ASHRAE VIETNAM STUDENT DESIGN COMPETITION 2026
CUỘC THI SINH VIÊN THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC 2026

# HVAC STANDARDS CHALLENGE
3,000 BILINGUAL MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS

ASHRAE 52.2 • 55 • 62.1 • 90.1 • HVAC Fundamentals
3.000 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SONG NGỮ

Round 1 preparation bank
Ngân hàng ôn tập Vòng 1

English first • Vietnamese below
Tiếng Anh ở trên • Tiếng Việt ở dưới

Bloom-organized • Answers and rationales included
Sắp xếp theo Bloom • Có đáp án và giải thích

Prepared 30 July 2026
Biên soạn ngày 30/07/2026

# About this study bank
Giới thiệu ngân hàng ôn tập

Based on the supplied ASHRAE 52.2-2017, 55-2020, 62.1-2022, 90.1-2019 SI edition, and all supplied addenda/errata. Where an addendum changes base text, the addendum is identified explicitly.
Dựa trên ASHRAE 52.2-2017, 55-2020, 62.1-2022, 90.1-2019 bản SI và toàn bộ addenda/errata được cung cấp. Khi addendum sửa nội dung cơ sở, câu hỏi ghi rõ addendum áp dụng.

Use and limitations. This is an independently authored study aid. Requirements are paraphrased for learning; the supplied standards and change documents remain the controlling sources.
Cách sử dụng và giới hạn. Đây là tài liệu ôn tập được biên soạn độc lập. Các yêu cầu được diễn giải lại để học; các tiêu chuẩn và tài liệu sửa đổi được cung cấp vẫn là nguồn chi phối.

Bilingual order. Every question, option, Bloom note, explanation, and instruction places English first and Vietnamese immediately below.
Thứ tự song ngữ. Mọi câu hỏi, lựa chọn, ghi chú Bloom, giải thích và hướng dẫn đều đặt tiếng Anh trước, tiếng Việt ngay bên dưới.

Recommended workflow. Answer a complete Bloom/standard block without looking at the key; then record errors by source clause and repeat after 24–72 hours.
Quy trình khuyến nghị. Làm trọn một khối Bloom/tiêu chuẩn mà không xem đáp án; sau đó ghi lỗi theo điều khoản nguồn và làm lại sau 24–72 giờ.

## Question blueprint
Ma trận câu hỏi

| Standard / Tiêu chuẩn | Remember Ghi nhớ | Understand Thông hiểu | Apply Vận dụng | Analyze Phân tích | Evaluate Đánh giá | Create Sáng tạo | Total Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASHRAE 52.2 | 100 | 90 | 110 | 90 | 40 | 20 | 450 |
| ASHRAE 55 | 90 | 90 | 115 | 90 | 45 | 20 | 450 |
| ASHRAE 62.1 | 120 | 120 | 155 | 120 | 55 | 30 | 600 |
| ASHRAE 90.1 | 200 | 210 | 260 | 210 | 115 | 55 | 1050 |
| HVAC Fundamentals | 90 | 90 | 110 | 90 | 45 | 25 | 450 |
| TOTAL / TỔNG | 600 | 600 | 750 | 600 | 300 | 150 | 3000 |

Counts are fixed and validated; answer positions are balanced A–D (750 each).
Số lượng được cố định và kiểm tra; vị trí đáp án A–D cân bằng (mỗi lựa chọn 750 câu).

## Bloom levels used
Các mức Bloom được sử dụng

| Level / Mức | English | Tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| Remember Ghi nhớ | Recall a term, value, table, figure, or clause. | Nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản. |
| Understand Thông hiểu | Interpret a requirement or relationship. | Diễn giải yêu cầu hoặc mối quan hệ. |
| Apply Vận dụng | Use a rule, formula, or procedure in a case. | Dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho trường hợp cụ thể. |
| Analyze Phân tích | Compare conditions and identify the controlling issue. | So sánh điều kiện và xác định vấn đề chi phối. |
| Evaluate Đánh giá | Judge the best option against technical criteria. | Đánh giá phương án tốt nhất theo tiêu chí kỹ thuật. |
| Create Sáng tạo | Select the most coherent design/test synthesis in MCQ form. | Chọn phương án tổng hợp thiết kế/thử nghiệm nhất quán nhất trong dạng trắc nghiệm. |

## Document navigation
Điều hướng tài liệu

Questions are ordered by Bloom level, then by standard. The answer key follows the same order. Use Word’s Navigation Pane to jump among Heading 1–3 sections.
Câu hỏi được sắp theo mức Bloom, sau đó theo tiêu chuẩn. Phần đáp án giữ cùng thứ tự. Dùng Navigation Pane của Word để chuyển giữa các đề mục Heading 1–3.

# Questions — Remember
Câu hỏi — Ghi nhớ

Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.

## ASHRAE 52.2 — 100 questions
ASHRAE 52.2 — 100 câu

Q0001 • R-52-001 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Addendum a scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi a

Which supplied change document most directly references 9-2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 9-2?

A. Addendum a

A. Phụ lục sửa đổi a

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

D. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

Q0002 • R-52-002 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Addendum b scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi b

Which supplied change document most directly references 10.8.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 10.8.2?

A. Addendum a

A. Phụ lục sửa đổi a

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

C. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

D. Addendum c

D. Phụ lục sửa đổi c

Q0003 • R-52-003 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Addendum c scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi c

Which supplied change document most directly references 3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 3?

A. Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

A. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum a

D. Phụ lục sửa đổi a

Q0004 • R-52-004 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf) scope / Phạm vi Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

Which supplied change document most directly references E1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới E1.1?

A. Addendum a

A. Phụ lục sửa đổi a

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

D. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)

Q0005 • R-52-005 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Device Flow Measurement / Nội dung kỹ thuật: Device Flow Measurement

Which clause is titled “Device Flow Measurement”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Device Flow Measurement”?

A. 4.5

A. 4.5

B. 4.3

B. 4.3

C. 10.6.2

C. 10.6.2

D. 10.6.4.1

D. 10.6.4.1

Q0006 • R-52-006 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Correlation Test / Nội dung kỹ thuật: Correlation Test

Which clause is titled “Correlation Test”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Test”?

A. 5.18

A. 5.18

B. 5.8

B. 5.8

C. 4.5

C. 4.5

D. 5.16

D. 5.16

Q0007 • R-52-007 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Velocity Uniformity in the Test Duct / Nội dung kỹ thuật: Velocity Uniformity in the Test Duct

Which clause is titled “Velocity Uniformity in the Test Duct”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Velocity Uniformity in the Test Duct”?

A. 5.14

A. 5.14

B. 5.6

B. 5.6

C. 5.2

C. 5.2

D. 3.1

D. 3.1

Q0008 • R-52-008 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Particle Counters / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters

Which clause is titled “Particle Counters”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters”?

A. 10.5

A. 10.5

B. 10.6.1

B. 10.6.1

C. 5.12

C. 5.12

D. 4.6

D. 4.6

Q0009 • R-52-009 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Correlation Ratio Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit

Which clause is titled “Correlation Ratio Error Limit”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit”?

A. 10.6.2.1

A. 10.6.2.1

B. 4.2

B. 4.2

C. 5.7

C. 5.7

D. 10.2

D. 10.2

Q0010 • R-52-010 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Correlation Ratio / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio

Which clause is titled “Correlation Ratio”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio”?

A. 5.2

A. 5.2

B. 10.3

B. 10.3

C. 10.6.4.1

C. 10.6.4.1

D. 10.6.2.5

D. 10.6.2.5

Q0011 • R-52-011 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Penetration Minimum Upstream Counts / Nội dung kỹ thuật: Penetration Minimum Upstream Counts

Which clause is titled “Penetration Minimum Upstream Counts”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Minimum Upstream Counts”?

A. 5.2

A. 5.2

B. 5.10

B. 5.10

C. 10.6.4.3

C. 10.6.4.3

D. 10.6.2.3

D. 10.6.2.3

Q0012 • R-52-012 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Duct Air Leakage Test / Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test

Which clause is titled “Test Duct Air Leakage Test”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test”?

A. 5.3

A. 5.3

B. 10.6.1

B. 10.6.1

C. 4.3

C. 4.3

D. 5.9

D. 5.9

Q0013 • R-52-013 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Sequence / Nội dung kỹ thuật: Test Sequence

Which clause is titled “Test Sequence”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Sequence”?

A. 8.2

A. 8.2

B. 5.4.3

B. 5.4.3

C. 5.6

C. 5.6

D. 3.2

D. 3.2

Q0014 • R-52-014 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Sampling / Nội dung kỹ thuật: Test Sampling

Which clause is titled “Test Sampling”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Sampling”?

A. 10.7.3

A. 10.7.3

B. 10.2

B. 10.2

C. 10.6.2.2

C. 10.6.2.2

D. 5.12

D. 5.12

Q0015 • R-52-015 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Aerosol Generator Response Time / Bộ tạo khí dung response time

Which clause is titled “Aerosol Generator Response Time”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Bộ tạo khí dung response time”?

A. 5.13

A. 5.13

B. 4.2

B. 4.2

C. 5.5

C. 5.5

D. 10.4

D. 10.4

Q0016 • R-52-016 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Limits on Magnitude of Correlation Ratio / Nội dung kỹ thuật: Limits on Magnitude of Correlation Ratio

Which clause is titled “Limits on Magnitude of Correlation Ratio”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Limits on Magnitude of Correlation Ratio”?

A. 5.12

A. 5.12

B. 4.6

B. 4.6

C. 10.6.4

C. 10.6.4

D. 10.6.2.2

D. 10.6.2.2

Q0017 • R-52-017 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Apparatus for Dust Loading / Thiết bị thử nghiệm for nạp bụi

Which clause is titled “Test Apparatus for Dust Loading”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Thiết bị thử nghiệm for nạp bụi”?

A. 4.7

A. 4.7

B. 10.3

B. 10.3

C. 10.6.2.3

C. 10.6.2.3

D. 10.6.4

D. 10.6.4

Q0018 • R-52-018 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Summary of Qualification Test Requirements / Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements

Which clause is titled “Summary of Qualification Test Requirements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements”?

A. 5.11

A. 5.11

B. 5.17

B. 5.17

C. 4.2

C. 4.2

D. 10.6.4.1

D. 10.6.4.1

Q0019 • R-52-019 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Pressure Drop Across Empty Test Section / Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section

Which clause is titled “Pressure Drop Across Empty Test Section”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section”?

A. 6.2

A. 6.2

B. 6.1

B. 6.1

C. 5.18.2

C. 5.18.2

D. 10.3

D. 10.3

Q0020 • R-52-020 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • particle-size groups / các nhóm kích thước hạt

Study schematic for Q0020: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0020: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

A 2.0 µm particle belongs to which composite group?

Hạt 2,0 µm thuộc nhóm tổng hợp nào?

A. Outside the test range

A. Ngoài dải thử

B. E1

B. E1

C. E3

C. E3

D. E2

D. E2

Q0021 • R-52-021 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Downstream Mixing of Aerosol / Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol

Which clause is titled “Downstream Mixing of Aerosol”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol”?

A. 5.4

A. 5.4

B. 10.1

B. 10.1

C. 5.12

C. 5.12

D. 10.7.3

D. 10.7.3

Q0022 • R-52-022 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Duct / Nội dung kỹ thuật: Test Duct

Which clause is titled “Test Duct”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Duct”?

A. 10.3

A. 10.3

B. 4.2

B. 4.2

C. 10.7.3

C. 10.7.3

D. 10.7.1

D. 10.7.1

Q0023 • R-52-023 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Dust Feeder Airflow Rate / Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate

Which clause is titled “Dust Feeder Airflow Rate”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate”?

A. 10.6.1

A. 10.6.1

B. 5.5

B. 5.5

C. 5.13

C. 5.13

D. 10.6.2.3

D. 10.6.2.3

Q0024 • R-52-024 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Mandatory and Discretionary Requirements / Nội dung kỹ thuật: Mandatory and Discretionary Requirements

Which clause is titled “Mandatory and Discretionary Requirements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Mandatory and Discretionary Requirements”?

A. 10.6.1

A. 10.6.1

B. 10.6.2

B. 10.6.2

C. 5.13

C. 5.13

D. 4.1

D. 4.1

Q0025 • R-52-025 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Concentration Limit of the Particle Counter21 / Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21

Which clause is titled “Concentration Limit of the Particle Counter21”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21”?

A. 5.6

A. 5.6

B. 5.11

B. 5.11

C. 10.4

C. 10.4

D. 10.6.4.3

D. 10.6.4.3

Q0026 • R-52-026 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Table 10-2: Size Range Groups / Bảng 10-2: Nội dung kỹ thuật: Size Range Groups

Which table is titled “Size Range Groups”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Size Range Groups”?

A. 4-1

A. 4-1

B. 10-2

B. 10-2

C. 10-1

C. 10-1

D. 5-2

D. 5-2

Q0027 • R-52-027 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Table 12-1: Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters / Bảng 12-1: Giá trị báo cáo hiệu suất tối thiểu (merv) parameters

Which table is titled “Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters”?

Bảng nào có tiêu đề “Giá trị báo cáo hiệu suất tối thiểu (merv) parameters”?

A. 5-1

A. 5-1

B. 4-1

B. 4-1

C. 12-1

C. 12-1

D. 5-2

D. 5-2

Q0028 • R-52-028 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Final Filter / Nội dung kỹ thuật: Final Filter

Which clause is titled “Final Filter”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Final Filter”?

A. 10.6.4.1

A. 10.6.4.1

B. 3.2

B. 3.2

C. 10.3

C. 10.3

D. 6.3

D. 6.3

Q0029 • R-52-029 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Preparation of the Test Sample / Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample

Which clause is titled “Preparation of the Test Sample”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample”?

A. 7.2

A. 7.2

B. 5.17

B. 5.17

C. 5.9

C. 5.9

D. 10.6

D. 10.6

Q0030 • R-52-030 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Penetration Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction

Which clause is titled “Penetration Data Reduction”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction”?

A. 5.13

A. 5.13

B. 10.6.3

B. 10.6.3

C. 5.4.3

C. 5.4.3

D. 5.5

D. 5.5

Q0031 • R-52-031 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Table 4-1: Particle Counters Size Range Boundaries / Bảng 4-1: Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Size Range Boundaries

Which table is titled “Particle Counters Size Range Boundaries”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Size Range Boundaries”?

A. 12-1

A. 12-1

B. 5-2

B. 5-2

C. 4-1

C. 4-1

D. 10-1

D. 10-1

Q0032 • R-52-032 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • OPC Flow Rate Stability Check / Nội dung kỹ thuật: OPC Flow Rate Stability Check

Which clause is titled “OPC Flow Rate Stability Check”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: OPC Flow Rate Stability Check”?

A. 10.6.1

A. 10.6.1

B. 10.6.4.3

B. 10.6.4.3

C. 4.6

C. 4.6

D. 5.16

D. 5.16

Q0033 • R-52-033 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Subscripts

Which clause is titled “Subscripts”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Subscripts”?

A. 10.1.2

A. 10.1.2

B. 10.2

B. 10.2

C. 5.11

C. 5.11

D. 10.6.2.5

D. 10.6.2.5

Q0034 • R-52-034 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Penetration Data Acceptance Criteria / Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Acceptance Criteria

Which clause is titled “Penetration Data Acceptance Criteria”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Acceptance Criteria”?

A. 10.8

A. 10.8

B. 10.6.4

B. 10.6.4

C. 10.1.2

C. 10.1.2

D. 5.4

D. 5.4

Q0035 • R-52-035 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Airflow Rates for Tests / Nội dung kỹ thuật: Airflow Rates for Tests

Which clause is titled “Airflow Rates for Tests”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Airflow Rates for Tests”?

A. 5.13

A. 5.13

B. 10.6.2.2

B. 10.6.2.2

C. 8.1

C. 8.1

D. 5.10

D. 5.10

Q0036 • R-52-036 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Penetration Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit

Which clause is titled “Penetration Error Limit”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit”?

A. 10.6.2.2

A. 10.6.2.2

B. 5.6

B. 5.6

C. 10.3

C. 10.3

D. 10.6.4.1

D. 10.6.4.1

Q0037 • R-52-037 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Reference Filter Check / Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check

Which clause is titled “Reference Filter Check”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check”?

A. 5.18.1

A. 5.18.1

B. 4.2

B. 4.2

C. 4.6

C. 4.6

D. 5.5

D. 5.5

Q0038 • R-52-038 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • filter test duct / ống thử bộ lọc

Study schematic for Q0038: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0038: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Where is the test device located relative to particle sampling?

Thiết bị thử nằm ở đâu so với các vị trí lấy mẫu hạt?

A. Downstream of both sampling points

A. Phía sau cả hai vị trí lấy mẫu

B. Between upstream and downstream sampling points

B. Giữa vị trí lấy mẫu thượng lưu và hạ lưu

C. Upstream of both sampling points

C. Phía trước cả hai vị trí lấy mẫu

D. Outside the airflow path

D. Ngoài đường dòng không khí

Q0039 • R-52-039 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-1: System Qualification Measurement Requirements / Bảng 5-1: Nội dung kỹ thuật: System Qualification Measurement Requirements

Which table is titled “System Qualification Measurement Requirements”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: System Qualification Measurement Requirements”?

A. 4-1

A. 4-1

B. 5-2

B. 5-2

C. 5-1

C. 5-1

D. 10-1

D. 10-1

Q0040 • R-52-040 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Correlation / Nội dung kỹ thuật: Correlation

Which clause is titled “Correlation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation”?

A. 5.5

A. 5.5

B. 5.2

B. 5.2

C. 7.2

C. 7.2

D. 10.6.2.4

D. 10.6.2.4

Q0041 • R-52-041 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Particle Counters Sizing Accuracy / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Sizing Accuracy

Which clause is titled “Particle Counters Sizing Accuracy”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Sizing Accuracy”?

A. 5.11

A. 5.11

B. 4.2

B. 4.2

C. 10.6.2.3

C. 10.6.2.3

D. 5.14

D. 5.14

Q0042 • R-52-042 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Acronyms / Nội dung kỹ thuật: Acronyms

Which clause is titled “Acronyms”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Acronyms”?

A. 10.6.1

A. 10.6.1

B. 3.2

B. 3.2

C. 10.6.3

C. 10.6.3

D. 5.18.2

D. 5.18.2

Q0043 • R-52-043 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Correlation Ratio Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Data Reduction

Which clause is titled “Correlation Ratio Data Reduction”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Data Reduction”?

A. 5.18.2

A. 5.18.2

B. 6.3

B. 6.3

C. 10.6.1

C. 10.6.1

D. 4.1

D. 4.1

Q0044 • R-52-044 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Aerosol / Nội dung kỹ thuật: Test Aerosol

Which clause is titled “Test Aerosol”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Aerosol”?

A. 3.2

A. 3.2

B. 10.8

B. 10.8

C. 5.4

C. 5.4

D. 6.1

D. 6.1

Q0045 • R-52-045 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Dust-Loading Procedure / Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure

Which clause is titled “Dust-Loading Procedure”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure”?

A. 10.7.2

A. 10.7.2

B. 5.13

B. 5.13

C. 10.7.1

C. 10.7.1

D. 10.6.2.3

D. 10.6.2.3

Q0046 • R-52-046 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Loading Dust / Nội dung kỹ thuật: Loading Dust

Which clause is titled “Loading Dust”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Loading Dust”?

A. 10.1.2

A. 10.1.2

B. 6.2

B. 6.2

C. 10.6.4

C. 10.6.4

D. 4.6

D. 4.6

Q0047 • R-52-047 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Selection Procedures / Nội dung kỹ thuật: Selection Procedures

Which clause is titled “Selection Procedures”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Selection Procedures”?

A. 5.6

A. 5.6

B. 6.1

B. 6.1

C. 7.1

C. 7.1

D. 10.6.2

D. 10.6.2

Q0048 • R-52-048 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Data Reduction

Which clause is titled “Data Reduction”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Data Reduction”?

A. 10.6.5

A. 10.6.5

B. 5.14

B. 5.14

C. 10.6.2

C. 10.6.2

D. 10.6

D. 10.6

Q0049 • R-52-049 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Reporting Results of Loading Tests / Nội dung kỹ thuật: Reporting Results of Loading Tests

Which clause is titled “Reporting Results of Loading Tests”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Reporting Results of Loading Tests”?

A. 10.8

A. 10.8

B. 4.4

B. 4.4

C. 5.8

C. 5.8

D. 4.7

D. 4.7

Q0050 • R-52-050 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Aerosol Sampling System / Hệ thống lấy mẫu khí dung

Which clause is titled “Aerosol Sampling System”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Hệ thống lấy mẫu khí dung”?

A. 4.1

A. 4.1

B. 4.4

B. 4.4

C. 4.5

C. 4.5

D. 10.7.3

D. 10.7.3

Q0051 • R-52-051 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Symbols and Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts

Which clause is titled “Symbols and Subscripts”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts”?

A. 7.1

A. 7.1

B. 5.3

B. 5.3

C. 10.1

C. 10.1

D. 5.11

D. 5.11

Q0052 • R-52-052 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer / Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer

Which clause is titled “Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer”?

A. 10.6.2

A. 10.6.2

B. 10.6

B. 10.6

C. 4.1

C. 4.1

D. 5.12

D. 5.12

Q0053 • R-52-053 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Test Procedure / Nội dung kỹ thuật: Test Procedure

Which clause is titled “Test Procedure”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Procedure”?

A. 10.7.1

A. 10.7.1

B. 5.14

B. 5.14

C. 4.2

C. 4.2

D. 10.6

D. 10.6

Q0054 • R-52-054 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Aerosol Generator / Bộ tạo khí dung

Which clause is titled “Aerosol Generator”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Bộ tạo khí dung”?

A. 6.2

A. 6.2

B. 4.3

B. 4.3

C. 5.5

C. 5.5

D. 3.1

D. 3.1

Q0055 • R-52-055 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Definitions / Định nghĩa

Which clause is titled “Definitions”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Định nghĩa”?

A. 8.2

A. 8.2

B. 5.2

B. 5.2

C. 3.1

C. 3.1

D. 10.7.3

D. 10.7.3

Q0056 • R-52-056 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-2: Apparatus Maintenance Schedule / Bảng 5-2: Nội dung kỹ thuật: Apparatus Maintenance Schedule

Which table is titled “Apparatus Maintenance Schedule”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Apparatus Maintenance Schedule”?

A. 5-1

A. 5-1

B. 4-1

B. 4-1

C. 12-1

C. 12-1

D. 5-2

D. 5-2

Q0057 • R-52-057 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • OPC Documentation / Opc tài liệu

Which clause is titled “OPC Documentation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Opc tài liệu”?

A. 5.15

A. 5.15

B. 10.6.3

B. 10.6.3

C. 5.4.3

C. 5.4.3

D. 6.3

D. 6.3

Q0058 • R-52-058 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Particle Counters Zero / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero

Which clause is titled “Particle Counters Zero”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero”?

A. 10.5

A. 10.5

B. 5.10

B. 5.10

C. 4.6

C. 4.6

D. 5.13

D. 5.13

Q0059 • R-52-059 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Sampling Sequence / Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence

Which clause is titled “Sampling Sequence”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence”?

A. 5.14

A. 5.14

B. 5.18.1

B. 5.18.1

C. 5.4.3

C. 5.4.3

D. 7.2

D. 7.2

Q0060 • R-52-060 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Efficiency / Nội dung kỹ thuật: Efficiency

Which clause is titled “Efficiency”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Efficiency”?

A. 10.6.3

A. 10.6.3

B. 10.6

B. 10.6

C. 10.7.2

C. 10.7.2

D. 10.5

D. 10.5

Q0061 • R-52-061 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Select the correct fact about filters in series.

Chọn dữ kiện đúng về các bộ lọc mắc nối tiếp.

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q0062 • R-52-062 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which statement correctly characterizes laboratory test scope?

Phát biểu nào mô tả đúng phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

D. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

Q0063 • R-52-063 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Which requirement is associated with dust holding capacity?

Yêu cầu nào gắn với khả năng giữ bụi?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q0064 • R-52-064 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

Select the correct fact about average arrestance.

Chọn dữ kiện đúng về độ giữ bụi trung bình.

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q0065 • R-52-065 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which statement correctly characterizes E1 size group?

Phát biểu nào mô tả đúng nhóm kích thước E1?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0066 • R-52-066 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • penetration / độ xuyên qua

Which requirement is associated with penetration?

Yêu cầu nào gắn với độ xuyên qua?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

C. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q0067 • R-52-067 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Select the correct fact about MERV 13 thresholds.

Chọn dữ kiện đúng về các ngưỡng MERV 13.

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q0068 • R-52-068 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • test airflow range / dải lưu lượng thử

Which statement correctly characterizes test airflow range?

Phát biểu nào mô tả đúng dải lưu lượng thử?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q0069 • R-52-069 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Which requirement is associated with MERV 5 threshold?

Yêu cầu nào gắn với ngưỡng MERV 5?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q0070 • R-52-070 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • test report content / nội dung báo cáo thử

Select the correct fact about test report content.

Chọn dữ kiện đúng về nội dung báo cáo thử.

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q0071 • R-52-071 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which statement correctly characterizes PM-based reporting addendum?

Phát biểu nào mô tả đúng sửa đổi về báo cáo theo PM?

A. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

A. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0072 • R-52-072 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which requirement is associated with particle-size efficiency?

Yêu cầu nào gắn với hiệu suất theo kích thước hạt?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q0073 • R-52-073 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Select the correct fact about MERV 8 thresholds.

Chọn dữ kiện đúng về các ngưỡng MERV 8.

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0074 • R-52-074 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • E3 size group / nhóm kích thước E3

Which statement correctly characterizes E3 size group?

Phát biểu nào mô tả đúng nhóm kích thước E3?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q0075 • R-52-075 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which requirement is associated with correlation ratio?

Yêu cầu nào gắn với tỷ số tương quan?

A. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

A. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q0076 • R-52-076 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • particle counter / máy đếm hạt

Select the correct fact about particle counter.

Chọn dữ kiện đúng về máy đếm hạt.

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

B. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q0077 • R-52-077 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

Which statement correctly characterizes dust-loading purpose?

Phát biểu nào mô tả đúng mục đích nạp bụi?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0078 • R-52-078 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Which requirement is associated with Appendix J conditioning?

Yêu cầu nào gắn với điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

D. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

Q0079 • R-52-079 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

Select the correct fact about MERV 11 thresholds.

Chọn dữ kiện đúng về các ngưỡng MERV 11.

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0080 • R-52-080 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

Which statement correctly characterizes MERV 16 thresholds?

Phát biểu nào mô tả đúng các ngưỡng MERV 16?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q0081 • R-52-081 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

Which requirement is associated with bioaerosol option?

Yêu cầu nào gắn với tùy chọn thử khí dung sinh học?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

C. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q0082 • R-52-082 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • E2 size group / nhóm kích thước E2

Select the correct fact about E2 size group.

Chọn dữ kiện đúng về nhóm kích thước E2.

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q0083 • R-52-083 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • test particle range / dải kích thước hạt thử

Which statement correctly characterizes test particle range?

Phát biểu nào mô tả đúng dải kích thước hạt thử?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

B. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q0084 • R-52-084 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • test aerosol / khí dung thử

Which requirement is associated with test aerosol?

Yêu cầu nào gắn với khí dung thử?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q0085 • R-52-085 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Select the correct fact about MERV basis.

Chọn dữ kiện đúng về cơ sở xác định MERV.

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q0086 • R-52-086 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Which statement correctly characterizes filters in series?

Phát biểu nào mô tả đúng các bộ lọc mắc nối tiếp?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

B. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q0087 • R-52-087 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which requirement is associated with laboratory test scope?

Yêu cầu nào gắn với phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q0088 • R-52-088 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Select the correct fact about dust holding capacity.

Chọn dữ kiện đúng về khả năng giữ bụi.

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

D. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

Q0089 • R-52-089 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

Which statement correctly characterizes average arrestance?

Phát biểu nào mô tả đúng độ giữ bụi trung bình?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q0090 • R-52-090 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which requirement is associated with E1 size group?

Yêu cầu nào gắn với nhóm kích thước E1?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

B. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0091 • R-52-091 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • penetration / độ xuyên qua

Select the correct fact about penetration.

Chọn dữ kiện đúng về độ xuyên qua.

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

B. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q0092 • R-52-092 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Which statement correctly characterizes MERV 13 thresholds?

Phát biểu nào mô tả đúng các ngưỡng MERV 13?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0093 • R-52-093 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • test airflow range / dải lưu lượng thử

Which requirement is associated with test airflow range?

Yêu cầu nào gắn với dải lưu lượng thử?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q0094 • R-52-094 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Select the correct fact about MERV 5 threshold.

Chọn dữ kiện đúng về ngưỡng MERV 5.

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q0095 • R-52-095 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • test report content / nội dung báo cáo thử

Which statement correctly characterizes test report content?

Phát biểu nào mô tả đúng nội dung báo cáo thử?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q0096 • R-52-096 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which requirement is associated with PM-based reporting addendum?

Yêu cầu nào gắn với sửa đổi về báo cáo theo PM?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q0097 • R-52-097 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Select the correct fact about particle-size efficiency.

Chọn dữ kiện đúng về hiệu suất theo kích thước hạt.

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q0098 • R-52-098 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Which statement correctly characterizes MERV 8 thresholds?

Phát biểu nào mô tả đúng các ngưỡng MERV 8?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0099 • R-52-099 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • E3 size group / nhóm kích thước E3

Which requirement is associated with E3 size group?

Yêu cầu nào gắn với nhóm kích thước E3?

A. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

A. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

Q0100 • R-52-100 • ASHRAE 52.2 • Remember / Ghi nhớ • correlation ratio / tỷ số tương quan

Select the correct fact about correlation ratio.

Chọn dữ kiện đúng về tỷ số tương quan.

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

## ASHRAE 55 — 90 questions
ASHRAE 55 — 90 câu

Q0101 • R-55-001 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum a scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi a

Which supplied change document most directly references 5-7?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5-7?

A. Addendum a

A. Phụ lục sửa đổi a

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Addendum f

C. Phụ lục sửa đổi f

D. Addendum d

D. Phụ lục sửa đổi d

Q0102 • R-55-002 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum b scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi b

Which supplied change document most directly references 5.2.2.2A?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5.2.2.2A?

A. Addendum g

A. Phụ lục sửa đổi g

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Addendum e

C. Phụ lục sửa đổi e

D. Addendum a

D. Phụ lục sửa đổi a

Q0103 • R-55-003 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum c scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi c

Which supplied change document most directly references D1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới D1?

A. Addendum g

A. Phụ lục sửa đổi g

B. Addendum b

B. Phụ lục sửa đổi b

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum e

D. Phụ lục sửa đổi e

Q0104 • R-55-004 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum d scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi d

Which supplied change document most directly references C1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới C1?

A. Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

A. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

B. Addendum f

B. Phụ lục sửa đổi f

C. Addendum e

C. Phụ lục sửa đổi e

D. Addendum d

D. Phụ lục sửa đổi d

Q0105 • R-55-005 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum e scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi e

Which supplied change document most directly references 5.4.2.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5.4.2.1?

A. Addendum e

A. Phụ lục sửa đổi e

B. Addendum f

B. Phụ lục sửa đổi f

C. Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

C. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

D. Addendum f-2021 errata 2021

D. Phụ lục sửa đổi f-2021 errata 2021

Q0106 • R-55-006 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum f-2021 errata 2021 scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi f-2021 errata 2021

Which option identifies the supplied file “ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add f-2021 errata 2021.pdf”?

Lựa chọn nào nhận dạng tệp được cung cấp “ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add f-2021 errata 2021.pdf”?

A. Addendum f

A. Phụ lục sửa đổi f

B. Addendum f-2021 errata 2021

B. Phụ lục sửa đổi f-2021 errata 2021

C. Addendum a

C. Phụ lục sửa đổi a

D. Addendum g

D. Phụ lục sửa đổi g

Q0107 • R-55-007 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum f scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi f

Which supplied change document most directly references 5.2.2.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5.2.2.2?

A. Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

A. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

B. Addendum d

B. Phụ lục sửa đổi d

C. Addendum f

C. Phụ lục sửa đổi f

D. Addendum c

D. Phụ lục sửa đổi c

Q0108 • R-55-008 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Addendum g scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi g

Which supplied change document most directly references 3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 3?

A. Addendum a

A. Phụ lục sửa đổi a

B. Addendum e

B. Phụ lục sửa đổi e

C. Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

C. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

D. Addendum g

D. Phụ lục sửa đổi g

Q0109 • R-55-009 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf) scope / Phạm vi Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

Which supplied change document most directly references 5-6?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5-6?

A. Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

A. Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)

B. Addendum g

B. Phụ lục sửa đổi g

C. Addendum e

C. Phụ lục sửa đổi e

D. Addendum d

D. Phụ lục sửa đổi d

Q0110 • R-55-010 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces / Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát

Which clause is titled “Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát”?

A. 7.2.2

A. 7.2.2

B. 7.2.2.2

B. 7.2.2.2

C. 0.6

C. 0.6

D. 7.3.5.4

D. 7.3.5.4

Q0111 • R-55-011 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability

Which clause is titled “Applicability”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability”?

A. 5.4

A. 5.4

B. 5.3.1

B. 5.3.1

C. 5.3.4.1

C. 5.3.4.1

D. 7.1

D. 7.1

Q0112 • R-55-012 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Local Thermal Discomfort / Bất tiện nhiệt cục bộ

Which clause is titled “Local Thermal Discomfort”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Bất tiện nhiệt cục bộ”?

A. 7.2.2

A. 7.2.2

B. 5.3.1.2

B. 5.3.1.2

C. 5.3.3.3

C. 5.3.3.3

D. 5.3.3

D. 5.3.3

Q0113 • R-55-013 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • measurement heights / các cao độ đo

Study schematic for Q0113: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0113: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Which height represents ankle level for the local-discomfort assessment shown?

Cao độ nào đại diện mức mắt cá trong đánh giá bất tiện cục bộ?

A. 0.1 m

A. 0,1 m

B. 1.1 m

B. 1,1 m

C. 0.6 m

C. 0,6 m

D. 1.7 m

D. 1,7 m

Q0114 • R-55-014 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces / Nội dung kỹ thuật: Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces

Which clause is titled “Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces”?

A. 7.3.5.4

A. 7.3.5.4

B. 5.3

B. 5.3

C. 5.3.3.3

C. 5.3.3.3

D. 7.3.5.3

D. 7.3.5.3

Q0115 • R-55-015 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-13: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally / Bảng 5-13: Nội dung kỹ thuật: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally

Which table is titled “Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally”?

A. 7-1

A. 7-1

B. 5-2

B. 5-2

C. 5-13

C. 5-13

D. 6-2

D. 6-2

Q0116 • R-55-016 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • PMV–PPD relationship / quan hệ PMV–PPD

Study schematic for Q0116: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0116: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

At approximately which PMV is PPD minimized in the plotted model?

Trong mô hình đã vẽ, PPD nhỏ nhất xấp xỉ tại PMV nào?

A. +1.5

A. +1,5

B. +3

B. +3

C. −3

C. −3

D. 0

D. 0

Q0117 • R-55-017 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-12: Limits on Temperature Drifts and Ramps / Bảng 5-12: Nội dung kỹ thuật: Limits on Temperature Drifts and Ramps

Which table is titled “Limits on Temperature Drifts and Ramps”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Limits on Temperature Drifts and Ramps”?

A. 5-12

A. 5-12

B. 5-13

B. 5-13

C. 5-3

C. 5-3

D. 6-1

D. 6-1

Q0118 • R-55-018 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Timing of Physical Measurements / Nội dung kỹ thuật: Timing of Physical Measurements

Which clause is titled “Timing of Physical Measurements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Timing of Physical Measurements”?

A. 7.3.4

A. 7.3.4

B. 7.3.3

B. 7.3.3

C. 6.2

C. 6.2

D. 5.3.2.1

D. 5.3.2.1

Q0119 • R-55-019 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Measurement Methods / Measurement phương pháp

Which clause is titled “Measurement Methods”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Measurement phương pháp”?

A. 7.4

A. 7.4

B. 5.2.1.2

B. 5.2.1.2

C. 7.3

C. 7.3

D. 5.3

D. 5.3

Q0120 • R-55-020 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Prediction of Comfort from Environmental Measurements / Nội dung kỹ thuật: Prediction of Comfort from Environmental Measurements

Which clause is titled “Prediction of Comfort from Environmental Measurements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Prediction of Comfort from Environmental Measurements”?

A. 5.4.1

A. 5.4.1

B. 7.4.1

B. 7.4.1

C. 5.2.1

C. 5.2.1

D. 7.2.2

D. 7.2.2

Q0121 • R-55-021 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-6: High-Performance (Low-e) Glazing Units / Bảng 5-6: Nội dung kỹ thuật: High-Performance (Low-e) Glazing Units

Which table is titled “High-Performance (Low-e) Glazing Units”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: High-Performance (Low-e) Glazing Units”?

A. 5-6

A. 5-6

B. 7-1

B. 7-1

C. 5-8

C. 5-8

D. 5-1

D. 5-1

Q0122 • R-55-022 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Average Air Speed Vawith Occupant Control / Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Vawith Occupant Control

Which clause is titled “Average Air Speed Vawith Occupant Control”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Vawith Occupant Control”?

A. 5.2.1.2

A. 5.2.1.2

B. 5.3.2.3

B. 5.3.2.3

C. 7.2.2

C. 7.2.2

D. 6.1

D. 6.1

Q0123 • R-55-023 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Evaluation Based on Survey Results / Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Survey Results

Which clause is titled “Evaluation Based on Survey Results”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Survey Results”?

A. 7.3

A. 7.3

B. 5.3.3.3

B. 5.3.3.3

C. 7.4.1

C. 7.4.1

D. 7.3.5

D. 7.3.5

Q0124 • R-55-024 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Mechanically Conditioned Spaces / Nội dung kỹ thuật: Mechanically Conditioned Spaces

Which clause is titled “Mechanically Conditioned Spaces”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Mechanically Conditioned Spaces”?

A. 7.3.1.1

A. 7.3.1.1

B. 5.4.1

B. 5.4.1

C. 5.3.3.5

C. 5.3.3.5

D. 7.2.2.1

D. 7.2.2.1

Q0125 • R-55-025 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Clothing Insulation / Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation

Which clause is titled “Clothing Insulation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation”?

A. 5.2.2

A. 5.2.2

B. 7.4.1

B. 7.4.1

C. 6.2

C. 6.2

D. 5.3.2.2

D. 5.3.2.2

Q0126 • R-55-026 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 7-1: Instrumentation Measurement Range and Accuracy / Bảng 7-1: Nội dung kỹ thuật: Instrumentation Measurement Range and Accuracy

Which table is titled “Instrumentation Measurement Range and Accuracy”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Instrumentation Measurement Range and Accuracy”?

A. 5-10

A. 5-10

B. 7-1

B. 7-1

C. 6-2

C. 6-2

D. 5-2

D. 5-2

Q0127 • R-55-027 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Precision / Nội dung kỹ thuật: Precision

Which clause is titled “Precision”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Precision”?

A. 5.3.2

A. 5.3.2

B. 7.4.2

B. 7.4.2

C. 7.3.5.2

C. 7.3.5.2

D. 5.3.1.1

D. 5.3.1.1

Q0128 • R-55-028 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability

Which clause is titled “Applicability”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability”?

A. 5.3.2.1

A. 5.3.2.1

B. 5.2.1.3

B. 5.2.1.3

C. 5.3.2.4

C. 5.3.2.4

D. 5.4.1

D. 5.4.1

Q0129 • R-55-029 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Analytical Comfort Zone Method / Phương pháp phân tích vùng tiện nghi

Which clause is titled “Analytical Comfort Zone Method”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phương pháp phân tích vùng tiện nghi”?

A. 5.3.1

A. 5.3.1

B. 5.2.1.3

B. 5.2.1.3

C. 7.3.1.2

C. 7.3.1.2

D. 7.4.2

D. 7.4.2

Q0130 • R-55-030 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-2: Clothing Insulation Icl Values for Typical Ensembles / Bảng 5-2: Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation Icl Values for Typical Ensembles

Which table is titled “Clothing Insulation Icl Values for Typical Ensembles”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation Icl Values for Typical Ensembles”?

A. 5-1

A. 5-1

B. 5-2

B. 5-2

C. 5-11

C. 5-11

D. 5-9

D. 5-9

Q0131 • R-55-031 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Floor Surface Temperature / Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature

Which clause is titled “Floor Surface Temperature”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature”?

A. 7.2.2

A. 7.2.2

B. 5.3

B. 5.3

C. 5.3.3.5

C. 5.3.3.5

D. 7.3.3

D. 7.3.3

Q0132 • R-55-032 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology

Which clause is titled “Methodology”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Methodology”?

A. 7.3.4

A. 7.3.4

B. 0.6

B. 0.6

C. 5.2.1

C. 5.2.1

D. 5.3.1.2

D. 5.3.1.2

Q0133 • R-55-033 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Design / Nội dung kỹ thuật: Design

Which clause is titled “Design”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design”?

A. 6.1

A. 6.1

B. 7.2

B. 7.2

C. 5.3.3.5

C. 5.3.3.5

D. 7.4.2.1

D. 7.4.2.1

Q0134 • R-55-034 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Ankle Air Speed / Nội dung kỹ thuật: Ankle Air Speed

Which clause is titled “Ankle Air Speed”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Ankle Air Speed”?

A. 5.4.2

A. 5.4.2

B. 5.3.3.3

B. 5.3.3.3

C. 7.3.1

C. 7.3.1

D. 5.3.3.5

D. 5.3.3.5

Q0135 • R-55-035 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-9: Dynamic Glazing Units (Increasing Tsol Represents Decreasing Tint) / Bảng 5-9: Nội dung kỹ thuật: Dynamic Glazing Units (Increasing Tsol Represents Decreasing Tint)

Which table is titled “Dynamic Glazing Units (Increasing Tsol Represents Decreasing Tint)”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dynamic Glazing Units (Increasing Tsol Represents Decreasing Tint)”?

A. 5-11

A. 5-11

B. 5-6

B. 5-6

C. 5-9

C. 5-9

D. 5-4

D. 5-4

Q0136 • R-55-036 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Measurements from Building Automation System (BAS) / Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)

Which clause is titled “Measurements from Building Automation System (BAS)”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)”?

A. 7.4.2

A. 7.4.2

B. 7.3.5.2

B. 7.3.5.2

C. 7.3.5.1

C. 7.3.5.1

D. 7.3.5

D. 7.3.5

Q0137 • R-55-037 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Physical Measurement Device Criteria / Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Device Criteria

Which clause is titled “Physical Measurement Device Criteria”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Device Criteria”?

A. 7.3.4

A. 7.3.4

B. 7.3.5.4

B. 7.3.5.4

C. 5.2.1.4

C. 5.2.1.4

D. 7.2.2.1

D. 7.2.2.1

Q0138 • R-55-038 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability

Which clause is titled “Applicability”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability”?

A. 5.2.1

A. 5.2.1

B. 5.3.1.1

B. 5.3.1.1

C. 7.4.2.2

C. 7.4.2.2

D. 5.3.3.1

D. 5.3.3.1

Q0139 • R-55-039 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Introduction / Nội dung kỹ thuật: Introduction

Which clause is titled “Introduction”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Introduction”?

A. 7.3.1

A. 7.3.1

B. 5.3.3.2

B. 5.3.3.2

C. 7.1

C. 7.1

D. 7.3.5.2

D. 7.3.5.2

Q0140 • R-55-040 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability

Which clause is titled “Applicability”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability”?

A. 7.3.5

A. 7.3.5

B. 7.3.2

B. 7.3.2

C. 5.3.3.4

C. 5.3.3.4

D. 5.3.2.1

D. 5.3.2.1

Q0141 • R-55-041 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment / Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment

Which clause is titled “Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment”?

A. 7.4.2

A. 7.4.2

B. 5.3.3.2

B. 5.3.3.2

C. 7.3.5.4

C. 7.3.5.4

D. 5.3.3.3

D. 5.3.3.3

Q0142 • R-55-042 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Radiant Temperature Asymmetry / Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry

Which clause is titled “Radiant Temperature Asymmetry”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry”?

A. 7.3.5.2

A. 7.3.5.2

B. 5.3.3.2

B. 5.3.3.2

C. 5.1

C. 5.1

D. 5.3.3.5

D. 5.3.3.5

Q0143 • R-55-043 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • (faster responding) / Nội dung kỹ thuật: (faster responding)

Which clause is titled “(faster responding)”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: (faster responding)”?

A. 5.2.2

A. 5.2.2

B. 5.3.4.3

B. 5.3.4.3

C. 0.6

C. 0.6

D. 5.3.2

D. 5.3.2

Q0144 • R-55-044 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology

Which clause is titled “Methodology”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Methodology”?

A. 5.3.1.2

A. 5.3.1.2

B. 7.3.1

B. 7.3.1

C. 5.3.2.4

C. 5.3.2.4

D. 5.4.2

D. 5.4.2

Q0145 • R-55-045 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Criteria for Comfort in Existing Buildings / Criteria for comfort in công trình hiện hữu

Which clause is titled “Criteria for Comfort in Existing Buildings”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Criteria for comfort in công trình hiện hữu”?

A. 7.2

A. 7.2

B. 5.3.4.3

B. 5.3.4.3

C. 7.3

C. 7.3

D. 7.3.1.2

D. 7.3.1.2

Q0146 • R-55-046 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive comfort band / dải tiện nghi thích nghi

Study schematic for Q0146: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0146: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

As prevailing mean outdoor temperature rises within the valid range, how does the 80% acceptable operative-temperature band move?

Khi nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành tăng trong dải hợp lệ, dải nhiệt độ vận hành chấp nhận 80% dịch chuyển thế nào?

A. Downward to lower operative temperatures

A. Đi xuống tới nhiệt độ vận hành thấp hơn

B. Upward to higher operative temperatures

B. Đi lên tới nhiệt độ vận hành cao hơn

C. It collapses to a single value

C. Thu hẹp thành một giá trị

D. It remains fixed

D. Không thay đổi

Q0147 • R-55-047 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Rate for Each Representative Occupant / Nội dung kỹ thuật: Rate for Each Representative Occupant

Which clause is titled “Rate for Each Representative Occupant”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rate for Each Representative Occupant”?

A. 7.3.4

A. 7.3.4

B. 7.3.5.2

B. 7.3.5.2

C. 5.2.1.1

C. 5.2.1.1

D. 7.4.2.2

D. 7.4.2.2

Q0148 • R-55-048 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Limits of Applicability / Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability

Which clause is titled “Limits of Applicability”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability”?

A. 5.3.1.2

A. 5.3.1.2

B. 5.3

B. 5.3

C. 7.3.1

C. 7.3.1

D. 5.2.2.3

D. 5.2.2.3

Q0149 • R-55-049 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Insulation Determination / Nội dung kỹ thuật: Insulation Determination

Which clause is titled “Insulation Determination”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Insulation Determination”?

A. 5.2.2.2

A. 5.2.2.2

B. 7.4.2.1

B. 7.4.2.1

C. 7.3.2

C. 7.3.2

D. 5.3.3.5

D. 5.3.3.5

Q0150 • R-55-050 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Average Air Speed Va without Occupant Control / Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Va without Occupant Control

Which clause is titled “Average Air Speed Va without Occupant Control”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Va without Occupant Control”?

A. 5.3

A. 5.3

B. 5.3.2.4

B. 5.3.2.4

C. 5.3.2.3

C. 5.3.2.3

D. 7.3.3

D. 7.3.3

Q0151 • R-55-051 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Table 5-11: Allowable Radiant Temperature Asymmetry / Bảng 5-11: Nội dung kỹ thuật: Allowable Radiant Temperature Asymmetry

Which table is titled “Allowable Radiant Temperature Asymmetry”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Allowable Radiant Temperature Asymmetry”?

A. 5-8

A. 5-8

B. 5-10

B. 5-10

C. 5-11

C. 5-11

D. 5-13

D. 5-13

Q0152 • R-55-052 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Design Thermal Environmental Control Classification / Design phân cấp điều khiển môi trường nhiệt

Which clause is titled “Design Thermal Environmental Control Classification”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Design phân cấp điều khiển môi trường nhiệt”?

A. 5.3.4

A. 5.3.4

B. 5.3

B. 5.3

C. 5.3.4.1

C. 5.3.4.1

D. 6.1.1

D. 6.1.1

Q0153 • R-55-053 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Satisfaction Surveys / Nội dung kỹ thuật: Satisfaction Surveys

Which clause is titled “Satisfaction Surveys”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Satisfaction Surveys”?

A. 7.3.1.1

A. 7.3.1.1

B. 5.3.2.2

B. 5.3.2.2

C. 7.2.2

C. 7.2.2

D. 7.3.5.2

D. 7.3.5.2

Q0154 • R-55-054 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • Rate Determination / Nội dung kỹ thuật: Rate Determination

Which clause is titled “Rate Determination”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rate Determination”?

A. 6.1.1

A. 6.1.1

B. 5.2.1.2

B. 5.2.1.2

C. 5.3.2.4

C. 5.3.2.4

D. 7.3.5

D. 7.3.5

Q0155 • R-55-055 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • personal factors / các yếu tố cá nhân

Select the correct fact about personal factors.

Chọn dữ kiện đúng về các yếu tố cá nhân.

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

B. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q0156 • R-55-056 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • clo unit / đơn vị clo

Which statement correctly characterizes clo unit?

Phát biểu nào mô tả đúng đơn vị clo?

A. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

A. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

B. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

B. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

D. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

Q0157 • R-55-057 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

Which requirement is associated with warm-ceiling asymmetry?

Yêu cầu nào gắn với bất đối xứng do trần ấm?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q0158 • R-55-058 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

Select the correct fact about adaptive-model metabolic range.

Chọn dữ kiện đúng về dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi.

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

C. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q0159 • R-55-059 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which statement correctly characterizes local-discomfort applicability?

Phát biểu nào mô tả đúng điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q0160 • R-55-060 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

Which requirement is associated with adaptive elevated-speed credit?

Yêu cầu nào gắn với mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q0161 • R-55-061 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Select the correct fact about prevailing-mean window.

Chọn dữ kiện đúng về cửa sổ tính trung bình thịnh hành.

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q0162 • R-55-062 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

Which statement correctly characterizes warm-wall asymmetry?

Phát biểu nào mô tả đúng bất đối xứng do tường ấm?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0163 • R-55-063 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

Which requirement is associated with upper 80% adaptive limit?

Yêu cầu nào gắn với giới hạn trên thích nghi 80%?

A. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

A. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

B. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

B. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q0164 • R-55-064 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Select the correct fact about active clothing adjustment.

Chọn dữ kiện đúng về hiệu chỉnh quần áo khi vận động.

A. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

A. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

B. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

B. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

D. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

Q0165 • R-55-065 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

Which statement correctly characterizes short cyclic variation?

Phát biểu nào mô tả đúng dao động chu kỳ ngắn?

A. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

A. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q0166 • R-55-066 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

Which requirement is associated with PMV compliance band?

Yêu cầu nào gắn với dải tuân thủ PMV?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

B. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q0167 • R-55-067 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

Select the correct fact about one-hour drift limit.

Chọn dữ kiện đúng về giới hạn trôi trong một giờ.

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

C. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q0168 • R-55-068 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Which statement correctly characterizes direct solar radiation?

Phát biểu nào mô tả đúng bức xạ mặt trời trực tiếp?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

D. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

Q0169 • R-55-069 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Which requirement is associated with occupant-control density by area?

Yêu cầu nào gắn với mật độ điều khiển theo diện tích?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q0170 • R-55-070 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

Select the correct fact about floor surface temperature.

Chọn dữ kiện đúng về nhiệt độ bề mặt sàn.

A. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

A. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q0171 • R-55-071 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

Which statement correctly characterizes lower 80% adaptive limit?

Phát biểu nào mô tả đúng giới hạn dưới thích nghi 80%?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

C. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q0172 • R-55-072 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

Which requirement is associated with elevated-air-speed threshold after Addendum c?

Yêu cầu nào gắn với ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

B. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q0173 • R-55-073 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

Select the correct fact about uncontrolled speed above 25.5°C.

Chọn dữ kiện đúng về tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C.

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

B. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q0174 • R-55-074 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

Which statement correctly characterizes cool-wall asymmetry?

Phát biểu nào mô tả đúng bất đối xứng do tường lạnh?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q0175 • R-55-075 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

Which requirement is associated with occupant-control density by people?

Yêu cầu nào gắn với mật độ điều khiển theo số người?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q0176 • R-55-076 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Select the correct fact about thermal environmental factors.

Chọn dữ kiện đúng về các yếu tố môi trường nhiệt.

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

D. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

Q0177 • R-55-077 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

Which statement correctly characterizes clothing applicability limit?

Phát biểu nào mô tả đúng giới hạn áp dụng về quần áo?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

B. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

C. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

C. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q0178 • R-55-078 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

Which requirement is associated with cool-ceiling asymmetry?

Yêu cầu nào gắn với bất đối xứng do trần lạnh?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q0179 • R-55-079 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Select the correct fact about ankle air-speed limit.

Chọn dữ kiện đúng về giới hạn tốc độ gió tại mắt cá.

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

C. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0180 • R-55-080 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C

Which statement correctly characterizes uncontrolled speed below 23°C?

Phát biểu nào mô tả đúng tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q0181 • R-55-081 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

Which requirement is associated with adaptive clothing freedom?

Yêu cầu nào gắn với khả năng thích nghi quần áo?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q0182 • R-55-082 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

Select the correct fact about adaptive-model system operation.

Chọn dữ kiện đúng về trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi.

A. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

A. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q0183 • R-55-083 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

Which statement correctly characterizes adaptive outdoor-temperature range?

Phát biểu nào mô tả đúng dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q0184 • R-55-084 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

Which requirement is associated with acceptable thermal environment?

Yêu cầu nào gắn với môi trường nhiệt chấp nhận được?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

C. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

D. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

D. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

Q0185 • R-55-085 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

Select the correct fact about metabolic-rate upper limit after Addendum b.

Chọn dữ kiện đúng về giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b.

A. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

A. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q0186 • R-55-086 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • personal factors / các yếu tố cá nhân

Which statement correctly characterizes personal factors?

Phát biểu nào mô tả đúng các yếu tố cá nhân?

A. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

A. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

B. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

B. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

D. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

Q0187 • R-55-087 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • clo unit / đơn vị clo

Which requirement is associated with clo unit?

Yêu cầu nào gắn với đơn vị clo?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

C. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q0188 • R-55-088 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

Select the correct fact about warm-ceiling asymmetry.

Chọn dữ kiện đúng về bất đối xứng do trần ấm.

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0189 • R-55-089 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

Which statement correctly characterizes adaptive-model metabolic range?

Phát biểu nào mô tả đúng dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q0190 • R-55-090 • ASHRAE 55 • Remember / Ghi nhớ • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which requirement is associated with local-discomfort applicability?

Yêu cầu nào gắn với điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

## ASHRAE 62.1 — 120 questions
ASHRAE 62.1 — 120 câu

Q0191 • R-62-001 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Protective Measures / Nội dung kỹ thuật: Protective Measures

Which clause is titled “Protective Measures”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Protective Measures”?

A. 5.14

A. 5.14

B. 100

B. 100

C. 7.1.4.2

C. 7.1.4.2

D. 5.4.1

D. 5.4.1

Q0192 • R-62-002 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Filters / Nội dung kỹ thuật: Filters

Which clause is titled “Filters”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Filters”?

A. 5.7.4

A. 5.7.4

B. 6.4.1.5

B. 6.4.1.5

C. 6.1.3

C. 6.1.3

D. 7.1.2

D. 7.1.2

Q0193 • R-62-003 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Single-Zone Systems / Nội dung kỹ thuật: Single-Zone Systems

Which clause is titled “Single-Zone Systems”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Single-Zone Systems”?

A. 6.2.2

A. 6.2.2

B. 6.2.1.2

B. 6.2.1.2

C. 100

C. 100

D. 7.2.1

D. 7.2.1

Q0194 • R-62-004 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 1 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 1 Air

Which clause is titled “Class 1 Air”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 1 Air”?

A. 5.19

A. 5.19

B. 5.13.3.1

B. 5.13.3.1

C. 1

C. 1

D. 5.11.2

D. 5.11.2

Q0195 • R-62-005 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • air-class restrictions / hạn chế theo cấp không khí

Study schematic for Q0195: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0195: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

What trend is illustrated as air class increases from 1 to 4?

Xu hướng nào được minh họa khi cấp không khí tăng từ 1 lên 4?

A. Outdoor airflow always becomes zero

A. Gió ngoài luôn bằng không

B. All air may be transferred freely

B. Mọi không khí được truyền tự do

C. Recirculation to cleaner/lower classes becomes more restricted

C. Tuần hoàn về cấp sạch hơn/thấp hơn bị hạn chế hơn

D. Filtration is prohibited

D. Cấm lọc không khí

Q0196 • R-62-006 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Combined IAQ Procedure and Ventilation Rate Procedure / Combined iaq procedure and phương pháp lưu lượng thông gió

Which clause is titled “Combined IAQ Procedure and Ventilation Rate Procedure”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Combined iaq procedure and phương pháp lưu lượng thông gió”?

A. 6.2.5

A. 6.2.5

B. 6.4.1.6.2

B. 6.4.1.6.2

C. 5.7.3

C. 5.7.3

D. 6.3.4

D. 6.3.4

Q0197 • R-62-007 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Air Cleaning / Nội dung kỹ thuật: Air Cleaning

Which clause is titled “Air Cleaning”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Air Cleaning”?

A. 5.13.2.1

A. 5.13.2.1

B. 5.11.1

B. 5.11.1

C. 6.5

C. 6.5

D. 5.6.2

D. 5.6.2

Q0198 • R-62-008 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Particulate Matter Smaller than 2.5 Micrometers (PM2.5) / Vật chất dạng hạt smaller than 2.5 micrometers (pm2.5)

Which clause is titled “Particulate Matter Smaller than 2.5 Micrometers (PM2.5)”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Vật chất dạng hạt smaller than 2.5 micrometers (pm2.5)”?

A. 6.3.4

A. 6.3.4

B. 6.1.4.2

B. 6.1.4.2

C. 6.2.1.2.2.1

C. 6.2.1.2.2.1

D. 5.15

D. 5.15

Q0199 • R-62-009 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Prescriptive Compliance Path / Lộ trình tuân thủ quy định sẵn

Which clause is titled “Prescriptive Compliance Path”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ quy định sẵn”?

A. 100

A. 100

B. 4.3

B. 4.3

C. 6.5.1

C. 6.5.1

D. 6.5.2.2

D. 6.5.2.2

Q0200 • R-62-010 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Separation / Nội dung kỹ thuật: Separation

Which clause is titled “Separation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Separation”?

A. 8.1.2

A. 8.1.2

B. 9000

B. 9000

C. 7.2.3

C. 7.2.3

D. 5.3.3

D. 5.3.3

Q0201 • R-62-011 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Single Side Opening / Nội dung kỹ thuật: Single Side Opening

Which clause is titled “Single Side Opening”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Single Side Opening”?

A. 6.4.1.3

A. 6.4.1.3

B. 8.3

B. 8.3

C. 5.11.1

C. 5.11.1

D. 732

D. 732

Q0202 • R-62-012 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Breathing Zone Outdoor Airflow / Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow

Which clause is titled “Breathing Zone Outdoor Airflow”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow”?

A. 6.5.1

A. 6.5.1

B. 6.2.1.1

B. 6.2.1.1

C. 5.11.1

C. 5.11.1

D. 6.2.3

D. 6.2.3

Q0203 • R-62-013 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Building Exfiltration / Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration

Which clause is titled “Building Exfiltration”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration”?

A. 6.4.1.6.2

A. 6.4.1.6.2

B. 8.1.2

B. 8.1.2

C. 5.17

C. 5.17

D. 6.4.1

D. 6.4.1

Q0204 • R-62-014 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Indoor Air Quality Procedure / Phương pháp chất lượng không khí trong nhà

Which clause is titled “Indoor Air Quality Procedure”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phương pháp chất lượng không khí trong nhà”?

A. 5.8.1

A. 5.8.1

B. 5.8.2

B. 5.8.2

C. 4.1

C. 4.1

D. 6.3

D. 6.3

Q0205 • R-62-015 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Resistance to Mold Growth / Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth

Which clause is titled “Resistance to Mold Growth”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth”?

A. 5.11.1

A. 5.11.1

B. 7.2.3

B. 7.2.3

C. 5.5

C. 5.5

D. 7.1.4

D. 7.1.4

Q0206 • R-62-016 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Simplified Procedure / Nội dung kỹ thuật: Simplified Procedure

Which clause is titled “Simplified Procedure”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Simplified Procedure”?

A. 333

A. 333

B. 6.2.4.3

B. 6.2.4.3

C. 7.3.1.1

C. 7.3.1.1

D. 5.2

D. 5.2

Q0207 • R-62-017 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Floor Area to Be Ventilated / Nội dung kỹ thuật: Floor Area to Be Ventilated

Which clause is titled “Floor Area to Be Ventilated”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Floor Area to Be Ventilated”?

A. 5.13.2.3

A. 5.13.2.3

B. 5.13.1

B. 5.13.1

C. 6.4.1.2

C. 6.4.1.2

D. 6.5.1.1

D. 6.5.1.1

Q0208 • R-62-018 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Documentation / Tài liệu

Which clause is titled “Documentation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Tài liệu”?

A. 6.2.4.4

A. 6.2.4.4

B. 5.10

B. 5.10

C. 2022

C. 2022

D. 5.10.3

D. 5.10.3

Q0209 • R-62-019 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Construction Phase / Nội dung kỹ thuật: Construction Phase

Which clause is titled “Construction Phase”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Construction Phase”?

A. 7.1

A. 7.1

B. 6.3.1

B. 6.3.1

C. 5.2

C. 5.2

D. 7.2.1

D. 7.2.1

Q0210 • R-62-020 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 3 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 3 Air

Which clause is titled “Class 3 Air”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 3 Air”?

A. 3141

A. 3141

B. 5.13.3.3

B. 5.13.3.3

C. 6.2.6.2

C. 6.2.6.2

D. 5.13.2.1

D. 5.13.2.1

Q0211 • R-62-021 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Air Distribution System / Phân phối không khí system

Which clause is titled “Air Distribution System”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phân phối không khí system”?

A. 7.1.2

A. 7.1.2

B. 7.3

B. 7.3

C. 5.19.3

C. 5.19.3

D. 6.2.5.1

D. 6.2.5.1

Q0212 • R-62-022 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Transfer / Nội dung kỹ thuật: Transfer

Which clause is titled “Transfer”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Transfer”?

A. 6.5.1

A. 6.5.1

B. 2022

B. 2022

C. 5.2

C. 5.2

D. 5.13.2.2

D. 5.13.2.2

Q0213 • R-62-023 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Ventilation System Maintenance / Nội dung kỹ thuật: Ventilation System Maintenance

Which clause is titled “Ventilation System Maintenance”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Ventilation System Maintenance”?

A. 8.4

A. 8.4

B. 5.7.1

B. 5.7.1

C. 5.11.1

C. 5.11.1

D. 7.1.4.2

D. 7.1.4.2

Q0214 • R-62-024 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Laboratory Hoods / Nội dung kỹ thuật: Laboratory Hoods

Which clause is titled “Laboratory Hoods”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Laboratory Hoods”?

A. 8.1.1

A. 8.1.1

B. 6.5.1.1

B. 6.5.1.1

C. 6.4.3

C. 6.4.3

D. 5.4.1

D. 5.4.1

Q0215 • R-62-025 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • 100% Outdoor Air Systems / 100% không khí ngoài trời systems

Which clause is titled “100% Outdoor Air Systems”?

Điều khoản nào có tiêu đề “100% không khí ngoài trời systems”?

A. 6.2.4.1.3

A. 6.2.4.1.3

B. 5.15

B. 5.15

C. 6.2.3

C. 6.2.3

D. 5.3.6

D. 5.3.6

Q0216 • R-62-026 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Drain Seal / Nội dung kỹ thuật: Drain Seal

Which clause is titled “Drain Seal”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Drain Seal”?

A. 6.2.1.2.1

A. 6.2.1.2.1

B. 6.4.1.2

B. 6.4.1.2

C. 6.2.1.1.3

C. 6.2.1.1.3

D. 5.7.3

D. 5.7.3

Q0217 • R-62-027 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Building Envelope and Interior Surfaces / Vỏ công trình and interior surfaces

Which clause is titled “Building Envelope and Interior Surfaces”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Vỏ công trình and interior surfaces”?

A. 5.1

A. 5.1

B. 6.5.2

B. 6.5.2

C. 6.1

C. 6.1

D. 5.4.1.2

D. 5.4.1.2

Q0218 • R-62-028 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Zone Calculations / Nội dung kỹ thuật: Zone Calculations

Which clause is titled “Zone Calculations”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Zone Calculations”?

A. 6.4.1.3

A. 6.4.1.3

B. 6.2.1

B. 6.2.1

C. 2022

C. 2022

D. 6.1.4.2

D. 6.1.4.2

Q0219 • R-62-029 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Obstructions / Nội dung kỹ thuật: Obstructions

Which clause is titled “Obstructions”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Obstructions”?

A. 6.2.1.1.4

A. 6.2.1.1.4

B. 3.2

B. 3.2

C. 5.8.2

C. 5.8.2

D. 6.4.1

D. 6.4.1

Q0220 • R-62-030 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Air Classification and Recirculation / Phân cấp không khí and recirculation

Which clause is titled “Air Classification and Recirculation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phân cấp không khí and recirculation”?

A. 5.6.2

A. 5.6.2

B. 5.4.1.2

B. 5.4.1.2

C. 8.3

C. 8.3

D. 5.13

D. 5.13

Q0221 • R-62-031 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Drain Outlet / Nội dung kỹ thuật: Drain Outlet

Which clause is titled “Drain Outlet”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Drain Outlet”?

A. 5.7.2

A. 5.7.2

B. 6.5

B. 6.5

C. 7.3.1.1

C. 7.3.1.1

D. 8.4

D. 8.4

Q0222 • R-62-032 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Outdoor Air Dampers / Không khí ngoài trời dampers

Which clause is titled “Outdoor Air Dampers”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Không khí ngoài trời dampers”?

A. 6.2.6.1.5

A. 6.2.6.1.5

B. 7.2.5

B. 7.2.5

C. 6.5.1

C. 6.5.1

D. 6.2.1.3

D. 6.2.1.3

Q0223 • R-62-033 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6-3: Airstreams or Sources / Bảng 6-3: Nội dung kỹ thuật: Airstreams or Sources

Which table is titled “Airstreams or Sources”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Airstreams or Sources”?

A. 7-1

A. 7-1

B. 5-1

B. 5-1

C. 6-3

C. 6-3

D. 7-2

D. 7-2

Q0224 • R-62-034 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Location / Nội dung kỹ thuật: Location

Which clause is titled “Location”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Location”?

A. 6.2.4.1.3

A. 6.2.4.1.3

B. 6.1.1

B. 6.1.1

C. 6.4.2

C. 6.4.2

D. 5.4.1

D. 5.4.1

Q0225 • R-62-035 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Exhaust Duct Location / Nội dung kỹ thuật: Exhaust Duct Location

Which clause is titled “Exhaust Duct Location”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Exhaust Duct Location”?

A. 5.14

A. 5.14

B. 6.4.1

B. 6.4.1

C. 5.10.3

C. 5.10.3

D. 5.13.3.2

D. 5.13.3.2

Q0226 • R-62-036 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Design System Population / Nội dung kỹ thuật: Design System Population

Which clause is titled “Design System Population”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design System Population”?

A. 2022

A. 2022

B. 6.2.4.1.2

B. 6.2.4.1.2

C. 5.3.8

C. 5.3.8

D. 7.3.1

D. 7.3.1

Q0227 • R-62-037 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Recirculation Limitations / Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations

Which clause is titled “Recirculation Limitations”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations”?

A. 5.3.2

A. 5.3.2

B. 5.3

B. 5.3

C. 5.13.3

C. 5.13.3

D. 6.2.1.1

D. 6.2.1.1

Q0228 • R-62-038 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Pfingsten Road / Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road

Which clause is titled “Pfingsten Road”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road”?

A. 5.19

A. 5.19

B. 5.13.3.2

B. 5.13.3.2

C. 5.3.8

C. 5.3.8

D. 333

D. 333

Q0229 • R-62-039 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Rain Entrainment / Nội dung kỹ thuật: Rain Entrainment

Which clause is titled “Rain Entrainment”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rain Entrainment”?

A. 5.4.2

A. 5.4.2

B. 5.13.2

B. 5.13.2

C. 2022

C. 2022

D. 4.1

D. 4.1

Q0230 • R-62-040 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6-2: Minimum Exhaust Rates / Bảng 6-2: Nội dung kỹ thuật: Minimum Exhaust Rates

Which table is titled “Minimum Exhaust Rates”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Minimum Exhaust Rates”?

A. 6-6

A. 6-6

B. 6-2

B. 6-2

C. 7-3

C. 7-3

D. 5-1

D. 5-1

Q0231 • R-62-041 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Documentation / Tài liệu

Which clause is titled “Documentation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Tài liệu”?

A. 6.1.4.1

A. 6.1.4.1

B. 6.2.1.2.1.3

B. 6.2.1.2.1.3

C. 6.4.4

C. 6.4.4

D. 5.10.1

D. 5.10.1

Q0232 • R-62-042 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Design Compounds and PM2.5 Measurement Test / Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test

Which clause is titled “Design Compounds and PM2.5 Measurement Test”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test”?

A. 6.2.5.1

A. 6.2.5.1

B. 5.8.1

B. 5.8.1

C. 5.16

C. 5.16

D. 7.3.1.1

D. 7.3.1.1

Q0233 • R-62-043 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Rain Intrusion / Nội dung kỹ thuật: Rain Intrusion

Which clause is titled “Rain Intrusion”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rain Intrusion”?

A. 5.4.3

A. 5.4.3

B. 5.4.1.4

B. 5.4.1.4

C. 7.1.4.1

C. 7.1.4.1

D. 789

D. 789

Q0234 • R-62-044 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Drain Pans / Nội dung kỹ thuật: Drain Pans

Which clause is titled “Drain Pans”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Drain Pans”?

A. 5.4

A. 5.4

B. 5.7

B. 5.7

C. 8.1.1

C. 8.1.1

D. 6.5.1.1

D. 6.5.1.1

Q0235 • R-62-045 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Regional Air Quality / Nội dung kỹ thuật: Regional Air Quality

Which clause is titled “Regional Air Quality”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Regional Air Quality”?

A. 3141

A. 3141

B. 6.1.4.4

B. 6.1.4.4

C. 4.1

C. 4.1

D. 7.3.3

D. 7.3.3

Q0236 • R-62-046 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Fuel-Burning Equipment / Nội dung kỹ thuật: Fuel-Burning Equipment

Which clause is titled “Fuel-Burning Equipment”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Fuel-Burning Equipment”?

A. 6.2.4.1.3

A. 6.2.4.1.3

B. 5.10

B. 5.10

C. 5.19.1

C. 5.19.1

D. 5.4.1.2

D. 5.4.1.2

Q0237 • R-62-047 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 4 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 4 Air

Which clause is titled “Class 4 Air”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 4 Air”?

A. 5.13.3.4

A. 5.13.3.4

B. 6.2.4.3.1

B. 6.2.4.3.1

C. 5.4.4

C. 5.4.4

D. 5.20

D. 5.20

Q0238 • R-62-048 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas / Nội dung kỹ thuật: Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas

Which clause is titled “Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas”?

A. 7.1.4.2

A. 7.1.4.2

B. 5.3

B. 5.3

C. 6.2.1.1.3

C. 6.2.1.1.3

D. 2311

D. 2311

Q0239 • R-62-049 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Contaminant Concentration / Nội dung kỹ thuật: Contaminant Concentration

Which clause is titled “Contaminant Concentration”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Contaminant Concentration”?

A. 6.5.1.2

A. 6.5.1.2

B. 30

B. 30

C. 6.5.2.2

C. 6.5.2.2

D. 6.6

D. 6.6

Q0240 • R-62-050 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Dwelling and Sleeping Units / Nội dung kỹ thuật: Dwelling and Sleeping Units

Which clause is titled “Dwelling and Sleeping Units”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dwelling and Sleeping Units”?

A. 6.2.1.1.6

A. 6.2.1.1.6

B. 7.1.4.1

B. 7.1.4.1

C. 6.4.1.2

C. 6.4.1.2

D. 6.2.1.1.4

D. 6.2.1.1.4

Q0241 • R-62-051 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Air Density / Nội dung kỹ thuật: Air Density

Which clause is titled “Air Density”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Air Density”?

A. 6.2.1.1.3

A. 6.2.1.1.3

B. 7.2.2

B. 7.2.2

C. 5.17

C. 5.17

D. 6.3.4

D. 6.3.4

Q0242 • R-62-052 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Sizing Openings—Path B / Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path B

Which clause is titled “Sizing Openings—Path B”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path B”?

A. 6.2.1

A. 6.2.1

B. 6.4.1.6.2

B. 6.4.1.6.2

C. 5.13.2.2

C. 5.13.2.2

D. 7.1.3

D. 7.1.3

Q0243 • R-62-053 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Uncorrected Outdoor Air Intake / Uncorrected không khí ngoài trời intake

Which clause is titled “Uncorrected Outdoor Air Intake”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Uncorrected không khí ngoài trời intake”?

A. 6.2.4.3.1

A. 6.2.4.3.1

B. 5.8.1

B. 5.8.1

C. 6.2.4.1

C. 6.2.4.1

D. 7.1.3

D. 7.1.3

Q0244 • R-62-054 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Protection of Occupied Areas / Nội dung kỹ thuật: Protection of Occupied Areas

Which clause is titled “Protection of Occupied Areas”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Protection of Occupied Areas”?

A. 6.2.1

A. 6.2.1

B. 5.13.2

B. 5.13.2

C. 5.6.1

C. 5.6.1

D. 7.1.4

D. 7.1.4

Q0245 • R-62-055 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 2 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 2 Air

Which clause is titled “Class 2 Air”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 2 Air”?

A. 5.13.3.2

A. 5.13.3.2

B. 7.2.5

B. 7.2.5

C. 5.4.1.4

C. 5.4.1.4

D. 6.3.2

D. 6.3.2

Q0246 • R-62-056 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Other Ventilation Requirements / Nội dung kỹ thuật: Other Ventilation Requirements

Which clause is titled “Other Ventilation Requirements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Other Ventilation Requirements”?

A. 5.3.4

A. 5.3.4

B. 6.2.4.1.3

B. 6.2.4.1.3

C. 5.6.1

C. 5.6.1

D. 6.4.2

D. 6.4.2

Q0247 • R-62-057 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • General / Chung

Which clause is titled “General”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Chung”?

A. 5.13.4

A. 5.13.4

B. 6.2.6.3

B. 6.2.6.3

C. 8.1

C. 8.1

D. 6.2.1.1.6

D. 6.2.1.1.6

Q0248 • R-62-058 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Design Compounds and PM2.5 Sources / Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Sources

Which clause is titled “Design Compounds and PM2.5 Sources”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Sources”?

A. 6.4.1.6

A. 6.4.1.6

B. 789

B. 789

C. 6.2

C. 6.2

D. 6.3.1

D. 6.3.1

Q0249 • R-62-059 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Unlisted Occupancy / Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy

Which clause is titled “Unlisted Occupancy”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy”?

A. 6.2.1.1.1

A. 6.2.1.1.1

B. 6.2.1.2.2

B. 6.2.1.2.2

C. 6.2.4.1.2

C. 6.2.4.1.2

D. 7.3

D. 7.3

Q0250 • R-62-060 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Ventilation System Controls / Ventilation system điều khiển

Which clause is titled “Ventilation System Controls”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Ventilation system điều khiển”?

A. 333

A. 333

B. 5.18

B. 5.18

C. 6.5.2.2

C. 6.5.2.2

D. 7.3.1.1

D. 7.3.1.1

Q0251 • R-62-061 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 7-2: Direct Reading Instruments Minimum Specifications / Bảng 7-2: Nội dung kỹ thuật: Direct Reading Instruments Minimum Specifications

Which table is titled “Direct Reading Instruments Minimum Specifications”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Direct Reading Instruments Minimum Specifications”?

A. 6-1

A. 6-1

B. 6-7

B. 6-7

C. 7-2

C. 7-2

D. 5-1

D. 5-1

Q0252 • R-62-062 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Bird Screens / Nội dung kỹ thuật: Bird Screens

Which clause is titled “Bird Screens”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Bird Screens”?

A. 6.2.6.1

A. 6.2.6.1

B. 5.7.2

B. 5.7.2

C. 7.2

C. 7.2

D. 5.4.5

D. 5.4.5

Q0253 • R-62-063 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings / Nội dung kỹ thuật: Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings

Which clause is titled “Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings”?

A. 5.12

A. 5.12

B. 6.6

B. 6.6

C. 6.1.4

C. 6.1.4

D. 6.2.1.2.1.1

D. 6.2.1.2.1.1

Q0254 • R-62-064 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Indoor Air Quality Procedure Verification / Phương pháp chất lượng không khí trong nhà verification

Which clause is titled “Indoor Air Quality Procedure Verification”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phương pháp chất lượng không khí trong nhà verification”?

A. 5.9.2

A. 5.9.2

B. 7.3

B. 7.3

C. 6.2.1.2.1.1

C. 6.2.1.2.1.1

D. 7.3.3

D. 7.3.3

Q0255 • R-62-065 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Terminology (See Figure 3-1) / Nội dung kỹ thuật: Terminology (See Figure 3-1)

Which clause is titled “Terminology (See Figure 3-1)”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Terminology (See Figure 3-1)”?

A. 6.4.2

A. 6.4.2

B. 5.7.1

B. 5.7.1

C. 3.1

C. 3.1

D. 6.2.4.4

D. 6.2.4.4

Q0256 • R-62-066 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Transfer Air / Nội dung kỹ thuật: Transfer Air

Which clause is titled “Transfer Air”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Transfer Air”?

A. 6.3.5

A. 6.3.5

B. 6.2.5.2

B. 6.2.5.2

C. 6.2.1.1.3

C. 6.2.1.1.3

D. 5.3.4

D. 5.3.4

Q0257 • R-62-067 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • O&M Manual / Nội dung kỹ thuật: O&M Manual

Which clause is titled “O&M Manual”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: O&M Manual”?

A. 8.2

A. 8.2

B. 5.10

B. 5.10

C. 6.4.1.6

C. 6.4.1.6

D. 5.13.3

D. 5.13.3

Q0258 • R-62-068 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Humidifiers and Water Spray Systems / Thiết bị tạo ẩm and water spray systems

Which clause is titled “Humidifiers and Water Spray Systems”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Thiết bị tạo ẩm and water spray systems”?

A. 789

A. 789

B. 5.8

B. 5.8

C. 5.10.2

C. 5.10.2

D. 333

D. 333

Q0259 • R-62-069 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Designing for Varying Loads and Operating Conditions / Nội dung kỹ thuật: Designing for Varying Loads and Operating Conditions

Which clause is titled “Designing for Varying Loads and Operating Conditions”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Designing for Varying Loads and Operating Conditions”?

A. 6.2.1.2.1.2

A. 6.2.1.2.1.2

B. 6.5.1

B. 6.5.1

C. 5.10.1.1

C. 5.10.1.1

D. 7.1.4.2

D. 7.1.4.2

Q0260 • R-62-070 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Condensation on Interior Surfaces / Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces

Which clause is titled “Condensation on Interior Surfaces”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces”?

A. 7.3.3

A. 7.3.3

B. 6.3

B. 6.3

C. 6.1.1

C. 6.1.1

D. 5.1.2

D. 5.1.2

Q0261 • R-62-071 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Laboratories / Nội dung kỹ thuật: Laboratories

Which clause is titled “Laboratories”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Laboratories”?

A. 6.2.1.1.5

A. 6.2.1.1.5

B. 789

B. 789

C. 5.10.1.1

C. 5.10.1.1

D. 7.3.1.1

D. 7.3.1.1

Q0262 • R-62-072 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Building Envelope / Vỏ công trình

Which clause is titled “Building Envelope”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Vỏ công trình”?

A. 6.4.1.6

A. 6.4.1.6

B. 5.1.1

B. 5.1.1

C. 2311

C. 2311

D. 9000

D. 9000

Q0263 • R-62-073 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 3 air / không khí Cấp 3

Select the correct fact about Class 3 air.

Chọn dữ kiện đúng về không khí Cấp 3.

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q0264 • R-62-074 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which statement correctly characterizes rain intrusion?

Phát biểu nào mô tả đúng xâm nhập nước mưa?

A. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

A. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q0265 • R-62-075 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

Which requirement is associated with operations and maintenance plan?

Yêu cầu nào gắn với kế hoạch vận hành và bảo trì?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

D. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

Q0266 • R-62-076 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Select the correct fact about drain-pan slope.

Chọn dữ kiện đúng về độ dốc khay nước ngưng.

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0267 • R-62-077 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • ventilation air / không khí thông gió

Which statement correctly characterizes ventilation air?

Phát biểu nào mô tả đúng không khí thông gió?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0268 • R-62-078 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

Which requirement is associated with acceptable IAQ?

Yêu cầu nào gắn với chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0269 • R-62-079 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • breathing zone / vùng hô hấp

Select the correct fact about breathing zone.

Chọn dữ kiện đúng về vùng hô hấp.

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q0270 • R-62-080 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which statement correctly characterizes system outdoor-air intake?

Phát biểu nào mô tả đúng lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q0271 • R-62-081 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • system start-up / khởi động hệ thống

Which requirement is associated with system start-up?

Yêu cầu nào gắn với khởi động hệ thống?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q0272 • R-62-082 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Select the correct fact about humidifier water quality.

Chọn dữ kiện đúng về chất lượng nước tạo ẩm.

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

D. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

Q0273 • R-62-083 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Which statement correctly characterizes uncorrected outdoor-air intake?

Phát biểu nào mô tả đúng lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0274 • R-62-084 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which requirement is associated with occupant diversity?

Yêu cầu nào gắn với hệ số đa dạng người sử dụng?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q0275 • R-62-085 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Select the correct fact about snow and bird protection.

Chọn dữ kiện đúng về bảo vệ khỏi tuyết và chim.

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

C. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q0276 • R-62-086 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

Which statement correctly characterizes ventilation system controls?

Phát biểu nào mô tả đúng điều khiển hệ thống thông gió?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

B. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

D. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

Q0277 • R-62-087 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • makeup air / không khí bù

Which requirement is associated with makeup air?

Yêu cầu nào gắn với không khí bù?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0278 • R-62-088 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Select the correct fact about natural ventilation openings.

Chọn dữ kiện đúng về lỗ mở thông gió tự nhiên.

A. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

A. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

B. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

B. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0279 • R-62-089 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

Which statement correctly characterizes local outdoor-air survey?

Phát biểu nào mô tả đúng khảo sát không khí ngoài trời cục bộ?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q0280 • R-62-090 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which requirement is associated with regional outdoor-air quality?

Yêu cầu nào gắn với chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0281 • R-62-091 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

Select the correct fact about IAQ Procedure design.

Chọn dữ kiện đúng về thiết kế theo IAQP.

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q0282 • R-62-092 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 1 air / không khí Cấp 1

Which statement correctly characterizes Class 1 air?

Phát biểu nào mô tả đúng không khí Cấp 1?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0283 • R-62-093 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which requirement is associated with breathing-zone outdoor airflow?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q0284 • R-62-094 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

Select the correct fact about intake separation.

Chọn dữ kiện đúng về khoảng cách cửa lấy gió.

A. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

A. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q0285 • R-62-095 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which statement correctly characterizes construction protection?

Phát biểu nào mô tả đúng bảo vệ trong thi công?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

D. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

Q0286 • R-62-096 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 4 air / không khí Cấp 4

Which requirement is associated with Class 4 air?

Yêu cầu nào gắn với không khí Cấp 4?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0287 • R-62-097 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

Select the correct fact about three ventilation procedures.

Chọn dữ kiện đúng về ba phương pháp thông gió.

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

B. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q0288 • R-62-098 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which statement correctly characterizes attached parking garages?

Phát biểu nào mô tả đúng gara đỗ xe liền kề?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

B. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q0289 • R-62-099 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 2 air / không khí Cấp 2

Which requirement is associated with Class 2 air?

Yêu cầu nào gắn với không khí Cấp 2?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q0290 • R-62-100 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

Select the correct fact about ETS recirculation.

Chọn dữ kiện đúng về tuần hoàn không khí có khói thuốc.

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0291 • R-62-101 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

Which statement correctly characterizes condensation control?

Phát biểu nào mô tả đúng kiểm soát ngưng tụ?

A. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

A. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q0292 • R-62-102 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

Which requirement is associated with ETS-free pressurization?

Yêu cầu nào gắn với tăng áp khu vực không khói thuốc?

A. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

A. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q0293 • R-62-103 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Select the correct fact about zone outdoor airflow.

Chọn dữ kiện đúng về lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng.

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0294 • R-62-104 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Which statement correctly characterizes demand-controlled ventilation?

Phát biểu nào mô tả đúng thông gió điều khiển theo nhu cầu?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q0295 • R-62-105 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

Which requirement is associated with standard purpose?

Yêu cầu nào gắn với mục đích tiêu chuẩn?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

D. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

Q0296 • R-62-106 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Select the correct fact about maintenance access.

Chọn dữ kiện đúng về tiếp cận bảo trì.

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q0297 • R-62-107 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • Class 3 air / không khí Cấp 3

Which statement correctly characterizes Class 3 air?

Phát biểu nào mô tả đúng không khí Cấp 3?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q0298 • R-62-108 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which requirement is associated with rain intrusion?

Yêu cầu nào gắn với xâm nhập nước mưa?

A. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

A. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q0299 • R-62-109 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

Select the correct fact about operations and maintenance plan.

Chọn dữ kiện đúng về kế hoạch vận hành và bảo trì.

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

C. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q0300 • R-62-110 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Which statement correctly characterizes drain-pan slope?

Phát biểu nào mô tả đúng độ dốc khay nước ngưng?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

B. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

D. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

Q0301 • R-62-111 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • ventilation air / không khí thông gió

Which requirement is associated with ventilation air?

Yêu cầu nào gắn với không khí thông gió?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q0302 • R-62-112 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

Select the correct fact about acceptable IAQ.

Chọn dữ kiện đúng về chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được.

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q0303 • R-62-113 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • breathing zone / vùng hô hấp

Which statement correctly characterizes breathing zone?

Phát biểu nào mô tả đúng vùng hô hấp?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0304 • R-62-114 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which requirement is associated with system outdoor-air intake?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q0305 • R-62-115 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • system start-up / khởi động hệ thống

Select the correct fact about system start-up.

Chọn dữ kiện đúng về khởi động hệ thống.

A. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

A. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

B. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

B. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

D. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Q0306 • R-62-116 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Which statement correctly characterizes humidifier water quality?

Phát biểu nào mô tả đúng chất lượng nước tạo ẩm?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

B. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

C. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

C. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q0307 • R-62-117 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Which requirement is associated with uncorrected outdoor-air intake?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q0308 • R-62-118 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Select the correct fact about occupant diversity.

Chọn dữ kiện đúng về hệ số đa dạng người sử dụng.

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q0309 • R-62-119 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Which statement correctly characterizes snow and bird protection?

Phát biểu nào mô tả đúng bảo vệ khỏi tuyết và chim?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

C. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q0310 • R-62-120 • ASHRAE 62.1 • Remember / Ghi nhớ • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

Which requirement is associated with ventilation system controls?

Yêu cầu nào gắn với điều khiển hệ thống thông gió?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

## ASHRAE 90.1 — 200 questions
ASHRAE 90.1 — 200 câu

Q0311 • R-90-001 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum a scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi a

Which supplied change document most directly references 6.5.3.7?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.3.7?

A. Addendum b

A. Phụ lục sửa đổi b

B. Addendum cu

B. Phụ lục sửa đổi cu

C. Addendum a

C. Phụ lục sửa đổi a

D. Addendum da

D. Phụ lục sửa đổi da

Q0312 • R-90-002 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum aa scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi aa

Which supplied change document most directly references G3.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1?

A. Addendum i

A. Phụ lục sửa đổi i

B. Addendum ak

B. Phụ lục sửa đổi ak

C. Addendum g

C. Phụ lục sửa đổi g

D. Addendum aa

D. Phụ lục sửa đổi aa

Q0313 • R-90-003 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ab scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ab

Which supplied change document most directly references G3.1.1-3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1.1-3?

A. Addendum ab

A. Phụ lục sửa đổi ab

B. Addendum cr

B. Phụ lục sửa đổi cr

C. Addendum b

C. Phụ lục sửa đổi b

D. Addendum a

D. Phụ lục sửa đổi a

Q0314 • R-90-004 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ad scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ad

Which supplied change document most directly references 9.6?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 9.6?

A. Addendum n

A. Phụ lục sửa đổi n

B. Addendum ad

B. Phụ lục sửa đổi ad

C. Addendum b

C. Phụ lục sửa đổi b

D. Addendum p

D. Phụ lục sửa đổi p

Q0315 • R-90-005 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ae scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ae

Which supplied change document most directly references 8.4.4?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 8.4.4?

A. Addendum ci

A. Phụ lục sửa đổi ci

B. Addendum at

B. Phụ lục sửa đổi at

C. Addendum ae

C. Phụ lục sửa đổi ae

D. Addendum k

D. Phụ lục sửa đổi k

Q0316 • R-90-006 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum af,bc,cd,db scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi af,bc,cd,db

Which supplied change document most directly references G3.6?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.6?

A. Addendum bt

A. Phụ lục sửa đổi bt

B. Addendum cb

B. Phụ lục sửa đổi cb

C. Addendum bf

C. Phụ lục sửa đổi bf

D. Addendum af,bc,cd,db

D. Phụ lục sửa đổi af,bc,cd,db

Q0317 • R-90-007 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ah scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ah

Which supplied change document most directly references 7.5.3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 7.5.3?

A. Addendum ah

A. Phụ lục sửa đổi ah

B. Addendum ce

B. Phụ lục sửa đổi ce

C. Addendum cr

C. Phụ lục sửa đổi cr

D. Addendum i

D. Phụ lục sửa đổi i

Q0318 • R-90-008 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum aj scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi aj

Which supplied change document most directly references 8.4.4?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 8.4.4?

A. Addendum by,ck,cp

A. Phụ lục sửa đổi by,ck,cp

B. Addendum aj

B. Phụ lục sửa đổi aj

C. Addendum cj

C. Phụ lục sửa đổi cj

D. Addendum aa

D. Phụ lục sửa đổi aa

Q0319 • R-90-009 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ak scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ak

Which supplied change document most directly references G3.1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1.1?

A. Addendum cs

A. Phụ lục sửa đổi cs

B. Addendum u

B. Phụ lục sửa đổi u

C. Addendum ak

C. Phụ lục sửa đổi ak

D. Addendum v

D. Phụ lục sửa đổi v

Q0320 • R-90-010 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum an scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi an

Which supplied change document most directly references G3.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1?

A. Addendum bm

A. Phụ lục sửa đổi bm

B. Addendum ak

B. Phụ lục sửa đổi ak

C. Addendum aj

C. Phụ lục sửa đổi aj

D. Addendum an

D. Phụ lục sửa đổi an

Q0321 • R-90-011 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ao scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ao

Which supplied change document most directly references 10.4.5?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 10.4.5?

A. Addendum ao

A. Phụ lục sửa đổi ao

B. Addendum bt

B. Phụ lục sửa đổi bt

C. Addendum m

C. Phụ lục sửa đổi m

D. Addendum au

D. Phụ lục sửa đổi au

Q0322 • R-90-012 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum as scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi as

Which supplied change document most directly references 4.2.5.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 4.2.5.1?

A. Addendum k

A. Phụ lục sửa đổi k

B. Addendum as

B. Phụ lục sửa đổi as

C. Addendum be

C. Phụ lục sửa đổi be

D. Addendum o

D. Phụ lục sửa đổi o

Q0323 • R-90-013 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum at scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi at

Which supplied change document most directly references 5?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5?

A. Addendum ad

A. Phụ lục sửa đổi ad

B. Addendum ci

B. Phụ lục sửa đổi ci

C. Addendum at

C. Phụ lục sửa đổi at

D. Addendum s

D. Phụ lục sửa đổi s

Q0324 • R-90-014 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum au scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi au

Which supplied change document most directly references 6.4.1.5?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.4.1.5?

A. Addendum ah

A. Phụ lục sửa đổi ah

B. Addendum an

B. Phụ lục sửa đổi an

C. Addendum at

C. Phụ lục sửa đổi at

D. Addendum au

D. Phụ lục sửa đổi au

Q0325 • R-90-015 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum aw scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi aw

Which supplied change document most directly references 6.8.1-21?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.8.1-21?

A. Addendum aw

A. Phụ lục sửa đổi aw

B. Addendum ak

B. Phụ lục sửa đổi ak

C. Addendum m

C. Phụ lục sửa đổi m

D. Addendum cu

D. Phụ lục sửa đổi cu

Q0326 • R-90-016 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum az scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi az

Which supplied change document most directly references 3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 3?

A. Addendum bd

A. Phụ lục sửa đổi bd

B. Addendum az

B. Phụ lục sửa đổi az

C. Addendum ab

C. Phụ lục sửa đổi ab

D. Addendum u

D. Phụ lục sửa đổi u

Q0327 • R-90-017 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum b scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi b

Which supplied change document most directly references 6.4.3.8?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.4.3.8?

A. Addendum cr

A. Phụ lục sửa đổi cr

B. Addendum aw

B. Phụ lục sửa đổi aw

C. Addendum b

C. Phụ lục sửa đổi b

D. Addendum ab

D. Phụ lục sửa đổi ab

Q0328 • R-90-018 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bd scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bd

Which supplied change document most directly references 11?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11?

A. Addendum cg

A. Phụ lục sửa đổi cg

B. Addendum an

B. Phụ lục sửa đổi an

C. Addendum bf

C. Phụ lục sửa đổi bf

D. Addendum bd

D. Phụ lục sửa đổi bd

Q0329 • R-90-019 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum be scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi be

Which supplied change document most directly references 5.2.4?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5.2.4?

A. Addendum be

A. Phụ lục sửa đổi be

B. Addendum bm

B. Phụ lục sửa đổi bm

C. Addendum at

C. Phụ lục sửa đổi at

D. Addendum bf

D. Phụ lục sửa đổi bf

Q0330 • R-90-020 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bf scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bf

Which supplied change document most directly references 9.5.2.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 9.5.2.2?

A. Addendum cg

A. Phụ lục sửa đổi cg

B. Addendum bf

B. Phụ lục sửa đổi bf

C. Addendum x

C. Phụ lục sửa đổi x

D. Addendum ct

D. Phụ lục sửa đổi ct

Q0331 • R-90-021 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bh scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bh

Which supplied change document most directly references 11.5.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11.5.1?

A. Addendum bz

A. Phụ lục sửa đổi bz

B. Addendum be

B. Phụ lục sửa đổi be

C. Addendum bh

C. Phụ lục sửa đổi bh

D. Addendum ab

D. Phụ lục sửa đổi ab

Q0332 • R-90-022 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bk scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bk

Which supplied change document most directly references 6.3.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.3.2?

A. Addendum g

A. Phụ lục sửa đổi g

B. Addendum be

B. Phụ lục sửa đổi be

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum bk

D. Phụ lục sửa đổi bk

Q0333 • R-90-023 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bm scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bm

Which supplied change document most directly references 6.5.3.8?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.3.8?

A. Addendum bm

A. Phụ lục sửa đổi bm

B. Addendum cr

B. Phụ lục sửa đổi cr

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum f

D. Phụ lục sửa đổi f

Q0334 • R-90-024 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bt scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bt

Which supplied change document most directly references G3.1.3.5?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1.3.5?

A. Addendum ci

A. Phụ lục sửa đổi ci

B. Addendum bt

B. Phụ lục sửa đổi bt

C. Addendum da

C. Phụ lục sửa đổi da

D. Addendum ae

D. Phụ lục sửa đổi ae

Q0335 • R-90-025 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bv scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bv

Which supplied change document most directly references 4.2.1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 4.2.1.1?

A. Addendum f

A. Phụ lục sửa đổi f

B. Addendum be

B. Phụ lục sửa đổi be

C. Addendum bv

C. Phụ lục sửa đổi bv

D. Addendum i

D. Phụ lục sửa đổi i

Q0336 • R-90-026 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bw scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bw

Which supplied change document most directly references 6.5.3.1.3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.3.1.3?

A. Addendum ad

A. Phụ lục sửa đổi ad

B. Addendum bk

B. Phụ lục sửa đổi bk

C. Addendum k

C. Phụ lục sửa đổi k

D. Addendum bw

D. Phụ lục sửa đổi bw

Q0337 • R-90-027 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum by,ck,cp scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi by,ck,cp

Which supplied change document most directly references 10.5.1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 10.5.1.1?

A. Addendum by,ck,cp

A. Phụ lục sửa đổi by,ck,cp

B. Addendum cg

B. Phụ lục sửa đổi cg

C. Addendum cb

C. Phụ lục sửa đổi cb

D. Addendum n

D. Phụ lục sửa đổi n

Q0338 • R-90-028 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum bz scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bz

Which supplied change document most directly references 6.5.6.1.2-1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.6.1.2-1?

A. Addendum d

A. Phụ lục sửa đổi d

B. Addendum bz

B. Phụ lục sửa đổi bz

C. Addendum bw

C. Phụ lục sửa đổi bw

D. Addendum m

D. Phụ lục sửa đổi m

Q0339 • R-90-029 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum c scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi c

Which supplied change document most directly references 6.4.3.3.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.4.3.3.1?

A. Addendum ad

A. Phụ lục sửa đổi ad

B. Addendum ak

B. Phụ lục sửa đổi ak

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum at

D. Phụ lục sửa đổi at

Q0340 • R-90-030 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cb scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cb

Which supplied change document most directly references 11?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11?

A. Addendum as

A. Phụ lục sửa đổi as

B. Addendum da

B. Phụ lục sửa đổi da

C. Addendum ak

C. Phụ lục sửa đổi ak

D. Addendum cb

D. Phụ lục sửa đổi cb

Q0341 • R-90-031 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ce scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ce

Which supplied change document most directly references A3.3.3.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới A3.3.3.1?

A. Addendum ce

A. Phụ lục sửa đổi ce

B. Addendum cu

B. Phụ lục sửa đổi cu

C. Addendum aa

C. Phụ lục sửa đổi aa

D. Addendum bv

D. Phụ lục sửa đổi bv

Q0342 • R-90-032 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cf scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cf

Which supplied change document most directly references 10.9?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 10.9?

A. Addendum s

A. Phụ lục sửa đổi s

B. Addendum cf

B. Phụ lục sửa đổi cf

C. Addendum ct

C. Phụ lục sửa đổi ct

D. Addendum bf

D. Phụ lục sửa đổi bf

Q0343 • R-90-033 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cg scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cg

Which supplied change document most directly references A9.4.7?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới A9.4.7?

A. Addendum bh

A. Phụ lục sửa đổi bh

B. Addendum o

B. Phụ lục sửa đổi o

C. Addendum cg

C. Phụ lục sửa đổi cg

D. Addendum s

D. Phụ lục sửa đổi s

Q0344 • R-90-034 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ci scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ci

Which supplied change document most directly references 6.5.1-1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.1-1?

A. Addendum cs

A. Phụ lục sửa đổi cs

B. Addendum bf

B. Phụ lục sửa đổi bf

C. Addendum w

C. Phụ lục sửa đổi w

D. Addendum ci

D. Phụ lục sửa đổi ci

Q0345 • R-90-035 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cj scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cj

Which supplied change document most directly references 6.8.1-16?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.8.1-16?

A. Addendum cj

A. Phụ lục sửa đổi cj

B. Addendum d

B. Phụ lục sửa đổi d

C. Addendum at

C. Phụ lục sửa đổi at

D. Addendum b

D. Phụ lục sửa đổi b

Q0346 • R-90-036 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cr scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cr

Which supplied change document most directly references 4.2.5?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 4.2.5?

A. Addendum cg

A. Phụ lục sửa đổi cg

B. Addendum cr

B. Phụ lục sửa đổi cr

C. Addendum ab

C. Phụ lục sửa đổi ab

D. Addendum bd

D. Phụ lục sửa đổi bd

Q0347 • R-90-037 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cs scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cs

Which supplied change document most directly references 11.5.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11.5.2?

A. Addendum o

A. Phụ lục sửa đổi o

B. Addendum bd

B. Phụ lục sửa đổi bd

C. Addendum cs

C. Phụ lục sửa đổi cs

D. Addendum bz

D. Phụ lục sửa đổi bz

Q0348 • R-90-038 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum ct scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ct

Which supplied change document most directly references G3.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1?

A. Addendum y

A. Phụ lục sửa đổi y

B. Addendum bh

B. Phụ lục sửa đổi bh

C. Addendum cs

C. Phụ lục sửa đổi cs

D. Addendum ct

D. Phụ lục sửa đổi ct

Q0349 • R-90-039 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum cu scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cu

Which supplied change document most directly references 6.5.6.3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.6.3?

A. Addendum cu

A. Phụ lục sửa đổi cu

B. Addendum au

B. Phụ lục sửa đổi au

C. Addendum ci

C. Phụ lục sửa đổi ci

D. Addendum v

D. Phụ lục sửa đổi v

Q0350 • R-90-040 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum d scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi d

Which supplied change document most directly references 2.4?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 2.4?

A. Addendum bw

A. Phụ lục sửa đổi bw

B. Addendum d

B. Phụ lục sửa đổi d

C. Addendum bv

C. Phụ lục sửa đổi bv

D. Addendum ci

D. Phụ lục sửa đổi ci

Q0351 • R-90-041 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum da scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi da

Which supplied change document most directly references G1.3.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G1.3.2?

A. Addendum ab

A. Phụ lục sửa đổi ab

B. Addendum aj

B. Phụ lục sửa đổi aj

C. Addendum da

C. Phụ lục sửa đổi da

D. Addendum as

D. Phụ lục sửa đổi as

Q0352 • R-90-042 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum f scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi f

Which supplied change document most directly references 6.5.1-2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.1-2?

A. Addendum b

A. Phụ lục sửa đổi b

B. Addendum bv

B. Phụ lục sửa đổi bv

C. Addendum ad

C. Phụ lục sửa đổi ad

D. Addendum f

D. Phụ lục sửa đổi f

Q0353 • R-90-043 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum g scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi g

Which supplied change document most directly references 6.5.1.1.5?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.1.1.5?

A. Addendum g

A. Phụ lục sửa đổi g

B. Addendum cf

B. Phụ lục sửa đổi cf

C. Addendum bm

C. Phụ lục sửa đổi bm

D. Addendum ce

D. Phụ lục sửa đổi ce

Q0354 • R-90-044 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum h scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi h

Which supplied change document most directly references 4.2.1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 4.2.1.1?

A. Addendum ab

A. Phụ lục sửa đổi ab

B. Addendum h

B. Phụ lục sửa đổi h

C. Addendum at

C. Phụ lục sửa đổi at

D. Addendum d

D. Phụ lục sửa đổi d

Q0355 • R-90-045 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum i scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi i

Which supplied change document most directly references G3.1.2.10?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1.2.10?

A. Addendum x

A. Phụ lục sửa đổi x

B. Addendum s

B. Phụ lục sửa đổi s

C. Addendum i

C. Phụ lục sửa đổi i

D. Addendum m

D. Phụ lục sửa đổi m

Q0356 • R-90-046 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum k scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi k

Which supplied change document most directly references 11.5.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11.5.2?

A. Addendum v

A. Phụ lục sửa đổi v

B. Addendum w

B. Phụ lục sửa đổi w

C. Addendum bh

C. Phụ lục sửa đổi bh

D. Addendum k

D. Phụ lục sửa đổi k

Q0357 • R-90-047 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum l scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi l

Which supplied change document most directly references G3.1.1-1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1.1-1?

A. Addendum l

A. Phụ lục sửa đổi l

B. Addendum at

B. Phụ lục sửa đổi at

C. Addendum bd

C. Phụ lục sửa đổi bd

D. Addendum an

D. Phụ lục sửa đổi an

Q0358 • R-90-048 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum m scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi m

Which supplied change document most directly references 6.4.3.4.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.4.3.4.1?

A. Addendum q

A. Phụ lục sửa đổi q

B. Addendum m

B. Phụ lục sửa đổi m

C. Addendum h

C. Phụ lục sửa đổi h

D. Addendum an

D. Phụ lục sửa đổi an

Q0359 • R-90-049 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum n scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi n

Which supplied change document most directly references 6.5.2.6?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.5.2.6?

A. Addendum u

A. Phụ lục sửa đổi u

B. Addendum af,bc,cd,db

B. Phụ lục sửa đổi af,bc,cd,db

C. Addendum n

C. Phụ lục sửa đổi n

D. Addendum aj

D. Phụ lục sửa đổi aj

Q0360 • R-90-050 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum o scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi o

Which supplied change document most directly references 9.4.1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 9.4.1.1?

A. Addendum az

A. Phụ lục sửa đổi az

B. Addendum cr

B. Phụ lục sửa đổi cr

C. Addendum bk

C. Phụ lục sửa đổi bk

D. Addendum o

D. Phụ lục sửa đổi o

Q0361 • R-90-051 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum p scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi p

Which supplied change document most directly references 9?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 9?

A. Addendum p

A. Phụ lục sửa đổi p

B. Addendum aj

B. Phụ lục sửa đổi aj

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum i

D. Phụ lục sửa đổi i

Q0362 • R-90-052 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum q scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi q

Which supplied change document most directly references G3.7?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.7?

A. Addendum ci

A. Phụ lục sửa đổi ci

B. Addendum q

B. Phụ lục sửa đổi q

C. Addendum g

C. Phụ lục sửa đổi g

D. Addendum ab

D. Phụ lục sửa đổi ab

Q0363 • R-90-053 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum r scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi r

Which supplied change document most directly references 6.4.3.3.3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.4.3.3.3?

A. Addendum aw

A. Phụ lục sửa đổi aw

B. Addendum m

B. Phụ lục sửa đổi m

C. Addendum r

C. Phụ lục sửa đổi r

D. Addendum cj

D. Phụ lục sửa đổi cj

Q0364 • R-90-054 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum s scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi s

Which supplied change document most directly references 5.5.3.1.1?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 5.5.3.1.1?

A. Addendum cu

A. Phụ lục sửa đổi cu

B. Addendum w

B. Phụ lục sửa đổi w

C. Addendum f

C. Phụ lục sửa đổi f

D. Addendum s

D. Phụ lục sửa đổi s

Q0365 • R-90-055 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum u scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi u

Which supplied change document most directly references 11.5.2?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11.5.2?

A. Addendum u

A. Phụ lục sửa đổi u

B. Addendum bk

B. Phụ lục sửa đổi bk

C. Addendum q

C. Phụ lục sửa đổi q

D. Addendum cf

D. Phụ lục sửa đổi cf

Q0366 • R-90-056 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum v scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi v

Which supplied change document most directly references 11?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 11?

A. Addendum bz

A. Phụ lục sửa đổi bz

B. Addendum v

B. Phụ lục sửa đổi v

C. Addendum bt

C. Phụ lục sửa đổi bt

D. Addendum u

D. Phụ lục sửa đổi u

Q0367 • R-90-057 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum w scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi w

Which supplied change document most directly references G3.1.3.7?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới G3.1.3.7?

A. Addendum ao

A. Phụ lục sửa đổi ao

B. Addendum q

B. Phụ lục sửa đổi q

C. Addendum w

C. Phụ lục sửa đổi w

D. Addendum bk

D. Phụ lục sửa đổi bk

Q0368 • R-90-058 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum x scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi x

Which supplied change document most directly references 6.8.1-3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.8.1-3?

A. Addendum ah

A. Phụ lục sửa đổi ah

B. Addendum bf

B. Phụ lục sửa đổi bf

C. Addendum cg

C. Phụ lục sửa đổi cg

D. Addendum x

D. Phụ lục sửa đổi x

Q0369 • R-90-059 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum y scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi y

Which supplied change document most directly references 6.8.1-3?

Tài liệu sửa đổi được cung cấp nào tham chiếu trực tiếp nhất tới 6.8.1-3?

A. Addendum y

A. Phụ lục sửa đổi y

B. Addendum ae

B. Phụ lục sửa đổi ae

C. Addendum c

C. Phụ lục sửa đổi c

D. Addendum z

D. Phụ lục sửa đổi z

Q0370 • R-90-060 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Addendum z scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi z

Which option identifies the supplied file “ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add z-2022.pdf”?

Lựa chọn nào nhận dạng tệp được cung cấp “ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add z-2022.pdf”?

A. Addendum cj

A. Phụ lục sửa đổi cj

B. Addendum z

B. Phụ lục sửa đổi z

C. Addendum bk

C. Phụ lục sửa đổi bk

D. Addendum aa

D. Phụ lục sửa đổi aa

Q0371 • R-90-061 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Condensers Serving Refrigeration Systems / Condensers serving hệ thống lạnh

Which clause is titled “Condensers Serving Refrigeration Systems”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Condensers serving hệ thống lạnh”?

A. 6.4.3.11.2

A. 6.4.3.11.2

B. 6.1

B. 6.1

C. 6.5.11.1

C. 6.5.11.1

D. 10.1.1.1

D. 10.1.1.1

Q0372 • R-90-062 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • DDC Controls / Ddc điều khiển

Which clause is titled “DDC Controls”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Ddc điều khiển”?

A. 8.7.3.2

A. 8.7.3.2

B. 8.1

B. 8.1

C. 9.7.3.3

C. 9.7.3.3

D. 6.4.3.10.2

D. 6.4.3.10.2

Q0373 • R-90-063 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Project Commissioning Documents / Nội dung kỹ thuật: Project Commissioning Documents

Which clause is titled “Project Commissioning Documents”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Project Commissioning Documents”?

A. 4.2.5.2.2

A. 4.2.5.2.2

B. 6.5

B. 6.5

C. 9.7.3.2

C. 9.7.3.2

D. 4.2.1.3

D. 4.2.1.3

Q0374 • R-90-064 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Additions to Existing Buildings / Phần xây thêm to công trình hiện hữu

Which clause is titled “Additions to Existing Buildings”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phần xây thêm to công trình hiện hữu”?

A. 7.7.3.1

A. 7.7.3.1

B. 10.1.1.2

B. 10.1.1.2

C. 9.5

C. 9.5

D. 8.2

D. 8.2

Q0375 • R-90-065 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.1.1-4: Baseline System Descriptions / Bảng G3.1.1-4: Nội dung kỹ thuật: Baseline System Descriptions

Which table is titled “Baseline System Descriptions”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Baseline System Descriptions”?

A. 6.8.1-1

A. 6.8.1-1

B. A5.3.3.1

B. A5.3.3.1

C. G3.1.1-4

C. G3.1.1-4

D. G3.4-4

D. G3.4-4

Q0376 • R-90-066 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.8: Performance Rating MethodLighting Power Densities Using / Bảng G3.8: Nội dung kỹ thuật: Performance Rating MethodLighting Power Densities Using

Which table is titled “Performance Rating MethodLighting Power Densities Using”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Performance Rating MethodLighting Power Densities Using”?

A. 6.8.1-18

A. 6.8.1-18

B. 6.5.7.2.2

B. 6.5.7.2.2

C. A5.4.3.1

C. A5.4.3.1

D. G3.8

D. G3.8

Q0377 • R-90-067 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information

Which clause is titled “Product Information”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information”?

A. 9.8

A. 9.8

B. 7.9

B. 7.9

C. 4.2.5.2

C. 4.2.5.2

D. 9.4.1.3

D. 9.4.1.3

Q0378 • R-90-068 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table A2.4.3: Assembly U-Factors for Attic Roofs with Wood Joists / Bảng A2.4.3: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Attic Roofs with Wood Joists

Which table is titled “Assembly U-Factors for Attic Roofs with Wood Joists”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Attic Roofs with Wood Joists”?

A. A6.3.1-1

A. A6.3.1-1

B. A2.4.3

B. A2.4.3

C. 6.5.1.3

C. 6.5.1.3

D. A9.4.6.1

D. A9.4.6.1

Q0379 • R-90-069 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table A3.2.3: Assembly U-Factors for Metal Building Walls / Bảng A3.2.3: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Metal Building Walls

Which table is titled “Assembly U-Factors for Metal Building Walls”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Metal Building Walls”?

A. 6.5.4.2

A. 6.5.4.2

B. 5.5.3.1.1

B. 5.5.3.1.1

C. A3.2.3

C. A3.2.3

D. G3.4-5

D. G3.4-5

Q0380 • R-90-070 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Submittals / Hồ sơ trình nộp

Which clause is titled “Submittals”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Hồ sơ trình nộp”?

A. 10.6

A. 10.6

B. 4.1.1.5

B. 4.1.1.5

C. 11.5

C. 11.5

D. 6.7

D. 6.7

Q0381 • R-90-071 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Compliance Paths / Các lộ trình tuân thủ

Which clause is titled “Compliance Paths”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Các lộ trình tuân thủ”?

A. 5.2

A. 5.2

B. 6.4

B. 6.4

C. 8.6

C. 8.6

D. 9.4.1.3

D. 9.4.1.3

Q0382 • R-90-072 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Submittals / Hồ sơ trình nộp

Which clause is titled “Submittals”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Hồ sơ trình nộp”?

A. 11.8

A. 11.8

B. 11.7

B. 11.7

C. 7.7.3.2

C. 7.7.3.2

D. 7.4.5.1

D. 7.4.5.1

Q0383 • R-90-073 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Compliance Paths / Các lộ trình tuân thủ

Which clause is titled “Compliance Paths”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Các lộ trình tuân thủ”?

A. 6.5.11

A. 6.5.11

B. 11.1

B. 11.1

C. 9.2

C. 9.2

D. 11.4

D. 11.4

Q0384 • R-90-074 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information

Which clause is titled “Product Information”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information”?

A. 4.2.5.2.2

A. 4.2.5.2.2

B. 11.4.3.2

B. 11.4.3.2

C. 250

C. 250

D. 10.8

D. 10.8

Q0385 • R-90-075 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Alternative Compliance Path / Lộ trình tuân thủ thay thế

Which clause is titled “Alternative Compliance Path”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ thay thế”?

A. 11.6

A. 11.6

B. 9.4.1.3

B. 9.4.1.3

C. 9.2.3.2

C. 9.2.3.2

D. 7.4.5.2

D. 7.4.5.2

Q0386 • R-90-076 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6.5.3.1-2: Fan Power Limitation Pressure Drop Adjustment / Bảng 6.5.3.1-2: Giới hạn công suất quạt pressure drop adjustment

Which table is titled “Fan Power Limitation Pressure Drop Adjustment”?

Bảng nào có tiêu đề “Giới hạn công suất quạt pressure drop adjustment”?

A. G3.5.4

A. G3.5.4

B. 6.5.3.1-2

B. 6.5.3.1-2

C. A2.3.3

C. A2.3.3

D. G3.4-2

D. G3.4-2

Q0387 • R-90-077 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Verification, Testing, Commissioning, and Inspection / Nội dung kỹ thuật: Verification, Testing, Commissioning, and Inspection

Which clause is titled “Verification, Testing, Commissioning, and Inspection”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Verification, Testing, Commissioning, and Inspection”?

A. 8.9

A. 8.9

B. 8.2

B. 8.2

C. 5.9

C. 5.9

D. 8.4.3.2

D. 8.4.3.2

Q0388 • R-90-078 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 5.5-3: Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)* / Bảng 5.5-3: Vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*

Which table is titled “Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)*”?

Bảng nào có tiêu đề “Vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*”?

A. 6.8.2

A. 6.8.2

B. 6.5.1-2

B. 6.5.1-2

C. G3.5.4

C. G3.5.4

D. 5.5-3

D. 5.5-3

Q0389 • R-90-079 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • General / Chung

Which clause is titled “General”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Chung”?

A. 7.1

A. 7.1

B. 10.8

B. 10.8

C. 9.6

C. 9.6

D. 7.3

D. 7.3

Q0390 • R-90-080 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table A8.1-2: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights / Bảng A8.1-2: Nội dung kỹ thuật: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights

Which table is titled “Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights”?

A. G3.4-1

A. G3.4-1

B. A8.1-2

B. A8.1-2

C. A3.2.3

C. A3.2.3

D. 6.8.1-20

D. 6.8.1-20

Q0391 • R-90-081 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • water-cooled chiller plant / hệ chiller giải nhiệt nước

Study schematic for Q0391: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0391: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Which loop carries rejected heat from the chiller to the cooling tower?

Vòng nào mang nhiệt thải từ chiller tới tháp giải nhiệt?

A. Refrigerant suction line only

A. Chỉ đường hút môi chất

B. Chilled-water supply loop

B. Vòng cấp nước lạnh

C. Condenser-water loop

C. Vòng nước giải nhiệt

D. Domestic hot-water loop

D. Vòng nước nóng sinh hoạt

Q0392 • R-90-082 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6.8.1-10: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms— / Bảng 6.8.1-10: Nội dung kỹ thuật: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—

Which table is titled “Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—”?

A. 10.8-3

A. 10.8-3

B. G3.1.2.7

B. G3.1.2.7

C. A6.3.1-2

C. A6.3.1-2

D. 6.8.1-10

D. 6.8.1-10

Q0393 • R-90-083 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information

Which clause is titled “Product Information”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information”?

A. 7.8

A. 7.8

B. 6.4.3.10.3

B. 6.4.3.10.3

C. 11.3

C. 11.3

D. 4.2.2.3

D. 4.2.2.3

Q0394 • R-90-084 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • General / Chung

Which clause is titled “General”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Chung”?

A. 8.5

A. 8.5

B. 9.1

B. 9.1

C. 10.6

C. 10.6

D. 10.7.3.2

D. 10.7.3.2

Q0395 • R-90-085 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6.5.9: Hot-Gas Bypass Limitation / Bảng 6.5.9: Nội dung kỹ thuật: Hot-Gas Bypass Limitation

Which table is titled “Hot-Gas Bypass Limitation”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Hot-Gas Bypass Limitation”?

A. 6.5.1.2.1

A. 6.5.1.2.1

B. 11.5.2-4

B. 11.5.2-4

C. 6.5.9

C. 6.5.9

D. 6.5.1.3

D. 6.5.1.3

Q0396 • R-90-086 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.4-3: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)* / Bảng G3.4-3: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*

Which table is titled “Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)*”?

Bảng nào có tiêu đề “Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*”?

A. G3.1.1-1

A. G3.1.1-1

B. G3.1.1-4

B. G3.1.1-4

C. 6.8.9-17

C. 6.8.9-17

D. G3.4-3

D. G3.4-3

Q0397 • R-90-087 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • < d / Nội dung kỹ thuật: < d

Which clause is titled “< d”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: < d”?

A. 250

A. 250

B. 11.4

B. 11.4

C. 9.3

C. 9.3

D. 10.9

D. 10.9

Q0398 • R-90-088 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.1.3.11: Heat-Rejection Leaving Water Temperature / Bảng G3.1.3.11: Nội dung kỹ thuật: Heat-Rejection Leaving Water Temperature

Which table is titled “Heat-Rejection Leaving Water Temperature”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Heat-Rejection Leaving Water Temperature”?

A. 6.8.1-20

A. 6.8.1-20

B. G3.1.3.11

B. G3.1.3.11

C. 5.5-2

C. 5.5-2

D. G3.1.2.7

D. G3.1.2.7

Q0399 • R-90-089 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Simplified Building Compliance Path / Nội dung kỹ thuật: Simplified Building Compliance Path

Which clause is titled “Simplified Building Compliance Path”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Simplified Building Compliance Path”?

A. 200

A. 200

B. 6.4.3.11

B. 6.4.3.11

C. 7.3

C. 7.3

D. 5.9

D. 5.9

Q0400 • R-90-090 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals

Which clause is titled “Manuals”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals”?

A. 7.4.5.2

A. 7.4.5.2

B. 4.2.5.1.2

B. 4.2.5.1.2

C. 4.2.2.1

C. 4.2.2.1

D. 7.7.3.2

D. 7.7.3.2

Q0401 • R-90-091 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6.8.1-20: Walk-In Cooler and Freezer Refrigeration System Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-20: Nội dung kỹ thuật: Walk-In Cooler and Freezer Refrigeration System Efficiency Requirements

Which table is titled “Walk-In Cooler and Freezer Refrigeration System Efficiency Requirements”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Walk-In Cooler and Freezer Refrigeration System Efficiency Requirements”?

A. 6.8.1-20

A. 6.8.1-20

B. A3.3.3.1

B. A3.3.3.1

C. 6.8.1-15

C. 6.8.1-15

D. A9.4.2-1

D. A9.4.2-1

Q0402 • R-90-092 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.10.2: Performance Rating Method Commercial Refrigeration / Bảng G3.10.2: Phương pháp đánh giá hiệu năng commercial refrigeration

Which table is titled “Performance Rating Method Commercial Refrigeration”?

Bảng nào có tiêu đề “Phương pháp đánh giá hiệu năng commercial refrigeration”?

A. A3.1-1

A. A3.1-1

B. G3.10.2

B. G3.10.2

C. G3.5.4

C. G3.5.4

D. G3.5.6

D. G3.5.6

Q0403 • R-90-093 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.5.5: Performance Rating Method Warm-Air Furnaces and Unit Heaters / Bảng G3.5.5: Phương pháp đánh giá hiệu năng warm-air furnaces and unit heaters

Which table is titled “Performance Rating Method Warm-Air Furnaces and Unit Heaters”?

Bảng nào có tiêu đề “Phương pháp đánh giá hiệu năng warm-air furnaces and unit heaters”?

A. 6.8.1-5

A. 6.8.1-5

B. 10.8-1

B. 10.8-1

C. G3.5.5

C. G3.5.5

D. G3.1.2.7

D. G3.1.2.7

Q0404 • R-90-094 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • DDC Applications / Nội dung kỹ thuật: DDC Applications

Which clause is titled “DDC Applications”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: DDC Applications”?

A. 5.7

A. 5.7

B. 4.1.1.1

B. 4.1.1.1

C. 8.9

C. 8.9

D. 6.4.3.10.1

D. 6.4.3.10.1

Q0405 • R-90-095 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 5.5-0: Building Envelope Requirements for Climate Zone 0 (A,B)* / Bảng 5.5-0: Vỏ công trình requirements for climate zone 0 (a,b)*

Which table is titled “Building Envelope Requirements for Climate Zone 0 (A,B)*”?

Bảng nào có tiêu đề “Vỏ công trình requirements for climate zone 0 (a,b)*”?

A. 5.5-0

A. 5.5-0

B. G3.4-4

B. G3.4-4

C. 9.3.1-2

C. 9.3.1-2

D. 6.5.3.2.1

D. 6.5.3.2.1

Q0406 • R-90-096 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Door Switches / Nội dung kỹ thuật: Door Switches

Which clause is titled “Door Switches”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Door Switches”?

A. 11.4.3.1

A. 11.4.3.1

B. 6.5.10

B. 6.5.10

C. 7.4

C. 7.4

D. 7.4.5.2

D. 7.4.5.2

Q0407 • R-90-097 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Building Systems Verification and Testing Requirements / Yêu cầu kiểm tra và xác minh hệ thống công trình

Which clause is titled “Building Systems Verification and Testing Requirements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Yêu cầu kiểm tra và xác minh hệ thống công trình”?

A. 9.7.3.1

A. 9.7.3.1

B. 7.9

B. 7.9

C. 4.2.5.1

C. 4.2.5.1

D. 9.2.3.1

D. 9.2.3.1

Q0408 • R-90-098 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Alterations to Existing Buildings / Cải tạo to công trình hiện hữu

Which clause is titled “Alterations to Existing Buildings”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Cải tạo to công trình hiện hữu”?

A. 9.4.1.3

A. 9.4.1.3

B. 9.2.3.1

B. 9.2.3.1

C. 6.5.10

C. 6.5.10

D. 7.1.1.3

D. 7.1.1.3

Q0409 • R-90-099 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Refrigeration Systems / Hệ thống lạnh

Which clause is titled “Refrigeration Systems”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Hệ thống lạnh”?

A. 6.5.11

A. 6.5.11

B. 7.5

B. 7.5

C. 5.8.1.11

C. 5.8.1.11

D. 7.9

D. 7.9

Q0410 • R-90-100 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table A5.3.3.1: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors / Bảng A5.3.3.1: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors

Which table is titled “Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors”?

A. 6.8.1-13

A. 6.8.1-13

B. A5.3.3.1

B. A5.3.3.1

C. 5.5.4.4.1

C. 5.5.4.4.1

D. A3.1-3

D. A3.1-3

Q0411 • R-90-101 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Record Documents / Hồ sơ hoàn công

Which clause is titled “Record Documents”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Hồ sơ hoàn công”?

A. 11.6

A. 11.6

B. 9.2

B. 9.2

C. 9.7.3.1

C. 9.7.3.1

D. 5.9

D. 5.9

Q0412 • R-90-102 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Building Area Method Compliance Path / Phương pháp diện tích công trình compliance path

Which clause is titled “Building Area Method Compliance Path”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Phương pháp diện tích công trình compliance path”?

A. 11.4

A. 11.4

B. 7.4.4.2

B. 7.4.4.2

C. 10.1.1.2

C. 10.1.1.2

D. 9.5

D. 9.5

Q0413 • R-90-103 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 4.2.1.1: Building Performance Factor (BPF) / Bảng 4.2.1.1: Nội dung kỹ thuật: Building Performance Factor (BPF)

Which table is titled “Building Performance Factor (BPF)”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Building Performance Factor (BPF)”?

A. 4.2.1.1

A. 4.2.1.1

B. 6.8.1-19

B. 6.8.1-19

C. 6.8.1-13

C. 6.8.1-13

D. 6.5.3.2.1

D. 6.5.3.2.1

Q0414 • R-90-104 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 5.5-4: Building Envelope Requirements for Climate Zone 4 (A,B,C)* / Bảng 5.5-4: Vỏ công trình requirements for climate zone 4 (a,b,c)*

Which table is titled “Building Envelope Requirements for Climate Zone 4 (A,B,C)*”?

Bảng nào có tiêu đề “Vỏ công trình requirements for climate zone 4 (a,b,c)*”?

A. A2.3.3

A. A2.3.3

B. 5.5-4

B. 5.5-4

C. 6.4.3.10.1

C. 6.4.3.10.1

D. 6.8.1-18

D. 6.8.1-18

Q0415 • R-90-105 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • FPT and Verification Documentation / Fpt and verification tài liệu

Which clause is titled “FPT and Verification Documentation”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Fpt and verification tài liệu”?

A. 7.1

A. 7.1

B. 9.8

B. 9.8

C. 4.2.5.1.2

C. 4.2.5.1.2

D. 6.5.11.1

D. 6.5.11.1

Q0416 • R-90-106 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals

Which clause is titled “Manuals”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals”?

A. 10.4.3.4

A. 10.4.3.4

B. 4.2.1.1

B. 4.2.1.1

C. 11.7

C. 11.7

D. 9.7.3.2

D. 9.7.3.2

Q0417 • R-90-107 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Prescriptive Compliance Path / Lộ trình tuân thủ quy định sẵn

Which clause is titled “Prescriptive Compliance Path”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ quy định sẵn”?

A. 6.5

A. 6.5

B. 10.4.6.1

B. 10.4.6.1

C. 10.4.6.2

C. 10.4.6.2

D. 10.4

D. 10.4

Q0418 • R-90-108 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 6.8.1-3: Water-Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirementsa,b,e / Bảng 6.8.1-3: Nội dung kỹ thuật: Water-Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirementsa,b,e

Which table is titled “Water-Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirementsa,b,e”?

Bảng nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Water-Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirementsa,b,e”?

A. 6.4.3.4.3

A. 6.4.3.4.3

B. 6.8.1-3

B. 6.8.1-3

C. 6.4.3.10.1

C. 6.4.3.10.1

D. 6.8.1-8

D. 6.8.1-8

Q0419 • R-90-109 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Pool Covers / Nội dung kỹ thuật: Pool Covers

Which clause is titled “Pool Covers”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pool Covers”?

A. 5.8.1.11

A. 5.8.1.11

B. 8.4.3.1

B. 8.4.3.1

C. 7.4.5.2

C. 7.4.5.2

D. 8.2

D. 8.2

Q0420 • R-90-110 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Pool Heaters / Nội dung kỹ thuật: Pool Heaters

Which clause is titled “Pool Heaters”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pool Heaters”?

A. 9.8

A. 9.8

B. 7.7

B. 7.7

C. 10.4.6.2

C. 10.4.6.2

D. 7.4.5.1

D. 7.4.5.1

Q0421 • R-90-111 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Economizer Fault Detection and Diagnostics (FDD) / Bộ tận dụng gió ngoài fault detection and diagnostics (fdd)

Which clause is titled “Economizer Fault Detection and Diagnostics (FDD)”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Bộ tận dụng gió ngoài fault detection and diagnostics (fdd)”?

A. 6.4.3.12

A. 6.4.3.12

B. 4.2.5.1.1

B. 4.2.5.1.1

C. 9.7

C. 9.7

D. 7.4.4.1

D. 7.4.4.1

Q0422 • R-90-112 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Building Commissioning Requirements / Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình

Which clause is titled “Building Commissioning Requirements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình”?

A. 9.4.1.1

A. 9.4.1.1

B. 4.2.5.2

B. 4.2.5.2

C. 11.1

C. 11.1

D. 7.4.5.3

D. 7.4.5.3

Q0423 • R-90-113 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals

Which clause is titled “Manuals”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals”?

A. 4.2.5.3

A. 4.2.5.3

B. 6.4.3.12

B. 6.4.3.12

C. 8.7.3.2

C. 8.7.3.2

D. 10.7.3.2

D. 10.7.3.2

Q0424 • R-90-114 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table G3.5.6: Performance Rating Method Gas- and Oil-Fired Boilers—Minimum Efficiency Requirements / Bảng G3.5.6: Phương pháp đánh giá hiệu năng gas- and oil-fired boilers—minimum efficiency requirements

Which table is titled “Performance Rating Method Gas- and Oil-Fired Boilers—Minimum Efficiency Requirements”?

Bảng nào có tiêu đề “Phương pháp đánh giá hiệu năng gas- and oil-fired boilers—minimum efficiency requirements”?

A. 4.2.1.1

A. 4.2.1.1

B. 6.8.1-14

B. 6.8.1-14

C. G3.1.1-1

C. G3.1.1-1

D. G3.5.6

D. G3.5.6

Q0425 • R-90-115 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Direct Digital Control (DDC) Requirements / Điều khiển số trực tiếp (ddc) requirements

Which clause is titled “Direct Digital Control (DDC) Requirements”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Điều khiển số trực tiếp (ddc) requirements”?

A. 6.4.3.10

A. 6.4.3.10

B. 5.8

B. 5.8

C. 8.5

C. 8.5

D. 10.4.3.2

D. 10.4.3.2

Q0426 • R-90-116 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Chilled-Water Plant Monitoring / Nước lạnh plant monitoring

Which clause is titled “Chilled-Water Plant Monitoring”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nước lạnh plant monitoring”?

A. 10.4.3.1

A. 10.4.3.1

B. 6.4.3.11

B. 6.4.3.11

C. 7.4

C. 7.4

D. 11.4.3.1

D. 11.4.3.1

Q0427 • R-90-117 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Exterior Lighting Power Allowance / Exterior công suất chiếu sáng allowance

Which clause is titled “Exterior Lighting Power Allowance”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Exterior công suất chiếu sáng allowance”?

A. 11.3

A. 11.3

B. 9.6

B. 9.6

C. 9.2.3.2

C. 9.2.3.2

D. 5.3

D. 5.3

Q0428 • R-90-118 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • < d / Nội dung kỹ thuật: < d

Which clause is titled “< d”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: < d”?

A. 10.7.3.1

A. 10.7.3.1

B. 9.6

B. 9.6

C. 6.5.11.2

C. 6.5.11.2

D. 200

D. 200

Q0429 • R-90-119 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Lighting / Nội dung kỹ thuật: Lighting

Which clause is titled “Lighting”?

Điều khoản nào có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Lighting”?

A. 10.4.3.1

A. 10.4.3.1

B. 4.2.5.1

B. 4.2.5.1

C. 9.4.1.1

C. 9.4.1.1

D. 7.7

D. 7.7

Q0430 • R-90-120 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Table 5.5-6: Building Envelope Requirements for Climate Zone 6 (A,B)* / Bảng 5.5-6: Vỏ công trình requirements for climate zone 6 (a,b)*

Which table is titled “Building Envelope Requirements for Climate Zone 6 (A,B)*”?

Bảng nào có tiêu đề “Vỏ công trình requirements for climate zone 6 (a,b)*”?

A. 6.4.3.4.3

A. 6.4.3.4.3

B. 5.5-6

B. 5.5-6

C. 9.6.3

C. 9.6.3

D. G3.5.6

D. G3.5.6

Q0431 • R-90-121 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Select the correct fact about exhaust-air energy recovery.

Chọn dữ kiện đúng về thu hồi năng lượng gió thải.

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q0432 • R-90-122 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ

Which statement correctly characterizes low-power ventilation fans?

Phát biểu nào mô tả đúng quạt thông gió công suất nhỏ?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q0433 • R-90-123 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which requirement is associated with duct sealing and insulation?

Yêu cầu nào gắn với bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q0434 • R-90-124 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

Select the correct fact about fan airflow control.

Chọn dữ kiện đúng về điều khiển lưu lượng quạt.

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q0435 • R-90-125 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which statement correctly characterizes simultaneous heating and cooling?

Phát biểu nào mô tả đúng sưởi và làm lạnh đồng thời?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q0436 • R-90-126 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • building scope / phạm vi công trình

Which requirement is associated with building scope?

Yêu cầu nào gắn với phạm vi công trình?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

D. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

Q0437 • R-90-127 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Select the correct fact about lighting compliance methods.

Chọn dữ kiện đúng về các phương pháp tuân thủ chiếu sáng.

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q0438 • R-90-128 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which statement correctly characterizes daylight-responsive control?

Phát biểu nào mô tả đúng điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q0439 • R-90-129 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

Which requirement is associated with HVAC compliance paths?

Yêu cầu nào gắn với các lộ trình tuân thủ HVAC?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q0440 • R-90-130 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • energy monitoring / giám sát năng lượng

Select the correct fact about energy monitoring.

Chọn dữ kiện đúng về giám sát năng lượng.

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q0441 • R-90-131 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • chiller revisions / sửa đổi về chiller

Which statement correctly characterizes chiller revisions?

Phát biểu nào mô tả đúng sửa đổi về chiller?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q0442 • R-90-132 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which requirement is associated with heat recovery for service water?

Yêu cầu nào gắn với thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q0443 • R-90-133 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Select the correct fact about thermostatic controls.

Chọn dữ kiện đúng về điều khiển nhiệt độ.

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q0444 • R-90-134 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which statement correctly characterizes new work categories?

Phát biểu nào mô tả đúng các loại công việc xây dựng?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q0445 • R-90-135 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which requirement is associated with Energy Cost Budget comparison?

Yêu cầu nào gắn với so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q0446 • R-90-136 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Select the correct fact about climate-specific envelope criteria.

Chọn dữ kiện đúng về tiêu chí vỏ theo khí hậu.

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q0447 • R-90-137 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • DDC applications / ứng dụng DDC

Which statement correctly characterizes DDC applications?

Phát biểu nào mô tả đúng ứng dụng DDC?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0448 • R-90-138 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which requirement is associated with VAV zone minimums?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q0449 • R-90-139 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer

Select the correct fact about economizer capacity extension.

Chọn dữ kiện đúng về mở rộng ngưỡng công suất economizer.

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q0450 • R-90-140 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

Which statement correctly characterizes service-water-heating efficiency?

Phát biểu nào mô tả đúng hiệu suất nước nóng dịch vụ?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q0451 • R-90-141 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which requirement is associated with envelope compliance paths?

Yêu cầu nào gắn với các lộ trình tuân thủ vỏ công trình?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

C. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q0452 • R-90-142 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Select the correct fact about integrated economizer control.

Chọn dữ kiện đúng về điều khiển economizer tích hợp.

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q0453 • R-90-143 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which statement correctly characterizes heat-rejection fan control?

Phát biểu nào mô tả đúng điều khiển quạt thải nhiệt?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q0454 • R-90-144 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which requirement is associated with automatic shutoff?

Yêu cầu nào gắn với tự động tắt chiếu sáng?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q0455 • R-90-145 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Select the correct fact about Appendix G baseline.

Chọn dữ kiện đúng về công trình cơ sở theo Phụ lục G.

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q0456 • R-90-146 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which statement correctly characterizes ventilation controls?

Phát biểu nào mô tả đúng điều khiển thông gió?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0457 • R-90-147 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which requirement is associated with off-hour controls?

Yêu cầu nào gắn với điều khiển ngoài giờ?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q0458 • R-90-148 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • economizer requirement / yêu cầu economizer

Select the correct fact about economizer requirement.

Chọn dữ kiện đúng về yêu cầu economizer.

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q0459 • R-90-149 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which statement correctly characterizes equipment efficiency tables?

Phát biểu nào mô tả đúng các bảng hiệu suất thiết bị?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q0460 • R-90-150 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which requirement is associated with HVAC verification and commissioning?

Yêu cầu nào gắn với xác minh và chạy thử HVAC?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q0461 • R-90-151 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Select the correct fact about temperature reset.

Chọn dữ kiện đúng về đặt lại nhiệt độ nước.

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q0462 • R-90-152 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which statement correctly characterizes pipe insulation?

Phát biểu nào mô tả đúng cách nhiệt đường ống?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q0463 • R-90-153 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which requirement is associated with laboratory exhaust?

Yêu cầu nào gắn với hút thải phòng thí nghiệm?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q0464 • R-90-154 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Select the correct fact about air leakage control.

Chọn dữ kiện đúng về kiểm soát rò lọt không khí.

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q0465 • R-90-155 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Which statement correctly characterizes compliance paths?

Phát biểu nào mô tả đúng các lộ trình tuân thủ?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q0466 • R-90-156 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện

Which requirement is associated with sensible energy recovery ratio?

Yêu cầu nào gắn với tỷ số thu hồi năng lượng hiện?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q0467 • R-90-157 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • optimum start / khởi động tối ưu

Select the correct fact about optimum start.

Chọn dữ kiện đúng về khởi động tối ưu.

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0468 • R-90-158 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which statement correctly characterizes kitchen exhaust?

Phát biểu nào mô tả đúng hút thải bếp?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q0469 • R-90-159 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which requirement is associated with variable hydronic flow?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q0470 • R-90-160 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • deadband / dải chết điều khiển

Select the correct fact about deadband.

Chọn dữ kiện đúng về dải chết điều khiển.

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q0471 • R-90-161 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

Which statement correctly characterizes fan power limitation?

Phát biểu nào mô tả đúng giới hạn công suất quạt?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q0472 • R-90-162 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which requirement is associated with static-pressure reset?

Yêu cầu nào gắn với đặt lại áp suất tĩnh?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q0473 • R-90-163 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Select the correct fact about exhaust-air energy recovery.

Chọn dữ kiện đúng về thu hồi năng lượng gió thải.

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q0474 • R-90-164 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which requirement is associated with duct sealing and insulation?

Yêu cầu nào gắn với bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q0475 • R-90-165 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

Select the correct fact about fan airflow control.

Chọn dữ kiện đúng về điều khiển lưu lượng quạt.

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q0476 • R-90-166 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which statement correctly characterizes simultaneous heating and cooling?

Phát biểu nào mô tả đúng sưởi và làm lạnh đồng thời?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q0477 • R-90-167 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • building scope / phạm vi công trình

Which requirement is associated with building scope?

Yêu cầu nào gắn với phạm vi công trình?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0478 • R-90-168 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Select the correct fact about lighting compliance methods.

Chọn dữ kiện đúng về các phương pháp tuân thủ chiếu sáng.

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q0479 • R-90-169 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which statement correctly characterizes daylight-responsive control?

Phát biểu nào mô tả đúng điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q0480 • R-90-170 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

Which requirement is associated with HVAC compliance paths?

Yêu cầu nào gắn với các lộ trình tuân thủ HVAC?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q0481 • R-90-171 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • energy monitoring / giám sát năng lượng

Select the correct fact about energy monitoring.

Chọn dữ kiện đúng về giám sát năng lượng.

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q0482 • R-90-172 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which requirement is associated with heat recovery for service water?

Yêu cầu nào gắn với thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q0483 • R-90-173 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Select the correct fact about thermostatic controls.

Chọn dữ kiện đúng về điều khiển nhiệt độ.

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q0484 • R-90-174 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which statement correctly characterizes new work categories?

Phát biểu nào mô tả đúng các loại công việc xây dựng?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q0485 • R-90-175 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which requirement is associated with Energy Cost Budget comparison?

Yêu cầu nào gắn với so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q0486 • R-90-176 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Select the correct fact about climate-specific envelope criteria.

Chọn dữ kiện đúng về tiêu chí vỏ theo khí hậu.

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q0487 • R-90-177 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • DDC applications / ứng dụng DDC

Which statement correctly characterizes DDC applications?

Phát biểu nào mô tả đúng ứng dụng DDC?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0488 • R-90-178 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which requirement is associated with VAV zone minimums?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q0489 • R-90-179 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

Which statement correctly characterizes service-water-heating efficiency?

Phát biểu nào mô tả đúng hiệu suất nước nóng dịch vụ?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q0490 • R-90-180 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which requirement is associated with envelope compliance paths?

Yêu cầu nào gắn với các lộ trình tuân thủ vỏ công trình?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q0491 • R-90-181 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Select the correct fact about integrated economizer control.

Chọn dữ kiện đúng về điều khiển economizer tích hợp.

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q0492 • R-90-182 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which statement correctly characterizes heat-rejection fan control?

Phát biểu nào mô tả đúng điều khiển quạt thải nhiệt?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q0493 • R-90-183 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which requirement is associated with automatic shutoff?

Yêu cầu nào gắn với tự động tắt chiếu sáng?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q0494 • R-90-184 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Select the correct fact about Appendix G baseline.

Chọn dữ kiện đúng về công trình cơ sở theo Phụ lục G.

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q0495 • R-90-185 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which requirement is associated with off-hour controls?

Yêu cầu nào gắn với điều khiển ngoài giờ?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q0496 • R-90-186 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • economizer requirement / yêu cầu economizer

Select the correct fact about economizer requirement.

Chọn dữ kiện đúng về yêu cầu economizer.

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q0497 • R-90-187 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which statement correctly characterizes equipment efficiency tables?

Phát biểu nào mô tả đúng các bảng hiệu suất thiết bị?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q0498 • R-90-188 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which requirement is associated with HVAC verification and commissioning?

Yêu cầu nào gắn với xác minh và chạy thử HVAC?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q0499 • R-90-189 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Select the correct fact about temperature reset.

Chọn dữ kiện đúng về đặt lại nhiệt độ nước.

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q0500 • R-90-190 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which statement correctly characterizes pipe insulation?

Phát biểu nào mô tả đúng cách nhiệt đường ống?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q0501 • R-90-191 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which requirement is associated with laboratory exhaust?

Yêu cầu nào gắn với hút thải phòng thí nghiệm?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q0502 • R-90-192 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Select the correct fact about air leakage control.

Chọn dữ kiện đúng về kiểm soát rò lọt không khí.

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q0503 • R-90-193 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Which statement correctly characterizes compliance paths?

Phát biểu nào mô tả đúng các lộ trình tuân thủ?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q0504 • R-90-194 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • optimum start / khởi động tối ưu

Select the correct fact about optimum start.

Chọn dữ kiện đúng về khởi động tối ưu.

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q0505 • R-90-195 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which statement correctly characterizes kitchen exhaust?

Phát biểu nào mô tả đúng hút thải bếp?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q0506 • R-90-196 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which requirement is associated with variable hydronic flow?

Yêu cầu nào gắn với lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q0507 • R-90-197 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • deadband / dải chết điều khiển

Select the correct fact about deadband.

Chọn dữ kiện đúng về dải chết điều khiển.

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q0508 • R-90-198 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

Which statement correctly characterizes fan power limitation?

Phát biểu nào mô tả đúng giới hạn công suất quạt?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q0509 • R-90-199 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which requirement is associated with static-pressure reset?

Yêu cầu nào gắn với đặt lại áp suất tĩnh?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q0510 • R-90-200 • ASHRAE 90.1 • Remember / Ghi nhớ • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Select the correct fact about exhaust-air energy recovery.

Chọn dữ kiện đúng về thu hồi năng lượng gió thải.

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

## HVAC Fundamentals — 90 questions
Kiến thức HVAC cơ bản — 90 câu

Q0511 • R-F-001 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • vapor-compression cycle / chu trình lạnh nén hơi

Study schematic for Q0511: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0511: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Which component receives low-pressure vapor and raises its pressure?

Cấu kiện nào nhận hơi áp suất thấp và nâng áp?

A. Condenser

A. Bình ngưng

B. Expansion device

B. Van tiết lưu

C. Compressor

C. Máy nén

D. Evaporator

D. Dàn bay hơi

Q0512 • R-F-002 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Study schematic for Q0512: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0512: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

What does the intersection of the two curves represent?

Giao điểm hai đường biểu diễn điều gì?

A. Motor nameplate power only

A. Chỉ công suất nhãn động cơ

B. Filter MERV rating

B. Cấp MERV của bộ lọc

C. Maximum duct leakage

C. Rò lọt ống lớn nhất

D. Steady operating airflow and pressure

D. Lưu lượng và áp suất làm việc ổn định

Q0513 • R-F-003 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • duct fittings / phụ kiện ống gió

Study schematic for Q0513: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0513: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Which illustrated fitting changes duct cross-sectional size without intentionally changing direction?

Phụ kiện minh họa nào thay đổi kích thước tiết diện ống mà không chủ ý đổi hướng?

A. Reducer/transition

A. Côn thu/chuyển tiếp

B. Tee/branch

B. Tê/chân rẽ

C. 90° elbow

C. Cút 90°

D. Straight duct

D. Ống thẳng

Q0514 • R-F-004 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • psychrometric processes / các quá trình không khí ẩm

Study schematic for Q0514: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q0514: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Which arrow represents simultaneous cooling and moisture removal?

Mũi tên nào biểu diễn đồng thời làm lạnh và tách ẩm?

A. Up and right

A. Đi lên và sang phải

B. Down and left

B. Đi xuống và sang trái

C. Horizontally right

C. Ngang sang phải

D. Vertically up

D. Thẳng đứng đi lên

Q0515 • R-F-005 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • pump cavitation / xâm thực bơm

Select the correct fact about pump cavitation.

Chọn dữ kiện đúng về xâm thực bơm.

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q0516 • R-F-006 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which statement correctly characterizes testing, adjusting, and balancing?

Phát biểu nào mô tả đúng thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

D. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

Q0517 • R-F-007 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which requirement is associated with PID roles?

Yêu cầu nào gắn với vai trò các thành phần PID?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q0518 • R-F-008 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • VAV system / hệ VAV

Select the correct fact about VAV system.

Chọn dữ kiện đúng về hệ VAV.

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0519 • R-F-009 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Which statement correctly characterizes dew-point temperature?

Phát biểu nào mô tả đúng nhiệt độ điểm sương?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q0520 • R-F-010 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Which requirement is associated with dry-bulb temperature?

Yêu cầu nào gắn với nhiệt độ khô?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q0521 • R-F-011 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Select the correct fact about dynamic pressure loss.

Chọn dữ kiện đúng về tổn thất áp suất động.

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q0522 • R-F-012 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • AHU role / vai trò AHU

Which statement correctly characterizes AHU role?

Phát biểu nào mô tả đúng vai trò AHU?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q0523 • R-F-013 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Which requirement is associated with sensible heat ratio?

Yêu cầu nào gắn với hệ số nhiệt hiện?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

C. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0524 • R-F-014 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Select the correct fact about fan affinity: power.

Chọn dữ kiện đúng về định luật đồng dạng quạt về công suất.

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q0525 • R-F-015 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Which statement correctly characterizes evaporator function?

Phát biểu nào mô tả đúng chức năng dàn bay hơi?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0526 • R-F-016 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which requirement is associated with water heat-transfer relation?

Yêu cầu nào gắn với quan hệ truyền nhiệt của nước?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q0527 • R-F-017 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • VRF system / hệ VRF

Select the correct fact about VRF system.

Chọn dữ kiện đúng về hệ VRF.

A. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

A. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q0528 • R-F-018 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

Which statement correctly characterizes air heat-transfer relation?

Phát biểu nào mô tả đúng quan hệ truyền nhiệt của không khí?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

B. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

C. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

C. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q0529 • R-F-019 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

Which requirement is associated with filter pressure drop?

Yêu cầu nào gắn với tổn thất áp suất bộ lọc?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0530 • R-F-020 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Select the correct fact about commissioning.

Chọn dữ kiện đúng về chạy thử và nghiệm thu.

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

B. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q0531 • R-F-021 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • FCU role / vai trò FCU

Which statement correctly characterizes FCU role?

Phát biểu nào mô tả đúng vai trò FCU?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0532 • R-F-022 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • subcooling / độ quá lạnh

Which requirement is associated with subcooling?

Yêu cầu nào gắn với độ quá lạnh?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0533 • R-F-023 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Select the correct fact about fan affinity: pressure.

Chọn dữ kiện đúng về định luật đồng dạng quạt về áp suất.

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q0534 • R-F-024 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • superheat / độ quá nhiệt

Which statement correctly characterizes superheat?

Phát biểu nào mô tả đúng độ quá nhiệt?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q0535 • R-F-025 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • negative feedback / phản hồi âm

Which requirement is associated with negative feedback?

Yêu cầu nào gắn với phản hồi âm?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q0536 • R-F-026 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Select the correct fact about fan operating point.

Chọn dữ kiện đúng về điểm làm việc của quạt.

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q0537 • R-F-027 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • duct velocity / vận tốc trong ống gió

Which statement correctly characterizes duct velocity?

Phát biểu nào mô tả đúng vận tốc trong ống gió?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q0538 • R-F-028 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • compressor function / chức năng máy nén

Which requirement is associated with compressor function?

Yêu cầu nào gắn với chức năng máy nén?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q0539 • R-F-029 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • condenser function / chức năng bình ngưng

Select the correct fact about condenser function.

Chọn dữ kiện đúng về chức năng bình ngưng.

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q0540 • R-F-030 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • relative humidity / độ ẩm tương đối

Which statement correctly characterizes relative humidity?

Phát biểu nào mô tả đúng độ ẩm tương đối?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q0541 • R-F-031 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

Which requirement is associated with expansion-device function?

Yêu cầu nào gắn với chức năng van tiết lưu?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0542 • R-F-032 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • latent heat / nhiệt ẩn

Select the correct fact about latent heat.

Chọn dữ kiện đúng về nhiệt ẩn.

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q0543 • R-F-033 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • humidity ratio / dung ẩm

Which statement correctly characterizes humidity ratio?

Phát biểu nào mô tả đúng dung ẩm?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q0544 • R-F-034 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • CAV system / hệ CAV

Which requirement is associated with CAV system?

Yêu cầu nào gắn với hệ CAV?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q0545 • R-F-035 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • sensible heat / nhiệt hiện

Select the correct fact about sensible heat.

Chọn dữ kiện đúng về nhiệt hiện.

A. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

A. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q0546 • R-F-036 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which statement correctly characterizes coefficient of performance?

Phát biểu nào mô tả đúng hệ số hiệu quả COP?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q0547 • R-F-037 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

Which requirement is associated with fan affinity: flow?

Yêu cầu nào gắn với định luật đồng dạng quạt về lưu lượng?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q0548 • R-F-038 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Select the correct fact about EER-to-COP relation.

Chọn dữ kiện đúng về quan hệ EER và COP.

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

D. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

Q0549 • R-F-039 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • pump cavitation / xâm thực bơm

Which statement correctly characterizes pump cavitation?

Phát biểu nào mô tả đúng xâm thực bơm?

A. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

A. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

B. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

B. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

D. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

Q0550 • R-F-040 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which requirement is associated with testing, adjusting, and balancing?

Yêu cầu nào gắn với thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

B. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q0551 • R-F-041 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • PID roles / vai trò các thành phần PID

Select the correct fact about PID roles.

Chọn dữ kiện đúng về vai trò các thành phần PID.

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

B. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

C. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

C. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

D. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

D. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

Q0552 • R-F-042 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • VAV system / hệ VAV

Which statement correctly characterizes VAV system?

Phát biểu nào mô tả đúng hệ VAV?

A. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

A. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q0553 • R-F-043 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Which requirement is associated with dew-point temperature?

Yêu cầu nào gắn với nhiệt độ điểm sương?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q0554 • R-F-044 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Select the correct fact about dry-bulb temperature.

Chọn dữ kiện đúng về nhiệt độ khô.

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q0555 • R-F-045 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which statement correctly characterizes dynamic pressure loss?

Phát biểu nào mô tả đúng tổn thất áp suất động?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q0556 • R-F-046 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • AHU role / vai trò AHU

Which requirement is associated with AHU role?

Yêu cầu nào gắn với vai trò AHU?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0557 • R-F-047 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Select the correct fact about sensible heat ratio.

Chọn dữ kiện đúng về hệ số nhiệt hiện.

A. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

A. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

B. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

B. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q0558 • R-F-048 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Which statement correctly characterizes fan affinity: power?

Phát biểu nào mô tả đúng định luật đồng dạng quạt về công suất?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q0559 • R-F-049 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Which requirement is associated with evaporator function?

Yêu cầu nào gắn với chức năng dàn bay hơi?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0560 • R-F-050 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Select the correct fact about water heat-transfer relation.

Chọn dữ kiện đúng về quan hệ truyền nhiệt của nước.

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q0561 • R-F-051 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • VRF system / hệ VRF

Which statement correctly characterizes VRF system?

Phát biểu nào mô tả đúng hệ VRF?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q0562 • R-F-052 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

Which requirement is associated with air heat-transfer relation?

Yêu cầu nào gắn với quan hệ truyền nhiệt của không khí?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

B. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q0563 • R-F-053 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

Select the correct fact about filter pressure drop.

Chọn dữ kiện đúng về tổn thất áp suất bộ lọc.

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

C. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q0564 • R-F-054 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Which statement correctly characterizes commissioning?

Phát biểu nào mô tả đúng chạy thử và nghiệm thu?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

C. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

D. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

D. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

Q0565 • R-F-055 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • FCU role / vai trò FCU

Which requirement is associated with FCU role?

Yêu cầu nào gắn với vai trò FCU?

A. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

A. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q0566 • R-F-056 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • subcooling / độ quá lạnh

Select the correct fact about subcooling.

Chọn dữ kiện đúng về độ quá lạnh.

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0567 • R-F-057 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Which statement correctly characterizes fan affinity: pressure?

Phát biểu nào mô tả đúng định luật đồng dạng quạt về áp suất?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q0568 • R-F-058 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • superheat / độ quá nhiệt

Which requirement is associated with superheat?

Yêu cầu nào gắn với độ quá nhiệt?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0569 • R-F-059 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • negative feedback / phản hồi âm

Select the correct fact about negative feedback.

Chọn dữ kiện đúng về phản hồi âm.

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

C. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0570 • R-F-060 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Which statement correctly characterizes fan operating point?

Phát biểu nào mô tả đúng điểm làm việc của quạt?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q0571 • R-F-061 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • duct velocity / vận tốc trong ống gió

Which requirement is associated with duct velocity?

Yêu cầu nào gắn với vận tốc trong ống gió?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0572 • R-F-062 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • compressor function / chức năng máy nén

Select the correct fact about compressor function.

Chọn dữ kiện đúng về chức năng máy nén.

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q0573 • R-F-063 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • condenser function / chức năng bình ngưng

Which statement correctly characterizes condenser function?

Phát biểu nào mô tả đúng chức năng bình ngưng?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q0574 • R-F-064 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • relative humidity / độ ẩm tương đối

Which requirement is associated with relative humidity?

Yêu cầu nào gắn với độ ẩm tương đối?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q0575 • R-F-065 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

Select the correct fact about expansion-device function.

Chọn dữ kiện đúng về chức năng van tiết lưu.

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q0576 • R-F-066 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • latent heat / nhiệt ẩn

Which statement correctly characterizes latent heat?

Phát biểu nào mô tả đúng nhiệt ẩn?

A. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

A. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q0577 • R-F-067 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • humidity ratio / dung ẩm

Which requirement is associated with humidity ratio?

Yêu cầu nào gắn với dung ẩm?

A. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

A. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q0578 • R-F-068 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • CAV system / hệ CAV

Select the correct fact about CAV system.

Chọn dữ kiện đúng về hệ CAV.

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q0579 • R-F-069 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • sensible heat / nhiệt hiện

Which statement correctly characterizes sensible heat?

Phát biểu nào mô tả đúng nhiệt hiện?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

C. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q0580 • R-F-070 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which requirement is associated with coefficient of performance?

Yêu cầu nào gắn với hệ số hiệu quả COP?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q0581 • R-F-071 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

Select the correct fact about fan affinity: flow.

Chọn dữ kiện đúng về định luật đồng dạng quạt về lưu lượng.

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q0582 • R-F-072 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Which statement correctly characterizes EER-to-COP relation?

Phát biểu nào mô tả đúng quan hệ EER và COP?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

B. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q0583 • R-F-073 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • pump cavitation / xâm thực bơm

Which requirement is associated with pump cavitation?

Yêu cầu nào gắn với xâm thực bơm?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

D. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

Q0584 • R-F-074 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Select the correct fact about testing, adjusting, and balancing.

Chọn dữ kiện đúng về thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng.

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

D. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

Q0585 • R-F-075 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which statement correctly characterizes PID roles?

Phát biểu nào mô tả đúng vai trò các thành phần PID?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q0586 • R-F-076 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • VAV system / hệ VAV

Which requirement is associated with VAV system?

Yêu cầu nào gắn với hệ VAV?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0587 • R-F-077 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Select the correct fact about dew-point temperature.

Chọn dữ kiện đúng về nhiệt độ điểm sương.

A. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

A. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q0588 • R-F-078 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Which statement correctly characterizes dry-bulb temperature?

Phát biểu nào mô tả đúng nhiệt độ khô?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q0589 • R-F-079 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which requirement is associated with dynamic pressure loss?

Yêu cầu nào gắn với tổn thất áp suất động?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0590 • R-F-080 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • AHU role / vai trò AHU

Select the correct fact about AHU role.

Chọn dữ kiện đúng về vai trò AHU.

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q0591 • R-F-081 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Which statement correctly characterizes sensible heat ratio?

Phát biểu nào mô tả đúng hệ số nhiệt hiện?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

C. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0592 • R-F-082 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Which requirement is associated with fan affinity: power?

Yêu cầu nào gắn với định luật đồng dạng quạt về công suất?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q0593 • R-F-083 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Select the correct fact about evaporator function.

Chọn dữ kiện đúng về chức năng dàn bay hơi.

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q0594 • R-F-084 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which statement correctly characterizes water heat-transfer relation?

Phát biểu nào mô tả đúng quan hệ truyền nhiệt của nước?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

C. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q0595 • R-F-085 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • VRF system / hệ VRF

Which requirement is associated with VRF system?

Yêu cầu nào gắn với hệ VRF?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q0596 • R-F-086 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

Select the correct fact about air heat-transfer relation.

Chọn dữ kiện đúng về quan hệ truyền nhiệt của không khí.

A. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

A. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q0597 • R-F-087 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

Which statement correctly characterizes filter pressure drop?

Phát biểu nào mô tả đúng tổn thất áp suất bộ lọc?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

D. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

Q0598 • R-F-088 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Which requirement is associated with commissioning?

Yêu cầu nào gắn với chạy thử và nghiệm thu?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

B. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

C. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

C. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

D. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

D. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

Q0599 • R-F-089 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • FCU role / vai trò FCU

Select the correct fact about FCU role.

Chọn dữ kiện đúng về vai trò FCU.

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q0600 • R-F-090 • HVAC Fundamentals • Remember / Ghi nhớ • subcooling / độ quá lạnh

Which statement correctly characterizes subcooling?

Phát biểu nào mô tả đúng độ quá lạnh?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

# Questions — Understand
Câu hỏi — Thông hiểu

Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.

## ASHRAE 52.2 — 90 questions
ASHRAE 52.2 — 90 câu

Q0601 • U-52-001 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Table 4-1: Particle Counters Size Range Boundaries / Bảng 4-1: Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Size Range Boundaries

Which table should be used to investigate “Particle Counters Size Range Boundaries”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Size Range Boundaries”?

A. 4-1

A. 4-1

B. 10-1

B. 10-1

C. 12-1

C. 12-1

D. 5-2

D. 5-2

Q0602 • U-52-002 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Test Sampling / Nội dung kỹ thuật: Test Sampling

A reviewer needs the provisions grouped under “Test Sampling.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Test Sampling”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.7.3

A. 10.7.3

B. 10.2

B. 10.2

C. 10.6.2.2

C. 10.6.2.2

D. 5.12

D. 5.12

Q0603 • U-52-003 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Test Procedure / Nội dung kỹ thuật: Test Procedure

A reviewer needs the provisions grouped under “Test Procedure.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Test Procedure”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.2

A. 4.2

B. 10.6

B. 10.6

C. 10.7.1

C. 10.7.1

D. 5.14

D. 5.14

Q0604 • U-52-004 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Symbols and Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts

A reviewer needs the provisions grouped under “Symbols and Subscripts.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.11

A. 5.11

B. 7.1

B. 7.1

C. 5.3

C. 5.3

D. 10.1

D. 10.1

Q0605 • U-52-005 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Table 5-2: Apparatus Maintenance Schedule / Bảng 5-2: Nội dung kỹ thuật: Apparatus Maintenance Schedule

Which table should be used to investigate “Apparatus Maintenance Schedule”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Apparatus Maintenance Schedule”?

A. 5-2

A. 5-2

B. 5-1

B. 5-1

C. 4-1

C. 4-1

D. 12-1

D. 12-1

Q0606 • U-52-006 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Sampling Sequence / Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence

A reviewer needs the provisions grouped under “Sampling Sequence.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.18.1

A. 5.18.1

B. 5.4.3

B. 5.4.3

C. 7.2

C. 7.2

D. 5.14

D. 5.14

Q0607 • U-52-007 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Dust Feeder Airflow Rate / Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate

A reviewer needs the provisions grouped under “Dust Feeder Airflow Rate.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6.1

A. 10.6.1

B. 5.5

B. 5.5

C. 5.13

C. 5.13

D. 10.6.2.3

D. 10.6.2.3

Q0608 • U-52-008 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Particle Counters Zero / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero

A reviewer needs the provisions grouped under “Particle Counters Zero.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.6

A. 4.6

B. 5.13

B. 5.13

C. 10.5

C. 10.5

D. 5.10

D. 5.10

Q0609 • U-52-009 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Preparation of the Test Sample / Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample

A reviewer needs the provisions grouped under “Preparation of the Test Sample.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2

A. 7.2

B. 5.17

B. 5.17

C. 5.9

C. 5.9

D. 10.6

D. 10.6

Q0610 • U-52-010 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • 100% Efficiency Test and Development of Purge Time / Nội dung kỹ thuật: 100% Efficiency Test and Development of Purge Time

A reviewer needs the provisions grouped under “100% Efficiency Test and Development of Purge Time.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: 100% Efficiency Test and Development of Purge Time”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.16

A. 5.16

B. 5.7

B. 5.7

C. 3.2

C. 3.2

D. 5.9

D. 5.9

Q0611 • U-52-011 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Table 10-1: t Distribution Variable (Reference 12) / Bảng 10-1: Nội dung kỹ thuật: t Distribution Variable (Reference 12)

Which table should be used to investigate “t Distribution Variable (Reference 12)”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: t Distribution Variable (Reference 12)”?

A. 4-1

A. 4-1

B. 5-1

B. 5-1

C. 10-1

C. 10-1

D. 5-2

D. 5-2

Q0612 • U-52-012 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Aerosol Generator / Bộ tạo khí dung

A reviewer needs the provisions grouped under “Aerosol Generator.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Bộ tạo khí dung”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.5

A. 5.5

B. 3.1

B. 3.1

C. 6.2

C. 6.2

D. 4.3

D. 4.3

Q0613 • U-52-013 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Correlation / Nội dung kỹ thuật: Correlation

A reviewer needs the provisions grouped under “Correlation.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Correlation”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6.2.4

A. 10.6.2.4

B. 5.5

B. 5.5

C. 5.2

C. 5.2

D. 7.2

D. 7.2

Q0614 • U-52-014 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Concentration Limit of the Particle Counter21 / Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21

A reviewer needs the provisions grouped under “Concentration Limit of the Particle Counter21.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6.4.3

A. 10.6.4.3

B. 5.6

B. 5.6

C. 5.11

C. 5.11

D. 10.4

D. 10.4

Q0615 • U-52-015 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Reference Filter Check / Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check

A reviewer needs the provisions grouped under “Reference Filter Check.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.6

A. 4.6

B. 5.5

B. 5.5

C. 5.18.1

C. 5.18.1

D. 4.2

D. 4.2

Q0616 • U-52-016 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Definitions / Định nghĩa

A reviewer needs the provisions grouped under “Definitions.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Định nghĩa”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.7.3

A. 10.7.3

B. 8.2

B. 8.2

C. 5.2

C. 5.2

D. 3.1

D. 3.1

Q0617 • U-52-017 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Correlation Ratio Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit

A reviewer needs the provisions grouped under “Correlation Ratio Error Limit.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6.2.1

A. 10.6.2.1

B. 4.2

B. 4.2

C. 5.7

C. 5.7

D. 10.2

D. 10.2

Q0618 • U-52-018 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Penetration Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit

A reviewer needs the provisions grouped under “Penetration Error Limit.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.3

A. 10.3

B. 10.6.4.1

B. 10.6.4.1

C. 10.6.2.2

C. 10.6.2.2

D. 5.6

D. 5.6

Q0619 • U-52-019 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Summary of Qualification Test Requirements / Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements

A reviewer needs the provisions grouped under “Summary of Qualification Test Requirements.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6.4.1

A. 10.6.4.1

B. 5.11

B. 5.11

C. 5.17

C. 5.17

D. 4.2

D. 4.2

Q0620 • U-52-020 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Test Duct Air Leakage Test / Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test

A reviewer needs the provisions grouped under “Test Duct Air Leakage Test.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3

A. 5.3

B. 10.6.1

B. 10.6.1

C. 4.3

C. 4.3

D. 5.9

D. 5.9

Q0621 • U-52-021 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer / Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer

A reviewer needs the provisions grouped under “Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.12

A. 5.12

B. 10.6.2

B. 10.6.2

C. 10.6

C. 10.6

D. 4.1

D. 4.1

Q0622 • U-52-022 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Table 12-1: Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters / Bảng 12-1: Giá trị báo cáo hiệu suất tối thiểu (merv) parameters

Which table should be used to investigate “Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Giá trị báo cáo hiệu suất tối thiểu (merv) parameters”?

A. 4-1

A. 4-1

B. 12-1

B. 12-1

C. 5-2

C. 5-2

D. 5-1

D. 5-1

Q0623 • U-52-023 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Downstream Mixing of Aerosol / Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol

A reviewer needs the provisions grouped under “Downstream Mixing of Aerosol.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.12

A. 5.12

B. 10.7.3

B. 10.7.3

C. 5.4

C. 5.4

D. 10.1

D. 10.1

Q0624 • U-52-024 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Dust-Loading Procedure / Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure

A reviewer needs the provisions grouped under “Dust-Loading Procedure.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13

A. 5.13

B. 10.7.1

B. 10.7.1

C. 10.6.2.3

C. 10.6.2.3

D. 10.7.2

D. 10.7.2

Q0625 • U-52-025 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Correlation Ratio / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio

A reviewer needs the provisions grouped under “Correlation Ratio.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.3

A. 10.3

B. 10.6.4.1

B. 10.6.4.1

C. 10.6.2.5

C. 10.6.2.5

D. 5.2

D. 5.2

Q0626 • U-52-026 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Penetration Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction

A reviewer needs the provisions grouped under “Penetration Data Reduction.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13

A. 5.13

B. 10.6.3

B. 10.6.3

C. 5.4.3

C. 5.4.3

D. 5.5

D. 5.5

Q0627 • U-52-027 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Pressure Drop Across Empty Test Section / Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section

A reviewer needs the provisions grouped under “Pressure Drop Across Empty Test Section.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2

A. 6.2

B. 6.1

B. 6.1

C. 5.18.2

C. 5.18.2

D. 10.3

D. 10.3

Q0628 • U-52-028 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • OPC Documentation / Opc tài liệu

A reviewer needs the provisions grouped under “OPC Documentation.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Opc tài liệu”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6.3

A. 10.6.3

B. 5.4.3

B. 5.4.3

C. 6.3

C. 6.3

D. 5.15

D. 5.15

Q0629 • U-52-029 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Subscripts

A reviewer needs the provisions grouped under “Subscripts.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Subscripts”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.1.2

A. 10.1.2

B. 10.2

B. 10.2

C. 5.11

C. 5.11

D. 10.6.2.5

D. 10.6.2.5

Q0630 • U-52-030 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test aerosol / khí dung thử

A student paraphrases test aerosol. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải khí dung thử. Cách diễn giải nào chính xác?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0631 • U-52-031 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Which interpretation best reflects MERV 13 thresholds?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các ngưỡng MERV 13?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q0632 • U-52-032 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test report content / nội dung báo cáo thử

What is the principal technical meaning of test report content?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nội dung báo cáo thử là gì?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q0633 • U-52-033 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

A student paraphrases MERV 16 thresholds. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các ngưỡng MERV 16. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0634 • U-52-034 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E2 size group / nhóm kích thước E2

Which interpretation best reflects E2 size group?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhóm kích thước E2?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

D. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

Q0635 • U-52-035 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

What is the principal technical meaning of bioaerosol option?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tùy chọn thử khí dung sinh học là gì?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

C. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q0636 • U-52-036 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

A student paraphrases MERV 11 thresholds. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các ngưỡng MERV 11. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q0637 • U-52-037 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which interpretation best reflects particle-size efficiency?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hiệu suất theo kích thước hạt?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

D. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

Q0638 • U-52-038 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

What is the principal technical meaning of dust holding capacity?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khả năng giữ bụi là gì?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0639 • U-52-039 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV basis / cơ sở xác định MERV

A student paraphrases MERV basis. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải cơ sở xác định MERV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q0640 • U-52-040 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Which interpretation best reflects filters in series?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các bộ lọc mắc nối tiếp?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q0641 • U-52-041 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

What is the principal technical meaning of PM-based reporting addendum?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của sửa đổi về báo cáo theo PM là gì?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q0642 • U-52-042 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • particle counter / máy đếm hạt

A student paraphrases particle counter. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải máy đếm hạt. Cách diễn giải nào chính xác?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q0643 • U-52-043 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Which interpretation best reflects MERV 5 threshold?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất ngưỡng MERV 5?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q0644 • U-52-044 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • penetration / độ xuyên qua

What is the principal technical meaning of penetration?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của độ xuyên qua là gì?

A. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

A. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q0645 • U-52-045 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E3 size group / nhóm kích thước E3

A student paraphrases E3 size group. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nhóm kích thước E3. Cách diễn giải nào chính xác?

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q0646 • U-52-046 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

Which interpretation best reflects dust-loading purpose?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất mục đích nạp bụi?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q0647 • U-52-047 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test particle range / dải kích thước hạt thử

What is the principal technical meaning of test particle range?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của dải kích thước hạt thử là gì?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q0648 • U-52-048 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

A student paraphrases laboratory test scope. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải phạm vi thử nghiệm trong phòng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

D. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

Q0649 • U-52-049 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which interpretation best reflects E1 size group?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhóm kích thước E1?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q0650 • U-52-050 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

What is the principal technical meaning of average arrestance?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của độ giữ bụi trung bình là gì?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

D. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

Q0651 • U-52-051 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

A student paraphrases Appendix J conditioning. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J. Cách diễn giải nào chính xác?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q0652 • U-52-052 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which interpretation best reflects correlation ratio?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tỷ số tương quan?

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

Q0653 • U-52-053 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test airflow range / dải lưu lượng thử

What is the principal technical meaning of test airflow range?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của dải lưu lượng thử là gì?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

D. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

Q0654 • U-52-054 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

A student paraphrases MERV 8 thresholds. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các ngưỡng MERV 8. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0655 • U-52-055 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test aerosol / khí dung thử

Which interpretation best reflects test aerosol?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất khí dung thử?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

C. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0656 • U-52-056 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

What is the principal technical meaning of MERV 13 thresholds?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các ngưỡng MERV 13 là gì?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q0657 • U-52-057 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test report content / nội dung báo cáo thử

A student paraphrases test report content. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nội dung báo cáo thử. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

A. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q0658 • U-52-058 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

Which interpretation best reflects MERV 16 thresholds?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các ngưỡng MERV 16?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q0659 • U-52-059 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E2 size group / nhóm kích thước E2

What is the principal technical meaning of E2 size group?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhóm kích thước E2 là gì?

A. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

A. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

B. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

B. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q0660 • U-52-060 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

A student paraphrases bioaerosol option. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tùy chọn thử khí dung sinh học. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q0661 • U-52-061 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

Which interpretation best reflects MERV 11 thresholds?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các ngưỡng MERV 11?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q0662 • U-52-062 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

What is the principal technical meaning of particle-size efficiency?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hiệu suất theo kích thước hạt là gì?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q0663 • U-52-063 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

A student paraphrases dust holding capacity. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải khả năng giữ bụi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

D. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

Q0664 • U-52-064 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Which interpretation best reflects MERV basis?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất cơ sở xác định MERV?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q0665 • U-52-065 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

What is the principal technical meaning of filters in series?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các bộ lọc mắc nối tiếp là gì?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0666 • U-52-066 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

A student paraphrases PM-based reporting addendum. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải sửa đổi về báo cáo theo PM. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

A. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

C. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q0667 • U-52-067 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • particle counter / máy đếm hạt

Which interpretation best reflects particle counter?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất máy đếm hạt?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

D. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

Q0668 • U-52-068 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

What is the principal technical meaning of MERV 5 threshold?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của ngưỡng MERV 5 là gì?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q0669 • U-52-069 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • penetration / độ xuyên qua

A student paraphrases penetration. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải độ xuyên qua. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q0670 • U-52-070 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E3 size group / nhóm kích thước E3

Which interpretation best reflects E3 size group?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhóm kích thước E3?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q0671 • U-52-071 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

What is the principal technical meaning of dust-loading purpose?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của mục đích nạp bụi là gì?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

C. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q0672 • U-52-072 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test particle range / dải kích thước hạt thử

A student paraphrases test particle range. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải kích thước hạt thử. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0673 • U-52-073 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which interpretation best reflects laboratory test scope?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

A. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

C. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q0674 • U-52-074 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E1 size group / nhóm kích thước E1

What is the principal technical meaning of E1 size group?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhóm kích thước E1 là gì?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

B. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q0675 • U-52-075 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

A student paraphrases average arrestance. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải độ giữ bụi trung bình. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

C. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q0676 • U-52-076 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Which interpretation best reflects Appendix J conditioning?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q0677 • U-52-077 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • correlation ratio / tỷ số tương quan

What is the principal technical meaning of correlation ratio?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tỷ số tương quan là gì?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

C. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q0678 • U-52-078 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test airflow range / dải lưu lượng thử

A student paraphrases test airflow range. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải lưu lượng thử. Cách diễn giải nào chính xác?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q0679 • U-52-079 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Which interpretation best reflects MERV 8 thresholds?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các ngưỡng MERV 8?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q0680 • U-52-080 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test aerosol / khí dung thử

What is the principal technical meaning of test aerosol?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khí dung thử là gì?

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q0681 • U-52-081 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

A student paraphrases MERV 13 thresholds. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các ngưỡng MERV 13. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q0682 • U-52-082 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • test report content / nội dung báo cáo thử

Which interpretation best reflects test report content?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nội dung báo cáo thử?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q0683 • U-52-083 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

What is the principal technical meaning of MERV 16 thresholds?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các ngưỡng MERV 16 là gì?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q0684 • U-52-084 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • E2 size group / nhóm kích thước E2

A student paraphrases E2 size group. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nhóm kích thước E2. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q0685 • U-52-085 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

Which interpretation best reflects bioaerosol option?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tùy chọn thử khí dung sinh học?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q0686 • U-52-086 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

What is the principal technical meaning of MERV 11 thresholds?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các ngưỡng MERV 11 là gì?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q0687 • U-52-087 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

A student paraphrases particle-size efficiency. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hiệu suất theo kích thước hạt. Cách diễn giải nào chính xác?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q0688 • U-52-088 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Which interpretation best reflects dust holding capacity?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất khả năng giữ bụi?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

D. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

Q0689 • U-52-089 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • MERV basis / cơ sở xác định MERV

What is the principal technical meaning of MERV basis?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của cơ sở xác định MERV là gì?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q0690 • U-52-090 • ASHRAE 52.2 • Understand / Thông hiểu • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

A student paraphrases filters in series. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các bộ lọc mắc nối tiếp. Cách diễn giải nào chính xác?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

B. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

## ASHRAE 55 — 90 questions
ASHRAE 55 — 90 câu

Q0691 • U-55-001 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally / Nội dung kỹ thuật: Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally

A reviewer needs the provisions grouped under “Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2.2.1

A. 7.2.2.1

B. 7.3.5.4

B. 7.3.5.4

C. 5.4

C. 5.4

D. 5.2

D. 5.2

Q0692 • U-55-002 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Design / Nội dung kỹ thuật: Design

A reviewer needs the provisions grouped under “Design.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Design”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2

A. 7.2

B. 5.3.3.5

B. 5.3.3.5

C. 7.4.2.1

C. 7.4.2.1

D. 6.1

D. 6.1

Q0693 • U-55-003 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology

A reviewer needs the provisions grouped under “Methodology.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Methodology”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.1.2

A. 5.3.1.2

B. 7.3.4

B. 7.3.4

C. 0.6

C. 0.6

D. 5.2.1

D. 5.2.1

Q0694 • U-55-004 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over / Nội dung kỹ thuật: Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over

A reviewer needs the provisions grouped under “Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.4.3

A. 5.3.4.3

B. 7.4.2.2

B. 7.4.2.2

C. 6.1.1

C. 6.1.1

D. 7.4.2.1

D. 7.4.2.1

Q0695 • U-55-005 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-4: Added Insulation when Sitting on a Chair / Bảng 5-4: Nội dung kỹ thuật: Added Insulation when Sitting on a Chair

Which table should be used to investigate “Added Insulation when Sitting on a Chair”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Added Insulation when Sitting on a Chair”?

A. 5-1

A. 5-1

B. C4-1

B. C4-1

C. 5-4

C. 5-4

D. 5-2

D. 5-2

Q0696 • U-55-006 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Temperature Variations with Time / Biến thiên nhiệt độ theo thời gian

A reviewer needs the provisions grouped under “Temperature Variations with Time.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Biến thiên nhiệt độ theo thời gian”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.4

A. 5.4

B. 7.2.2.2

B. 7.2.2.2

C. 7.3.1.1

C. 7.3.1.1

D. 5.3.4

D. 5.3.4

Q0697 • U-55-007 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 7-1: Instrumentation Measurement Range and Accuracy / Bảng 7-1: Nội dung kỹ thuật: Instrumentation Measurement Range and Accuracy

Which table should be used to investigate “Instrumentation Measurement Range and Accuracy”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Instrumentation Measurement Range and Accuracy”?

A. 7-1

A. 7-1

B. 6-2

B. 6-2

C. 5-2

C. 5-2

D. 5-10

D. 5-10

Q0698 • U-55-008 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces / Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát

A reviewer needs the provisions grouped under “Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2.2

A. 7.2.2

B. 7.2.2.2

B. 7.2.2.2

C. 0.6

C. 0.6

D. 7.3.5.4

D. 7.3.5.4

Q0699 • U-55-009 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-6: High-Performance (Low-e) Glazing Units / Bảng 5-6: Nội dung kỹ thuật: High-Performance (Low-e) Glazing Units

Which table should be used to investigate “High-Performance (Low-e) Glazing Units”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: High-Performance (Low-e) Glazing Units”?

A. 5-8

A. 5-8

B. 5-1

B. 5-1

C. 5-6

C. 5-6

D. 7-1

D. 7-1

Q0700 • U-55-010 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Measurements from Building Automation System (BAS) / Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)

A reviewer needs the provisions grouped under “Measurements from Building Automation System (BAS).” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.4.2

A. 7.4.2

B. 7.3.5.2

B. 7.3.5.2

C. 7.3.5.1

C. 7.3.5.1

D. 7.3.5

D. 7.3.5

Q0701 • U-55-011 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Comfort Determination from Occupant Surveys / Nội dung kỹ thuật: Comfort Determination from Occupant Surveys

A reviewer needs the provisions grouped under “Comfort Determination from Occupant Surveys.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Comfort Determination from Occupant Surveys”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2.1

A. 7.2.1

B. 7.4.2

B. 7.4.2

C. 7.3.5.4

C. 7.3.5.4

D. 5.1

D. 5.1

Q0702 • U-55-012 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Rate Determination / Nội dung kỹ thuật: Rate Determination

A reviewer needs the provisions grouped under “Rate Determination.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Rate Determination”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.1.1

A. 6.1.1

B. 5.2.1.2

B. 5.2.1.2

C. 5.3.2.4

C. 5.3.2.4

D. 7.3.5

D. 7.3.5

Q0703 • U-55-013 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-7: Clear, Low-Performance Glazing Units / Bảng 5-7: Nội dung kỹ thuật: Clear, Low-Performance Glazing Units

Which table should be used to investigate “Clear, Low-Performance Glazing Units”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Clear, Low-Performance Glazing Units”?

A. 5-5

A. 5-5

B. 5-2

B. 5-2

C. 5-7

C. 5-7

D. 5-12

D. 5-12

Q0704 • U-55-014 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Floor Surface Temperature / Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature

A reviewer needs the provisions grouped under “Floor Surface Temperature.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.3.3

A. 7.3.3

B. 7.2.2

B. 7.2.2

C. 5.3

C. 5.3

D. 5.3.3.5

D. 5.3.3.5

Q0705 • U-55-015 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Additional Concurrent Data / Nội dung kỹ thuật: Additional Concurrent Data

A reviewer needs the provisions grouped under “Additional Concurrent Data.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Additional Concurrent Data”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.3.5.4

A. 7.3.5.4

B. 0.6

B. 0.6

C. 7.4.2.1

C. 7.4.2.1

D. 5.3.4.1

D. 5.3.4.1

Q0706 • U-55-016 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Limits of Applicability / Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability

A reviewer needs the provisions grouped under “Limits of Applicability.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.3.1

A. 7.3.1

B. 5.2.2.3

B. 5.2.2.3

C. 5.3.1.2

C. 5.3.1.2

D. 5.3

D. 5.3

Q0707 • U-55-017 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-13: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally / Bảng 5-13: Nội dung kỹ thuật: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally

Which table should be used to investigate “Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally”?

A. 7-1

A. 7-1

B. 5-2

B. 5-2

C. 5-13

C. 5-13

D. 6-2

D. 6-2

Q0708 • U-55-018 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • General Requirements / Yêu cầu chung

A reviewer needs the provisions grouped under “General Requirements.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Yêu cầu chung”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.2.1.3

A. 5.2.1.3

B. 5.3.3.3

B. 5.3.3.3

C. 5.3.4.1

C. 5.3.4.1

D. 5.1

D. 5.1

Q0709 • U-55-019 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability

A reviewer needs the provisions grouped under “Applicability.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Applicability”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.2.1

A. 5.3.2.1

B. 7.3.5

B. 7.3.5

C. 7.3.2

C. 7.3.2

D. 5.3.3.4

D. 5.3.3.4

Q0710 • U-55-020 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-10: Interior Shade Solar Absorptance Based on Color Description of Window-Facing Side of Shade / Bảng 5-10: Nội dung kỹ thuật: Interior Shade Solar Absorptance Based on Color Description of Window-Facing Side of Shade

Which table should be used to investigate “Interior Shade Solar Absorptance Based on Color Description of Window-Facing Side of Shade”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Interior Shade Solar Absorptance Based on Color Description of Window-Facing Side of Shade”?

A. 5-9

A. 5-9

B. 5-10

B. 5-10

C. C4-1

C. C4-1

D. 5-3

D. 5-3

Q0711 • U-55-021 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-8: Tinted Glazing Units / Bảng 5-8: Nội dung kỹ thuật: Tinted Glazing Units

Which table should be used to investigate “Tinted Glazing Units”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Tinted Glazing Units”?

A. 5-9

A. 5-9

B. 5-5

B. 5-5

C. 5-8

C. 5-8

D. 5-13

D. 5-13

Q0712 • U-55-022 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Surveys of Occupant Responses to Environment / Nội dung kỹ thuật: Surveys of Occupant Responses to Environment

A reviewer needs the provisions grouped under “Surveys of Occupant Responses to Environment.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Surveys of Occupant Responses to Environment”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2.2.2

A. 7.2.2.2

B. 5.3.3

B. 5.3.3

C. 5.3.1

C. 5.3.1

D. 7.3.1

D. 7.3.1

Q0713 • U-55-023 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Table 5-5: Applicability of Methods for Determining Acceptable Thermal Environments / Bảng 5-5: Applicability of phương pháp for determining acceptable thermal environments

Which table should be used to investigate “Applicability of Methods for Determining Acceptable Thermal Environments”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Applicability of phương pháp for determining acceptable thermal environments”?

A. 5-5

A. 5-5

B. C4-1

B. C4-1

C. 5-7

C. 5-7

D. 5-4

D. 5-4

Q0714 • U-55-024 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Physical Measurement Positions within the Building / Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Positions within the Building

A reviewer needs the provisions grouped under “Physical Measurement Positions within the Building.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Positions within the Building”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.1.1

A. 5.3.1.1

B. 7.3.2

B. 7.3.2

C. 0.6

C. 0.6

D. 5.4.2

D. 5.4.2

Q0715 • U-55-025 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Radiant Temperature Asymmetry / Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry

A reviewer needs the provisions grouped under “Radiant Temperature Asymmetry.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.3.5

A. 5.3.3.5

B. 7.3.5.2

B. 7.3.5.2

C. 5.3.3.2

C. 5.3.3.2

D. 5.1

D. 5.1

Q0716 • U-55-026 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • (faster responding) / Nội dung kỹ thuật: (faster responding)

A reviewer needs the provisions grouped under “(faster responding).” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: (faster responding)”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.2

A. 5.3.2

B. 5.2.2

B. 5.2.2

C. 5.3.4.3

C. 5.3.4.3

D. 0.6

D. 0.6

Q0717 • U-55-027 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability

A reviewer needs the provisions grouped under “Applicability.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Applicability”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3.3.1

A. 5.3.3.1

B. 5.3.2.2

B. 5.3.2.2

C. 7.3.5

C. 7.3.5

D. 5.3.4.1

D. 5.3.4.1

Q0718 • U-55-028 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Location / Nội dung kỹ thuật: Location

A reviewer needs the provisions grouped under “Location.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Location”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.2.2.2

A. 5.2.2.2

B. 7.3.5.1

B. 7.3.5.1

C. 7.3.5.4

C. 7.3.5.4

D. 7.3.1

D. 7.3.1

Q0719 • U-55-029 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology

A reviewer needs the provisions grouped under “Methodology.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Methodology”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.3.5.2

A. 7.3.5.2

B. 5.3.2

B. 5.3.2

C. 5.3.2.2

C. 5.3.2.2

D. 7.3

D. 7.3

Q0720 • U-55-030 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • personal factors / các yếu tố cá nhân

A student paraphrases personal factors. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các yếu tố cá nhân. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

C. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

D. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

D. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

Q0721 • U-55-031 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

Which interpretation best reflects uncontrolled speed above 25.5°C?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q0722 • U-55-032 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

What is the principal technical meaning of acceptable thermal environment?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của môi trường nhiệt chấp nhận được là gì?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

B. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q0723 • U-55-033 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A student paraphrases active clothing adjustment. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hiệu chỉnh quần áo khi vận động. Cách diễn giải nào chính xác?

A. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

A. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

C. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q0724 • U-55-034 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

Which interpretation best reflects short cyclic variation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất dao động chu kỳ ngắn?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

D. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Q0725 • U-55-035 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

What is the principal technical meaning of ankle air-speed limit?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn tốc độ gió tại mắt cá là gì?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q0726 • U-55-036 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

A student paraphrases warm-wall asymmetry. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bất đối xứng do tường ấm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0727 • U-55-037 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • clo unit / đơn vị clo

Which interpretation best reflects clo unit?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất đơn vị clo?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

C. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

D. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

D. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

Q0728 • U-55-038 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

What is the principal technical meaning of cool-ceiling asymmetry?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của bất đối xứng do trần lạnh là gì?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

C. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q0729 • U-55-039 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

A student paraphrases thermal environmental factors. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải các yếu tố môi trường nhiệt. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

A. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

C. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

D. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

D. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

Q0730 • U-55-040 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

Which interpretation best reflects floor surface temperature?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhiệt độ bề mặt sàn?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q0731 • U-55-041 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

What is the principal technical meaning of adaptive clothing freedom?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khả năng thích nghi quần áo là gì?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q0732 • U-55-042 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

A student paraphrases metabolic-rate upper limit after Addendum b. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

A. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

D. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

Q0733 • U-55-043 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Which interpretation best reflects prevailing-mean window?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất cửa sổ tính trung bình thịnh hành?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q0734 • U-55-044 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

What is the principal technical meaning of elevated-air-speed threshold after Addendum c?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c là gì?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q0735 • U-55-045 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

A student paraphrases local-discomfort applicability. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0736 • U-55-046 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

Which interpretation best reflects adaptive outdoor-temperature range?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q0737 • U-55-047 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

What is the principal technical meaning of lower 80% adaptive limit?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn dưới thích nghi 80% là gì?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q0738 • U-55-048 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

A student paraphrases adaptive-model metabolic range. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q0739 • U-55-049 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

Which interpretation best reflects warm-ceiling asymmetry?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất bất đối xứng do trần ấm?

A. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

A. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q0740 • U-55-050 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

What is the principal technical meaning of cool-wall asymmetry?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của bất đối xứng do tường lạnh là gì?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q0741 • U-55-051 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

A student paraphrases occupant-control density by people. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải mật độ điều khiển theo số người. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q0742 • U-55-052 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

Which interpretation best reflects one-hour drift limit?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất giới hạn trôi trong một giờ?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

B. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

C. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

C. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

D. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

D. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

Q0743 • U-55-053 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

What is the principal technical meaning of PMV compliance band?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của dải tuân thủ PMV là gì?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

B. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

C. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

C. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

D. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

D. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

Q0744 • U-55-054 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

A student paraphrases direct solar radiation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bức xạ mặt trời trực tiếp. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

C. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

D. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

D. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

Q0745 • U-55-055 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

Which interpretation best reflects upper 80% adaptive limit?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất giới hạn trên thích nghi 80%?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q0746 • U-55-056 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

What is the principal technical meaning of clothing applicability limit?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn áp dụng về quần áo là gì?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

B. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q0747 • U-55-057 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

A student paraphrases adaptive-model system operation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q0748 • U-55-058 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Which interpretation best reflects occupant-control density by area?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất mật độ điều khiển theo diện tích?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q0749 • U-55-059 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C

What is the principal technical meaning of uncontrolled speed below 23°C?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C là gì?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q0750 • U-55-060 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

A student paraphrases adaptive elevated-speed credit. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

C. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q0751 • U-55-061 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • personal factors / các yếu tố cá nhân

Which interpretation best reflects personal factors?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các yếu tố cá nhân?

A. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

A. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

B. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

B. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q0752 • U-55-062 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

What is the principal technical meaning of uncontrolled speed above 25.5°C?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C là gì?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q0753 • U-55-063 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

A student paraphrases acceptable thermal environment. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải môi trường nhiệt chấp nhận được. Cách diễn giải nào chính xác?

A. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

A. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

D. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Q0754 • U-55-064 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Which interpretation best reflects active clothing adjustment?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hiệu chỉnh quần áo khi vận động?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

D. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Q0755 • U-55-065 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

What is the principal technical meaning of short cyclic variation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của dao động chu kỳ ngắn là gì?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

B. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

C. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

C. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

D. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

D. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

Q0756 • U-55-066 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

A student paraphrases ankle air-speed limit. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giới hạn tốc độ gió tại mắt cá. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q0757 • U-55-067 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

Which interpretation best reflects warm-wall asymmetry?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất bất đối xứng do tường ấm?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

C. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q0758 • U-55-068 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • clo unit / đơn vị clo

What is the principal technical meaning of clo unit?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của đơn vị clo là gì?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

B. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

D. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Q0759 • U-55-069 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

A student paraphrases cool-ceiling asymmetry. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bất đối xứng do trần lạnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0760 • U-55-070 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Which interpretation best reflects thermal environmental factors?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các yếu tố môi trường nhiệt?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

D. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

Q0761 • U-55-071 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

What is the principal technical meaning of floor surface temperature?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhiệt độ bề mặt sàn là gì?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q0762 • U-55-072 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

A student paraphrases adaptive clothing freedom. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải khả năng thích nghi quần áo. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q0763 • U-55-073 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

Which interpretation best reflects metabolic-rate upper limit after Addendum b?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

C. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

D. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

D. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

Q0764 • U-55-074 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

What is the principal technical meaning of prevailing-mean window?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của cửa sổ tính trung bình thịnh hành là gì?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q0765 • U-55-075 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

A student paraphrases elevated-air-speed threshold after Addendum c. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c. Cách diễn giải nào chính xác?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

B. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q0766 • U-55-076 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which interpretation best reflects local-discomfort applicability?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q0767 • U-55-077 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

What is the principal technical meaning of adaptive outdoor-temperature range?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi là gì?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q0768 • U-55-078 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

A student paraphrases lower 80% adaptive limit. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giới hạn dưới thích nghi 80%. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q0769 • U-55-079 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

Which interpretation best reflects adaptive-model metabolic range?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q0770 • U-55-080 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

What is the principal technical meaning of warm-ceiling asymmetry?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của bất đối xứng do trần ấm là gì?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q0771 • U-55-081 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

A student paraphrases cool-wall asymmetry. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bất đối xứng do tường lạnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0772 • U-55-082 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

Which interpretation best reflects occupant-control density by people?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất mật độ điều khiển theo số người?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q0773 • U-55-083 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

What is the principal technical meaning of one-hour drift limit?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn trôi trong một giờ là gì?

A. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

A. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q0774 • U-55-084 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

A student paraphrases PMV compliance band. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải tuân thủ PMV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

A. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

B. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

B. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q0775 • U-55-085 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Which interpretation best reflects direct solar radiation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất bức xạ mặt trời trực tiếp?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

B. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

C. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

C. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

D. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

D. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

Q0776 • U-55-086 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

What is the principal technical meaning of upper 80% adaptive limit?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn trên thích nghi 80% là gì?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q0777 • U-55-087 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

A student paraphrases clothing applicability limit. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giới hạn áp dụng về quần áo. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

D. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

Q0778 • U-55-088 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

Which interpretation best reflects adaptive-model system operation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q0779 • U-55-089 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

What is the principal technical meaning of occupant-control density by area?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của mật độ điều khiển theo diện tích là gì?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q0780 • U-55-090 • ASHRAE 55 • Understand / Thông hiểu • uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C

A student paraphrases uncontrolled speed below 23°C. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

## ASHRAE 62.1 — 120 questions
ASHRAE 62.1 — 120 câu

Q0781 • U-62-001 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • < HS/WS / Nội dung kỹ thuật: < HS/WS

A reviewer needs the provisions grouped under “< HS/WS.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: < HS/WS”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 0.1

A. 0.1

B. 6.1.3

B. 6.1.3

C. 4.1

C. 4.1

D. 5.5

D. 5.5

Q0782 • U-62-002 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Local Capture of Contaminants / Nội dung kỹ thuật: Local Capture of Contaminants

A reviewer needs the provisions grouped under “Local Capture of Contaminants.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Local Capture of Contaminants”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.1.1.7

A. 6.2.1.1.7

B. 5.16

B. 5.16

C. 0.1

C. 0.1

D. 5.13.2.3

D. 5.13.2.3

Q0783 • U-62-003 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Breathing Zone Outdoor Airflow / Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow

A reviewer needs the provisions grouped under “Breathing Zone Outdoor Airflow.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.3

A. 6.2.3

B. 6.5.1

B. 6.5.1

C. 6.2.1.1

C. 6.2.1.1

D. 5.11.1

D. 5.11.1

Q0784 • U-62-004 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Perceived Indoor Air Quality / Nội dung kỹ thuật: Perceived Indoor Air Quality

A reviewer needs the provisions grouped under “Perceived Indoor Air Quality.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Perceived Indoor Air Quality”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13.2.1

A. 5.13.2.1

B. 6.2.6.2

B. 6.2.6.2

C. 6.2.4.1.3

C. 6.2.4.1.3

D. 6.3.3.2

D. 6.3.3.2

Q0785 • U-62-005 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • System Ventilation Efficiency / Nội dung kỹ thuật: System Ventilation Efficiency

A reviewer needs the provisions grouped under “System Ventilation Efficiency.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: System Ventilation Efficiency”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.4.2

A. 6.2.4.2

B. 6.4.2

B. 6.4.2

C. 5.13.3.3

C. 5.13.3.3

D. 8.1

D. 8.1

Q0786 • U-62-006 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Pressure Requirements / Nội dung kỹ thuật: Pressure Requirements

A reviewer needs the provisions grouped under “Pressure Requirements.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Pressure Requirements”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.3.4

A. 6.3.4

B. 6.5.1.2

B. 6.5.1.2

C. 5.19.2

C. 5.19.2

D. 5.10.3

D. 5.10.3

Q0787 • U-62-007 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Corner Openings / Nội dung kỹ thuật: Corner Openings

A reviewer needs the provisions grouped under “Corner Openings.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Corner Openings”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.4.3

A. 6.2.4.3

B. 6.2.6.2

B. 6.2.6.2

C. 6.4.1.5

C. 6.4.1.5

D. 5.3.5

D. 5.3.5

Q0788 • U-62-008 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6-4: Zone Air Distribution Effectiveness (Ez) / Bảng 6-4: Hiệu quả phân phối không khí trong vùng (ez)

Which table should be used to investigate “Zone Air Distribution Effectiveness (Ez)”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Hiệu quả phân phối không khí trong vùng (ez)”?

A. 8-1

A. 8-1

B. 6-6

B. 6-6

C. 6-7

C. 6-7

D. 6-4

D. 6-4

Q0789 • U-62-009 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Outdoor Air Dampers / Không khí ngoài trời dampers

A reviewer needs the provisions grouped under “Outdoor Air Dampers.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Không khí ngoài trời dampers”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2.5

A. 7.2.5

B. 6.5.1

B. 6.5.1

C. 6.2.1.3

C. 6.2.1.3

D. 6.2.6.1.5

D. 6.2.6.1.5

Q0790 • U-62-010 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Air Density / Nội dung kỹ thuật: Air Density

A reviewer needs the provisions grouped under “Air Density.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Air Density”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.3.4

A. 6.3.4

B. 6.2.1.1.3

B. 6.2.1.1.3

C. 7.2.2

C. 7.2.2

D. 5.17

D. 5.17

Q0791 • U-62-011 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Combustion Air / Nội dung kỹ thuật: Combustion Air

A reviewer needs the provisions grouped under “Combustion Air.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Combustion Air”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.1.2.1

A. 6.2.1.2.1

B. 6.2.1.2.1.3

B. 6.2.1.2.1.3

C. 5.15

C. 5.15

D. 6.5.2.1

D. 6.5.2.1

Q0792 • U-62-012 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Table 7-1: Allowed Laboratory Test Methods / Bảng 7-1: Allowed laboratory test phương pháp

Which table should be used to investigate “Allowed Laboratory Test Methods”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Allowed laboratory test phương pháp”?

A. 8-1

A. 8-1

B. 7-2

B. 7-2

C. 6-7

C. 6-7

D. 7-1

D. 7-1

Q0793 • U-62-013 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6-7: Minimum Openable Areas: Single Openings a / Bảng 6-7: Nội dung kỹ thuật: Minimum Openable Areas: Single Openings a

Which table should be used to investigate “Minimum Openable Areas: Single Openings a”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Minimum Openable Areas: Single Openings a”?

A. 6-7

A. 6-7

B. 6-4

B. 6-4

C. 6-8

C. 6-8

D. 8-1

D. 8-1

Q0794 • U-62-014 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Wilson Blvd., Arlington, VA 22201 / Nội dung kỹ thuật: Wilson Blvd., Arlington, VA 22201

A reviewer needs the provisions grouped under “Wilson Blvd., Arlington, VA 22201.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Wilson Blvd., Arlington, VA 22201”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.3.2

A. 7.3.2

B. 2311

B. 2311

C. 6.2.2

C. 6.2.2

D. 7.2.5

D. 7.2.5

Q0795 • U-62-015 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • General / Chung

A reviewer needs the provisions grouped under “General.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Chung”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13.4

A. 5.13.4

B. 6.2.6.3

B. 6.2.6.3

C. 8.1

C. 8.1

D. 6.2.1.1.6

D. 6.2.1.1.6

Q0796 • U-62-016 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Bird Screens / Nội dung kỹ thuật: Bird Screens

A reviewer needs the provisions grouped under “Bird Screens.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Bird Screens”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.6.1

A. 6.2.6.1

B. 5.7.2

B. 5.7.2

C. 7.2

C. 7.2

D. 5.4.5

D. 5.4.5

Q0797 • U-62-017 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Pfingsten Road / Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road

A reviewer needs the provisions grouped under “Pfingsten Road.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 333

A. 333

B. 5.19

B. 5.19

C. 5.13.3.2

C. 5.13.3.2

D. 5.3.8

D. 5.3.8

Q0798 • U-62-018 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Documentation / Tài liệu

A reviewer needs the provisions grouped under “Documentation.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Tài liệu”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.1.2.1.3

A. 6.2.1.2.1.3

B. 6.4.4

B. 6.4.4

C. 5.10.1

C. 5.10.1

D. 6.1.4.1

D. 6.1.4.1

Q0799 • U-62-019 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Ventilation Air Distribution / Ventilation phân phối không khí

A reviewer needs the provisions grouped under “Ventilation Air Distribution.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Ventilation phân phối không khí”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.2.3

A. 7.2.3

B. 6.4

B. 6.4

C. 5.10

C. 5.10

D. 1791

D. 1791

Q0800 • U-62-020 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Protection of Materials / Nội dung kỹ thuật: Protection of Materials

A reviewer needs the provisions grouped under “Protection of Materials.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Protection of Materials”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.1.1

A. 6.1.1

B. 5.3.6

B. 5.3.6

C. 5.6

C. 5.6

D. 7.1.3

D. 7.1.3

Q0801 • U-62-021 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Ozone / Nội dung kỹ thuật: Ozone

A reviewer needs the provisions grouped under “Ozone.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Ozone”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.1.4.3

A. 6.1.4.3

B. 5.11.2

B. 5.11.2

C. 5.6.1

C. 5.6.1

D. 6.4.4

D. 6.4.4

Q0802 • U-62-022 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Unlisted Occupancy / Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy

A reviewer needs the provisions grouped under “Unlisted Occupancy.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.3

A. 7.3

B. 6.2.1.1.1

B. 6.2.1.1.1

C. 6.2.1.2.2

C. 6.2.1.2.2

D. 6.2.4.1.2

D. 6.2.4.1.2

Q0803 • U-62-023 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Double Side Opening / Nội dung kỹ thuật: Double Side Opening

A reviewer needs the provisions grouped under “Double Side Opening.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Double Side Opening”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13.2.1

A. 5.13.2.1

B. 6.5.2

B. 6.5.2

C. 6.4.1.4

C. 6.4.1.4

D. 5.4.1.1

D. 5.4.1.1

Q0804 • U-62-024 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Table 7-3: Number of Measurements Points / Bảng 7-3: Nội dung kỹ thuật: Number of Measurements Points

Which table should be used to investigate “Number of Measurements Points”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Number of Measurements Points”?

A. 7-1

A. 7-1

B. 6-4

B. 6-4

C. 6-7

C. 6-7

D. 7-3

D. 7-3

Q0805 • U-62-025 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Sizing Openings—Path A / Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path A

A reviewer needs the provisions grouped under “Sizing Openings—Path A.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path A”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.4.1.6.1

A. 6.4.1.6.1

B. 6.2.4

B. 6.2.4

C. 8.4

C. 8.4

D. 6.2.6.3

D. 6.2.6.3

Q0806 • U-62-026 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Recirculation Limitations / Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations

A reviewer needs the provisions grouped under “Recirculation Limitations.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.3

A. 5.3

B. 5.13.3

B. 5.13.3

C. 6.2.1.1

C. 6.2.1.1

D. 5.3.2

D. 5.3.2

Q0807 • U-62-027 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Outdoor Air Intakes / Không khí ngoài trời intakes

A reviewer needs the provisions grouped under “Outdoor Air Intakes.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Không khí ngoài trời intakes”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13.4

A. 5.13.4

B. 7.2.4

B. 7.2.4

C. 5.4

C. 5.4

D. 6.2.1.1.2

D. 6.2.1.1.2

Q0808 • U-62-028 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Stratification / Nội dung kỹ thuật: Stratification

A reviewer needs the provisions grouped under “Stratification.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Stratification”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.11.1

A. 5.11.1

B. 5.3.4

B. 5.3.4

C. 5.1

C. 5.1

D. 6.2.1.2.1.3

D. 6.2.1.2.1.3

Q0809 • U-62-029 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Resistance to Mold Growth / Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth

A reviewer needs the provisions grouped under “Resistance to Mold Growth.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.11.1

A. 5.11.1

B. 7.2.3

B. 7.2.3

C. 5.5

C. 5.5

D. 7.1.4

D. 7.1.4

Q0810 • U-62-030 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Battery March Park / Nội dung kỹ thuật: Battery March Park

A reviewer needs the provisions grouped under “Battery March Park.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Battery March Park”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.1.4

A. 7.1.4

B. 1

B. 1

C. 6.5.2.1

C. 6.5.2.1

D. 5.13.3.3

D. 5.13.3.3

Q0811 • U-62-031 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Condensation on Interior Surfaces / Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces

A reviewer needs the provisions grouped under “Condensation on Interior Surfaces.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.3

A. 6.3

B. 6.1.1

B. 6.1.1

C. 5.1.2

C. 5.1.2

D. 7.3.3

D. 7.3.3

Q0812 • U-62-032 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Dynamic Reset / Nội dung kỹ thuật: Dynamic Reset

A reviewer needs the provisions grouped under “Dynamic Reset.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Dynamic Reset”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.13

A. 5.13

B. 5.4.3

B. 5.4.3

C. 5.19

C. 5.19

D. 6.2.6

D. 6.2.6

Q0813 • U-62-033 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Personalized Air / Nội dung kỹ thuật: Personalized Air

A reviewer needs the provisions grouped under “Personalized Air.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Personalized Air”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.1.2.2.1

A. 6.2.1.2.2.1

B. 5.13.2.3

B. 5.13.2.3

C. 7.2.6

C. 7.2.6

D. 5.6.2

D. 5.6.2

Q0814 • U-62-034 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Design Compounds and PM2.5 Measurement Test / Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test

A reviewer needs the provisions grouped under “Design Compounds and PM2.5 Measurement Test.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.16

A. 5.16

B. 7.3.1.1

B. 7.3.1.1

C. 6.2.5.1

C. 6.2.5.1

D. 5.8.1

D. 5.8.1

Q0815 • U-62-035 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Uncorrected Outdoor Air Intake / Uncorrected không khí ngoài trời intake

A reviewer needs the provisions grouped under “Uncorrected Outdoor Air Intake.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Uncorrected không khí ngoài trời intake”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.4.3.1

A. 6.2.4.3.1

B. 5.8.1

B. 5.8.1

C. 6.2.4.1

C. 6.2.4.1

D. 7.1.3

D. 7.1.3

Q0816 • U-62-036 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Air Distribution System / Phân phối không khí system

A reviewer needs the provisions grouped under “Air Distribution System.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Phân phối không khí system”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.2.5.1

A. 6.2.5.1

B. 7.1.2

B. 7.1.2

C. 7.3

C. 7.3

D. 5.19.3

D. 5.19.3

Q0817 • U-62-037 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Building Exfiltration / Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration

A reviewer needs the provisions grouped under “Building Exfiltration.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.17

A. 5.17

B. 6.4.1

B. 6.4.1

C. 6.4.1.6.2

C. 6.4.1.6.2

D. 8.1.2

D. 8.1.2

Q0818 • U-62-038 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Ventilation Equipment Access / Nội dung kỹ thuật: Ventilation Equipment Access

A reviewer needs the provisions grouped under “Ventilation Equipment Access.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Ventilation Equipment Access”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.4.1.6.1

A. 6.4.1.6.1

B. 5.19.2

B. 5.19.2

C. 0.1

C. 0.1

D. 3640

D. 3640

Q0819 • U-62-039 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

A student paraphrases natural ventilation openings. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lỗ mở thông gió tự nhiên. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

C. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0820 • U-62-040 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

Which interpretation best reflects standard purpose?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất mục đích tiêu chuẩn?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

D. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Q0821 • U-62-041 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

What is the principal technical meaning of system outdoor-air intake?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống là gì?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q0822 • U-62-042 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • breathing zone / vùng hô hấp

A student paraphrases breathing zone. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải vùng hô hấp. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q0823 • U-62-043 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation air / không khí thông gió

Which interpretation best reflects ventilation air?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất không khí thông gió?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0824 • U-62-044 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

What is the principal technical meaning of breathing-zone outdoor airflow?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp là gì?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0825 • U-62-045 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 4 air / không khí Cấp 4

A student paraphrases Class 4 air. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải không khí Cấp 4. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0826 • U-62-046 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

Which interpretation best reflects intake separation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất khoảng cách cửa lấy gió?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

D. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

Q0827 • U-62-047 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 2 air / không khí Cấp 2

What is the principal technical meaning of Class 2 air?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của không khí Cấp 2 là gì?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0828 • U-62-048 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 3 air / không khí Cấp 3

A student paraphrases Class 3 air. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải không khí Cấp 3. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0829 • U-62-049 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

Which interpretation best reflects condensation control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất kiểm soát ngưng tụ?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q0830 • U-62-050 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • maintenance access / tiếp cận bảo trì

What is the principal technical meaning of maintenance access?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tiếp cận bảo trì là gì?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

B. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q0831 • U-62-051 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

A student paraphrases local outdoor-air survey. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải khảo sát không khí ngoài trời cục bộ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0832 • U-62-052 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which interpretation best reflects attached parking garages?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất gara đỗ xe liền kề?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q0833 • U-62-053 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

What is the principal technical meaning of three ventilation procedures?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của ba phương pháp thông gió là gì?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

B. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q0834 • U-62-054 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 1 air / không khí Cấp 1

A student paraphrases Class 1 air. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải không khí Cấp 1. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q0835 • U-62-055 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • system start-up / khởi động hệ thống

Which interpretation best reflects system start-up?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất khởi động hệ thống?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q0836 • U-62-056 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

What is the principal technical meaning of zone outdoor airflow?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là gì?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q0837 • U-62-057 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

A student paraphrases uncorrected outdoor-air intake. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q0838 • U-62-058 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

Which interpretation best reflects acceptable IAQ?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q0839 • U-62-059 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

What is the principal technical meaning of IAQ Procedure design?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của thiết kế theo IAQP là gì?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q0840 • U-62-060 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

A student paraphrases ETS recirculation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tuần hoàn không khí có khói thuốc. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q0841 • U-62-061 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Which interpretation best reflects humidifier water quality?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chất lượng nước tạo ẩm?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q0842 • U-62-062 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

What is the principal technical meaning of operations and maintenance plan?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của kế hoạch vận hành và bảo trì là gì?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

B. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0843 • U-62-063 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

A student paraphrases demand-controlled ventilation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải thông gió điều khiển theo nhu cầu. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q0844 • U-62-064 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which interpretation best reflects construction protection?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất bảo vệ trong thi công?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

B. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

Q0845 • U-62-065 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • makeup air / không khí bù

What is the principal technical meaning of makeup air?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của không khí bù là gì?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0846 • U-62-066 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

A student paraphrases regional outdoor-air quality. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải chất lượng không khí ngoài trời khu vực. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

D. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

Q0847 • U-62-067 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which interpretation best reflects rain intrusion?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất xâm nhập nước mưa?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

C. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q0848 • U-62-068 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

What is the principal technical meaning of ventilation system controls?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển hệ thống thông gió là gì?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

D. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

Q0849 • U-62-069 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

A student paraphrases snow and bird protection. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bảo vệ khỏi tuyết và chim. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q0850 • U-62-070 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which interpretation best reflects occupant diversity?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hệ số đa dạng người sử dụng?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0851 • U-62-071 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

What is the principal technical meaning of ETS-free pressurization?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tăng áp khu vực không khói thuốc là gì?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

C. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q0852 • U-62-072 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

A student paraphrases drain-pan slope. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải độ dốc khay nước ngưng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

D. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

Q0853 • U-62-073 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Which interpretation best reflects natural ventilation openings?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất lỗ mở thông gió tự nhiên?

A. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

A. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q0854 • U-62-074 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

What is the principal technical meaning of standard purpose?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của mục đích tiêu chuẩn là gì?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q0855 • U-62-075 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

A student paraphrases system outdoor-air intake. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q0856 • U-62-076 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • breathing zone / vùng hô hấp

Which interpretation best reflects breathing zone?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất vùng hô hấp?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q0857 • U-62-077 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation air / không khí thông gió

What is the principal technical meaning of ventilation air?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của không khí thông gió là gì?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q0858 • U-62-078 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

A student paraphrases breathing-zone outdoor airflow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q0859 • U-62-079 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 4 air / không khí Cấp 4

Which interpretation best reflects Class 4 air?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất không khí Cấp 4?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0860 • U-62-080 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

What is the principal technical meaning of intake separation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khoảng cách cửa lấy gió là gì?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q0861 • U-62-081 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 2 air / không khí Cấp 2

A student paraphrases Class 2 air. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải không khí Cấp 2. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0862 • U-62-082 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 3 air / không khí Cấp 3

Which interpretation best reflects Class 3 air?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất không khí Cấp 3?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q0863 • U-62-083 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

What is the principal technical meaning of condensation control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của kiểm soát ngưng tụ là gì?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0864 • U-62-084 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • maintenance access / tiếp cận bảo trì

A student paraphrases maintenance access. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tiếp cận bảo trì. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

A. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q0865 • U-62-085 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

Which interpretation best reflects local outdoor-air survey?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất khảo sát không khí ngoài trời cục bộ?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q0866 • U-62-086 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

What is the principal technical meaning of attached parking garages?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của gara đỗ xe liền kề là gì?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0867 • U-62-087 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

A student paraphrases three ventilation procedures. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải ba phương pháp thông gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q0868 • U-62-088 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 1 air / không khí Cấp 1

Which interpretation best reflects Class 1 air?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất không khí Cấp 1?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q0869 • U-62-089 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • system start-up / khởi động hệ thống

What is the principal technical meaning of system start-up?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khởi động hệ thống là gì?

A. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

A. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

D. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

Q0870 • U-62-090 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A student paraphrases zone outdoor airflow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0871 • U-62-091 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Which interpretation best reflects uncorrected outdoor-air intake?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0872 • U-62-092 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

What is the principal technical meaning of acceptable IAQ?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được là gì?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0873 • U-62-093 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

A student paraphrases IAQ Procedure design. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải thiết kế theo IAQP. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

C. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

D. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

D. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

Q0874 • U-62-094 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

Which interpretation best reflects ETS recirculation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tuần hoàn không khí có khói thuốc?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

D. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

Q0875 • U-62-095 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

What is the principal technical meaning of humidifier water quality?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chất lượng nước tạo ẩm là gì?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q0876 • U-62-096 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

A student paraphrases operations and maintenance plan. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải kế hoạch vận hành và bảo trì. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q0877 • U-62-097 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Which interpretation best reflects demand-controlled ventilation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất thông gió điều khiển theo nhu cầu?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q0878 • U-62-098 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • construction protection / bảo vệ trong thi công

What is the principal technical meaning of construction protection?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của bảo vệ trong thi công là gì?

A. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

A. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0879 • U-62-099 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • makeup air / không khí bù

A student paraphrases makeup air. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải không khí bù. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q0880 • U-62-100 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which interpretation best reflects regional outdoor-air quality?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

A. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

B. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

B. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q0881 • U-62-101 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

What is the principal technical meaning of rain intrusion?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của xâm nhập nước mưa là gì?

A. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

A. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0882 • U-62-102 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

A student paraphrases ventilation system controls. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải điều khiển hệ thống thông gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q0883 • U-62-103 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Which interpretation best reflects snow and bird protection?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất bảo vệ khỏi tuyết và chim?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

C. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q0884 • U-62-104 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

What is the principal technical meaning of occupant diversity?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hệ số đa dạng người sử dụng là gì?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q0885 • U-62-105 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

A student paraphrases ETS-free pressurization. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tăng áp khu vực không khói thuốc. Cách diễn giải nào chính xác?

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

Q0886 • U-62-106 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Which interpretation best reflects drain-pan slope?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất độ dốc khay nước ngưng?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q0887 • U-62-107 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

What is the principal technical meaning of natural ventilation openings?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của lỗ mở thông gió tự nhiên là gì?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

C. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q0888 • U-62-108 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

A student paraphrases standard purpose. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải mục đích tiêu chuẩn. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

D. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Q0889 • U-62-109 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which interpretation best reflects system outdoor-air intake?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q0890 • U-62-110 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • breathing zone / vùng hô hấp

What is the principal technical meaning of breathing zone?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của vùng hô hấp là gì?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q0891 • U-62-111 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation air / không khí thông gió

A student paraphrases ventilation air. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải không khí thông gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q0892 • U-62-112 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which interpretation best reflects breathing-zone outdoor airflow?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q0893 • U-62-113 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 4 air / không khí Cấp 4

What is the principal technical meaning of Class 4 air?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của không khí Cấp 4 là gì?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0894 • U-62-114 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

A student paraphrases intake separation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải khoảng cách cửa lấy gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

D. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

Q0895 • U-62-115 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 2 air / không khí Cấp 2

Which interpretation best reflects Class 2 air?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất không khí Cấp 2?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0896 • U-62-116 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • Class 3 air / không khí Cấp 3

What is the principal technical meaning of Class 3 air?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của không khí Cấp 3 là gì?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q0897 • U-62-117 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

A student paraphrases condensation control. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải kiểm soát ngưng tụ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

B. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q0898 • U-62-118 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Which interpretation best reflects maintenance access?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tiếp cận bảo trì?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

B. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q0899 • U-62-119 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

What is the principal technical meaning of local outdoor-air survey?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khảo sát không khí ngoài trời cục bộ là gì?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

D. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

Q0900 • U-62-120 • ASHRAE 62.1 • Understand / Thông hiểu • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

A student paraphrases attached parking garages. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải gara đỗ xe liền kề. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

A. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

C. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

## ASHRAE 90.1 — 210 questions
ASHRAE 90.1 — 210 câu

Q0901 • U-90-001 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-6: (boilers) / Bảng 6.8.1-6: Nội dung kỹ thuật: (boilers)

Which table should be used to investigate “(boilers)”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: (boilers)”?

A. 6.8.1-6

A. 6.8.1-6

B. 5.5-6

B. 5.5-6

C. 6.5.1-2

C. 6.5.1-2

D. 6.5.6.1.2-2

D. 6.5.6.1.2-2

Q0902 • U-90-002 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget / Nội dung kỹ thuật: Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget

A reviewer needs the provisions grouped under “Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 11.4.3.1

A. 11.4.3.1

B. 11.5

B. 11.5

C. 8.4.3.1

C. 8.4.3.1

D. 9.4.1.4

D. 9.4.1.4

Q0903 • U-90-003 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-8: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow Air Conditioners—Minimum Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-8: Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow Air Conditioners—Minimum Efficiency Requirements

Which table should be used to investigate “Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow Air Conditioners—Minimum Efficiency Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow Air Conditioners—Minimum Efficiency Requirements”?

A. A2.3.3

A. A2.3.3

B. G3.4-5

B. G3.4-5

C. 6.8.1-8

C. 6.8.1-8

D. G3.1.3.7

D. G3.1.3.7

Q0904 • U-90-004 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals

A reviewer needs the provisions grouped under “Manuals.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Manuals”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.4.5.2

A. 7.4.5.2

B. 4.2.5.1.2

B. 4.2.5.1.2

C. 4.2.2.1

C. 4.2.2.1

D. 7.7.3.2

D. 7.7.3.2

Q0905 • U-90-005 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Chilled-Water Plant Monitoring / Nước lạnh plant monitoring

A reviewer needs the provisions grouped under “Chilled-Water Plant Monitoring.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nước lạnh plant monitoring”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.4.3.11

A. 6.4.3.11

B. 7.4

B. 7.4

C. 11.4.3.1

C. 11.4.3.1

D. 10.4.3.1

D. 10.4.3.1

Q0906 • U-90-006 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.4-6: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 6 (A,B)* / Bảng G3.4-6: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 6 (a,b)*

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 6 (A,B)*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 6 (a,b)*”?

A. 9.6.1

A. 9.6.1

B. G3.4-6

B. G3.4-6

C. 6.8.2

C. 6.8.2

D. 6.5.6.1.2-1

D. 6.5.6.1.2-1

Q0907 • U-90-007 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals

A reviewer needs the provisions grouped under “Manuals.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Manuals”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.2.5.3

A. 4.2.5.3

B. 6.4.3.12

B. 6.4.3.12

C. 8.7.3.2

C. 8.7.3.2

D. 10.7.3.2

D. 10.7.3.2

Q0908 • U-90-008 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table A5.3.3.1: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors / Bảng A5.3.3.1: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors

Which table should be used to investigate “Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors”?

A. 5.5.4.4.1

A. 5.5.4.4.1

B. A3.1-3

B. A3.1-3

C. 6.8.1-13

C. 6.8.1-13

D. A5.3.3.1

D. A5.3.3.1

Q0909 • U-90-009 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Alternative Compliance Path / Lộ trình tuân thủ thay thế

A reviewer needs the provisions grouped under “Alternative Compliance Path.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Lộ trình tuân thủ thay thế”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.6

A. 10.6

B. 4.1.1.3

B. 4.1.1.3

C. 7.9

C. 7.9

D. 9.7

D. 9.7

Q0910 • U-90-010 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.3-2: Minimum Piping Insulation Thickness Cooling Systems (Chilled Water, Brine, and Refrigerant)a,b,c,d / Bảng 6.8.3-2: Nội dung kỹ thuật: Minimum Piping Insulation Thickness Cooling Systems (Chilled Water, Brine, and Refrigerant)a,b,c,d

Which table should be used to investigate “Minimum Piping Insulation Thickness Cooling Systems (Chilled Water, Brine, and Refrigerant)a,b,c,d”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Minimum Piping Insulation Thickness Cooling Systems (Chilled Water, Brine, and Refrigerant)a,b,c,d”?

A. G3.1.2.7

A. G3.1.2.7

B. 6.8.3-2

B. 6.8.3-2

C. G3.1.1-2

C. G3.1.1-2

D. 11.5.2-2

D. 11.5.2-2

Q0911 • U-90-011 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Interior Lighting Power Allowance / Interior công suất chiếu sáng allowance

A reviewer needs the provisions grouped under “Interior Lighting Power Allowance.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Interior công suất chiếu sáng allowance”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.7

A. 10.7

B. 9.3

B. 9.3

C. 9.2.3.1

C. 9.2.3.1

D. 4.2.1.1

D. 4.2.1.1

Q0912 • U-90-012 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Insulation Installation Documentation / Insulation installation tài liệu

A reviewer needs the provisions grouped under “Insulation Installation Documentation.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Insulation installation tài liệu”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 90.1

A. 90.1

B. 11.6

B. 11.6

C. 7.3

C. 7.3

D. 5.8.1.11

D. 5.8.1.11

Q0913 • U-90-013 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Information on Building Permit Application / Nội dung kỹ thuật: Information on Building Permit Application

A reviewer needs the provisions grouped under “Information on Building Permit Application.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Information on Building Permit Application”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.2.5.1.1

A. 4.2.5.1.1

B. 10.1.1.3

B. 10.1.1.3

C. 6.5

C. 6.5

D. 5.3

D. 5.3

Q0914 • U-90-014 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Building Commissioning Requirements / Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình

A reviewer needs the provisions grouped under “Building Commissioning Requirements.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 9.4.1.1

A. 9.4.1.1

B. 4.2.5.2

B. 4.2.5.2

C. 11.1

C. 11.1

D. 7.4.5.3

D. 7.4.5.3

Q0915 • U-90-015 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-16: Heat-Pump and Heat Recovery Chiller Packages—Minimum Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-16: Heat-pump and thu hồi nhiệt chiller packages—minimum efficiency requirements

Which table should be used to investigate “Heat-Pump and Heat Recovery Chiller Packages—Minimum Efficiency Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Heat-pump and thu hồi nhiệt chiller packages—minimum efficiency requirements”?

A. G3.1

A. G3.1

B. G3.5.3

B. G3.5.3

C. 6.8.1-16

C. 6.8.1-16

D. 6.5.3.1-2

D. 6.5.3.1-2

Q0916 • U-90-016 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Compliance / Nội dung kỹ thuật: Compliance

A reviewer needs the provisions grouped under “Compliance.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Compliance”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 90.1

A. 90.1

B. 8.6

B. 8.6

C. 8.4

C. 8.4

D. 11.2

D. 11.2

Q0917 • U-90-017 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting / Nội dung kỹ thuật: Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting

A reviewer needs the provisions grouped under “Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.4.3.11.2

A. 6.4.3.11.2

B. 10.7.3.1

B. 10.7.3.1

C. 8.4.3.1

C. 8.4.3.1

D. 4.2.5.2

D. 4.2.5.2

Q0918 • U-90-018 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Verification, Testing, and Commissioning / Xác minh, thử nghiệm và chạy thử

A reviewer needs the provisions grouped under “Verification, Testing, and Commissioning.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Xác minh, thử nghiệm và chạy thử”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 11.1

A. 11.1

B. 6.9

B. 6.9

C. 9.1

C. 9.1

D. 4.1.1.1

D. 4.1.1.1

Q0919 • U-90-019 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Mandatory Provisions / Các yêu cầu bắt buộc

A reviewer needs the provisions grouped under “Mandatory Provisions.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Các yêu cầu bắt buộc”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.2.1.2

A. 4.2.1.2

B. 4.1.1.3

B. 4.1.1.3

C. 8.4

C. 8.4

D. 6.5.10

D. 6.5.10

Q0920 • U-90-020 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 5.5-5: Building Envelope Requirements for Climate Zone 5 (A,B,C)* / Bảng 5.5-5: Vỏ công trình requirements for climate zone 5 (a,b,c)*

Which table should be used to investigate “Building Envelope Requirements for Climate Zone 5 (A,B,C)*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Vỏ công trình requirements for climate zone 5 (a,b,c)*”?

A. 6.5.3.1-1

A. 6.5.3.1-1

B. 6.5.1-2

B. 6.5.1-2

C. G3.4-8

C. G3.4-8

D. 5.5-5

D. 5.5-5

Q0921 • U-90-021 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Outlet Temperature Controls / Outlet temperature điều khiển

A reviewer needs the provisions grouped under “Outlet Temperature Controls.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Outlet temperature điều khiển”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.4.4.3

A. 7.4.4.3

B. 6.8

B. 6.8

C. 5.6

C. 5.6

D. 6.5.10

D. 6.5.10

Q0922 • U-90-022 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.4-5: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 5 (A,B,C)* / Bảng G3.4-5: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 5 (a,b,c)*

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 5 (A,B,C)*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 5 (a,b,c)*”?

A. 6.4.3.4.3

A. 6.4.3.4.3

B. G3.4-5

B. G3.4-5

C. A9.4.6.1

C. A9.4.6.1

D. 9.3.1-2

D. 9.3.1-2

Q0923 • U-90-023 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Prescriptive Compliance Path / Lộ trình tuân thủ quy định sẵn

A reviewer needs the provisions grouped under “Prescriptive Compliance Path.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Lộ trình tuân thủ quy định sẵn”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.1.1.2

A. 7.1.1.2

B. 9.4.1.3

B. 9.4.1.3

C. 7.5

C. 7.5

D. 11.2

D. 11.2

Q0924 • U-90-024 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.5.4.2: Pump Flow Control Requirements / Bảng 6.5.4.2: Điều khiển lưu lượng bơm requirements

Which table should be used to investigate “Pump Flow Control Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Điều khiển lưu lượng bơm requirements”?

A. 6.5.4.1

A. 6.5.4.1

B. A2.2.3

B. A2.2.3

C. A9.4.2-1

C. A9.4.2-1

D. 6.5.4.2

D. 6.5.4.2

Q0925 • U-90-025 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • General / Chung

A reviewer needs the provisions grouped under “General.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Chung”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 9.1

A. 9.1

B. 10.6

B. 10.6

C. 10.7.3.2

C. 10.7.3.2

D. 8.5

D. 8.5

Q0926 • U-90-026 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.1.2.7: Economizer High-Limit Shutoff Temperature / Bảng G3.1.2.7: Bộ tận dụng gió ngoài high-limit shutoff temperature

Which table should be used to investigate “Economizer High-Limit Shutoff Temperature”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Bộ tận dụng gió ngoài high-limit shutoff temperature”?

A. 6.8.1-2

A. 6.8.1-2

B. G3.1.2.7

B. G3.1.2.7

C. G3.10.2

C. G3.10.2

D. A9.4.4-2

D. A9.4.4-2

Q0927 • U-90-027 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Simulation General Requirements / Simulation yêu cầu chung

A reviewer needs the provisions grouped under “Simulation General Requirements.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Simulation yêu cầu chung”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.2.2.1

A. 4.2.2.1

B. 8.7.3.2

B. 8.7.3.2

C. 11.4

C. 11.4

D. 250

D. 250

Q0928 • U-90-028 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.10.2: Performance Rating Method Commercial Refrigeration / Bảng G3.10.2: Phương pháp đánh giá hiệu năng commercial refrigeration

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Commercial Refrigeration”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng commercial refrigeration”?

A. G3.5.4

A. G3.5.4

B. G3.5.6

B. G3.5.6

C. A3.1-1

C. A3.1-1

D. G3.10.2

D. G3.10.2

Q0929 • U-90-029 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-9: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow and Applied Heat Pumps— / Bảng 6.8.1-9: Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow and Applied Heat Pumps—

Which table should be used to investigate “Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow and Applied Heat Pumps—”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow and Applied Heat Pumps—”?

A. 6.8.1-9

A. 6.8.1-9

B. 6.5.3.1-2

B. 6.5.3.1-2

C. 10.8-3

C. 10.8-3

D. G3.4-1

D. G3.4-1

Q0930 • U-90-030 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.4-7: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 7* / Bảng G3.4-7: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 7*

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 7*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 7*”?

A. G3.4-3

A. G3.4-3

B. G3.4-7

B. G3.4-7

C. 5.5-4

C. 5.5-4

D. 6.8.1-12

D. 6.8.1-12

Q0931 • U-90-031 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 5.5-7: Building Envelope Requirements for Climate Zone 7* / Bảng 5.5-7: Vỏ công trình requirements for climate zone 7*

Which table should be used to investigate “Building Envelope Requirements for Climate Zone 7*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Vỏ công trình requirements for climate zone 7*”?

A. 5.5-6

A. 5.5-6

B. 9.3.2

B. 9.3.2

C. 5.5-7

C. 5.5-7

D. A8.2

D. A8.2

Q0932 • U-90-032 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-1: Electrically Operated Unitary Air Conditioners and Condensing Units— / Bảng 6.8.1-1: Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Unitary Air Conditioners and Condensing Units—

Which table should be used to investigate “Electrically Operated Unitary Air Conditioners and Condensing Units—”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Unitary Air Conditioners and Condensing Units—”?

A. A2.4.2

A. A2.4.2

B. G3.4-2

B. G3.4-2

C. 6.8.2

C. 6.8.2

D. 6.8.1-1

D. 6.8.1-1

Q0933 • U-90-033 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table A3.1-4: Effective R-Values for Insulation/Framing Layers Added to Above-GradeMass Walls and Below-Grade Walls / Bảng A3.1-4: Nội dung kỹ thuật: Effective R-Values for Insulation/Framing Layers Added to Above-GradeMass Walls and Below-Grade Walls

Which table should be used to investigate “Effective R-Values for Insulation/Framing Layers Added to Above-GradeMass Walls and Below-Grade Walls”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Effective R-Values for Insulation/Framing Layers Added to Above-GradeMass Walls and Below-Grade Walls”?

A. A3.1-4

A. A3.1-4

B. 7.8

B. 7.8

C. 11.5.1

C. 11.5.1

D. G3.5.5

D. G3.5.5

Q0934 • U-90-034 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Annual Energy Costs / Nội dung kỹ thuật: Annual Energy Costs

A reviewer needs the provisions grouped under “Annual Energy Costs.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Annual Energy Costs”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 11.7

A. 11.7

B. 11.4.3.2

B. 11.4.3.2

C. 7.4.4.2

C. 7.4.4.2

D. 10.2

D. 10.2

Q0935 • U-90-035 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.5.1-2: Eliminate Required Economizer for Comfort Cooling by / Bảng 6.5.1-2: Eliminate required bộ tận dụng gió ngoài for comfort cooling by

Which table should be used to investigate “Eliminate Required Economizer for Comfort Cooling by”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Eliminate required bộ tận dụng gió ngoài for comfort cooling by”?

A. A2.5.2

A. A2.5.2

B. 6.5.9

B. 6.5.9

C. 6.5.1-2

C. 6.5.1-2

D. 11.5.1

D. 11.5.1

Q0936 • U-90-036 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table A8.1-2: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights / Bảng A8.1-2: Nội dung kỹ thuật: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights

Which table should be used to investigate “Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights”?

A. A3.2.3

A. A3.2.3

B. 6.8.1-20

B. 6.8.1-20

C. G3.4-1

C. G3.4-1

D. A8.1-2

D. A8.1-2

Q0937 • U-90-037 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Prescriptive Building Envelope Compliance Path / Prescriptive vỏ công trình compliance path

A reviewer needs the provisions grouped under “Prescriptive Building Envelope Compliance Path.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Prescriptive vỏ công trình compliance path”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.5

A. 5.5

B. 6.5.11.1

B. 6.5.11.1

C. 7.8

C. 7.8

D. 9.7.3.2

D. 9.7.3.2

Q0938 • U-90-038 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table A3.4.3.1: Assembly U-Factors for Wood-Frame Walls / Bảng A3.4.3.1: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Wood-Frame Walls

Which table should be used to investigate “Assembly U-Factors for Wood-Frame Walls”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Wood-Frame Walls”?

A. G3.1

A. G3.1

B. A3.4.3.1

B. A3.4.3.1

C. 5.5-1

C. 5.5-1

D. 6.5.3.2.1

D. 6.5.3.2.1

Q0939 • U-90-039 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 5.5-2: Building Envelope Requirements for Climate Zone 2 (A,B)* / Bảng 5.5-2: Vỏ công trình requirements for climate zone 2 (a,b)*

Which table should be used to investigate “Building Envelope Requirements for Climate Zone 2 (A,B)*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Vỏ công trình requirements for climate zone 2 (a,b)*”?

A. A9.4.2-1

A. A9.4.2-1

B. G3.5.3

B. G3.5.3

C. 5.5-2

C. 5.5-2

D. 6.8.1-1

D. 6.8.1-1

Q0940 • U-90-040 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 9.2.3.1: Exceptions to Interior Lighting Power and Minimum Control Requirements / Bảng 9.2.3.1: Exceptions to interior công suất chiếu sáng and minimum control requirements

Which table should be used to investigate “Exceptions to Interior Lighting Power and Minimum Control Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Exceptions to interior công suất chiếu sáng and minimum control requirements”?

A. 6.5.1-2

A. 6.5.1-2

B. 10.8-2

B. 10.8-2

C. 6.4.3.10.1

C. 6.4.3.10.1

D. 9.2.3.1

D. 9.2.3.1

Q0941 • U-90-041 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Alterations to Existing Buildings / Cải tạo to công trình hiện hữu

A reviewer needs the provisions grouped under “Alterations to Existing Buildings.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Cải tạo to công trình hiện hữu”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.1.1.3

A. 10.1.1.3

B. 10.4.3.2

B. 10.4.3.2

C. 9.6

C. 9.6

D. 5.8.1.11

D. 5.8.1.11

Q0942 • U-90-042 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.4-3: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)* / Bảng G3.4-3: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*”?

A. 6.8.9-17

A. 6.8.9-17

B. G3.4-3

B. G3.4-3

C. G3.1.1-1

C. G3.1.1-1

D. G3.1.1-4

D. G3.1.1-4

Q0943 • U-90-043 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.4-1: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Zones 0 and 1 (A,B)* / Bảng G3.4-1: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for zones 0 and 1 (a,b)*

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Zones 0 and 1 (A,B)*”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for zones 0 and 1 (a,b)*”?

A. 6.5.1-2

A. 6.5.1-2

B. G3.1.3.11

B. G3.1.3.11

C. G3.4-1

C. G3.4-1

D. 5.5-7

D. 5.5-7

Q0944 • U-90-044 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table A9.4.2-2: Emittance Values of Various Surfaces and Effective Emittances of Air Spaces / Bảng A9.4.2-2: Nội dung kỹ thuật: Emittance Values of Various Surfaces and Effective Emittances of Air Spaces

Which table should be used to investigate “Emittance Values of Various Surfaces and Effective Emittances of Air Spaces”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Emittance Values of Various Surfaces and Effective Emittances of Air Spaces”?

A. A6.3.1-2

A. A6.3.1-2

B. G3.1.3.11

B. G3.1.3.11

C. G3.5.4

C. G3.5.4

D. A9.4.2-2

D. A9.4.2-2

Q0945 • U-90-045 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-19: Walk-In Cooler and Freezer Nondisplay Door Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-19: Nội dung kỹ thuật: Walk-In Cooler and Freezer Nondisplay Door Efficiency Requirements

Which table should be used to investigate “Walk-In Cooler and Freezer Nondisplay Door Efficiency Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Walk-In Cooler and Freezer Nondisplay Door Efficiency Requirements”?

A. 6.8.1-19

A. 6.8.1-19

B. 6.5.6.1.2-1

B. 6.5.6.1.2-1

C. 11.5.2-4

C. 11.5.2-4

D. 5.5-0

D. 5.5-0

Q0946 • U-90-046 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 6.8.1-10: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms— / Bảng 6.8.1-10: Nội dung kỹ thuật: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—

Which table should be used to investigate “Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—”?

A. A6.3.1-2

A. A6.3.1-2

B. 6.8.1-10

B. 6.8.1-10

C. 10.8-3

C. 10.8-3

D. G3.1.2.7

D. G3.1.2.7

Q0947 • U-90-047 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information

A reviewer needs the provisions grouped under “Product Information.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Product Information”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 11.3

A. 11.3

B. 4.2.2.3

B. 4.2.2.3

C. 7.8

C. 7.8

D. 6.4.3.10.3

D. 6.4.3.10.3

Q0948 • U-90-048 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Mandatory Provisions / Các yêu cầu bắt buộc

A reviewer needs the provisions grouped under “Mandatory Provisions.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Các yêu cầu bắt buộc”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.5

A. 5.5

B. 7.2

B. 7.2

C. 11.4

C. 11.4

D. 5.4

D. 5.4

Q0949 • U-90-049 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Additions to Existing Buildings / Phần xây thêm to công trình hiện hữu

A reviewer needs the provisions grouped under “Additions to Existing Buildings.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Phần xây thêm to công trình hiện hữu”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 4.1.1.2

A. 4.1.1.2

B. 11.5

B. 11.5

C. 6.8

C. 6.8

D. 6.4.3.11

D. 6.4.3.11

Q0950 • U-90-050 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 7.8: Performance Requirements for Water-Heating Equipment—Minimum Efficiency Requirements / Bảng 7.8: Nội dung kỹ thuật: Performance Requirements for Water-Heating Equipment—Minimum Efficiency Requirements

Which table should be used to investigate “Performance Requirements for Water-Heating Equipment—Minimum Efficiency Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Performance Requirements for Water-Heating Equipment—Minimum Efficiency Requirements”?

A. A2.5.2

A. A2.5.2

B. 7.8

B. 7.8

C. G3.4-4

C. G3.4-4

D. A2.4.3

D. A2.4.3

Q0951 • U-90-051 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Building Area Method Compliance Path / Phương pháp diện tích công trình compliance path

A reviewer needs the provisions grouped under “Building Area Method Compliance Path.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Phương pháp diện tích công trình compliance path”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 7.4.4.2

A. 7.4.4.2

B. 10.1.1.2

B. 10.1.1.2

C. 9.5

C. 9.5

D. 11.4

D. 11.4

Q0952 • U-90-052 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 10.8-1: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design A, NEMA Design B, and IEC Design N Motors / Bảng 10.8-1: Nội dung kỹ thuật: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design A, NEMA Design B, and IEC Design N Motors

Which table should be used to investigate “Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design A, NEMA Design B, and IEC Design N Motors”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design A, NEMA Design B, and IEC Design N Motors”?

A. 6.5.3.1-2

A. 6.5.3.1-2

B. 9.3.2

B. 9.3.2

C. 9.3.1-3

C. 9.3.1-3

D. 10.8-1

D. 10.8-1

Q0953 • U-90-053 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 9.4.2-1: Exterior Lighting Zones / Bảng 9.4.2-1: Nội dung kỹ thuật: Exterior Lighting Zones

Which table should be used to investigate “Exterior Lighting Zones”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Exterior Lighting Zones”?

A. 9.4.2-1

A. 9.4.2-1

B. 6.5.1.1.3

B. 6.5.1.1.3

C. 6.8.1-19

C. 6.8.1-19

D. 6.8.1-2

D. 6.8.1-2

Q0954 • U-90-054 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • New Buildings / Công trình mới

A reviewer needs the provisions grouped under “New Buildings.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Công trình mới”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.4

A. 6.4

B. 4.2.1.1

B. 4.2.1.1

C. 5.4

C. 5.4

D. 10.9

D. 10.9

Q0955 • U-90-055 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Compliance Paths / Các lộ trình tuân thủ

A reviewer needs the provisions grouped under “Compliance Paths.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Các lộ trình tuân thủ”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 8.9

A. 8.9

B. 5.5

B. 5.5

C. 10.2

C. 10.2

D. 6.4.3.10.2

D. 6.4.3.10.2

Q0956 • U-90-056 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.1: Modeling Requirements for Calculating Proposed and Baseline Building Performance / Bảng G3.1: Nội dung kỹ thuật: Modeling Requirements for Calculating Proposed and Baseline Building Performance

Which table should be used to investigate “Modeling Requirements for Calculating Proposed and Baseline Building Performance”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Modeling Requirements for Calculating Proposed and Baseline Building Performance”?

A. G3.5.2

A. G3.5.2

B. A6.3.1-2

B. A6.3.1-2

C. G3.4-1

C. G3.4-1

D. G3.1

D. G3.1

Q0957 • U-90-057 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Submittals / Hồ sơ trình nộp

A reviewer needs the provisions grouped under “Submittals.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Hồ sơ trình nộp”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 10.7

A. 10.7

B. 10.7.3.2

B. 10.7.3.2

C. 11.5

C. 11.5

D. 200

D. 200

Q0958 • U-90-058 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.6: shall be modeled with the baseline lighting power / Bảng G3.6: Shall be modeled with the baseline công suất chiếu sáng

Which table should be used to investigate “shall be modeled with the baseline lighting power”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Shall be modeled with the baseline công suất chiếu sáng”?

A. 6.8.1-7

A. 6.8.1-7

B. G3.6

B. G3.6

C. G3.1.3.7

C. G3.1.3.7

D. A4.2.1

D. A4.2.1

Q0959 • U-90-059 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 10.8-2: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design C and IEC Design H Motors at 60 Hza,b / Bảng 10.8-2: Nội dung kỹ thuật: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design C and IEC Design H Motors at 60 Hza,b

Which table should be used to investigate “Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design C and IEC Design H Motors at 60 Hza,b”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design C and IEC Design H Motors at 60 Hza,b”?

A. 5.5-8

A. 5.5-8

B. 6.8.1-15

B. 6.8.1-15

C. 10.8-2

C. 10.8-2

D. 11.5.2-2

D. 11.5.2-2

Q0960 • U-90-060 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.5.3: Performance Rating Method Water Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirements / Bảng G3.5.3: Phương pháp đánh giá hiệu năng water chilling packages—minimum efficiency requirements

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Water Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng water chilling packages—minimum efficiency requirements”?

A. 5.5-8

A. 5.5-8

B. G3.6

B. G3.6

C. G3.5.1

C. G3.5.1

D. G3.5.3

D. G3.5.3

Q0961 • U-90-061 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Recording and Reporting / Nội dung kỹ thuật: Recording and Reporting

A reviewer needs the provisions grouped under “Recording and Reporting.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Nội dung kỹ thuật: Recording and Reporting”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 8.4.3.2

A. 8.4.3.2

B. 10.4.3.3

B. 10.4.3.3

C. 6.4.3.11

C. 6.4.3.11

D. 7.4

D. 7.4

Q0962 • U-90-062 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • New Buildings / Công trình mới

A reviewer needs the provisions grouped under “New Buildings.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Công trình mới”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 8.7.3.2

A. 8.7.3.2

B. 10.1.1.1

B. 10.1.1.1

C. 9.2.3.1

C. 9.2.3.1

D. 4.2.5.2.1

D. 4.2.5.2.1

Q0963 • U-90-063 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Daylighting Documentation / Daylighting tài liệu

A reviewer needs the provisions grouped under “Daylighting Documentation.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Daylighting tài liệu”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 9.4

A. 9.4

B. 6.4.3.11.1

B. 6.4.3.11.1

C. 9.7.3.3

C. 9.7.3.3

D. 10.3

D. 10.3

Q0964 • U-90-064 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • General / Chung

A reviewer needs the provisions grouped under “General.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Chung”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 6.4.3.11.1

A. 6.4.3.11.1

B. 4.2.2.1

B. 4.2.2.1

C. 9.8

C. 9.8

D. 10.1

D. 10.1

Q0965 • U-90-065 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Building Envelope Trade-Off Compliance Path / Vỏ công trình trade-off compliance path

A reviewer needs the provisions grouped under “Building Envelope Trade-Off Compliance Path.” Which clause should be consulted first?

Người rà soát cần các yêu cầu thuộc “Vỏ công trình trade-off compliance path”. Nên tra cứu điều khoản nào trước?

A. 5.6

A. 5.6

B. 6.9

B. 6.9

C. 10.2

C. 10.2

D. 9.4.1.1

D. 9.4.1.1

Q0966 • U-90-066 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table G3.5.6: Performance Rating Method Gas- and Oil-Fired Boilers—Minimum Efficiency Requirements / Bảng G3.5.6: Phương pháp đánh giá hiệu năng gas- and oil-fired boilers—minimum efficiency requirements

Which table should be used to investigate “Performance Rating Method Gas- and Oil-Fired Boilers—Minimum Efficiency Requirements”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Phương pháp đánh giá hiệu năng gas- and oil-fired boilers—minimum efficiency requirements”?

A. G3.1.1-1

A. G3.1.1-1

B. G3.5.6

B. G3.5.6

C. 4.2.1.1

C. 4.2.1.1

D. 6.8.1-14

D. 6.8.1-14

Q0967 • U-90-067 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Table 10.8-6: Maximum Pump Energy Index (PEI) / Bảng 10.8-6: Nội dung kỹ thuật: Maximum Pump Energy Index (PEI)

Which table should be used to investigate “Maximum Pump Energy Index (PEI)”?

Nên dùng bảng nào để tra cứu “Nội dung kỹ thuật: Maximum Pump Energy Index (PEI)”?

A. A2.2.3

A. A2.2.3

B. 5.5-0

B. 5.5-0

C. 10.8-6

C. 10.8-6

D. G3.5.5

D. G3.5.5

Q0968 • U-90-068 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • deadband / dải chết điều khiển

A student paraphrases deadband. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải chết điều khiển. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q0969 • U-90-069 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which interpretation best reflects Appendix G baseline?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q0970 • U-90-070 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

What is the principal technical meaning of fan power limitation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn công suất quạt là gì?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q0971 • U-90-071 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

A student paraphrases variable hydronic flow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng thủy lực biến đổi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q0972 • U-90-072 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ

Which interpretation best reflects low-power ventilation fans?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất quạt thông gió công suất nhỏ?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q0973 • U-90-073 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

What is the principal technical meaning of climate-specific envelope criteria?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tiêu chí vỏ theo khí hậu là gì?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q0974 • U-90-074 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • building scope / phạm vi công trình

A student paraphrases building scope. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải phạm vi công trình. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q0975 • U-90-075 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • DDC applications / ứng dụng DDC

Which interpretation best reflects DDC applications?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất ứng dụng DDC?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q0976 • U-90-076 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

What is the principal technical meaning of thermostatic controls?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển nhiệt độ là gì?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q0977 • U-90-077 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer

A student paraphrases economizer capacity extension. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải mở rộng ngưỡng công suất economizer. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q0978 • U-90-078 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which interpretation best reflects Energy Cost Budget comparison?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

C. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q0979 • U-90-079 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • optimum start / khởi động tối ưu

What is the principal technical meaning of optimum start?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khởi động tối ưu là gì?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q0980 • U-90-080 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

A student paraphrases HVAC verification and commissioning. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải xác minh và chạy thử HVAC. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q0981 • U-90-081 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which interpretation best reflects off-hour controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển ngoài giờ?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q0982 • U-90-082 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

What is the principal technical meaning of air leakage control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của kiểm soát rò lọt không khí là gì?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q0983 • U-90-083 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

A student paraphrases static-pressure reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại áp suất tĩnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q0984 • U-90-084 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which interpretation best reflects pipe insulation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất cách nhiệt đường ống?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q0985 • U-90-085 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

What is the principal technical meaning of compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ là gì?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q0986 • U-90-086 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • economizer requirement / yêu cầu economizer

A student paraphrases economizer requirement. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải yêu cầu economizer. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q0987 • U-90-087 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which interpretation best reflects lighting compliance methods?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các phương pháp tuân thủ chiếu sáng?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q0988 • U-90-088 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

What is the principal technical meaning of envelope compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ vỏ công trình là gì?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q0989 • U-90-089 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

A student paraphrases laboratory exhaust. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hút thải phòng thí nghiệm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q0990 • U-90-090 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which interpretation best reflects heat-rejection fan control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển quạt thải nhiệt?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q0991 • U-90-091 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

What is the principal technical meaning of simultaneous heating and cooling?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của sưởi và làm lạnh đồng thời là gì?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q0992 • U-90-092 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

A student paraphrases service-water-heating efficiency. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hiệu suất nước nóng dịch vụ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q0993 • U-90-093 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which interpretation best reflects new work categories?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các loại công việc xây dựng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q0994 • U-90-094 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

What is the principal technical meaning of fan airflow control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển lưu lượng quạt là gì?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q0995 • U-90-095 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

A student paraphrases VAV zone minimums. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q0996 • U-90-096 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which interpretation best reflects ventilation controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển thông gió?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0997 • U-90-097 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • kitchen exhaust / hút thải bếp

What is the principal technical meaning of kitchen exhaust?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hút thải bếp là gì?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q0998 • U-90-098 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

A student paraphrases temperature reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại nhiệt độ nước. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q0999 • U-90-099 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which interpretation best reflects integrated economizer control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển economizer tích hợp?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q1000 • U-90-100 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

What is the principal technical meaning of exhaust-air energy recovery?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của thu hồi năng lượng gió thải là gì?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1001 • U-90-101 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • energy monitoring / giám sát năng lượng

A student paraphrases energy monitoring. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giám sát năng lượng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1002 • U-90-102 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which interpretation best reflects heat recovery for service water?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q1003 • U-90-103 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

What is the principal technical meaning of HVAC compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ HVAC là gì?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1004 • U-90-104 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện

A student paraphrases sensible energy recovery ratio. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tỷ số thu hồi năng lượng hiện. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q1005 • U-90-105 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which interpretation best reflects automatic shutoff?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tự động tắt chiếu sáng?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q1006 • U-90-106 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • chiller revisions / sửa đổi về chiller

What is the principal technical meaning of chiller revisions?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của sửa đổi về chiller là gì?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q1007 • U-90-107 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

A student paraphrases duct sealing and insulation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bịt kín và cách nhiệt ống gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1008 • U-90-108 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which interpretation best reflects daylight-responsive control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q1009 • U-90-109 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

What is the principal technical meaning of equipment efficiency tables?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các bảng hiệu suất thiết bị là gì?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q1010 • U-90-110 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • deadband / dải chết điều khiển

A student paraphrases deadband. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải chết điều khiển. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1011 • U-90-111 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which interpretation best reflects Appendix G baseline?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q1012 • U-90-112 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

What is the principal technical meaning of fan power limitation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn công suất quạt là gì?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1013 • U-90-113 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

A student paraphrases variable hydronic flow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng thủy lực biến đổi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q1014 • U-90-114 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

What is the principal technical meaning of climate-specific envelope criteria?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tiêu chí vỏ theo khí hậu là gì?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1015 • U-90-115 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • building scope / phạm vi công trình

A student paraphrases building scope. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải phạm vi công trình. Cách diễn giải nào chính xác?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q1016 • U-90-116 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • DDC applications / ứng dụng DDC

Which interpretation best reflects DDC applications?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất ứng dụng DDC?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1017 • U-90-117 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

What is the principal technical meaning of thermostatic controls?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển nhiệt độ là gì?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1018 • U-90-118 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which interpretation best reflects Energy Cost Budget comparison?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

A. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q1019 • U-90-119 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • optimum start / khởi động tối ưu

What is the principal technical meaning of optimum start?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khởi động tối ưu là gì?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1020 • U-90-120 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

A student paraphrases HVAC verification and commissioning. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải xác minh và chạy thử HVAC. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1021 • U-90-121 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which interpretation best reflects off-hour controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển ngoài giờ?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1022 • U-90-122 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

What is the principal technical meaning of air leakage control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của kiểm soát rò lọt không khí là gì?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q1023 • U-90-123 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

A student paraphrases static-pressure reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại áp suất tĩnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1024 • U-90-124 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which interpretation best reflects pipe insulation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất cách nhiệt đường ống?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q1025 • U-90-125 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

What is the principal technical meaning of compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ là gì?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q1026 • U-90-126 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • economizer requirement / yêu cầu economizer

A student paraphrases economizer requirement. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải yêu cầu economizer. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q1027 • U-90-127 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which interpretation best reflects lighting compliance methods?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các phương pháp tuân thủ chiếu sáng?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q1028 • U-90-128 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

What is the principal technical meaning of envelope compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ vỏ công trình là gì?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q1029 • U-90-129 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

A student paraphrases laboratory exhaust. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hút thải phòng thí nghiệm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q1030 • U-90-130 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which interpretation best reflects heat-rejection fan control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển quạt thải nhiệt?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q1031 • U-90-131 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

What is the principal technical meaning of simultaneous heating and cooling?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của sưởi và làm lạnh đồng thời là gì?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q1032 • U-90-132 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

A student paraphrases service-water-heating efficiency. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hiệu suất nước nóng dịch vụ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1033 • U-90-133 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which interpretation best reflects new work categories?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các loại công việc xây dựng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1034 • U-90-134 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

What is the principal technical meaning of fan airflow control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển lưu lượng quạt là gì?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q1035 • U-90-135 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

A student paraphrases VAV zone minimums. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q1036 • U-90-136 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which interpretation best reflects ventilation controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển thông gió?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1037 • U-90-137 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • kitchen exhaust / hút thải bếp

What is the principal technical meaning of kitchen exhaust?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hút thải bếp là gì?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q1038 • U-90-138 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

A student paraphrases temperature reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại nhiệt độ nước. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q1039 • U-90-139 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which interpretation best reflects integrated economizer control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển economizer tích hợp?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q1040 • U-90-140 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

What is the principal technical meaning of exhaust-air energy recovery?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của thu hồi năng lượng gió thải là gì?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1041 • U-90-141 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • energy monitoring / giám sát năng lượng

A student paraphrases energy monitoring. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giám sát năng lượng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1042 • U-90-142 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which interpretation best reflects heat recovery for service water?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q1043 • U-90-143 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

What is the principal technical meaning of HVAC compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ HVAC là gì?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q1044 • U-90-144 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which interpretation best reflects automatic shutoff?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tự động tắt chiếu sáng?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1045 • U-90-145 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

A student paraphrases duct sealing and insulation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bịt kín và cách nhiệt ống gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

D. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

Q1046 • U-90-146 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which interpretation best reflects daylight-responsive control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q1047 • U-90-147 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

What is the principal technical meaning of equipment efficiency tables?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các bảng hiệu suất thiết bị là gì?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q1048 • U-90-148 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • deadband / dải chết điều khiển

A student paraphrases deadband. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải chết điều khiển. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1049 • U-90-149 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which interpretation best reflects Appendix G baseline?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q1050 • U-90-150 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

What is the principal technical meaning of fan power limitation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn công suất quạt là gì?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1051 • U-90-151 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

A student paraphrases variable hydronic flow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng thủy lực biến đổi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q1052 • U-90-152 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

What is the principal technical meaning of climate-specific envelope criteria?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tiêu chí vỏ theo khí hậu là gì?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q1053 • U-90-153 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • building scope / phạm vi công trình

A student paraphrases building scope. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải phạm vi công trình. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1054 • U-90-154 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • DDC applications / ứng dụng DDC

Which interpretation best reflects DDC applications?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất ứng dụng DDC?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1055 • U-90-155 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

What is the principal technical meaning of thermostatic controls?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển nhiệt độ là gì?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1056 • U-90-156 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which interpretation best reflects Energy Cost Budget comparison?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q1057 • U-90-157 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • optimum start / khởi động tối ưu

What is the principal technical meaning of optimum start?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khởi động tối ưu là gì?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1058 • U-90-158 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

A student paraphrases HVAC verification and commissioning. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải xác minh và chạy thử HVAC. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q1059 • U-90-159 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which interpretation best reflects off-hour controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển ngoài giờ?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1060 • U-90-160 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

What is the principal technical meaning of air leakage control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của kiểm soát rò lọt không khí là gì?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q1061 • U-90-161 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

A student paraphrases static-pressure reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại áp suất tĩnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q1062 • U-90-162 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which interpretation best reflects pipe insulation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất cách nhiệt đường ống?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q1063 • U-90-163 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

What is the principal technical meaning of compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ là gì?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1064 • U-90-164 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • economizer requirement / yêu cầu economizer

A student paraphrases economizer requirement. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải yêu cầu economizer. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q1065 • U-90-165 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which interpretation best reflects lighting compliance methods?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các phương pháp tuân thủ chiếu sáng?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q1066 • U-90-166 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

What is the principal technical meaning of envelope compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ vỏ công trình là gì?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q1067 • U-90-167 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

A student paraphrases laboratory exhaust. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hút thải phòng thí nghiệm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q1068 • U-90-168 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which interpretation best reflects heat-rejection fan control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển quạt thải nhiệt?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q1069 • U-90-169 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

What is the principal technical meaning of simultaneous heating and cooling?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của sưởi và làm lạnh đồng thời là gì?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1070 • U-90-170 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

A student paraphrases service-water-heating efficiency. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hiệu suất nước nóng dịch vụ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1071 • U-90-171 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which interpretation best reflects new work categories?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các loại công việc xây dựng?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1072 • U-90-172 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

What is the principal technical meaning of fan airflow control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển lưu lượng quạt là gì?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q1073 • U-90-173 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

A student paraphrases VAV zone minimums. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1074 • U-90-174 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which interpretation best reflects ventilation controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển thông gió?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1075 • U-90-175 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • kitchen exhaust / hút thải bếp

What is the principal technical meaning of kitchen exhaust?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hút thải bếp là gì?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q1076 • U-90-176 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

A student paraphrases temperature reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại nhiệt độ nước. Cách diễn giải nào chính xác?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q1077 • U-90-177 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which interpretation best reflects integrated economizer control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển economizer tích hợp?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1078 • U-90-178 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

What is the principal technical meaning of exhaust-air energy recovery?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của thu hồi năng lượng gió thải là gì?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q1079 • U-90-179 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • energy monitoring / giám sát năng lượng

A student paraphrases energy monitoring. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải giám sát năng lượng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1080 • U-90-180 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which interpretation best reflects heat recovery for service water?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q1081 • U-90-181 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

What is the principal technical meaning of HVAC compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ HVAC là gì?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q1082 • U-90-182 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which interpretation best reflects automatic shutoff?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tự động tắt chiếu sáng?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1083 • U-90-183 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

A student paraphrases duct sealing and insulation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải bịt kín và cách nhiệt ống gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q1084 • U-90-184 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which interpretation best reflects daylight-responsive control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q1085 • U-90-185 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

What is the principal technical meaning of equipment efficiency tables?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các bảng hiệu suất thiết bị là gì?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1086 • U-90-186 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • deadband / dải chết điều khiển

A student paraphrases deadband. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dải chết điều khiển. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1087 • U-90-187 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which interpretation best reflects Appendix G baseline?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1088 • U-90-188 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

What is the principal technical meaning of fan power limitation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của giới hạn công suất quạt là gì?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1089 • U-90-189 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

A student paraphrases variable hydronic flow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng thủy lực biến đổi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1090 • U-90-190 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

What is the principal technical meaning of climate-specific envelope criteria?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tiêu chí vỏ theo khí hậu là gì?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q1091 • U-90-191 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • building scope / phạm vi công trình

A student paraphrases building scope. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải phạm vi công trình. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1092 • U-90-192 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • DDC applications / ứng dụng DDC

Which interpretation best reflects DDC applications?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất ứng dụng DDC?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1093 • U-90-193 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which interpretation best reflects Energy Cost Budget comparison?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q1094 • U-90-194 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • optimum start / khởi động tối ưu

What is the principal technical meaning of optimum start?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của khởi động tối ưu là gì?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1095 • U-90-195 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

A student paraphrases HVAC verification and commissioning. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải xác minh và chạy thử HVAC. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q1096 • U-90-196 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

What is the principal technical meaning of air leakage control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của kiểm soát rò lọt không khí là gì?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q1097 • U-90-197 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

A student paraphrases static-pressure reset. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải đặt lại áp suất tĩnh. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1098 • U-90-198 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which interpretation best reflects pipe insulation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất cách nhiệt đường ống?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1099 • U-90-199 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

What is the principal technical meaning of compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ là gì?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1100 • U-90-200 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • economizer requirement / yêu cầu economizer

A student paraphrases economizer requirement. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải yêu cầu economizer. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q1101 • U-90-201 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which interpretation best reflects lighting compliance methods?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các phương pháp tuân thủ chiếu sáng?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1102 • U-90-202 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

What is the principal technical meaning of envelope compliance paths?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của các lộ trình tuân thủ vỏ công trình là gì?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q1103 • U-90-203 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

A student paraphrases laboratory exhaust. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hút thải phòng thí nghiệm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q1104 • U-90-204 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which interpretation best reflects heat-rejection fan control?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển quạt thải nhiệt?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q1105 • U-90-205 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

What is the principal technical meaning of simultaneous heating and cooling?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của sưởi và làm lạnh đồng thời là gì?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1106 • U-90-206 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

A student paraphrases service-water-heating efficiency. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hiệu suất nước nóng dịch vụ. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q1107 • U-90-207 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which interpretation best reflects new work categories?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất các loại công việc xây dựng?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q1108 • U-90-208 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

What is the principal technical meaning of fan airflow control?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điều khiển lưu lượng quạt là gì?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q1109 • U-90-209 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

A student paraphrases VAV zone minimums. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q1110 • U-90-210 • ASHRAE 90.1 • Understand / Thông hiểu • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which interpretation best reflects ventilation controls?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điều khiển thông gió?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

## HVAC Fundamentals — 90 questions
Kiến thức HVAC cơ bản — 90 câu

Q1111 • U-F-001 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • sensible heat / nhiệt hiện

A student paraphrases sensible heat. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nhiệt hiện. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

A. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

C. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1112 • U-F-002 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • CAV system / hệ CAV

Which interpretation best reflects CAV system?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hệ CAV?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q1113 • U-F-003 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • compressor function / chức năng máy nén

What is the principal technical meaning of compressor function?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chức năng máy nén là gì?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1114 • U-F-004 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • pump cavitation / xâm thực bơm

A student paraphrases pump cavitation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải xâm thực bơm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q1115 • U-F-005 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • superheat / độ quá nhiệt

Which interpretation best reflects superheat?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất độ quá nhiệt?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1116 • U-F-006 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

What is the principal technical meaning of fan affinity: pressure?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của định luật đồng dạng quạt về áp suất là gì?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q1117 • U-F-007 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • duct velocity / vận tốc trong ống gió

A student paraphrases duct velocity. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải vận tốc trong ống gió. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q1118 • U-F-008 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Which interpretation best reflects evaporator function?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chức năng dàn bay hơi?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1119 • U-F-009 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • negative feedback / phản hồi âm

What is the principal technical meaning of negative feedback?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của phản hồi âm là gì?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1120 • U-F-010 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

A student paraphrases water heat-transfer relation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải quan hệ truyền nhiệt của nước. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

C. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q1121 • U-F-011 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Which interpretation best reflects dry-bulb temperature?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhiệt độ khô?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1122 • U-F-012 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • FCU role / vai trò FCU

What is the principal technical meaning of FCU role?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của vai trò FCU là gì?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1123 • U-F-013 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

A student paraphrases dew-point temperature. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nhiệt độ điểm sương. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1124 • U-F-014 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • humidity ratio / dung ẩm

Which interpretation best reflects humidity ratio?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất dung ẩm?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1125 • U-F-015 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • VAV system / hệ VAV

What is the principal technical meaning of VAV system?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hệ VAV là gì?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1126 • U-F-016 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

A student paraphrases expansion-device function. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải chức năng van tiết lưu. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q1127 • U-F-017 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which interpretation best reflects dynamic pressure loss?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tổn thất áp suất động?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

D. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

Q1128 • U-F-018 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

What is the principal technical meaning of coefficient of performance?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hệ số hiệu quả COP là gì?

A. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

A. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

B. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

B. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q1129 • U-F-019 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

A student paraphrases filter pressure drop. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tổn thất áp suất bộ lọc. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

B. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q1130 • U-F-020 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • latent heat / nhiệt ẩn

Which interpretation best reflects latent heat?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhiệt ẩn?

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q1131 • U-F-021 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

What is the principal technical meaning of fan affinity: power?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của định luật đồng dạng quạt về công suất là gì?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1132 • U-F-022 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A student paraphrases sensible heat ratio. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hệ số nhiệt hiện. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

D. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

Q1133 • U-F-023 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • subcooling / độ quá lạnh

Which interpretation best reflects subcooling?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất độ quá lạnh?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1134 • U-F-024 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

What is the principal technical meaning of fan affinity: flow?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của định luật đồng dạng quạt về lưu lượng là gì?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q1135 • U-F-025 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

A student paraphrases EER-to-COP relation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải quan hệ EER và COP. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

B. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

C. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

C. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q1136 • U-F-026 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Which interpretation best reflects fan operating point?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất điểm làm việc của quạt?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q1137 • U-F-027 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • condenser function / chức năng bình ngưng

What is the principal technical meaning of condenser function?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chức năng bình ngưng là gì?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1138 • U-F-028 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • PID roles / vai trò các thành phần PID

A student paraphrases PID roles. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải vai trò các thành phần PID. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

A. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

B. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

B. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

C. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

C. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q1139 • U-F-029 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Which interpretation best reflects commissioning?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chạy thử và nghiệm thu?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

B. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

C. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

C. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1140 • U-F-030 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • VRF system / hệ VRF

What is the principal technical meaning of VRF system?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hệ VRF là gì?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1141 • U-F-031 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • relative humidity / độ ẩm tương đối

A student paraphrases relative humidity. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải độ ẩm tương đối. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1142 • U-F-032 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • AHU role / vai trò AHU

Which interpretation best reflects AHU role?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất vai trò AHU?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1143 • U-F-033 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

What is the principal technical meaning of air heat-transfer relation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của quan hệ truyền nhiệt của không khí là gì?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

B. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q1144 • U-F-034 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

A student paraphrases testing, adjusting, and balancing. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

A. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

C. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

D. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

D. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

Q1145 • U-F-035 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • sensible heat / nhiệt hiện

Which interpretation best reflects sensible heat?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhiệt hiện?

A. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

A. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q1146 • U-F-036 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • CAV system / hệ CAV

What is the principal technical meaning of CAV system?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hệ CAV là gì?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1147 • U-F-037 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • compressor function / chức năng máy nén

A student paraphrases compressor function. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải chức năng máy nén. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q1148 • U-F-038 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • pump cavitation / xâm thực bơm

Which interpretation best reflects pump cavitation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất xâm thực bơm?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

B. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

D. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

Q1149 • U-F-039 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • superheat / độ quá nhiệt

What is the principal technical meaning of superheat?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của độ quá nhiệt là gì?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1150 • U-F-040 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

A student paraphrases fan affinity: pressure. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải định luật đồng dạng quạt về áp suất. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q1151 • U-F-041 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • duct velocity / vận tốc trong ống gió

Which interpretation best reflects duct velocity?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất vận tốc trong ống gió?

A. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

A. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

D. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

Q1152 • U-F-042 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

What is the principal technical meaning of evaporator function?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chức năng dàn bay hơi là gì?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1153 • U-F-043 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • negative feedback / phản hồi âm

A student paraphrases negative feedback. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải phản hồi âm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1154 • U-F-044 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which interpretation best reflects water heat-transfer relation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất quan hệ truyền nhiệt của nước?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1155 • U-F-045 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

What is the principal technical meaning of dry-bulb temperature?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhiệt độ khô là gì?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q1156 • U-F-046 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • FCU role / vai trò FCU

A student paraphrases FCU role. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải vai trò FCU. Cách diễn giải nào chính xác?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1157 • U-F-047 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Which interpretation best reflects dew-point temperature?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất nhiệt độ điểm sương?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1158 • U-F-048 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • humidity ratio / dung ẩm

What is the principal technical meaning of humidity ratio?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của dung ẩm là gì?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q1159 • U-F-049 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • VAV system / hệ VAV

A student paraphrases VAV system. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hệ VAV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q1160 • U-F-050 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

Which interpretation best reflects expansion-device function?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chức năng van tiết lưu?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q1161 • U-F-051 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

What is the principal technical meaning of dynamic pressure loss?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tổn thất áp suất động là gì?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1162 • U-F-052 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

A student paraphrases coefficient of performance. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hệ số hiệu quả COP. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q1163 • U-F-053 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

Which interpretation best reflects filter pressure drop?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất tổn thất áp suất bộ lọc?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

C. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q1164 • U-F-054 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • latent heat / nhiệt ẩn

What is the principal technical meaning of latent heat?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhiệt ẩn là gì?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

C. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q1165 • U-F-055 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

A student paraphrases fan affinity: power. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải định luật đồng dạng quạt về công suất. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1166 • U-F-056 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Which interpretation best reflects sensible heat ratio?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hệ số nhiệt hiện?

A. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

A. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

D. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

Q1167 • U-F-057 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • subcooling / độ quá lạnh

What is the principal technical meaning of subcooling?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của độ quá lạnh là gì?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1168 • U-F-058 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

A student paraphrases fan affinity: flow. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải định luật đồng dạng quạt về lưu lượng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1169 • U-F-059 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Which interpretation best reflects EER-to-COP relation?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất quan hệ EER và COP?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

D. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

Q1170 • U-F-060 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan operating point / điểm làm việc của quạt

What is the principal technical meaning of fan operating point?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của điểm làm việc của quạt là gì?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1171 • U-F-061 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • condenser function / chức năng bình ngưng

A student paraphrases condenser function. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải chức năng bình ngưng. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1172 • U-F-062 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which interpretation best reflects PID roles?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất vai trò các thành phần PID?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

B. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

D. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

Q1173 • U-F-063 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

What is the principal technical meaning of commissioning?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chạy thử và nghiệm thu là gì?

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q1174 • U-F-064 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • VRF system / hệ VRF

A student paraphrases VRF system. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hệ VRF. Cách diễn giải nào chính xác?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q1175 • U-F-065 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • relative humidity / độ ẩm tương đối

Which interpretation best reflects relative humidity?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất độ ẩm tương đối?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q1176 • U-F-066 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • AHU role / vai trò AHU

What is the principal technical meaning of AHU role?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của vai trò AHU là gì?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q1177 • U-F-067 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

A student paraphrases air heat-transfer relation. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải quan hệ truyền nhiệt của không khí. Cách diễn giải nào chính xác?

A. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

A. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

C. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1178 • U-F-068 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which interpretation best reflects testing, adjusting, and balancing?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

B. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q1179 • U-F-069 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • sensible heat / nhiệt hiện

What is the principal technical meaning of sensible heat?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhiệt hiện là gì?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

C. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q1180 • U-F-070 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • CAV system / hệ CAV

A student paraphrases CAV system. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải hệ CAV. Cách diễn giải nào chính xác?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q1181 • U-F-071 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • compressor function / chức năng máy nén

Which interpretation best reflects compressor function?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất chức năng máy nén?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1182 • U-F-072 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • pump cavitation / xâm thực bơm

What is the principal technical meaning of pump cavitation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của xâm thực bơm là gì?

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

D. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

Q1183 • U-F-073 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • superheat / độ quá nhiệt

A student paraphrases superheat. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải độ quá nhiệt. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1184 • U-F-074 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Which interpretation best reflects fan affinity: pressure?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất định luật đồng dạng quạt về áp suất?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q1185 • U-F-075 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • duct velocity / vận tốc trong ống gió

What is the principal technical meaning of duct velocity?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của vận tốc trong ống gió là gì?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

D. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

Q1186 • U-F-076 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

A student paraphrases evaporator function. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải chức năng dàn bay hơi. Cách diễn giải nào chính xác?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1187 • U-F-077 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • negative feedback / phản hồi âm

Which interpretation best reflects negative feedback?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất phản hồi âm?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q1188 • U-F-078 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

What is the principal technical meaning of water heat-transfer relation?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của quan hệ truyền nhiệt của nước là gì?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q1189 • U-F-079 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

A student paraphrases dry-bulb temperature. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nhiệt độ khô. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1190 • U-F-080 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • FCU role / vai trò FCU

Which interpretation best reflects FCU role?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất vai trò FCU?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1191 • U-F-081 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

What is the principal technical meaning of dew-point temperature?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của nhiệt độ điểm sương là gì?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1192 • U-F-082 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • humidity ratio / dung ẩm

A student paraphrases humidity ratio. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải dung ẩm. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1193 • U-F-083 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • VAV system / hệ VAV

Which interpretation best reflects VAV system?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hệ VAV?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q1194 • U-F-084 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

What is the principal technical meaning of expansion-device function?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của chức năng van tiết lưu là gì?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q1195 • U-F-085 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

A student paraphrases dynamic pressure loss. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải tổn thất áp suất động. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

B. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q1196 • U-F-086 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which interpretation best reflects coefficient of performance?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất hệ số hiệu quả COP?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

C. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q1197 • U-F-087 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

What is the principal technical meaning of filter pressure drop?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của tổn thất áp suất bộ lọc là gì?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q1198 • U-F-088 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • latent heat / nhiệt ẩn

A student paraphrases latent heat. Which paraphrase is accurate?

Một sinh viên diễn giải nhiệt ẩn. Cách diễn giải nào chính xác?

A. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

A. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1199 • U-F-089 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Which interpretation best reflects fan affinity: power?

Cách diễn giải nào phản ánh đúng nhất định luật đồng dạng quạt về công suất?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1200 • U-F-090 • HVAC Fundamentals • Understand / Thông hiểu • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

What is the principal technical meaning of sensible heat ratio?

Ý nghĩa kỹ thuật chính của hệ số nhiệt hiện là gì?

A. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

A. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

B. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

B. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

D. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

# Questions — Apply
Câu hỏi — Vận dụng

Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.

## ASHRAE 52.2 — 110 questions
ASHRAE 52.2 — 110 câu

Q1201 • AP-52-001 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua

Corrected penetration for a particle-size bin is 0.080. What is the particle-size efficiency?

Độ xuyên qua đã hiệu chỉnh của một khoảng kích thước hạt là 0,080. Hiệu suất theo kích thước hạt là bao nhiêu?

A. 92 %

A. 92 %

B. 99.4 %

B. 99,4 %

C. 64.4 %

C. 64,4 %

D. 78.2 %

D. 78,2 %

Q1202 • AP-52-002 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 49, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 49, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 43.4 %

A. 43,4 %

B. 51 %

B. 51 %

C. 57.1 %

C. 57,1 %

D. 63.8 %

D. 63,8 %

Q1203 • AP-52-003 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=5%, E2=10%, and E3=25%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=5%, E2=10% và E3=25%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 7

A. MERV 7

B. MERV 8

B. MERV 8

C. MERV 5

C. MERV 5

D. MERV 6

D. MERV 6

Q1204 • AP-52-004 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 0.35 µm particle belong?

Hạt có kích thước 0,35 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. Outside range

A. Ngoài dải

B. E2

B. E2

C. E3

C. E3

D. E1

D. E1

Q1205 • AP-52-005 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua

Corrected penetration for a particle-size bin is 0.220. What is the particle-size efficiency?

Độ xuyên qua đã hiệu chỉnh của một khoảng kích thước hạt là 0,220. Hiệu suất theo kích thước hạt là bao nhiêu?

A. 78 %

A. 78 %

B. 54.6 %

B. 54,6 %

C. 66.3 %

C. 66,3 %

D. 84.2 %

D. 84,2 %

Q1206 • AP-52-006 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 48, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 48, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.8 %

A. 44,8 %

B. 52.8 %

B. 52,8 %

C. 59.1 %

C. 59,1 %

D. 65.9 %

D. 65,9 %

Q1207 • AP-52-007 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=8%, E2=15%, and E3=40%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=8%, E2=15% và E3=40%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 8

A. MERV 8

B. MERV 5

B. MERV 5

C. MERV 6

C. MERV 6

D. MERV 7

D. MERV 7

Q1208 • AP-52-008 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 0.55 µm particle belong?

Hạt có kích thước 0,55 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E2

A. E2

B. Outside range

B. Ngoài dải

C. E3

C. E3

D. E1

D. E1

Q1209 • AP-52-009 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua

Corrected penetration for a particle-size bin is 0.360. What is the particle-size efficiency?

Độ xuyên qua đã hiệu chỉnh của một khoảng kích thước hạt là 0,360. Hiệu suất theo kích thước hạt là bao nhiêu?

A. 64 %

A. 64 %

B. 54.4 %

B. 54,4 %

C. 44.8 %

C. 44,8 %

D. 69.1 %

D. 69,1 %

Q1210 • AP-52-010 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 52, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 52, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65.6 %

A. 65,6 %

B. 52.5 %

B. 52,5 %

C. 44.6 %

C. 44,6 %

D. 58.8 %

D. 58,8 %

Q1211 • AP-52-011 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=10%, E2=18%, and E3=55%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=10%, E2=18% và E3=55%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 6

A. MERV 6

B. MERV 8

B. MERV 8

C. MERV 7

C. MERV 7

D. MERV 5

D. MERV 5

Q1212 • AP-52-012 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 0.85 µm particle belong?

Hạt có kích thước 0,85 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E2

A. E2

B. E3

B. E3

C. Outside range

C. Ngoài dải

D. E1

D. E1

Q1213 • AP-52-013 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 51, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 51, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 52.8 %

A. 52,8 %

B. 65.9 %

B. 65,9 %

C. 59.1 %

C. 59,1 %

D. 44.8 %

D. 44,8 %

Q1214 • AP-52-014 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=12%, E2=25%, and E3=72%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=12%, E2=25% và E3=72%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 9

A. MERV 9

B. MERV 8

B. MERV 8

C. MERV 6

C. MERV 6

D. MERV 7

D. MERV 7

Q1215 • AP-52-015 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 1.4 µm particle belong?

Hạt có kích thước 1,4 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. Outside range

A. Ngoài dải

B. E1

B. E1

C. E2

C. E2

D. E3

D. E3

Q1216 • AP-52-016 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 50, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 50, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.8 %

A. 44,8 %

B. 59.1 %

B. 59,1 %

C. 65.9 %

C. 65,9 %

D. 52.8 %

D. 52,8 %

Q1217 • AP-52-017 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=15%, E2=40%, and E3=78%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=15%, E2=40% và E3=78%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 9

A. MERV 9

B. MERV 7

B. MERV 7

C. MERV 8

C. MERV 8

D. MERV 10

D. MERV 10

Q1218 • AP-52-018 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 2.5 µm particle belong?

Hạt có kích thước 2,5 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E1

A. E1

B. E2

B. E2

C. Outside range

C. Ngoài dải

D. E3

D. E3

Q1219 • AP-52-019 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 49, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 49, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 64.1 %

A. 64,1 %

B. 57.4 %

B. 57,4 %

C. 51.2 %

C. 51,2 %

D. 43.6 %

D. 43,6 %

Q1220 • AP-52-020 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=18%, E2=55%, and E3=82%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=18%, E2=55% và E3=82%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 11

A. MERV 11

B. MERV 9

B. MERV 9

C. MERV 8

C. MERV 8

D. MERV 10

D. MERV 10

Q1221 • AP-52-021 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 4 µm particle belong?

Hạt có kích thước 4,0 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E3

A. E3

B. Outside range

B. Ngoài dải

C. E2

C. E2

D. E1

D. E1

Q1222 • AP-52-022 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 48, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 48, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 64.4 %

A. 64,4 %

B. 51.5 %

B. 51,5 %

C. 57.7 %

C. 57,7 %

D. 43.8 %

D. 43,8 %

Q1223 • AP-52-023 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=25%, E2=70%, and E3=87%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=25%, E2=70% và E3=87%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 12

A. MERV 12

B. MERV 10

B. MERV 10

C. MERV 11

C. MERV 11

D. MERV 9

D. MERV 9

Q1224 • AP-52-024 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

To which composite size group does a 7.5 µm particle belong?

Hạt có kích thước 7,5 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. Outside range

A. Ngoài dải

B. E1

B. E1

C. E2

C. E2

D. E3

D. E3

Q1225 • AP-52-025 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 52, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 52, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 52.8 %

A. 52,8 %

B. 44.8 %

B. 44,8 %

C. 59.1 %

C. 59,1 %

D. 65.9 %

D. 65,9 %

Q1226 • AP-52-026 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=40%, E2=82%, and E3=92%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=40%, E2=82% và E3=92%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 11

A. MERV 11

B. MERV 12

B. MERV 12

C. MERV 13

C. MERV 13

D. MERV 10

D. MERV 10

Q1227 • AP-52-027 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 51, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 51, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.4 %

A. 59,4 %

B. 66.2 %

B. 66,2 %

C. 53 %

C. 53 %

D. 45 %

D. 45 %

Q1228 • AP-52-028 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=55%, E2=88%, and E3=93%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=55%, E2=88% và E3=93%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 11

A. MERV 11

B. MERV 12

B. MERV 12

C. MERV 14

C. MERV 14

D. MERV 13

D. MERV 13

Q1229 • AP-52-029 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 50, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 50, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.5 %

A. 51,5 %

B. 43.8 %

B. 43,8 %

C. 64.4 %

C. 64,4 %

D. 57.7 %

D. 57,7 %

Q1230 • AP-52-030 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=78%, E2=92%, and E3=96%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=78%, E2=92% và E3=96%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 13

A. MERV 13

B. MERV 14

B. MERV 14

C. MERV 15

C. MERV 15

D. MERV 12

D. MERV 12

Q1231 • AP-52-031 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 49, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 49, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.6 %

A. 59,6 %

B. 45.3 %

B. 45,3 %

C. 53.2 %

C. 53,2 %

D. 66.6 %

D. 66,6 %

Q1232 • AP-52-032 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=88%, E2=93%, and E3=97%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=88%, E2=93% và E3=97%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 16

A. MERV 16

B. MERV 13

B. MERV 13

C. MERV 14

C. MERV 14

D. MERV 15

D. MERV 15

Q1233 • AP-52-033 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 48, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 48, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.8 %

A. 51,8 %

B. 58 %

B. 58 %

C. 64.7 %

C. 64,7 %

D. 44 %

D. 44 %

Q1234 • AP-52-034 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV classification / phân loại MERV

A filter has minimum composite averages E1=96%, E2=96%, and E3=96%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=96%, E2=96% và E3=96%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 15

A. MERV 15

B. MERV 16

B. MERV 16

C. MERV 13

C. MERV 13

D. MERV 14

D. MERV 14

Q1235 • AP-52-035 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 52, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 52, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 57.7 %

A. 57,7 %

B. 64.4 %

B. 64,4 %

C. 51.5 %

C. 51,5 %

D. 43.8 %

D. 43,8 %

Q1236 • AP-52-036 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 51, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 51, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.6 %

A. 59,6 %

B. 45.3 %

B. 45,3 %

C. 66.6 %

C. 66,6 %

D. 53.2 %

D. 53,2 %

Q1237 • AP-52-037 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 50, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 50, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.8 %

A. 51,8 %

B. 44 %

B. 44 %

C. 64.7 %

C. 64,7 %

D. 58 %

D. 58 %

Q1238 • AP-52-038 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 49, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 49, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65 %

A. 65 %

B. 52 %

B. 52 %

C. 44.2 %

C. 44,2 %

D. 58.2 %

D. 58,2 %

Q1239 • AP-52-039 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 48, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 48, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65 %

A. 65 %

B. 58.2 %

B. 58,2 %

C. 52 %

C. 52 %

D. 44.2 %

D. 44,2 %

Q1240 • AP-52-040 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 52, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 52, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 45.5 %

A. 45,5 %

B. 59.9 %

B. 59,9 %

C. 66.9 %

C. 66,9 %

D. 53.5 %

D. 53,5 %

Q1241 • AP-52-041 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 51, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 51, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 52 %

A. 52 %

B. 58.2 %

B. 58,2 %

C. 44.2 %

C. 44,2 %

D. 65 %

D. 65 %

Q1242 • AP-52-042 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 50, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 50, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65 %

A. 65 %

B. 52 %

B. 52 %

C. 44.2 %

C. 44,2 %

D. 58.2 %

D. 58,2 %

Q1243 • AP-52-043 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 49, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 49, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.4 %

A. 44,4 %

B. 58.5 %

B. 58,5 %

C. 52.2 %

C. 52,2 %

D. 65.3 %

D. 65,3 %

Q1244 • AP-52-044 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 48, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 48, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 43.1 %

A. 43,1 %

B. 63.4 %

B. 63,4 %

C. 56.8 %

C. 56,8 %

D. 50.8 %

D. 50,8 %

Q1245 • AP-52-045 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 52, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 52, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 53.8 %

A. 53,8 %

B. 60.2 %

B. 60,2 %

C. 45.7 %

C. 45,7 %

D. 67.2 %

D. 67,2 %

Q1246 • AP-52-046 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 51, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 51, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 58.5 %

A. 58,5 %

B. 52.2 %

B. 52,2 %

C. 44.4 %

C. 44,4 %

D. 65.3 %

D. 65,3 %

Q1247 • AP-52-047 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 50, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 50, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65.6 %

A. 65,6 %

B. 58.8 %

B. 58,8 %

C. 52.5 %

C. 52,5 %

D. 44.6 %

D. 44,6 %

Q1248 • AP-52-048 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 49, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 49, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65.6 %

A. 65,6 %

B. 44.6 %

B. 44,6 %

C. 58.8 %

C. 58,8 %

D. 52.5 %

D. 52,5 %

Q1249 • AP-52-049 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 48, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 48, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51 %

A. 51 %

B. 57.1 %

B. 57,1 %

C. 43.4 %

C. 43,4 %

D. 63.8 %

D. 63,8 %

Q1250 • AP-52-050 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 52, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 52, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.6 %

A. 44,6 %

B. 52.5 %

B. 52,5 %

C. 65.6 %

C. 65,6 %

D. 58.8 %

D. 58,8 %

Q1251 • AP-52-051 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 51, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 51, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 58.8 %

A. 58,8 %

B. 44.6 %

B. 44,6 %

C. 52.5 %

C. 52,5 %

D. 65.6 %

D. 65,6 %

Q1252 • AP-52-052 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 50, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 50, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.8 %

A. 44,8 %

B. 59.1 %

B. 59,1 %

C. 65.9 %

C. 65,9 %

D. 52.8 %

D. 52,8 %

Q1253 • AP-52-053 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 49, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 49, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.2 %

A. 51,2 %

B. 43.6 %

B. 43,6 %

C. 57.4 %

C. 57,4 %

D. 64.1 %

D. 64,1 %

Q1254 • AP-52-054 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 48, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 48, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.4 %

A. 59,4 %

B. 53 %

B. 53 %

C. 45 %

C. 45 %

D. 66.2 %

D. 66,2 %

Q1255 • AP-52-055 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 52, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 52, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.1 %

A. 59,1 %

B. 65.9 %

B. 65,9 %

C. 52.8 %

C. 52,8 %

D. 44.8 %

D. 44,8 %

Q1256 • AP-52-056 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 51, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 51, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 57.4 %

A. 57,4 %

B. 43.6 %

B. 43,6 %

C. 64.1 %

C. 64,1 %

D. 51.2 %

D. 51,2 %

Q1257 • AP-52-057 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 50, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 50, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 53 %

A. 53 %

B. 59.4 %

B. 59,4 %

C. 45 %

C. 45 %

D. 66.2 %

D. 66,2 %

Q1258 • AP-52-058 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 49, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 49, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 43.8 %

A. 43,8 %

B. 51.5 %

B. 51,5 %

C. 64.4 %

C. 64,4 %

D. 57.7 %

D. 57,7 %

Q1259 • AP-52-059 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 48, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 48, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 58 %

A. 58 %

B. 44 %

B. 44 %

C. 51.8 %

C. 51,8 %

D. 64.7 %

D. 64,7 %

Q1260 • AP-52-060 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 52, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 52, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 45 %

A. 45 %

B. 59.4 %

B. 59,4 %

C. 66.2 %

C. 66,2 %

D. 53 %

D. 53 %

Q1261 • AP-52-061 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 51, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 51, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 53.2 %

A. 53,2 %

B. 66.6 %

B. 66,6 %

C. 59.6 %

C. 59,6 %

D. 45.3 %

D. 45,3 %

Q1262 • AP-52-062 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 50, 54, 58]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 50, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 64.7 %

A. 64,7 %

B. 51.8 %

B. 51,8 %

C. 44 %

C. 44 %

D. 58 %

D. 58 %

Q1263 • AP-52-063 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 49, 54, 62]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 49, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 58 %

A. 58 %

B. 64.7 %

B. 64,7 %

C. 51.8 %

C. 51,8 %

D. 44 %

D. 44 %

Q1264 • AP-52-064 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 48, 54, 60]. What is the composite average?

Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 48, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65 %

A. 65 %

B. 58.2 %

B. 58,2 %

C. 44.2 %

C. 44,2 %

D. 52 %

D. 52 %

Q1265 • AP-52-065 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Which project-note statement correctly applies filters in series?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng các bộ lọc mắc nối tiếp?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q1266 • AP-52-066 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle counter / máy đếm hạt

A project team is checking particle counter. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra máy đếm hạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

D. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

Q1267 • AP-52-067 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • test airflow range / dải lưu lượng thử

For a case governed by test airflow range, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi dải lưu lượng thử, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q1268 • AP-52-068 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

Which project-note statement correctly applies MERV 16 thresholds?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng các ngưỡng MERV 16?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q1269 • AP-52-069 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • E2 size group / nhóm kích thước E2

A project team is checking E2 size group. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra nhóm kích thước E2. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q1270 • AP-52-070 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

For a case governed by dust holding capacity, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi khả năng giữ bụi, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q1271 • AP-52-071 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

Which project-note statement correctly applies dust-loading purpose?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng mục đích nạp bụi?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

C. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q1272 • AP-52-072 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

A project team is checking Appendix J conditioning. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

A. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q1273 • AP-52-073 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

For a case governed by laboratory test scope, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi phạm vi thử nghiệm trong phòng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

A. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

Q1274 • AP-52-074 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • test report content / nội dung báo cáo thử

Which project-note statement correctly applies test report content?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng nội dung báo cáo thử?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q1275 • AP-52-075 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

A project team is checking MERV 11 thresholds. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các ngưỡng MERV 11. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q1276 • AP-52-076 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

For a case governed by particle-size efficiency, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hiệu suất theo kích thước hạt, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q1277 • AP-52-077 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Which project-note statement correctly applies MERV basis?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng cơ sở xác định MERV?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q1278 • AP-52-078 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

A project team is checking average arrestance. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra độ giữ bụi trung bình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q1279 • AP-52-079 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

For a case governed by PM-based reporting addendum, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi sửa đổi về báo cáo theo PM, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

B. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q1280 • AP-52-080 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

Which project-note statement correctly applies bioaerosol option?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tùy chọn thử khí dung sinh học?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

B. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q1281 • AP-52-081 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • E3 size group / nhóm kích thước E3

A project team is checking E3 size group. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra nhóm kích thước E3. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q1282 • AP-52-082 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • E1 size group / nhóm kích thước E1

For a case governed by E1 size group, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi nhóm kích thước E1, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

B. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

Q1283 • AP-52-083 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Which project-note statement correctly applies MERV 8 thresholds?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng các ngưỡng MERV 8?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q1284 • AP-52-084 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • penetration / độ xuyên qua

A project team is checking penetration. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra độ xuyên qua. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q1285 • AP-52-085 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

For a case governed by MERV 13 thresholds, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các ngưỡng MERV 13, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q1286 • AP-52-086 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Which project-note statement correctly applies MERV 5 threshold?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng ngưỡng MERV 5?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q1287 • AP-52-087 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • test aerosol / khí dung thử

A project team is checking test aerosol. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khí dung thử. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

C. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

D. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

D. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

Q1288 • AP-52-088 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • test particle range / dải kích thước hạt thử

For a case governed by test particle range, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi dải kích thước hạt thử, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q1289 • AP-52-089 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which project-note statement correctly applies correlation ratio?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tỷ số tương quan?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q1290 • AP-52-090 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

A project team is checking filters in series. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các bộ lọc mắc nối tiếp. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

B. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q1291 • AP-52-091 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle counter / máy đếm hạt

For a case governed by particle counter, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi máy đếm hạt, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q1292 • AP-52-092 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • test airflow range / dải lưu lượng thử

Which project-note statement correctly applies test airflow range?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng dải lưu lượng thử?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

B. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q1293 • AP-52-093 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

A project team is checking MERV 16 thresholds. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các ngưỡng MERV 16. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q1294 • AP-52-094 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • E2 size group / nhóm kích thước E2

For a case governed by E2 size group, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi nhóm kích thước E2, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q1295 • AP-52-095 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Which project-note statement correctly applies dust holding capacity?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng khả năng giữ bụi?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q1296 • AP-52-096 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

A project team is checking dust-loading purpose. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra mục đích nạp bụi. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

A. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q1297 • AP-52-097 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

For a case governed by Appendix J conditioning, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

A. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q1298 • AP-52-098 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which project-note statement correctly applies laboratory test scope?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q1299 • AP-52-099 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • test report content / nội dung báo cáo thử

A project team is checking test report content. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra nội dung báo cáo thử. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q1300 • AP-52-100 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

For a case governed by MERV 11 thresholds, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các ngưỡng MERV 11, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q1301 • AP-52-101 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which project-note statement correctly applies particle-size efficiency?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hiệu suất theo kích thước hạt?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q1302 • AP-52-102 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV basis / cơ sở xác định MERV

A project team is checking MERV basis. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra cơ sở xác định MERV. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q1303 • AP-52-103 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

For a case governed by average arrestance, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi độ giữ bụi trung bình, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

C. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q1304 • AP-52-104 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which project-note statement correctly applies PM-based reporting addendum?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng sửa đổi về báo cáo theo PM?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q1305 • AP-52-105 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

A project team is checking bioaerosol option. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra tùy chọn thử khí dung sinh học. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q1306 • AP-52-106 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • E3 size group / nhóm kích thước E3

For a case governed by E3 size group, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi nhóm kích thước E3, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q1307 • AP-52-107 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which project-note statement correctly applies E1 size group?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng nhóm kích thước E1?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q1308 • AP-52-108 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

A project team is checking MERV 8 thresholds. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các ngưỡng MERV 8. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q1309 • AP-52-109 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • penetration / độ xuyên qua

For a case governed by penetration, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi độ xuyên qua, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q1310 • AP-52-110 • ASHRAE 52.2 • Apply / Vận dụng • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Which project-note statement correctly applies MERV 13 thresholds?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng các ngưỡng MERV 13?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

## ASHRAE 55 — 115 questions
ASHRAE 55 — 115 câu

Q1311 • AP-55-001 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 12°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 12°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 22 °C

A. 22 °C

B. 26.5 °C

B. 26,5 °C

C. 25 °C

C. 25 °C

D. 28.8 °C

D. 28,8 °C

Q1312 • AP-55-002 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 13°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 13°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 19.8 °C

A. 19,8 °C

B. 21.6 °C

B. 21,6 °C

C. 15.6 °C

C. 15,6 °C

D. 18.3 °C

D. 18,3 °C

Q1313 • AP-55-003 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.72 clo

A. 0,72 clo

B. 0.59 clo

B. 0,59 clo

C. 0.81 clo

C. 0,81 clo

D. 0.95 clo

D. 0,95 clo

Q1314 • AP-55-004 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

If whole-body thermal sensation TS=-0.1, what is the ankle-air-speed limit from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Nếu cảm giác nhiệt toàn thân TS=-0,1, giới hạn tốc độ tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

A. 0.43 m/s

A. 0,43 m/s

B. 0.36 m/s

B. 0,36 m/s

C. 0.51 m/s

C. 0,51 m/s

D. 0.25 m/s

D. 0,25 m/s

Q1315 • AP-55-005 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=26°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=26°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 26.5 °C

A. 26,5 °C

B. 29.4 °C

B. 29,4 °C

C. 24.5 °C

C. 24,5 °C

D. 22.1 °C

D. 22,1 °C

Q1316 • AP-55-006 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Operative temperature changes monotonically by 0.7°C over 0.25 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 0,7°C trong 0,25 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Cannot be checked without relative humidity

A. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

B. Automatically exempt because it is a drift

B. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

C. Not compliant

C. Không đạt

D. Compliant

D. Đạt

Q1317 • AP-55-007 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 18°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 18°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 26.9 °C

A. 26,9 °C

B. 28.5 °C

B. 28,5 °C

C. 30.9 °C

C. 30,9 °C

D. 23.7 °C

D. 23,7 °C

Q1318 • AP-55-008 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 19°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 19°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 21.8 °C

A. 21,8 °C

B. 20.2 °C

B. 20,2 °C

C. 17.2 °C

C. 17,2 °C

D. 23.8 °C

D. 23,8 °C

Q1319 • AP-55-009 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=2.50 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=2,5 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.59 clo

A. 0,59 clo

B. 0.95 clo

B. 0,95 clo

C. 0.72 clo

C. 0,72 clo

D. 0.81 clo

D. 0,81 clo

Q1320 • AP-55-010 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

If whole-body thermal sensation TS=-0.4, what is the ankle-air-speed limit from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Nếu cảm giác nhiệt toàn thân TS=-0,4, giới hạn tốc độ tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

A. 0.17 m/s

A. 0,17 m/s

B. 0.3 m/s

B. 0,3 m/s

C. 0.36 m/s

C. 0,36 m/s

D. 0.25 m/s

D. 0,25 m/s

Q1321 • AP-55-011 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=25°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=25°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 24 °C

A. 24 °C

B. 21.6 °C

B. 21,6 °C

C. 25.9 °C

C. 25,9 °C

D. 28.8 °C

D. 28,8 °C

Q1322 • AP-55-012 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Operative temperature changes monotonically by 1.3°C over 0.5 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 1,3°C trong 0,5 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Automatically exempt because it is a drift

A. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

B. Compliant

B. Đạt

C. Not compliant

C. Không đạt

D. Cannot be checked without relative humidity

D. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

Q1323 • AP-55-013 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 24°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 24°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 25.3 °C

A. 25,3 °C

B. 30.5 °C

B. 30,5 °C

C. 28.7 °C

C. 28,7 °C

D. 33.1 °C

D. 33,1 °C

Q1324 • AP-55-014 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 25°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 25°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 26 °C

A. 26 °C

B. 23.8 °C

B. 23,8 °C

C. 18.7 °C

C. 18,7 °C

D. 22.1 °C

D. 22,1 °C

Q1325 • AP-55-015 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=1.30 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=1,3 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.95 clo

A. 0,95 clo

B. 0.78 clo

B. 0,78 clo

C. 1.07 clo

C. 1,07 clo

D. 1.26 clo

D. 1,26 clo

Q1326 • AP-55-016 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

If whole-body thermal sensation TS=0.2, what is the ankle-air-speed limit from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Nếu cảm giác nhiệt toàn thân TS=0,2, giới hạn tốc độ tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

A. 0.32 m/s

A. 0,32 m/s

B. 0.46 m/s

B. 0,46 m/s

C. 0.55 m/s

C. 0,55 m/s

D. 0.67 m/s

D. 0,67 m/s

Q1327 • AP-55-017 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=24°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=24°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 25.4 °C

A. 25,4 °C

B. 21.2 °C

B. 21,2 °C

C. 23.5 °C

C. 23,5 °C

D. 28.2 °C

D. 28,2 °C

Q1328 • AP-55-018 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Operative temperature changes monotonically by 1.8°C over 1 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 1,8°C trong 1 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Not compliant

A. Không đạt

B. Cannot be checked without relative humidity

B. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

C. Automatically exempt because it is a drift

C. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

D. Compliant

D. Đạt

Q1329 • AP-55-019 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 30°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 30°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 30.6 °C

A. 30,6 °C

B. 26.9 °C

B. 26,9 °C

C. 32.4 °C

C. 32,4 °C

D. 35.2 °C

D. 35,2 °C

Q1330 • AP-55-020 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 31°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 31°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 20.3 °C

A. 20,3 °C

B. 23.9 °C

B. 23,9 °C

C. 28.2 °C

C. 28,2 °C

D. 25.8 °C

D. 25,8 °C

Q1331 • AP-55-021 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=2.20 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=2,2 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.57 clo

A. 0,57 clo

B. 0.42 clo

B. 0,42 clo

C. 0.51 clo

C. 0,51 clo

D. 0.67 clo

D. 0,67 clo

Q1332 • AP-55-022 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=23°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=23°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 27.6 °C

A. 27,6 °C

B. 24.8 °C

B. 24,8 °C

C. 20.7 °C

C. 20,7 °C

D. 23 °C

D. 23 °C

Q1333 • AP-55-023 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Operative temperature changes monotonically by 2.4°C over 2 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 2,4°C trong 2 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Compliant

A. Đạt

B. Automatically exempt because it is a drift

B. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

C. Cannot be checked without relative humidity

C. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

D. Not compliant

D. Không đạt

Q1334 • AP-55-024 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 16°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 16°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 23.1 °C

A. 23,1 °C

B. 26.3 °C

B. 26,3 °C

C. 27.8 °C

C. 27,8 °C

D. 30.2 °C

D. 30,2 °C

Q1335 • AP-55-025 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 17°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 17°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 16.6 °C

A. 16,6 °C

B. 23.1 °C

B. 23,1 °C

C. 19.6 °C

C. 19,6 °C

D. 21.1 °C

D. 21,1 °C

Q1336 • AP-55-026 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=3.10 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=3,1 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.45 clo

A. 0,45 clo

B. 0.72 clo

B. 0,72 clo

C. 0.61 clo

C. 0,61 clo

D. 0.55 clo

D. 0,55 clo

Q1337 • AP-55-027 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=22°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=22°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 22.5 °C

A. 22,5 °C

B. 20.2 °C

B. 20,2 °C

C. 27 °C

C. 27 °C

D. 24.3 °C

D. 24,3 °C

Q1338 • AP-55-028 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Operative temperature changes monotonically by 2.9°C over 4 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 2,9°C trong 4 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Automatically exempt because it is a drift

A. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

B. Compliant

B. Đạt

C. Not compliant

C. Không đạt

D. Cannot be checked without relative humidity

D. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

Q1339 • AP-55-029 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 22°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 22°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 24.7 °C

A. 24,7 °C

B. 29.8 °C

B. 29,8 °C

C. 28.1 °C

C. 28,1 °C

D. 32.3 °C

D. 32,3 °C

Q1340 • AP-55-030 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 23°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 23°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 23.1 °C

A. 23,1 °C

B. 18.2 °C

B. 18,2 °C

C. 25.3 °C

C. 25,3 °C

D. 21.4 °C

D. 21,4 °C

Q1341 • AP-55-031 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=1.90 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=1,9 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.69 clo

A. 0,69 clo

B. 0.77 clo

B. 0,77 clo

C. 0.56 clo

C. 0,56 clo

D. 0.91 clo

D. 0,91 clo

Q1342 • AP-55-032 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=28°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=28°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 30.6 °C

A. 30,6 °C

B. 25.5 °C

B. 25,5 °C

C. 22.9 °C

C. 22,9 °C

D. 27.5 °C

D. 27,5 °C

Q1343 • AP-55-033 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 28°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 28°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 34.5 °C

A. 34,5 °C

B. 31.8 °C

B. 31,8 °C

C. 30 °C

C. 30 °C

D. 26.4 °C

D. 26,4 °C

Q1344 • AP-55-034 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 29°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 29°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 19.8 °C

A. 19,8 °C

B. 27.5 °C

B. 27,5 °C

C. 25.2 °C

C. 25,2 °C

D. 23.3 °C

D. 23,3 °C

Q1345 • AP-55-035 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=2.80 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=2,8 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.71 clo

A. 0,71 clo

B. 0.93 clo

B. 0,93 clo

C. 0.58 clo

C. 0,58 clo

D. 0.79 clo

D. 0,79 clo

Q1346 • AP-55-036 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=27°C and tr=23°C. What is to?

Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=27°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 22.5 °C

A. 22,5 °C

B. 25 °C

B. 25 °C

C. 27 °C

C. 27 °C

D. 30 °C

D. 30 °C

Q1347 • AP-55-037 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 14°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 14°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 22.6 °C

A. 22,6 °C

B. 27.2 °C

B. 27,2 °C

C. 25.6 °C

C. 25,6 °C

D. 29.5 °C

D. 29,5 °C

Q1348 • AP-55-038 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 15°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 15°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 22.4 °C

A. 22,4 °C

B. 16.1 °C

B. 16,1 °C

C. 20.5 °C

C. 20,5 °C

D. 19 °C

D. 19 °C

Q1349 • AP-55-039 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.89 clo

A. 0,89 clo

B. 1.18 clo

B. 1,18 clo

C. 1 clo

C. 1 clo

D. 0.73 clo

D. 0,73 clo

Q1350 • AP-55-040 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 20°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 20°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 24.2 °C

A. 24,2 °C

B. 27.5 °C

B. 27,5 °C

C. 29.2 °C

C. 29,2 °C

D. 31.6 °C

D. 31,6 °C

Q1351 • AP-55-041 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 21°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 21°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 22.5 °C

A. 22,5 °C

B. 24.6 °C

B. 24,6 °C

C. 20.8 °C

C. 20,8 °C

D. 17.7 °C

D. 17,7 °C

Q1352 • AP-55-042 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=2.50 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=2,5 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.41 clo

A. 0,41 clo

B. 0.65 clo

B. 0,65 clo

C. 0.55 clo

C. 0,55 clo

D. 0.49 clo

D. 0,49 clo

Q1353 • AP-55-043 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

For tpma(out) = 26°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Với tpma(out) = 26°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 29.4 °C

A. 29,4 °C

B. 25.8 °C

B. 25,8 °C

C. 31.1 °C

C. 31,1 °C

D. 33.8 °C

D. 33,8 °C

Q1354 • AP-55-044 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

For tpma(out) = 27°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Với tpma(out) = 27°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 19.3 °C

A. 19,3 °C

B. 22.7 °C

B. 22,7 °C

C. 26.8 °C

C. 26,8 °C

D. 24.5 °C

D. 24,5 °C

Q1355 • AP-55-045 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=1.30 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=1,3 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.76 clo

A. 0,76 clo

B. 0.56 clo

B. 0,56 clo

C. 0.68 clo

C. 0,68 clo

D. 0.9 clo

D. 0,9 clo

Q1356 • AP-55-046 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=2.20 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=2,2 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.74 clo

A. 0,74 clo

B. 0.88 clo

B. 0,88 clo

C. 0.54 clo

C. 0,54 clo

D. 0.66 clo

D. 0,66 clo

Q1357 • AP-55-047 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=3.10 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=3,1 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.69 clo

A. 0,69 clo

B. 0.91 clo

B. 0,91 clo

C. 0.57 clo

C. 0,57 clo

D. 0.78 clo

D. 0,78 clo

Q1358 • AP-55-048 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=1.90 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=1,9 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.95 clo

A. 0,95 clo

B. 0.85 clo

B. 0,85 clo

C. 0.7 clo

C. 0,7 clo

D. 1.12 clo

D. 1,12 clo

Q1359 • AP-55-049 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=2.80 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=2,8 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.4 clo

A. 0,4 clo

B. 0.64 clo

B. 0,64 clo

C. 0.48 clo

C. 0,48 clo

D. 0.54 clo

D. 0,54 clo

Q1360 • AP-55-050 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.52 clo

A. 0,52 clo

B. 0.84 clo

B. 0,84 clo

C. 0.71 clo

C. 0,71 clo

D. 0.64 clo

D. 0,64 clo

Q1361 • AP-55-051 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=2.50 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=2,5 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.65 clo

A. 0,65 clo

B. 0.85 clo

B. 0,85 clo

C. 0.53 clo

C. 0,53 clo

D. 0.72 clo

D. 0,72 clo

Q1362 • AP-55-052 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=1.30 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=1,3 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.71 clo

A. 0,71 clo

B. 0.86 clo

B. 0,86 clo

C. 1.14 clo

C. 1,14 clo

D. 0.97 clo

D. 0,97 clo

Q1363 • AP-55-053 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=2.20 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=2,2 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.67 clo

A. 0,67 clo

B. 0.92 clo

B. 0,92 clo

C. 0.82 clo

C. 0,82 clo

D. 1.08 clo

D. 1,08 clo

Q1364 • AP-55-054 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=3.10 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=3,1 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.63 clo

A. 0,63 clo

B. 0.53 clo

B. 0,53 clo

C. 0.39 clo

C. 0,39 clo

D. 0.47 clo

D. 0,47 clo

Q1365 • AP-55-055 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=1.90 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=1,9 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.61 clo

A. 0,61 clo

B. 0.8 clo

B. 0,8 clo

C. 0.68 clo

C. 0,68 clo

D. 0.5 clo

D. 0,5 clo

Q1366 • AP-55-056 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=2.80 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=2,8 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.71 clo

A. 0,71 clo

B. 0.63 clo

B. 0,63 clo

C. 0.52 clo

C. 0,52 clo

D. 0.83 clo

D. 0,83 clo

Q1367 • AP-55-057 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.66 clo

A. 0,66 clo

B. 0.9 clo

B. 0,9 clo

C. 0.81 clo

C. 0,81 clo

D. 1.07 clo

D. 1,07 clo

Q1368 • AP-55-058 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=2.50 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=2,5 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.65 clo

A. 0,65 clo

B. 0.89 clo

B. 0,89 clo

C. 1.05 clo

C. 1,05 clo

D. 0.8 clo

D. 0,8 clo

Q1369 • AP-55-059 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=1.30 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=1,3 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.59 clo

A. 0,59 clo

B. 0.48 clo

B. 0,48 clo

C. 0.66 clo

C. 0,66 clo

D. 0.78 clo

D. 0,78 clo

Q1370 • AP-55-060 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=2.20 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=2,2 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.48 clo

A. 0,48 clo

B. 0.59 clo

B. 0,59 clo

C. 0.66 clo

C. 0,66 clo

D. 0.77 clo

D. 0,77 clo

Q1371 • AP-55-061 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=3.10 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=3,1 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.82 clo

A. 0,82 clo

B. 0.69 clo

B. 0,69 clo

C. 0.62 clo

C. 0,62 clo

D. 0.51 clo

D. 0,51 clo

Q1372 • AP-55-062 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=1.90 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=1,9 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.63 clo

A. 0,63 clo

B. 0.86 clo

B. 0,86 clo

C. 1.02 clo

C. 1,02 clo

D. 0.77 clo

D. 0,77 clo

Q1373 • AP-55-063 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=2.80 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=2,8 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.78 clo

A. 0,78 clo

B. 0.64 clo

B. 0,64 clo

C. 1.03 clo

C. 1,03 clo

D. 0.87 clo

D. 0,87 clo

Q1374 • AP-55-064 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.73 clo

A. 0,73 clo

B. 0.55 clo

B. 0,55 clo

C. 0.62 clo

C. 0,62 clo

D. 0.45 clo

D. 0,45 clo

Q1375 • AP-55-065 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=2.50 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=2,5 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.75 clo

A. 0,75 clo

B. 0.47 clo

B. 0,47 clo

C. 0.57 clo

C. 0,57 clo

D. 0.64 clo

D. 0,64 clo

Q1376 • AP-55-066 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=1.30 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=1,3 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 1.02 clo

A. 1,02 clo

B. 0.86 clo

B. 0,86 clo

C. 0.63 clo

C. 0,63 clo

D. 0.77 clo

D. 0,77 clo

Q1377 • AP-55-067 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=2.20 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=2,2 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.74 clo

A. 0,74 clo

B. 0.61 clo

B. 0,61 clo

C. 0.98 clo

C. 0,98 clo

D. 0.83 clo

D. 0,83 clo

Q1378 • AP-55-068 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Which project-note statement correctly applies active clothing adjustment?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hiệu chỉnh quần áo khi vận động?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

C. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q1379 • AP-55-069 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

A project team is checking short cyclic variation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra dao động chu kỳ ngắn. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

C. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q1380 • AP-55-070 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

For a case governed by uncontrolled speed above 25.5°C, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q1381 • AP-55-071 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • clo unit / đơn vị clo

Which project-note statement correctly applies clo unit?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng đơn vị clo?

A. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

A. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

C. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q1382 • AP-55-072 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

A project team is checking occupant-control density by area. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra mật độ điều khiển theo diện tích. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q1383 • AP-55-073 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

For a case governed by adaptive outdoor-temperature range, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

B. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q1384 • AP-55-074 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which project-note statement correctly applies local-discomfort applicability?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q1385 • AP-55-075 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

A project team is checking clothing applicability limit. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn áp dụng về quần áo. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q1386 • AP-55-076 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

For a case governed by adaptive clothing freedom, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi khả năng thích nghi quần áo, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q1387 • AP-55-077 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

Which project-note statement correctly applies upper 80% adaptive limit?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng giới hạn trên thích nghi 80%?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q1388 • AP-55-078 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

A project team is checking warm-wall asymmetry. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra bất đối xứng do tường ấm. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q1389 • AP-55-079 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

For a case governed by thermal environmental factors, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các yếu tố môi trường nhiệt, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

A. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

C. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q1390 • AP-55-080 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

Which project-note statement correctly applies lower 80% adaptive limit?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng giới hạn dưới thích nghi 80%?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

B. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

C. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

C. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q1391 • AP-55-081 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

A project team is checking adaptive elevated-speed credit. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q1392 • AP-55-082 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

For a case governed by occupant-control density by people, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi mật độ điều khiển theo số người, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q1393 • AP-55-083 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

Which project-note statement correctly applies floor surface temperature?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng nhiệt độ bề mặt sàn?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q1394 • AP-55-084 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

A project team is checking adaptive-model metabolic range. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

D. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

Q1395 • AP-55-085 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • personal factors / các yếu tố cá nhân

For a case governed by personal factors, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các yếu tố cá nhân, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

A. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

B. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

B. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q1396 • AP-55-086 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C

Which project-note statement correctly applies uncontrolled speed below 23°C?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q1397 • AP-55-087 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

A project team is checking acceptable thermal environment. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra môi trường nhiệt chấp nhận được. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

A. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q1398 • AP-55-088 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

For a case governed by adaptive-model system operation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

C. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q1399 • AP-55-089 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

Which project-note statement correctly applies elevated-air-speed threshold after Addendum c?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q1400 • AP-55-090 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

A project team is checking one-hour drift limit. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn trôi trong một giờ. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

B. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

D. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

Q1401 • AP-55-091 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

For a case governed by cool-wall asymmetry, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi bất đối xứng do tường lạnh, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q1402 • AP-55-092 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Which project-note statement correctly applies prevailing-mean window?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng cửa sổ tính trung bình thịnh hành?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q1403 • AP-55-093 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

A project team is checking metabolic-rate upper limit after Addendum b. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

A. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

C. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

D. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

D. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Q1404 • AP-55-094 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

For a case governed by PMV compliance band, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi dải tuân thủ PMV, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

D. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

Q1405 • AP-55-095 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Which project-note statement correctly applies direct solar radiation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng bức xạ mặt trời trực tiếp?

A. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

A. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

B. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

B. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

C. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

C. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q1406 • AP-55-096 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

A project team is checking warm-ceiling asymmetry. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra bất đối xứng do trần ấm. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q1407 • AP-55-097 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

For a case governed by cool-ceiling asymmetry, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi bất đối xứng do trần lạnh, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q1408 • AP-55-098 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Which project-note statement correctly applies ankle air-speed limit?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng giới hạn tốc độ gió tại mắt cá?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q1409 • AP-55-099 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

A project team is checking active clothing adjustment. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra hiệu chỉnh quần áo khi vận động. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

A. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q1410 • AP-55-100 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

For a case governed by short cyclic variation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi dao động chu kỳ ngắn, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

A. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

B. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

B. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

D. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

Q1411 • AP-55-101 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

Which project-note statement correctly applies uncontrolled speed above 25.5°C?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q1412 • AP-55-102 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • clo unit / đơn vị clo

A project team is checking clo unit. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra đơn vị clo. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

D. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

Q1413 • AP-55-103 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

For a case governed by occupant-control density by area, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi mật độ điều khiển theo diện tích, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

B. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q1414 • AP-55-104 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

Which project-note statement correctly applies adaptive outdoor-temperature range?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

D. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

Q1415 • AP-55-105 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

A project team is checking local-discomfort applicability. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q1416 • AP-55-106 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

For a case governed by clothing applicability limit, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi giới hạn áp dụng về quần áo, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

A. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

C. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

D. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

D. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

Q1417 • AP-55-107 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

Which project-note statement correctly applies adaptive clothing freedom?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng khả năng thích nghi quần áo?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q1418 • AP-55-108 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

A project team is checking upper 80% adaptive limit. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn trên thích nghi 80%. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

C. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

D. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

D. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

Q1419 • AP-55-109 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

For a case governed by warm-wall asymmetry, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi bất đối xứng do tường ấm, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

A. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q1420 • AP-55-110 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Which project-note statement correctly applies thermal environmental factors?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng các yếu tố môi trường nhiệt?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

B. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

C. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

C. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

D. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

D. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

Q1421 • AP-55-111 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

A project team is checking lower 80% adaptive limit. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn dưới thích nghi 80%. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q1422 • AP-55-112 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

For a case governed by adaptive elevated-speed credit, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

A. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

C. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q1423 • AP-55-113 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

Which project-note statement correctly applies occupant-control density by people?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng mật độ điều khiển theo số người?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q1424 • AP-55-114 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

A project team is checking floor surface temperature. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra nhiệt độ bề mặt sàn. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

C. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q1425 • AP-55-115 • ASHRAE 55 • Apply / Vận dụng • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

For a case governed by adaptive-model metabolic range, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

## ASHRAE 62.1 — 155 questions
ASHRAE 62.1 — 155 câu

Q1426 • AP-62-001 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=10, Ra=0.25 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=10, Ra=0,25 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 41.3 L/s

A. 41,3 L/s

B. 35 L/s

B. 35 L/s

C. 49.7 L/s

C. 49,7 L/s

D. 25.2 L/s

D. 25,2 L/s

Q1427 • AP-62-002 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=75 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=75 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 131.2 L/s

A. 131,2 L/s

B. 75 L/s

B. 75 L/s

C. 93.8 L/s

C. 93,8 L/s

D. 112.5 L/s

D. 112,5 L/s

Q1428 • AP-62-003 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 40, 35] and peak simultaneous system population Ps=78. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 40, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=78. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.56

A. 0,56

B. 0.85

B. 0,85

C. 1

C. 1

D. 0.74

D. 0,74

Q1429 • AP-62-004 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=120 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=120 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 312 L/s

A. 312 L/s

B. 421.2 L/s

B. 421,2 L/s

C. 243.4 L/s

C. 243,4 L/s

D. 365 L/s

D. 365 L/s

Q1430 • AP-62-005 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=380 L/s and Ev=0.80. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=380 L/s và Ev=0,8. Tính Vot yêu cầu.

A. 641.2 L/s

A. 641,2 L/s

B. 475 L/s

B. 475 L/s

C. 380 L/s

C. 380 L/s

D. 546.2 L/s

D. 546,2 L/s

Q1431 • AP-62-006 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=25, Ra=0.30 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=25, Ra=0,3 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 127.1 L/s

A. 127,1 L/s

B. 64.4 L/s

B. 64,4 L/s

C. 89.5 L/s

C. 89,5 L/s

D. 105.6 L/s

D. 105,6 L/s

Q1432 • AP-62-007 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=100 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=100 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 120 L/s

A. 120 L/s

B. 140 L/s

B. 140 L/s

C. 80 L/s

C. 80 L/s

D. 100 L/s

D. 100 L/s

Q1433 • AP-62-008 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 45, 30] and peak simultaneous system population Ps=84. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 45, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=84. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.8

A. 0,8

B. 0.6

B. 0,6

C. 1.08

C. 1,08

D. 0.92

D. 0,92

Q1434 • AP-62-009 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=100 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=100 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 502.2 L/s

A. 502,2 L/s

B. 372 L/s

B. 372 L/s

C. 435.2 L/s

C. 435,2 L/s

D. 290.2 L/s

D. 290,2 L/s

Q1435 • AP-62-010 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=480 L/s and Ev=0.70. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=480 L/s và Ev=0,7. Tính Vot yêu cầu.

A. 788.6 L/s

A. 788,6 L/s

B. 925.7 L/s

B. 925,7 L/s

C. 685.7 L/s

C. 685,7 L/s

D. 548.6 L/s

D. 548,6 L/s

Q1436 • AP-62-011 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=40, Ra=0.35 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=40, Ra=0,35 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 107.3 L/s

A. 107,3 L/s

B. 175.8 L/s

B. 175,8 L/s

C. 211.6 L/s

C. 211,6 L/s

D. 149 L/s

D. 149 L/s

Q1437 • AP-62-012 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=125 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Một vùng có Vbz=125 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 104.2 L/s

A. 104,2 L/s

B. 83.3 L/s

B. 83,3 L/s

C. 125 L/s

C. 125 L/s

D. 145.8 L/s

D. 145,8 L/s

Q1438 • AP-62-013 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 30, 25] and peak simultaneous system population Ps=55. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 30, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=55. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.74

A. 0,74

B. 0.65

B. 0,65

C. 0.87

C. 0,87

D. 0.49

D. 0,49

Q1439 • AP-62-014 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=260 L/s, ΣRaAz=150 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=260 L/s, ΣRaAz=150 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 418.9 L/s

A. 418,9 L/s

B. 279.2 L/s

B. 279,2 L/s

C. 358 L/s

C. 358 L/s

D. 483.3 L/s

D. 483,3 L/s

Q1440 • AP-62-015 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=320 L/s and Ev=0.60. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=320 L/s và Ev=0,6. Tính Vot yêu cầu.

A. 426.7 L/s

A. 426,7 L/s

B. 613.3 L/s

B. 613,3 L/s

C. 720 L/s

C. 720 L/s

D. 533.3 L/s

D. 533,3 L/s

Q1441 • AP-62-016 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=55, Ra=0.40 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=55, Ra=0,4 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 153.5 L/s

A. 153,5 L/s

B. 181.1 L/s

B. 181,1 L/s

C. 218 L/s

C. 218 L/s

D. 110.5 L/s

D. 110,5 L/s

Q1442 • AP-62-017 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=150 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=150 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 150 L/s

A. 150 L/s

B. 187.5 L/s

B. 187,5 L/s

C. 262.5 L/s

C. 262,5 L/s

D. 225 L/s

D. 225 L/s

Q1443 • AP-62-018 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 35, 35] and peak simultaneous system population Ps=70. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 35, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=70. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.8

A. 0,8

B. 0.94

B. 0,94

C. 0.7

C. 0,7

D. 0.52

D. 0,52

Q1444 • AP-62-019 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=180 L/s, ΣRaAz=130 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=180 L/s, ΣRaAz=130 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 213.7 L/s

A. 213,7 L/s

B. 320.6 L/s

B. 320,6 L/s

C. 369.9 L/s

C. 369,9 L/s

D. 274 L/s

D. 274 L/s

Q1445 • AP-62-020 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=420 L/s and Ev=0.85. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=420 L/s và Ev=0,85. Tính Vot yêu cầu.

A. 494.1 L/s

A. 494,1 L/s

B. 667.1 L/s

B. 667,1 L/s

C. 568.2 L/s

C. 568,2 L/s

D. 395.3 L/s

D. 395,3 L/s

Q1446 • AP-62-021 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=70, Ra=0.25 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=70, Ra=0,25 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 142.2 L/s

A. 142,2 L/s

B. 197.5 L/s

B. 197,5 L/s

C. 280.4 L/s

C. 280,4 L/s

D. 233 L/s

D. 233 L/s

Q1447 • AP-62-022 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=90 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=90 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 126 L/s

A. 126 L/s

B. 108 L/s

B. 108 L/s

C. 90 L/s

C. 90 L/s

D. 72 L/s

D. 72 L/s

Q1448 • AP-62-023 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 40, 30] and peak simultaneous system population Ps=75. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 40, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=75. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 1.01

A. 1,01

B. 0.86

B. 0,86

C. 0.56

C. 0,56

D. 0.75

D. 0,75

Q1449 • AP-62-024 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=280 L/s, ΣRaAz=110 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=280 L/s, ΣRaAz=110 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 334 L/s

A. 334 L/s

B. 450.9 L/s

B. 450,9 L/s

C. 390.8 L/s

C. 390,8 L/s

D. 260.5 L/s

D. 260,5 L/s

Q1450 • AP-62-025 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=520 L/s and Ev=0.75. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=520 L/s và Ev=0,75. Tính Vot yêu cầu.

A. 554.7 L/s

A. 554,7 L/s

B. 693.3 L/s

B. 693,3 L/s

C. 797.3 L/s

C. 797,3 L/s

D. 936 L/s

D. 936 L/s

Q1451 • AP-62-026 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=22, Ra=0.30 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=22, Ra=0,3 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 69.8 L/s

A. 69,8 L/s

B. 137.7 L/s

B. 137,7 L/s

C. 97 L/s

C. 97 L/s

D. 114.5 L/s

D. 114,5 L/s

Q1452 • AP-62-027 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=115 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Một vùng có Vbz=115 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 76.7 L/s

A. 76,7 L/s

B. 134.2 L/s

B. 134,2 L/s

C. 115 L/s

C. 115 L/s

D. 95.8 L/s

D. 95,8 L/s

Q1453 • AP-62-028 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 45, 25] and peak simultaneous system population Ps=80. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 45, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=80. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.8

A. 0,8

B. 1.08

B. 1,08

C. 0.6

C. 0,6

D. 0.92

D. 0,92

Q1454 • AP-62-029 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=200 L/s, ΣRaAz=90 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=200 L/s, ΣRaAz=90 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 292.5 L/s

A. 292,5 L/s

B. 250 L/s

B. 250 L/s

C. 195 L/s

C. 195 L/s

D. 337.5 L/s

D. 337,5 L/s

Q1455 • AP-62-030 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=360 L/s and Ev=0.65. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=360 L/s và Ev=0,65. Tính Vot yêu cầu.

A. 636.9 L/s

A. 636,9 L/s

B. 747.7 L/s

B. 747,7 L/s

C. 553.8 L/s

C. 553,8 L/s

D. 443.1 L/s

D. 443,1 L/s

Q1456 • AP-62-031 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=37, Ra=0.35 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=37, Ra=0,35 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 151.2 L/s

A. 151,2 L/s

B. 76.7 L/s

B. 76,7 L/s

C. 125.7 L/s

C. 125,7 L/s

D. 106.5 L/s

D. 106,5 L/s

Q1457 • AP-62-032 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=140 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=140 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 175 L/s

A. 175 L/s

B. 210 L/s

B. 210 L/s

C. 140 L/s

C. 140 L/s

D. 245 L/s

D. 245 L/s

Q1458 • AP-62-033 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 30, 35] and peak simultaneous system population Ps=61. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 30, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=61. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.87

A. 0,87

B. 0.64

B. 0,64

C. 0.74

C. 0,74

D. 0.48

D. 0,48

Q1459 • AP-62-034 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=300 L/s, ΣRaAz=140 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=300 L/s, ΣRaAz=140 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 444.6 L/s

A. 444,6 L/s

B. 513 L/s

B. 513 L/s

C. 380 L/s

C. 380 L/s

D. 296.4 L/s

D. 296,4 L/s

Q1460 • AP-62-035 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=460 L/s and Ev=0.90. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=460 L/s và Ev=0,9. Tính Vot yêu cầu.

A. 408.9 L/s

A. 408,9 L/s

B. 587.8 L/s

B. 587,8 L/s

C. 690 L/s

C. 690 L/s

D. 511.1 L/s

D. 511,1 L/s

Q1461 • AP-62-036 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=52, Ra=0.40 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=52, Ra=0,4 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 166 L/s

A. 166 L/s

B. 195.9 L/s

B. 195,9 L/s

C. 235.7 L/s

C. 235,7 L/s

D. 119.5 L/s

D. 119,5 L/s

Q1462 • AP-62-037 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=80 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=80 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 96 L/s

A. 96 L/s

B. 80 L/s

B. 80 L/s

C. 64 L/s

C. 64 L/s

D. 112 L/s

D. 112 L/s

Q1463 • AP-62-038 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 35, 30] and peak simultaneous system population Ps=66. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 35, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=66. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.94

A. 0,94

B. 0.8

B. 0,8

C. 0.69

C. 0,69

D. 0.52

D. 0,52

Q1464 • AP-62-039 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=220 L/s, ΣRaAz=120 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=220 L/s, ΣRaAz=120 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 399.6 L/s

A. 399,6 L/s

B. 230.9 L/s

B. 230,9 L/s

C. 346.3 L/s

C. 346,3 L/s

D. 296 L/s

D. 296 L/s

Q1465 • AP-62-040 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=300 L/s and Ev=0.80. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=300 L/s và Ev=0,8. Tính Vot yêu cầu.

A. 375 L/s

A. 375 L/s

B. 431.2 L/s

B. 431,2 L/s

C. 300 L/s

C. 300 L/s

D. 506.3 L/s

D. 506,3 L/s

Q1466 • AP-62-041 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=67, Ra=0.25 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=67, Ra=0,25 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 145.8 L/s

A. 145,8 L/s

B. 202.5 L/s

B. 202,5 L/s

C. 238.9 L/s

C. 238,9 L/s

D. 287.6 L/s

D. 287,6 L/s

Q1467 • AP-62-042 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=105 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Một vùng có Vbz=105 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 105 L/s

A. 105 L/s

B. 70 L/s

B. 70 L/s

C. 87.5 L/s

C. 87,5 L/s

D. 122.5 L/s

D. 122,5 L/s

Q1468 • AP-62-043 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 40, 25] and peak simultaneous system population Ps=71. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 40, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=71. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 1.01

A. 1,01

B. 0.56

B. 0,56

C. 0.86

C. 0,86

D. 0.75

D. 0,75

Q1469 • AP-62-044 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=320 L/s, ΣRaAz=100 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=320 L/s, ΣRaAz=100 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 356 L/s

A. 356 L/s

B. 480.6 L/s

B. 480,6 L/s

C. 277.7 L/s

C. 277,7 L/s

D. 416.5 L/s

D. 416,5 L/s

Q1470 • AP-62-045 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=400 L/s and Ev=0.70. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=400 L/s và Ev=0,7. Tính Vot yêu cầu.

A. 457.1 L/s

A. 457,1 L/s

B. 571.4 L/s

B. 571,4 L/s

C. 771.4 L/s

C. 771,4 L/s

D. 657.1 L/s

D. 657,1 L/s

Q1471 • AP-62-046 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=19, Ra=0.30 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=19, Ra=0,3 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 84.5 L/s

A. 84,5 L/s

B. 42.8 L/s

B. 42,8 L/s

C. 59.5 L/s

C. 59,5 L/s

D. 70.2 L/s

D. 70,2 L/s

Q1472 • AP-62-047 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=130 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=130 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 227.5 L/s

A. 227,5 L/s

B. 130 L/s

B. 130 L/s

C. 195 L/s

C. 195 L/s

D. 162.5 L/s

D. 162,5 L/s

Q1473 • AP-62-048 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 45, 35] and peak simultaneous system population Ps=88. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 45, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=88. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.8

A. 0,8

B. 1.08

B. 1,08

C. 0.6

C. 0,6

D. 0.92

D. 0,92

Q1474 • AP-62-049 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=150 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=150 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 266.8 L/s

A. 266,8 L/s

B. 342 L/s

B. 342 L/s

C. 400.1 L/s

C. 400,1 L/s

D. 461.7 L/s

D. 461,7 L/s

Q1475 • AP-62-050 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=500 L/s and Ev=0.60. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=500 L/s và Ev=0,6. Tính Vot yêu cầu.

A. 958.3 L/s

A. 958,3 L/s

B. 1125 L/s

B. 1125 L/s

C. 833.3 L/s

C. 833,3 L/s

D. 666.7 L/s

D. 666,7 L/s

Q1476 • AP-62-051 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=34, Ra=0.35 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=34, Ra=0,35 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 83.9 L/s

A. 83,9 L/s

B. 165.4 L/s

B. 165,4 L/s

C. 137.5 L/s

C. 137,5 L/s

D. 116.5 L/s

D. 116,5 L/s

Q1477 • AP-62-052 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=70 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=70 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 70 L/s

A. 70 L/s

B. 98 L/s

B. 98 L/s

C. 84 L/s

C. 84 L/s

D. 56 L/s

D. 56 L/s

Q1478 • AP-62-053 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 30, 30] and peak simultaneous system population Ps=58. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 30, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=58. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.87

A. 0,87

B. 0.64

B. 0,64

C. 0.74

C. 0,74

D. 0.48

D. 0,48

Q1479 • AP-62-054 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=130 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=130 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 313.6 L/s

A. 313,6 L/s

B. 542.7 L/s

B. 542,7 L/s

C. 402 L/s

C. 402 L/s

D. 470.3 L/s

D. 470,3 L/s

Q1480 • AP-62-055 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=340 L/s and Ev=0.85. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=340 L/s và Ev=0,85. Tính Vot yêu cầu.

A. 320 L/s

A. 320 L/s

B. 460 L/s

B. 460 L/s

C. 540 L/s

C. 540 L/s

D. 400 L/s

D. 400 L/s

Q1481 • AP-62-056 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=49, Ra=0.40 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=49, Ra=0,4 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 178.5 L/s

A. 178,5 L/s

B. 253.5 L/s

B. 253,5 L/s

C. 210.6 L/s

C. 210,6 L/s

D. 128.5 L/s

D. 128,5 L/s

Q1482 • AP-62-057 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=95 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Một vùng có Vbz=95 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 63.3 L/s

A. 63,3 L/s

B. 79.2 L/s

B. 79,2 L/s

C. 110.8 L/s

C. 110,8 L/s

D. 95 L/s

D. 95 L/s

Q1483 • AP-62-058 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Zone design populations are [30, 35, 25] and peak simultaneous system population Ps=63. What is occupant diversity D?

Dân số thiết kế các vùng là [30, 35, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=63. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.94

A. 0,94

B. 0.8

B. 0,8

C. 0.7

C. 0,7

D. 0.52

D. 0,52

Q1484 • AP-62-059 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=260 L/s, ΣRaAz=110 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=260 L/s, ΣRaAz=110 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 429.3 L/s

A. 429,3 L/s

B. 248 L/s

B. 248 L/s

C. 372.1 L/s

C. 372,1 L/s

D. 318 L/s

D. 318 L/s

Q1485 • AP-62-060 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=440 L/s and Ev=0.75. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=440 L/s và Ev=0,75. Tính Vot yêu cầu.

A. 586.7 L/s

A. 586,7 L/s

B. 674.7 L/s

B. 674,7 L/s

C. 469.3 L/s

C. 469,3 L/s

D. 792 L/s

D. 792 L/s

Q1486 • AP-62-061 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=64, Ra=0.25 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=64, Ra=0,25 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 241.4 L/s

A. 241,4 L/s

B. 170 L/s

B. 170 L/s

C. 122.4 L/s

C. 122,4 L/s

D. 200.6 L/s

D. 200,6 L/s

Q1487 • AP-62-062 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=120 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=120 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 180 L/s

A. 180 L/s

B. 210 L/s

B. 210 L/s

C. 150 L/s

C. 150 L/s

D. 120 L/s

D. 120 L/s

Q1488 • AP-62-063 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=180 L/s, ΣRaAz=90 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=180 L/s, ΣRaAz=90 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 315.9 L/s

A. 315,9 L/s

B. 273.8 L/s

B. 273,8 L/s

C. 182.5 L/s

C. 182,5 L/s

D. 234 L/s

D. 234 L/s

Q1489 • AP-62-064 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=540 L/s and Ev=0.65. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=540 L/s và Ev=0,65. Tính Vot yêu cầu.

A. 830.8 L/s

A. 830,8 L/s

B. 955.4 L/s

B. 955,4 L/s

C. 1121.5 L/s

C. 1121,5 L/s

D. 664.6 L/s

D. 664,6 L/s

Q1490 • AP-62-065 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=16, Ra=0.30 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=16, Ra=0,3 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 79.1 L/s

A. 79,1 L/s

B. 67 L/s

B. 67 L/s

C. 48.2 L/s

C. 48,2 L/s

D. 95.1 L/s

D. 95,1 L/s

Q1491 • AP-62-066 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=145 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=145 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 203 L/s

A. 203 L/s

B. 174 L/s

B. 174 L/s

C. 145 L/s

C. 145 L/s

D. 116 L/s

D. 116 L/s

Q1492 • AP-62-067 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=280 L/s, ΣRaAz=140 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=280 L/s, ΣRaAz=140 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 491.4 L/s

A. 491,4 L/s

B. 283.9 L/s

B. 283,9 L/s

C. 425.9 L/s

C. 425,9 L/s

D. 364 L/s

D. 364 L/s

Q1493 • AP-62-068 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=380 L/s and Ev=0.90. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=380 L/s và Ev=0,9. Tính Vot yêu cầu.

A. 422.2 L/s

A. 422,2 L/s

B. 337.8 L/s

B. 337,8 L/s

C. 485.6 L/s

C. 485,6 L/s

D. 570 L/s

D. 570 L/s

Q1494 • AP-62-069 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=31, Ra=0.35 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=31, Ra=0,35 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 91.1 L/s

A. 91,1 L/s

B. 126.5 L/s

B. 126,5 L/s

C. 149.3 L/s

C. 149,3 L/s

D. 179.6 L/s

D. 179,6 L/s

Q1495 • AP-62-070 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=85 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Một vùng có Vbz=85 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 85 L/s

A. 85 L/s

B. 99.2 L/s

B. 99,2 L/s

C. 70.8 L/s

C. 70,8 L/s

D. 56.7 L/s

D. 56,7 L/s

Q1496 • AP-62-071 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=200 L/s, ΣRaAz=120 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=200 L/s, ΣRaAz=120 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 327.6 L/s

A. 327,6 L/s

B. 218.4 L/s

B. 218,4 L/s

C. 378 L/s

C. 378 L/s

D. 280 L/s

D. 280 L/s

Q1497 • AP-62-072 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=480 L/s and Ev=0.80. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=480 L/s và Ev=0,8. Tính Vot yêu cầu.

A. 600 L/s

A. 600 L/s

B. 480 L/s

B. 480 L/s

C. 810 L/s

C. 810 L/s

D. 690 L/s

D. 690 L/s

Q1498 • AP-62-073 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=46, Ra=0.40 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=46, Ra=0,4 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 186 L/s

A. 186 L/s

B. 131 L/s

B. 131 L/s

C. 154.6 L/s

C. 154,6 L/s

D. 94.3 L/s

D. 94,3 L/s

Q1499 • AP-62-074 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=110 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=110 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 165 L/s

A. 165 L/s

B. 110 L/s

B. 110 L/s

C. 137.5 L/s

C. 137,5 L/s

D. 192.5 L/s

D. 192,5 L/s

Q1500 • AP-62-075 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=300 L/s, ΣRaAz=100 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=300 L/s, ΣRaAz=100 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 265.2 L/s

A. 265,2 L/s

B. 459 L/s

B. 459 L/s

C. 397.8 L/s

C. 397,8 L/s

D. 340 L/s

D. 340 L/s

Q1501 • AP-62-076 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=320 L/s and Ev=0.70. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=320 L/s và Ev=0,7. Tính Vot yêu cầu.

A. 457.1 L/s

A. 457,1 L/s

B. 365.7 L/s

B. 365,7 L/s

C. 525.7 L/s

C. 525,7 L/s

D. 617.1 L/s

D. 617,1 L/s

Q1502 • AP-62-077 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=61, Ra=0.25 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=61, Ra=0,25 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 248.5 L/s

A. 248,5 L/s

B. 175 L/s

B. 175 L/s

C. 206.5 L/s

C. 206,5 L/s

D. 126 L/s

D. 126 L/s

Q1503 • AP-62-078 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=135 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=135 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 108 L/s

A. 108 L/s

B. 162 L/s

B. 162 L/s

C. 135 L/s

C. 135 L/s

D. 189 L/s

D. 189 L/s

Q1504 • AP-62-079 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=220 L/s, ΣRaAz=150 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=220 L/s, ΣRaAz=150 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 254.3 L/s

A. 254,3 L/s

B. 440.1 L/s

B. 440,1 L/s

C. 381.4 L/s

C. 381,4 L/s

D. 326 L/s

D. 326 L/s

Q1505 • AP-62-080 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=420 L/s and Ev=0.60. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=420 L/s và Ev=0,6. Tính Vot yêu cầu.

A. 700 L/s

A. 700 L/s

B. 945 L/s

B. 945 L/s

C. 560 L/s

C. 560 L/s

D. 805 L/s

D. 805 L/s

Q1506 • AP-62-081 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=13, Ra=0.30 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=13, Ra=0,3 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 87.9 L/s

A. 87,9 L/s

B. 74.5 L/s

B. 74,5 L/s

C. 53.6 L/s

C. 53,6 L/s

D. 105.8 L/s

D. 105,8 L/s

Q1507 • AP-62-082 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=75 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Một vùng có Vbz=75 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 87.5 L/s

A. 87,5 L/s

B. 75 L/s

B. 75 L/s

C. 62.5 L/s

C. 62,5 L/s

D. 50 L/s

D. 50 L/s

Q1508 • AP-62-083 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=320 L/s, ΣRaAz=130 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=320 L/s, ΣRaAz=130 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 521.1 L/s

A. 521,1 L/s

B. 301.1 L/s

B. 301,1 L/s

C. 451.6 L/s

C. 451,6 L/s

D. 386 L/s

D. 386 L/s

Q1509 • AP-62-084 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=520 L/s and Ev=0.85. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=520 L/s và Ev=0,85. Tính Vot yêu cầu.

A. 611.8 L/s

A. 611,8 L/s

B. 703.5 L/s

B. 703,5 L/s

C. 489.4 L/s

C. 489,4 L/s

D. 825.9 L/s

D. 825,9 L/s

Q1510 • AP-62-085 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=28, Ra=0.35 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=28, Ra=0,35 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 99.1 L/s

A. 99,1 L/s

B. 84 L/s

B. 84 L/s

C. 60.5 L/s

C. 60,5 L/s

D. 119.3 L/s

D. 119,3 L/s

Q1511 • AP-62-086 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=100 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Một vùng có Vbz=100 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 150 L/s

A. 150 L/s

B. 175 L/s

B. 175 L/s

C. 125 L/s

C. 125 L/s

D. 100 L/s

D. 100 L/s

Q1512 • AP-62-087 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a multiple-zone system, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=110 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=110 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 235.6 L/s

A. 235,6 L/s

B. 407.7 L/s

B. 407,7 L/s

C. 353.3 L/s

C. 353,3 L/s

D. 302 L/s

D. 302 L/s

Q1513 • AP-62-088 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

A multiple-zone system has Vou=360 L/s and Ev=0.75. Calculate required Vot.

Hệ nhiều vùng có Vou=360 L/s và Ev=0,75. Tính Vot yêu cầu.

A. 480 L/s

A. 480 L/s

B. 552 L/s

B. 552 L/s

C. 384 L/s

C. 384 L/s

D. 648 L/s

D. 648 L/s

Q1514 • AP-62-089 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=43, Ra=0.40 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=43, Ra=0,4 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 203.8 L/s

A. 203,8 L/s

B. 143.5 L/s

B. 143,5 L/s

C. 169.3 L/s

C. 169,3 L/s

D. 103.3 L/s

D. 103,3 L/s

Q1515 • AP-62-090 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A zone has Vbz=125 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Một vùng có Vbz=125 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 100 L/s

A. 100 L/s

B. 175 L/s

B. 175 L/s

C. 125 L/s

C. 125 L/s

D. 150 L/s

D. 150 L/s

Q1516 • AP-62-091 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which project-note statement correctly applies occupant diversity?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hệ số đa dạng người sử dụng?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q1517 • AP-62-092 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 2 air / không khí Cấp 2

A project team is checking Class 2 air. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra không khí Cấp 2. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q1518 • AP-62-093 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

For a case governed by natural ventilation openings, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi lỗ mở thông gió tự nhiên, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

B. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q1519 • AP-62-094 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which project-note statement correctly applies system outdoor-air intake?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q1520 • AP-62-095 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

A project team is checking uncorrected outdoor-air intake. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q1521 • AP-62-096 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

For a case governed by ETS recirculation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi tuần hoàn không khí có khói thuốc, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

A. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

C. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q1522 • AP-62-097 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which project-note statement correctly applies attached parking garages?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng gara đỗ xe liền kề?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

D. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

Q1523 • AP-62-098 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

A project team is checking acceptable IAQ. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q1524 • AP-62-099 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ventilation air / không khí thông gió

For a case governed by ventilation air, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi không khí thông gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q1525 • AP-62-100 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

Which project-note statement correctly applies IAQ Procedure design?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng thiết kế theo IAQP?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q1526 • AP-62-101 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing zone / vùng hô hấp

A project team is checking breathing zone. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra vùng hô hấp. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q1527 • AP-62-102 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • construction protection / bảo vệ trong thi công

For a case governed by construction protection, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi bảo vệ trong thi công, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

A. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

B. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

B. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

C. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

C. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q1528 • AP-62-103 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which project-note statement correctly applies rain intrusion?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng xâm nhập nước mưa?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q1529 • AP-62-104 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

A project team is checking demand-controlled ventilation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra thông gió điều khiển theo nhu cầu. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q1530 • AP-62-105 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 4 air / không khí Cấp 4

For a case governed by Class 4 air, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi không khí Cấp 4, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q1531 • AP-62-106 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Which project-note statement correctly applies snow and bird protection?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng bảo vệ khỏi tuyết và chim?

A. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

A. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

C. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q1532 • AP-62-107 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

A project team is checking three ventilation procedures. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra ba phương pháp thông gió. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

D. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

Q1533 • AP-62-108 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

For a case governed by standard purpose, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi mục đích tiêu chuẩn, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

A. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q1534 • AP-62-109 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Which project-note statement correctly applies drain-pan slope?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng độ dốc khay nước ngưng?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q1535 • AP-62-110 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

A project team is checking intake separation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khoảng cách cửa lấy gió. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q1536 • AP-62-111 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • maintenance access / tiếp cận bảo trì

For a case governed by maintenance access, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi tiếp cận bảo trì, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

C. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q1537 • AP-62-112 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which project-note statement correctly applies breathing-zone outdoor airflow?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q1538 • AP-62-113 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system start-up / khởi động hệ thống

A project team is checking system start-up. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khởi động hệ thống. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q1539 • AP-62-114 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

For a case governed by condensation control, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi kiểm soát ngưng tụ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

D. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

Q1540 • AP-62-115 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which project-note statement correctly applies regional outdoor-air quality?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

C. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q1541 • AP-62-116 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

A project team is checking operations and maintenance plan. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra kế hoạch vận hành và bảo trì. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q1542 • AP-62-117 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

For a case governed by ETS-free pressurization, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi tăng áp khu vực không khói thuốc, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q1543 • AP-62-118 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

Which project-note statement correctly applies ventilation system controls?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng điều khiển hệ thống thông gió?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q1544 • AP-62-119 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 3 air / không khí Cấp 3

A project team is checking Class 3 air. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra không khí Cấp 3. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q1545 • AP-62-120 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

For a case governed by humidifier water quality, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi chất lượng nước tạo ẩm, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q1546 • AP-62-121 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Which project-note statement correctly applies zone outdoor airflow?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q1547 • AP-62-122 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

A project team is checking local outdoor-air survey. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khảo sát không khí ngoài trời cục bộ. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q1548 • AP-62-123 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • makeup air / không khí bù

For a case governed by makeup air, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi không khí bù, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q1549 • AP-62-124 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 1 air / không khí Cấp 1

Which project-note statement correctly applies Class 1 air?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng không khí Cấp 1?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q1550 • AP-62-125 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

A project team is checking occupant diversity. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra hệ số đa dạng người sử dụng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q1551 • AP-62-126 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 2 air / không khí Cấp 2

For a case governed by Class 2 air, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi không khí Cấp 2, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q1552 • AP-62-127 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Which project-note statement correctly applies natural ventilation openings?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lỗ mở thông gió tự nhiên?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q1553 • AP-62-128 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

A project team is checking system outdoor-air intake. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q1554 • AP-62-129 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

For a case governed by uncorrected outdoor-air intake, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q1555 • AP-62-130 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

Which project-note statement correctly applies ETS recirculation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tuần hoàn không khí có khói thuốc?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

C. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q1556 • AP-62-131 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

A project team is checking attached parking garages. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra gara đỗ xe liền kề. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q1557 • AP-62-132 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

For a case governed by acceptable IAQ, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q1558 • AP-62-133 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ventilation air / không khí thông gió

Which project-note statement correctly applies ventilation air?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng không khí thông gió?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q1559 • AP-62-134 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

A project team is checking IAQ Procedure design. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra thiết kế theo IAQP. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

B. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

D. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

Q1560 • AP-62-135 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing zone / vùng hô hấp

For a case governed by breathing zone, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi vùng hô hấp, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q1561 • AP-62-136 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which project-note statement correctly applies construction protection?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng bảo vệ trong thi công?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q1562 • AP-62-137 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

A project team is checking rain intrusion. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra xâm nhập nước mưa. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

D. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

Q1563 • AP-62-138 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

For a case governed by demand-controlled ventilation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi thông gió điều khiển theo nhu cầu, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q1564 • AP-62-139 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 4 air / không khí Cấp 4

Which project-note statement correctly applies Class 4 air?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng không khí Cấp 4?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q1565 • AP-62-140 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

A project team is checking snow and bird protection. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra bảo vệ khỏi tuyết và chim. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

B. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

C. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

C. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q1566 • AP-62-141 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

For a case governed by three ventilation procedures, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi ba phương pháp thông gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

D. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

Q1567 • AP-62-142 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

Which project-note statement correctly applies standard purpose?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng mục đích tiêu chuẩn?

A. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

A. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q1568 • AP-62-143 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

A project team is checking drain-pan slope. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra độ dốc khay nước ngưng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

D. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

Q1569 • AP-62-144 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

For a case governed by intake separation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi khoảng cách cửa lấy gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q1570 • AP-62-145 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Which project-note statement correctly applies maintenance access?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tiếp cận bảo trì?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

B. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q1571 • AP-62-146 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

A project team is checking breathing-zone outdoor airflow. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q1572 • AP-62-147 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • system start-up / khởi động hệ thống

For a case governed by system start-up, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi khởi động hệ thống, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

D. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

Q1573 • AP-62-148 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

Which project-note statement correctly applies condensation control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng kiểm soát ngưng tụ?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q1574 • AP-62-149 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

A project team is checking regional outdoor-air quality. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra chất lượng không khí ngoài trời khu vực. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

A. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q1575 • AP-62-150 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

For a case governed by operations and maintenance plan, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi kế hoạch vận hành và bảo trì, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

A. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

C. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q1576 • AP-62-151 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

Which project-note statement correctly applies ETS-free pressurization?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tăng áp khu vực không khói thuốc?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q1577 • AP-62-152 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

A project team is checking ventilation system controls. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển hệ thống thông gió. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

B. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

D. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

Q1578 • AP-62-153 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • Class 3 air / không khí Cấp 3

For a case governed by Class 3 air, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi không khí Cấp 3, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q1579 • AP-62-154 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Which project-note statement correctly applies humidifier water quality?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng chất lượng nước tạo ẩm?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q1580 • AP-62-155 • ASHRAE 62.1 • Apply / Vận dụng • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

A project team is checking zone outdoor airflow. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

## ASHRAE 90.1 — 260 questions
ASHRAE 90.1 — 260 câu

Q1581 • AP-90-001 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 50% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 50% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 87.5 % reduction

A. 87,5 % reduction

B. 118.1 % reduction

B. 118,1 % reduction

C. 61.2 % reduction

C. 61,2 % reduction

D. 100.6 % reduction

D. 100,6 % reduction

Q1582 • AP-90-002 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 250 m² space has 1612 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 250 m² lắp 1612 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 5.29 W/m²

A. 5,29 W/m²

B. 6.45 W/m²

B. 6,45 W/m²

C. 7.42 W/m²

C. 7,42 W/m²

D. 8.71 W/m²

D. 8,71 W/m²

Q1583 • AP-90-003 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 120,000 units and proposed cost is 87,600. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 120,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 87,600. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 31 %

A. 31 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 20.2 %

D. 20,2 %

Q1584 • AP-90-004 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.75 m³/s with ΔT=11 K and sensible effectiveness 0.70. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,75 m³/s với ΔT=11 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,7. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 23.1 kW

A. 23,1 kW

B. 12.2 kW

B. 12,2 kW

C. 19.2 kW

C. 19,2 kW

D. 16.3 kW

D. 16,3 kW

Q1585 • AP-90-005 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.8 kW

A. 4,8 kW

B. 3.5 kW

B. 3,5 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q1586 • AP-90-006 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 60% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 60% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 54.9 % reduction

A. 54,9 % reduction

B. 78.4 % reduction

B. 78,4 % reduction

C. 90.2 % reduction

C. 90,2 % reduction

D. 105.8 % reduction

D. 105,8 % reduction

Q1587 • AP-90-007 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 500 m² space has 4500 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 500 m² lắp 4500 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 12.15 W/m²

A. 12,15 W/m²

B. 7.38 W/m²

B. 7,38 W/m²

C. 9 W/m²

C. 9 W/m²

D. 10.35 W/m²

D. 10,35 W/m²

Q1588 • AP-90-008 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 170,000 units and proposed cost is 124,100. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 170,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 124,100. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 31 %

C. 31 %

D. 27 %

D. 27 %

Q1589 • AP-90-009 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 3.00 m³/s with ΔT=10 K and sensible effectiveness 0.65. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 3 m³/s với ΔT=10 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,65. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 23.5 kW

A. 23,5 kW

B. 27.8 kW

B. 27,8 kW

C. 17.6 kW

C. 17,6 kW

D. 33.4 kW

D. 33,4 kW

Q1590 • AP-90-010 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.6 kW

A. 2,6 kW

B. 1.8 kW

B. 1,8 kW

C. 1.3 kW

C. 1,3 kW

D. 2.1 kW

D. 2,1 kW

Q1591 • AP-90-011 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 70% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 70% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 75.6 % reduction

A. 75,6 % reduction

B. 88.7 % reduction

B. 88,7 % reduction

C. 65.7 % reduction

C. 65,7 % reduction

D. 46 % reduction

D. 46 % reduction

Q1592 • AP-90-012 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 750 m² space has 6345 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 750 m² lắp 6345 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.94 W/m²

A. 6,94 W/m²

B. 9.73 W/m²

B. 9,73 W/m²

C. 11.42 W/m²

C. 11,42 W/m²

D. 8.46 W/m²

D. 8,46 W/m²

Q1593 • AP-90-013 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 130,000 units and proposed cost is 94,900. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 130,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 94,900. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 27 %

A. 27 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 20.2 %

C. 20,2 %

D. 31 %

D. 31 %

Q1594 • AP-90-014 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.00 m³/s with ΔT=9 K and sensible effectiveness 0.60. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2 m³/s với ΔT=9 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,6. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 9.8 kW

A. 9,8 kW

B. 13 kW

B. 13 kW

C. 18.5 kW

C. 18,5 kW

D. 15.4 kW

D. 15,4 kW

Q1595 • AP-90-015 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 9.2 kW

A. 9,2 kW

B. 11.2 kW

B. 11,2 kW

C. 7.7 kW

C. 7,7 kW

D. 5.5 kW

D. 5,5 kW

Q1596 • AP-90-016 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 80% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 80% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 56.1 % reduction

A. 56,1 % reduction

B. 65.9 % reduction

B. 65,9 % reduction

C. 34.2 % reduction

C. 34,2 % reduction

D. 48.8 % reduction

D. 48,8 % reduction

Q1597 • AP-90-017 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 400 m² space has 2624 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 400 m² lắp 2624 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.56 W/m²

A. 6,56 W/m²

B. 8.86 W/m²

B. 8,86 W/m²

C. 7.54 W/m²

C. 7,54 W/m²

D. 5.38 W/m²

D. 5,38 W/m²

Q1598 • AP-90-018 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 180,000 units and proposed cost is 131,400. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 180,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 131,400. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 36.5 %

A. 36,5 %

B. 27 %

B. 27 %

C. 20.2 %

C. 20,2 %

D. 31 %

D. 31 %

Q1599 • AP-90-019 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.00 m³/s with ΔT=8 K and sensible effectiveness 0.55. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1 m³/s với ΔT=8 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,55. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 6.3 kW

A. 6,3 kW

B. 7.5 kW

B. 7,5 kW

C. 5.3 kW

C. 5,3 kW

D. 4 kW

D. 4 kW

Q1600 • AP-90-020 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.1 kW

A. 5,1 kW

B. 4.2 kW

B. 4,2 kW

C. 2.5 kW

C. 2,5 kW

D. 3.5 kW

D. 3,5 kW

Q1601 • AP-90-021 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 90% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 90% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 27.1 % reduction

A. 27,1 % reduction

B. 36.6 % reduction

B. 36,6 % reduction

C. 31.2 % reduction

C. 31,2 % reduction

D. 19 % reduction

D. 19 % reduction

Q1602 • AP-90-022 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 650 m² space has 3913 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 650 m² lắp 3913 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.92 W/m²

A. 6,92 W/m²

B. 6.02 W/m²

B. 6,02 W/m²

C. 4.94 W/m²

C. 4,94 W/m²

D. 8.13 W/m²

D. 8,13 W/m²

Q1603 • AP-90-023 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 140,000 units and proposed cost is 102,200. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 140,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 102,200. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 31 %

A. 31 %

B. 20.2 %

B. 20,2 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 36.5 %

D. 36,5 %

Q1604 • AP-90-024 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.25 m³/s with ΔT=13 K and sensible effectiveness 0.80. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,25 m³/s với ΔT=13 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,8. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 40.1 kW

A. 40,1 kW

B. 33.3 kW

B. 33,3 kW

C. 21.2 kW

C. 21,2 kW

D. 28.2 kW

D. 28,2 kW

Q1605 • AP-90-025 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4 kW

A. 4 kW

B. 4.8 kW

B. 4,8 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 2.9 kW

D. 2,9 kW

Q1606 • AP-90-026 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 300 m² space has 2565 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 300 m² lắp 2565 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.83 W/m²

A. 9,83 W/m²

B. 8.55 W/m²

B. 8,55 W/m²

C. 7.01 W/m²

C. 7,01 W/m²

D. 11.54 W/m²

D. 11,54 W/m²

Q1607 • AP-90-027 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 100,000 units and proposed cost is 73,000. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 100,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 73,000. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 31 %

B. 31 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 36.5 %

D. 36,5 %

Q1608 • AP-90-028 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.25 m³/s with ΔT=12 K and sensible effectiveness 0.75. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,25 m³/s với ΔT=12 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,75. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 10.2 kW

A. 10,2 kW

B. 19.3 kW

B. 19,3 kW

C. 16 kW

C. 16 kW

D. 13.6 kW

D. 13,6 kW

Q1609 • AP-90-029 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.9 kW

A. 3,9 kW

B. 2.8 kW

B. 2,8 kW

C. 4.7 kW

C. 4,7 kW

D. 5.7 kW

D. 5,7 kW

Q1610 • AP-90-030 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 550 m² space has 4394 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 550 m² lắp 4394 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 10.79 W/m²

A. 10,79 W/m²

B. 7.99 W/m²

B. 7,99 W/m²

C. 9.19 W/m²

C. 9,19 W/m²

D. 6.55 W/m²

D. 6,55 W/m²

Q1611 • AP-90-031 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 150,000 units and proposed cost is 109,500. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 150,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 109,500. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 31 %

D. 31 %

Q1612 • AP-90-032 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.50 m³/s with ΔT=11 K and sensible effectiveness 0.70. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,5 m³/s với ΔT=11 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,7. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 17.4 kW

A. 17,4 kW

B. 27.4 kW

B. 27,4 kW

C. 33 kW

C. 33 kW

D. 23.2 kW

D. 23,2 kW

Q1613 • AP-90-033 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.8 kW

A. 4,8 kW

B. 3.5 kW

B. 3,5 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q1614 • AP-90-034 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 200 m² space has 1230 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 200 m² lắp 1230 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.07 W/m²

A. 7,07 W/m²

B. 6.15 W/m²

B. 6,15 W/m²

C. 5.04 W/m²

C. 5,04 W/m²

D. 8.3 W/m²

D. 8,3 W/m²

Q1615 • AP-90-035 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 110,000 units and proposed cost is 80,300. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 110,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 80,300. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 36.5 %

A. 36,5 %

B. 31 %

B. 31 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 20.2 %

D. 20,2 %

Q1616 • AP-90-036 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.50 m³/s with ΔT=10 K and sensible effectiveness 0.65. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,5 m³/s với ΔT=10 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,65. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 16.7 kW

A. 16,7 kW

B. 8.8 kW

B. 8,8 kW

C. 13.9 kW

C. 13,9 kW

D. 11.8 kW

D. 11,8 kW

Q1617 • AP-90-037 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.3 kW

A. 6,3 kW

B. 7.5 kW

B. 7,5 kW

C. 4.5 kW

C. 4,5 kW

D. 9.1 kW

D. 9,1 kW

Q1618 • AP-90-038 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 450 m² space has 3870 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 450 m² lắp 3870 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.05 W/m²

A. 7,05 W/m²

B. 8.6 W/m²

B. 8,6 W/m²

C. 11.61 W/m²

C. 11,61 W/m²

D. 9.89 W/m²

D. 9,89 W/m²

Q1619 • AP-90-039 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Budget-building annual energy cost is 160,000 units and proposed cost is 116,800. What is the percent improvement relative to the budget?

Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 160,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 116,800. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 31 %

B. 31 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 36.5 %

D. 36,5 %

Q1620 • AP-90-040 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.75 m³/s with ΔT=9 K and sensible effectiveness 0.60. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,75 m³/s với ΔT=9 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,6. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 25.4 kW

A. 25,4 kW

B. 13.4 kW

B. 13,4 kW

C. 21.1 kW

C. 21,1 kW

D. 17.9 kW

D. 17,9 kW

Q1621 • AP-90-041 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8 kW

A. 8 kW

B. 11.6 kW

B. 11,6 kW

C. 9.6 kW

C. 9,6 kW

D. 5.8 kW

D. 5,8 kW

Q1622 • AP-90-042 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 700 m² space has 5670 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 700 m² lắp 5670 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.31 W/m²

A. 9,31 W/m²

B. 8.1 W/m²

B. 8,1 W/m²

C. 10.93 W/m²

C. 10,93 W/m²

D. 6.64 W/m²

D. 6,64 W/m²

Q1623 • AP-90-043 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.75 m³/s with ΔT=8 K and sensible effectiveness 0.55. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,75 m³/s với ΔT=8 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,55. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 7 kW

B. 7 kW

C. 9.3 kW

C. 9,3 kW

D. 11 kW

D. 11 kW

Q1624 • AP-90-044 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.7 kW

A. 2,7 kW

B. 4.5 kW

B. 4,5 kW

C. 5.4 kW

C. 5,4 kW

D. 3.7 kW

D. 3,7 kW

Q1625 • AP-90-045 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 350 m² space has 2632 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 350 m² lắp 2632 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.52 W/m²

A. 7,52 W/m²

B. 10.15 W/m²

B. 10,15 W/m²

C. 8.65 W/m²

C. 8,65 W/m²

D. 6.17 W/m²

D. 6,17 W/m²

Q1626 • AP-90-046 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 3.00 m³/s with ΔT=13 K and sensible effectiveness 0.80. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 3 m³/s với ΔT=13 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,8. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 53.4 kW

A. 53,4 kW

B. 37.6 kW

B. 37,6 kW

C. 44.4 kW

C. 44,4 kW

D. 28.2 kW

D. 28,2 kW

Q1627 • AP-90-047 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.5 kW

A. 5,5 kW

B. 6.6 kW

B. 6,6 kW

C. 4.5 kW

C. 4,5 kW

D. 3.3 kW

D. 3,3 kW

Q1628 • AP-90-048 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 600 m² space has 3444 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 600 m² lắp 3444 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.75 W/m²

A. 7,75 W/m²

B. 6.6 W/m²

B. 6,6 W/m²

C. 4.71 W/m²

C. 4,71 W/m²

D. 5.74 W/m²

D. 5,74 W/m²

Q1629 • AP-90-049 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.00 m³/s with ΔT=12 K and sensible effectiveness 0.75. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2 m³/s với ΔT=12 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,75. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 21.7 kW

A. 21,7 kW

B. 30.8 kW

B. 30,8 kW

C. 16.3 kW

C. 16,3 kW

D. 25.6 kW

D. 25,6 kW

Q1630 • AP-90-050 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.3 kW

A. 6,3 kW

B. 4.4 kW

B. 4,4 kW

C. 5.2 kW

C. 5,2 kW

D. 3.1 kW

D. 3,1 kW

Q1631 • AP-90-051 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 250 m² space has 2042 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 250 m² lắp 2042 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.4 W/m²

A. 9,4 W/m²

B. 11.03 W/m²

B. 11,03 W/m²

C. 8.17 W/m²

C. 8,17 W/m²

D. 6.7 W/m²

D. 6,7 W/m²

Q1632 • AP-90-052 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.00 m³/s with ΔT=11 K and sensible effectiveness 0.70. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1 m³/s với ΔT=11 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,7. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 11 kW

B. 11 kW

C. 7 kW

C. 7 kW

D. 9.3 kW

D. 9,3 kW

Q1633 • AP-90-053 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 1.6 kW

A. 1,6 kW

B. 1.9 kW

B. 1,9 kW

C. 2.3 kW

C. 2,3 kW

D. 1.2 kW

D. 1,2 kW

Q1634 • AP-90-054 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 500 m² space has 3825 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 500 m² lắp 3825 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.8 W/m²

A. 8,8 W/m²

B. 7.65 W/m²

B. 7,65 W/m²

C. 6.27 W/m²

C. 6,27 W/m²

D. 10.33 W/m²

D. 10,33 W/m²

Q1635 • AP-90-055 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.25 m³/s with ΔT=10 K and sensible effectiveness 0.65. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,25 m³/s với ΔT=10 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,65. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 20.8 kW

B. 20,8 kW

C. 17.6 kW

C. 17,6 kW

D. 25 kW

D. 25 kW

Q1636 • AP-90-056 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.1 kW

A. 5,1 kW

B. 8.5 kW

B. 8,5 kW

C. 10.3 kW

C. 10,3 kW

D. 7.1 kW

D. 7,1 kW

Q1637 • AP-90-057 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 750 m² space has 5288 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 750 m² lắp 5288 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.05 W/m²

A. 7,05 W/m²

B. 5.78 W/m²

B. 5,78 W/m²

C. 8.11 W/m²

C. 8,11 W/m²

D. 9.52 W/m²

D. 9,52 W/m²

Q1638 • AP-90-058 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.25 m³/s with ΔT=9 K and sensible effectiveness 0.60. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,25 m³/s với ΔT=9 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,6. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 11.6 kW

A. 11,6 kW

B. 8.1 kW

B. 8,1 kW

C. 9.6 kW

C. 9,6 kW

D. 6.1 kW

D. 6,1 kW

Q1639 • AP-90-059 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.7 kW

A. 4,7 kW

B. 3.9 kW

B. 3,9 kW

C. 3.2 kW

C. 3,2 kW

D. 2.3 kW

D. 2,3 kW

Q1640 • AP-90-060 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 400 m² space has 3280 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 400 m² lắp 3280 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 11.07 W/m²

A. 11,07 W/m²

B. 9.43 W/m²

B. 9,43 W/m²

C. 6.72 W/m²

C. 6,72 W/m²

D. 8.2 W/m²

D. 8,2 W/m²

Q1641 • AP-90-061 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.50 m³/s with ΔT=8 K and sensible effectiveness 0.55. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,5 m³/s với ΔT=8 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,55. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.3 kW

A. 13,3 kW

B. 9.9 kW

B. 9,9 kW

C. 18.8 kW

C. 18,8 kW

D. 15.7 kW

D. 15,7 kW

Q1642 • AP-90-062 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 15.9 kW

A. 15,9 kW

B. 11 kW

B. 11 kW

C. 7.9 kW

C. 7,9 kW

D. 13.2 kW

D. 13,2 kW

Q1643 • AP-90-063 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 650 m² space has 5031 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 650 m² lắp 5031 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.35 W/m²

A. 6,35 W/m²

B. 8.9 W/m²

B. 8,9 W/m²

C. 7.74 W/m²

C. 7,74 W/m²

D. 10.45 W/m²

D. 10,45 W/m²

Q1644 • AP-90-064 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 1.50 m³/s with ΔT=13 K and sensible effectiveness 0.80. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,5 m³/s với ΔT=13 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,8. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 14.1 kW

A. 14,1 kW

B. 26.7 kW

B. 26,7 kW

C. 22.2 kW

C. 22,2 kW

D. 18.8 kW

D. 18,8 kW

Q1645 • AP-90-065 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.8 kW

A. 5,8 kW

B. 8.4 kW

B. 8,4 kW

C. 4.2 kW

C. 4,2 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q1646 • AP-90-066 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 300 m² space has 2160 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 300 m² lắp 2160 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.28 W/m²

A. 8,28 W/m²

B. 7.2 W/m²

B. 7,2 W/m²

C. 5.9 W/m²

C. 5,9 W/m²

D. 9.72 W/m²

D. 9,72 W/m²

Q1647 • AP-90-067 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

An energy-recovery unit handles 2.75 m³/s with ΔT=12 K and sensible effectiveness 0.75. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,75 m³/s với ΔT=12 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,75. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 22.4 kW

A. 22,4 kW

B. 35.2 kW

B. 35,2 kW

C. 29.8 kW

C. 29,8 kW

D. 42.4 kW

D. 42,4 kW

Q1648 • AP-90-068 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.9 kW

A. 4,9 kW

B. 2.9 kW

B. 2,9 kW

C. 5.9 kW

C. 5,9 kW

D. 4.1 kW

D. 4,1 kW

Q1649 • AP-90-069 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 550 m² space has 3619 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 550 m² lắp 3619 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.58 W/m²

A. 6,58 W/m²

B. 5.4 W/m²

B. 5,4 W/m²

C. 7.57 W/m²

C. 7,57 W/m²

D. 8.88 W/m²

D. 8,88 W/m²

Q1650 • AP-90-070 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.7 kW

A. 8,7 kW

B. 6 kW

B. 6 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 4.3 kW

D. 4,3 kW

Q1651 • AP-90-071 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 200 m² space has 1558 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 200 m² lắp 1558 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.39 W/m²

A. 6,39 W/m²

B. 10.52 W/m²

B. 10,52 W/m²

C. 7.79 W/m²

C. 7,79 W/m²

D. 8.96 W/m²

D. 8,96 W/m²

Q1652 • AP-90-072 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 1.8 kW

A. 1,8 kW

B. 3 kW

B. 3 kW

C. 3.6 kW

C. 3,6 kW

D. 2.5 kW

D. 2,5 kW

Q1653 • AP-90-073 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 450 m² space has 3290 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 450 m² lắp 3290 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.31 W/m²

A. 7,31 W/m²

B. 9.87 W/m²

B. 9,87 W/m²

C. 5.99 W/m²

C. 5,99 W/m²

D. 8.41 W/m²

D. 8,41 W/m²

Q1654 • AP-90-074 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.7 kW

A. 3,7 kW

B. 3.1 kW

B. 3,1 kW

C. 4.5 kW

C. 4,5 kW

D. 2.2 kW

D. 2,2 kW

Q1655 • AP-90-075 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 700 m² space has 4725 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 700 m² lắp 4725 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 5.53 W/m²

A. 5,53 W/m²

B. 9.11 W/m²

B. 9,11 W/m²

C. 6.75 W/m²

C. 6,75 W/m²

D. 7.76 W/m²

D. 7,76 W/m²

Q1656 • AP-90-076 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.5 kW

A. 6,5 kW

B. 5.4 kW

B. 5,4 kW

C. 3.2 kW

C. 3,2 kW

D. 4.5 kW

D. 4,5 kW

Q1657 • AP-90-077 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 350 m² space has 3290 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 350 m² lắp 3290 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.4 W/m²

A. 9,4 W/m²

B. 7.71 W/m²

B. 7,71 W/m²

C. 10.81 W/m²

C. 10,81 W/m²

D. 12.69 W/m²

D. 12,69 W/m²

Q1658 • AP-90-078 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.7 kW

A. 8,7 kW

B. 6 kW

B. 6 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 4.3 kW

D. 4,3 kW

Q1659 • AP-90-079 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 600 m² space has 4428 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 600 m² lắp 4428 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.49 W/m²

A. 8,49 W/m²

B. 6.05 W/m²

B. 6,05 W/m²

C. 7.38 W/m²

C. 7,38 W/m²

D. 9.96 W/m²

D. 9,96 W/m²

Q1660 • AP-90-080 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.5 kW

A. 3,5 kW

B. 7 kW

B. 7 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 4.8 kW

D. 4,8 kW

Q1661 • AP-90-081 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 250 m² space has 1720 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 250 m² lắp 1720 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.88 W/m²

A. 6,88 W/m²

B. 5.64 W/m²

B. 5,64 W/m²

C. 7.91 W/m²

C. 7,91 W/m²

D. 9.29 W/m²

D. 9,29 W/m²

Q1662 • AP-90-082 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 7.7 kW

A. 7,7 kW

B. 6.4 kW

B. 6,4 kW

C. 4.6 kW

C. 4,6 kW

D. 9.3 kW

D. 9,3 kW

Q1663 • AP-90-083 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 500 m² space has 3150 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 500 m² lắp 3150 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.5 W/m²

A. 8,5 W/m²

B. 5.17 W/m²

B. 5,17 W/m²

C. 6.3 W/m²

C. 6,3 W/m²

D. 7.24 W/m²

D. 7,24 W/m²

Q1664 • AP-90-084 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.1 kW

A. 2,1 kW

B. 3.4 kW

B. 3,4 kW

C. 4.1 kW

C. 4,1 kW

D. 2.9 kW

D. 2,9 kW

Q1665 • AP-90-085 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 750 m² space has 6698 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 750 m² lắp 6698 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.93 W/m²

A. 8,93 W/m²

B. 12.06 W/m²

B. 12,06 W/m²

C. 7.32 W/m²

C. 7,32 W/m²

D. 10.27 W/m²

D. 10,27 W/m²

Q1666 • AP-90-086 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 14.5 kW

A. 14,5 kW

B. 10 kW

B. 10 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 12 kW

D. 12 kW

Q1667 • AP-90-087 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 400 m² space has 2788 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 400 m² lắp 2788 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.02 W/m²

A. 8,02 W/m²

B. 9.41 W/m²

B. 9,41 W/m²

C. 6.97 W/m²

C. 6,97 W/m²

D. 5.72 W/m²

D. 5,72 W/m²

Q1668 • AP-90-088 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 7.6 kW

A. 7,6 kW

B. 3.8 kW

B. 3,8 kW

C. 6.3 kW

C. 6,3 kW

D. 5.2 kW

D. 5,2 kW

Q1669 • AP-90-089 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 650 m² space has 4192 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 650 m² lắp 4192 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.45 W/m²

A. 6,45 W/m²

B. 8.71 W/m²

B. 8,71 W/m²

C. 7.42 W/m²

C. 7,42 W/m²

D. 5.29 W/m²

D. 5,29 W/m²

Q1670 • AP-90-090 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.6 kW

A. 2,6 kW

B. 1.8 kW

B. 1,8 kW

C. 1.3 kW

C. 1,3 kW

D. 2.2 kW

D. 2,2 kW

Q1671 • AP-90-091 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 300 m² space has 2700 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 300 m² lắp 2700 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 12.15 W/m²

A. 12,15 W/m²

B. 7.38 W/m²

B. 7,38 W/m²

C. 9 W/m²

C. 9 W/m²

D. 10.35 W/m²

D. 10,35 W/m²

Q1672 • AP-90-092 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4 kW

A. 4 kW

B. 6.8 kW

B. 6,8 kW

C. 8.2 kW

C. 8,2 kW

D. 5.6 kW

D. 5,6 kW

Q1673 • AP-90-093 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 550 m² space has 4653 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 550 m² lắp 4653 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.46 W/m²

A. 8,46 W/m²

B. 9.73 W/m²

B. 9,73 W/m²

C. 6.94 W/m²

C. 6,94 W/m²

D. 11.42 W/m²

D. 11,42 W/m²

Q1674 • AP-90-094 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.9 kW

A. 2,9 kW

B. 2.4 kW

B. 2,4 kW

C. 1.7 kW

C. 1,7 kW

D. 3.5 kW

D. 3,5 kW

Q1675 • AP-90-095 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 200 m² space has 1312 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 200 m² lắp 1312 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.86 W/m²

A. 8,86 W/m²

B. 5.38 W/m²

B. 5,38 W/m²

C. 6.56 W/m²

C. 6,56 W/m²

D. 7.54 W/m²

D. 7,54 W/m²

Q1676 • AP-90-096 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.2 kW

A. 6,2 kW

B. 10.4 kW

B. 10,4 kW

C. 12.5 kW

C. 12,5 kW

D. 8.6 kW

D. 8,6 kW

Q1677 • AP-90-097 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 450 m² space has 2709 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 450 m² lắp 2709 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.02 W/m²

A. 6,02 W/m²

B. 4.94 W/m²

B. 4,94 W/m²

C. 6.92 W/m²

C. 6,92 W/m²

D. 8.13 W/m²

D. 8,13 W/m²

Q1678 • AP-90-098 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.2 kW

A. 5,2 kW

B. 4.3 kW

B. 4,3 kW

C. 3.1 kW

C. 3,1 kW

D. 6.2 kW

D. 6,2 kW

Q1679 • AP-90-099 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 700 m² space has 5985 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 700 m² lắp 5985 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.83 W/m²

A. 9,83 W/m²

B. 7.01 W/m²

B. 7,01 W/m²

C. 8.55 W/m²

C. 8,55 W/m²

D. 11.54 W/m²

D. 11,54 W/m²

Q1680 • AP-90-100 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.6 kW

A. 3,6 kW

B. 6 kW

B. 6 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 5 kW

D. 5 kW

Q1681 • AP-90-101 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 350 m² space has 2796 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 350 m² lắp 2796 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.99 W/m²

A. 7,99 W/m²

B. 9.19 W/m²

B. 9,19 W/m²

C. 10.79 W/m²

C. 10,79 W/m²

D. 6.55 W/m²

D. 6,55 W/m²

Q1682 • AP-90-102 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.7 kW

A. 8,7 kW

B. 7.3 kW

B. 7,3 kW

C. 5.2 kW

C. 5,2 kW

D. 10.5 kW

D. 10,5 kW

Q1683 • AP-90-103 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 600 m² space has 3690 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 600 m² lắp 3690 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.3 W/m²

A. 8,3 W/m²

B. 5.04 W/m²

B. 5,04 W/m²

C. 6.15 W/m²

C. 6,15 W/m²

D. 7.07 W/m²

D. 7,07 W/m²

Q1684 • AP-90-104 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.1 kW

A. 4,1 kW

B. 6.8 kW

B. 6,8 kW

C. 8.2 kW

C. 8,2 kW

D. 5.7 kW

D. 5,7 kW

Q1685 • AP-90-105 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 250 m² space has 2150 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 250 m² lắp 2150 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.6 W/m²

A. 8,6 W/m²

B. 9.89 W/m²

B. 9,89 W/m²

C. 7.05 W/m²

C. 7,05 W/m²

D. 11.61 W/m²

D. 11,61 W/m²

Q1686 • AP-90-106 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.5 kW

A. 3,5 kW

B. 2.4 kW

B. 2,4 kW

C. 2.9 kW

C. 2,9 kW

D. 1.7 kW

D. 1,7 kW

Q1687 • AP-90-107 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 500 m² space has 4050 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 500 m² lắp 4050 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.31 W/m²

A. 9,31 W/m²

B. 6.64 W/m²

B. 6,64 W/m²

C. 8.1 W/m²

C. 8,1 W/m²

D. 10.94 W/m²

D. 10,94 W/m²

Q1688 • AP-90-108 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.7 kW

A. 4,7 kW

B. 3.9 kW

B. 3,9 kW

C. 2.3 kW

C. 2,3 kW

D. 3.2 kW

D. 3,2 kW

Q1689 • AP-90-109 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 750 m² space has 5640 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 750 m² lắp 5640 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.52 W/m²

A. 7,52 W/m²

B. 8.65 W/m²

B. 8,65 W/m²

C. 10.15 W/m²

C. 10,15 W/m²

D. 6.17 W/m²

D. 6,17 W/m²

Q1690 • AP-90-110 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.5 kW

A. 5,5 kW

B. 4.6 kW

B. 4,6 kW

C. 6.7 kW

C. 6,7 kW

D. 3.3 kW

D. 3,3 kW

Q1691 • AP-90-111 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 400 m² space has 2296 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 400 m² lắp 2296 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.75 W/m²

A. 7,75 W/m²

B. 6.6 W/m²

B. 6,6 W/m²

C. 5.74 W/m²

C. 5,74 W/m²

D. 4.71 W/m²

D. 4,71 W/m²

Q1692 • AP-90-112 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.6 kW

A. 6,6 kW

B. 4 kW

B. 4 kW

C. 8 kW

C. 8 kW

D. 5.5 kW

D. 5,5 kW

Q1693 • AP-90-113 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 650 m² space has 5310 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 650 m² lắp 5310 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.17 W/m²

A. 8,17 W/m²

B. 11.03 W/m²

B. 11,03 W/m²

C. 9.4 W/m²

C. 9,4 W/m²

D. 6.7 W/m²

D. 6,7 W/m²

Q1694 • AP-90-114 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 11.6 kW

A. 11,6 kW

B. 8 kW

B. 8 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 9.6 kW

D. 9,6 kW

Q1695 • AP-90-115 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 300 m² space has 2295 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 300 m² lắp 2295 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.8 W/m²

A. 8,8 W/m²

B. 6.27 W/m²

B. 6,27 W/m²

C. 7.65 W/m²

C. 7,65 W/m²

D. 10.33 W/m²

D. 10,33 W/m²

Q1696 • AP-90-116 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 1.6 kW

A. 1,6 kW

B. 2.6 kW

B. 2,6 kW

C. 3.2 kW

C. 3,2 kW

D. 2.2 kW

D. 2,2 kW

Q1697 • AP-90-117 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 550 m² space has 3878 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 550 m² lắp 3878 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.05 W/m²

A. 7,05 W/m²

B. 9.52 W/m²

B. 9,52 W/m²

C. 5.78 W/m²

C. 5,78 W/m²

D. 8.11 W/m²

D. 8,11 W/m²

Q1698 • AP-90-118 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 9.6 kW

A. 9,6 kW

B. 8 kW

B. 8 kW

C. 11.6 kW

C. 11,6 kW

D. 5.8 kW

D. 5,8 kW

Q1699 • AP-90-119 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 200 m² space has 1640 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 200 m² lắp 1640 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 11.07 W/m²

A. 11,07 W/m²

B. 6.72 W/m²

B. 6,72 W/m²

C. 8.2 W/m²

C. 8,2 W/m²

D. 9.43 W/m²

D. 9,43 W/m²

Q1700 • AP-90-120 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.9 kW

A. 2,9 kW

B. 5.8 kW

B. 5,8 kW

C. 4.8 kW

C. 4,8 kW

D. 4 kW

D. 4 kW

Q1701 • AP-90-121 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 450 m² space has 3483 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 450 m² lắp 3483 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.74 W/m²

A. 7,74 W/m²

B. 6.35 W/m²

B. 6,35 W/m²

C. 8.9 W/m²

C. 8,9 W/m²

D. 10.45 W/m²

D. 10,45 W/m²

Q1702 • AP-90-122 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.9 kW

A. 2,9 kW

B. 4 kW

B. 4 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 4.8 kW

D. 4,8 kW

Q1703 • AP-90-123 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 700 m² space has 5040 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 700 m² lắp 5040 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.28 W/m²

A. 8,28 W/m²

B. 5.9 W/m²

B. 5,9 W/m²

C. 7.2 W/m²

C. 7,2 W/m²

D. 9.72 W/m²

D. 9,72 W/m²

Q1704 • AP-90-124 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.9 kW

A. 4,9 kW

B. 8.1 kW

B. 8,1 kW

C. 9.8 kW

C. 9,8 kW

D. 6.7 kW

D. 6,7 kW

Q1705 • AP-90-125 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 350 m² space has 2303 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 350 m² lắp 2303 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.58 W/m²

A. 6,58 W/m²

B. 8.88 W/m²

B. 8,88 W/m²

C. 5.4 W/m²

C. 5,4 W/m²

D. 7.57 W/m²

D. 7,57 W/m²

Q1706 • AP-90-126 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.3 kW

A. 3,3 kW

B. 2.7 kW

B. 2,7 kW

C. 2 kW

C. 2 kW

D. 4 kW

D. 4 kW

Q1707 • AP-90-127 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 600 m² space has 4674 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 600 m² lắp 4674 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 10.52 W/m²

A. 10,52 W/m²

B. 6.39 W/m²

B. 6,39 W/m²

C. 7.79 W/m²

C. 7,79 W/m²

D. 8.96 W/m²

D. 8,96 W/m²

Q1708 • AP-90-128 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.2 kW

A. 8,2 kW

B. 5 kW

B. 5 kW

C. 10 kW

C. 10 kW

D. 6.9 kW

D. 6,9 kW

Q1709 • AP-90-129 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 250 m² space has 1828 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 250 m² lắp 1828 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.31 W/m²

A. 7,31 W/m²

B. 8.41 W/m²

B. 8,41 W/m²

C. 9.87 W/m²

C. 9,87 W/m²

D. 5.99 W/m²

D. 5,99 W/m²

Q1710 • AP-90-130 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.6 kW

A. 4,6 kW

B. 3.2 kW

B. 3,2 kW

C. 2.3 kW

C. 2,3 kW

D. 3.8 kW

D. 3,8 kW

Q1711 • AP-90-131 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 500 m² space has 3375 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 500 m² lắp 3375 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.76 W/m²

A. 7,76 W/m²

B. 5.53 W/m²

B. 5,53 W/m²

C. 6.75 W/m²

C. 6,75 W/m²

D. 9.11 W/m²

D. 9,11 W/m²

Q1712 • AP-90-132 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.8 kW

A. 2,8 kW

B. 4.7 kW

B. 4,7 kW

C. 5.7 kW

C. 5,7 kW

D. 3.9 kW

D. 3,9 kW

Q1713 • AP-90-133 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 750 m² space has 7050 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 750 m² lắp 7050 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.4 W/m²

A. 9,4 W/m²

B. 10.81 W/m²

B. 10,81 W/m²

C. 7.71 W/m²

C. 7,71 W/m²

D. 12.69 W/m²

D. 12,69 W/m²

Q1714 • AP-90-134 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 7.8 kW

A. 7,8 kW

B. 5.4 kW

B. 5,4 kW

C. 3.9 kW

C. 3,9 kW

D. 6.5 kW

D. 6,5 kW

Q1715 • AP-90-135 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 400 m² space has 2952 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 400 m² lắp 2952 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.05 W/m²

A. 6,05 W/m²

B. 8.49 W/m²

B. 8,49 W/m²

C. 7.38 W/m²

C. 7,38 W/m²

D. 9.96 W/m²

D. 9,96 W/m²

Q1716 • AP-90-136 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.5 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3,5 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.4 kW

A. 8,4 kW

B. 5 kW

B. 5 kW

C. 10.1 kW

C. 10,1 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q1717 • AP-90-137 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 650 m² space has 4472 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 650 m² lắp 4472 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.88 W/m²

A. 6,88 W/m²

B. 7.91 W/m²

B. 7,91 W/m²

C. 9.29 W/m²

C. 9,29 W/m²

D. 5.64 W/m²

D. 5,64 W/m²

Q1718 • AP-90-138 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.0 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.2 kW

A. 4,2 kW

B. 2.9 kW

B. 2,9 kW

C. 3.5 kW

C. 3,5 kW

D. 2.1 kW

D. 2,1 kW

Q1719 • AP-90-139 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 300 m² space has 1890 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Không gian 300 m² lắp 1890 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.5 W/m²

A. 8,5 W/m²

B. 5.17 W/m²

B. 5,17 W/m²

C. 6.3 W/m²

C. 6,3 W/m²

D. 7.24 W/m²

D. 7,24 W/m²

Q1720 • AP-90-140 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.5 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4,5 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.3 kW

A. 5,3 kW

B. 10.6 kW

B. 10,6 kW

C. 8.8 kW

C. 8,8 kW

D. 7.3 kW

D. 7,3 kW

Q1721 • AP-90-141 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 550 m² space has 4912 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Không gian 550 m² lắp 4912 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.93 W/m²

A. 8,93 W/m²

B. 10.27 W/m²

B. 10,27 W/m²

C. 7.32 W/m²

C. 7,32 W/m²

D. 12.06 W/m²

D. 12,06 W/m²

Q1722 • AP-90-142 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 3.0 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 3 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.2 kW

A. 5,2 kW

B. 3.6 kW

B. 3,6 kW

C. 2.6 kW

C. 2,6 kW

D. 4.3 kW

D. 4,3 kW

Q1723 • AP-90-143 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 200 m² space has 1394 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Không gian 200 m² lắp 1394 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 5.72 W/m²

A. 5,72 W/m²

B. 8.02 W/m²

B. 8,02 W/m²

C. 6.97 W/m²

C. 6,97 W/m²

D. 9.41 W/m²

D. 9,41 W/m²

Q1724 • AP-90-144 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.5 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5,5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.7 kW

A. 5,7 kW

B. 2.8 kW

B. 2,8 kW

C. 4.7 kW

C. 4,7 kW

D. 3.9 kW

D. 3,9 kW

Q1725 • AP-90-145 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 450 m² space has 2902 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Không gian 450 m² lắp 2902 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.45 W/m²

A. 6,45 W/m²

B. 5.29 W/m²

B. 5,29 W/m²

C. 7.42 W/m²

C. 7,42 W/m²

D. 8.71 W/m²

D. 8,71 W/m²

Q1726 • AP-90-146 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 4.0 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 4 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.9 kW

A. 8,9 kW

B. 6.2 kW

B. 6,2 kW

C. 4.4 kW

C. 4,4 kW

D. 7.4 kW

D. 7,4 kW

Q1727 • AP-90-147 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 700 m² space has 6300 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Không gian 700 m² lắp 6300 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 10.35 W/m²

A. 10,35 W/m²

B. 7.38 W/m²

B. 7,38 W/m²

C. 9 W/m²

C. 9 W/m²

D. 12.15 W/m²

D. 12,15 W/m²

Q1728 • AP-90-148 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 2.5 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 2,5 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 1.8 kW

A. 1,8 kW

B. 3.6 kW

B. 3,6 kW

C. 3 kW

C. 3 kW

D. 2.5 kW

D. 2,5 kW

Q1729 • AP-90-149 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 350 m² space has 2961 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Không gian 350 m² lắp 2961 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.46 W/m²

A. 8,46 W/m²

B. 6.94 W/m²

B. 6,94 W/m²

C. 11.42 W/m²

C. 11,42 W/m²

D. 9.73 W/m²

D. 9,73 W/m²

Q1730 • AP-90-150 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

A fan delivers 5.0 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Quạt cấp 5 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 14.5 kW

A. 14,5 kW

B. 10 kW

B. 10 kW

C. 12 kW

C. 12 kW

D. 7.2 kW

D. 7,2 kW

Q1731 • AP-90-151 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

A 600 m² space has 3936 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Không gian 600 m² lắp 3936 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.54 W/m²

A. 7,54 W/m²

B. 8.86 W/m²

B. 8,86 W/m²

C. 6.56 W/m²

C. 6,56 W/m²

D. 5.38 W/m²

D. 5,38 W/m²

Q1732 • AP-90-152 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which project-note statement correctly applies variable hydronic flow?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q1733 • AP-90-153 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện

A project team is checking sensible energy recovery ratio. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra tỷ số thu hồi năng lượng hiện. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q1734 • AP-90-154 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • DDC applications / ứng dụng DDC

For a case governed by DDC applications, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi ứng dụng DDC, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q1735 • AP-90-155 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which project-note statement correctly applies air leakage control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng kiểm soát rò lọt không khí?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1736 • AP-90-156 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

A project team is checking equipment efficiency tables. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các bảng hiệu suất thiết bị. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q1737 • AP-90-157 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

For a case governed by static-pressure reset, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi đặt lại áp suất tĩnh, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1738 • AP-90-158 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which project-note statement correctly applies duct sealing and insulation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

A. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q1739 • AP-90-159 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

A project team is checking envelope compliance paths. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các lộ trình tuân thủ vỏ công trình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

C. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q1740 • AP-90-160 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • new work categories / các loại công việc xây dựng

For a case governed by new work categories, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các loại công việc xây dựng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q1741 • AP-90-161 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which project-note statement correctly applies heat recovery for service water?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q1742 • AP-90-162 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

A project team is checking fan airflow control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển lưu lượng quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q1743 • AP-90-163 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

For a case governed by service-water-heating efficiency, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hiệu suất nước nóng dịch vụ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q1744 • AP-90-164 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which project-note statement correctly applies economizer requirement?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng yêu cầu economizer?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q1745 • AP-90-165 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer

A project team is checking economizer capacity extension. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra mở rộng ngưỡng công suất economizer. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q1746 • AP-90-166 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

For a case governed by Energy Cost Budget comparison, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi so sánh ngân sách chi phí năng lượng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1747 • AP-90-167 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which project-note statement correctly applies HVAC verification and commissioning?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng xác minh và chạy thử HVAC?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q1748 • AP-90-168 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

A project team is checking fan power limitation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn công suất quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1749 • AP-90-169 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

For a case governed by compliance paths, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các lộ trình tuân thủ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1750 • AP-90-170 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which project-note statement correctly applies temperature reset?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng đặt lại nhiệt độ nước?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q1751 • AP-90-171 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

A project team is checking automatic shutoff. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra tự động tắt chiếu sáng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q1752 • AP-90-172 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

For a case governed by exhaust-air energy recovery, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi thu hồi năng lượng gió thải, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1753 • AP-90-173 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • deadband / dải chết điều khiển

Which project-note statement correctly applies deadband?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng dải chết điều khiển?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1754 • AP-90-174 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • building scope / phạm vi công trình

A project team is checking building scope. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra phạm vi công trình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q1755 • AP-90-175 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • ventilation controls / điều khiển thông gió

For a case governed by ventilation controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển thông gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1756 • AP-90-176 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which project-note statement correctly applies kitchen exhaust?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hút thải bếp?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q1757 • AP-90-177 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • optimum start / khởi động tối ưu

A project team is checking optimum start. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khởi động tối ưu. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q1758 • AP-90-178 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

For a case governed by thermostatic controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển nhiệt độ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1759 • AP-90-179 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • chiller revisions / sửa đổi về chiller

Which project-note statement correctly applies chiller revisions?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng sửa đổi về chiller?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q1760 • AP-90-180 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

A project team is checking heat-rejection fan control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển quạt thải nhiệt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q1761 • AP-90-181 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

For a case governed by Appendix G baseline, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi công trình cơ sở theo Phụ lục G, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q1762 • AP-90-182 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which project-note statement correctly applies integrated economizer control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng điều khiển economizer tích hợp?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q1763 • AP-90-183 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

A project team is checking pipe insulation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra cách nhiệt đường ống. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1764 • AP-90-184 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ

For a case governed by low-power ventilation fans, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi quạt thông gió công suất nhỏ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q1765 • AP-90-185 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which project-note statement correctly applies energy monitoring?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng giám sát năng lượng?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1766 • AP-90-186 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

A project team is checking daylight-responsive control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q1767 • AP-90-187 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

For a case governed by off-hour controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển ngoài giờ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1768 • AP-90-188 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which project-note statement correctly applies laboratory exhaust?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hút thải phòng thí nghiệm?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q1769 • AP-90-189 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

A project team is checking lighting compliance methods. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các phương pháp tuân thủ chiếu sáng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q1770 • AP-90-190 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

For a case governed by HVAC compliance paths, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các lộ trình tuân thủ HVAC, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1771 • AP-90-191 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which project-note statement correctly applies climate-specific envelope criteria?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1772 • AP-90-192 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

A project team is checking VAV zone minimums. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1773 • AP-90-193 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

For a case governed by simultaneous heating and cooling, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi sưởi và làm lạnh đồng thời, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1774 • AP-90-194 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which project-note statement correctly applies variable hydronic flow?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1775 • AP-90-195 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • DDC applications / ứng dụng DDC

For a case governed by DDC applications, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi ứng dụng DDC, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1776 • AP-90-196 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which project-note statement correctly applies air leakage control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng kiểm soát rò lọt không khí?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q1777 • AP-90-197 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

A project team is checking equipment efficiency tables. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các bảng hiệu suất thiết bị. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q1778 • AP-90-198 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

For a case governed by static-pressure reset, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi đặt lại áp suất tĩnh, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q1779 • AP-90-199 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which project-note statement correctly applies duct sealing and insulation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q1780 • AP-90-200 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

A project team is checking envelope compliance paths. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các lộ trình tuân thủ vỏ công trình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q1781 • AP-90-201 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • new work categories / các loại công việc xây dựng

For a case governed by new work categories, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các loại công việc xây dựng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1782 • AP-90-202 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which project-note statement correctly applies heat recovery for service water?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q1783 • AP-90-203 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

A project team is checking fan airflow control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển lưu lượng quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

D. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

Q1784 • AP-90-204 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

For a case governed by service-water-heating efficiency, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hiệu suất nước nóng dịch vụ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1785 • AP-90-205 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which project-note statement correctly applies economizer requirement?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng yêu cầu economizer?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

D. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

Q1786 • AP-90-206 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

For a case governed by Energy Cost Budget comparison, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi so sánh ngân sách chi phí năng lượng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q1787 • AP-90-207 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which project-note statement correctly applies HVAC verification and commissioning?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng xác minh và chạy thử HVAC?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q1788 • AP-90-208 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

A project team is checking fan power limitation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn công suất quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q1789 • AP-90-209 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

For a case governed by compliance paths, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các lộ trình tuân thủ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q1790 • AP-90-210 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which project-note statement correctly applies temperature reset?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng đặt lại nhiệt độ nước?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q1791 • AP-90-211 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

A project team is checking automatic shutoff. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra tự động tắt chiếu sáng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q1792 • AP-90-212 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

For a case governed by exhaust-air energy recovery, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi thu hồi năng lượng gió thải, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1793 • AP-90-213 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • deadband / dải chết điều khiển

Which project-note statement correctly applies deadband?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng dải chết điều khiển?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q1794 • AP-90-214 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • building scope / phạm vi công trình

A project team is checking building scope. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra phạm vi công trình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q1795 • AP-90-215 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • ventilation controls / điều khiển thông gió

For a case governed by ventilation controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển thông gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q1796 • AP-90-216 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which project-note statement correctly applies kitchen exhaust?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hút thải bếp?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q1797 • AP-90-217 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • optimum start / khởi động tối ưu

A project team is checking optimum start. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khởi động tối ưu. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q1798 • AP-90-218 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

For a case governed by thermostatic controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển nhiệt độ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q1799 • AP-90-219 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

A project team is checking heat-rejection fan control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển quạt thải nhiệt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1800 • AP-90-220 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

For a case governed by Appendix G baseline, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi công trình cơ sở theo Phụ lục G, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q1801 • AP-90-221 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which project-note statement correctly applies integrated economizer control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng điều khiển economizer tích hợp?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q1802 • AP-90-222 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

A project team is checking pipe insulation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra cách nhiệt đường ống. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q1803 • AP-90-223 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which project-note statement correctly applies energy monitoring?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng giám sát năng lượng?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q1804 • AP-90-224 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

A project team is checking daylight-responsive control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q1805 • AP-90-225 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

For a case governed by off-hour controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển ngoài giờ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1806 • AP-90-226 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which project-note statement correctly applies laboratory exhaust?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hút thải phòng thí nghiệm?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q1807 • AP-90-227 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

A project team is checking lighting compliance methods. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các phương pháp tuân thủ chiếu sáng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q1808 • AP-90-228 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

For a case governed by HVAC compliance paths, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các lộ trình tuân thủ HVAC, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q1809 • AP-90-229 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which project-note statement correctly applies climate-specific envelope criteria?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q1810 • AP-90-230 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

A project team is checking VAV zone minimums. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q1811 • AP-90-231 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

For a case governed by simultaneous heating and cooling, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi sưởi và làm lạnh đồng thời, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q1812 • AP-90-232 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which project-note statement correctly applies variable hydronic flow?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q1813 • AP-90-233 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • DDC applications / ứng dụng DDC

For a case governed by DDC applications, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi ứng dụng DDC, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1814 • AP-90-234 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which project-note statement correctly applies air leakage control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng kiểm soát rò lọt không khí?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q1815 • AP-90-235 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

A project team is checking equipment efficiency tables. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các bảng hiệu suất thiết bị. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q1816 • AP-90-236 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

For a case governed by static-pressure reset, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi đặt lại áp suất tĩnh, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q1817 • AP-90-237 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which project-note statement correctly applies duct sealing and insulation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1818 • AP-90-238 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

A project team is checking envelope compliance paths. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra các lộ trình tuân thủ vỏ công trình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q1819 • AP-90-239 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • new work categories / các loại công việc xây dựng

For a case governed by new work categories, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các loại công việc xây dựng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q1820 • AP-90-240 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which project-note statement correctly applies heat recovery for service water?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q1821 • AP-90-241 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

A project team is checking fan airflow control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển lưu lượng quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q1822 • AP-90-242 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

For a case governed by service-water-heating efficiency, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hiệu suất nước nóng dịch vụ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q1823 • AP-90-243 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which project-note statement correctly applies economizer requirement?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng yêu cầu economizer?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1824 • AP-90-244 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

For a case governed by Energy Cost Budget comparison, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi so sánh ngân sách chi phí năng lượng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q1825 • AP-90-245 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which project-note statement correctly applies HVAC verification and commissioning?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng xác minh và chạy thử HVAC?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q1826 • AP-90-246 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

A project team is checking fan power limitation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra giới hạn công suất quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

D. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

Q1827 • AP-90-247 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

For a case governed by compliance paths, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi các lộ trình tuân thủ, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1828 • AP-90-248 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which project-note statement correctly applies temperature reset?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng đặt lại nhiệt độ nước?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q1829 • AP-90-249 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

A project team is checking automatic shutoff. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra tự động tắt chiếu sáng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q1830 • AP-90-250 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

For a case governed by exhaust-air energy recovery, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi thu hồi năng lượng gió thải, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q1831 • AP-90-251 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • deadband / dải chết điều khiển

Which project-note statement correctly applies deadband?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng dải chết điều khiển?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q1832 • AP-90-252 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • building scope / phạm vi công trình

A project team is checking building scope. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra phạm vi công trình. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

D. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

Q1833 • AP-90-253 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • ventilation controls / điều khiển thông gió

For a case governed by ventilation controls, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi điều khiển thông gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q1834 • AP-90-254 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which project-note statement correctly applies kitchen exhaust?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hút thải bếp?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q1835 • AP-90-255 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • optimum start / khởi động tối ưu

A project team is checking optimum start. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra khởi động tối ưu. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q1836 • AP-90-256 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

A project team is checking heat-rejection fan control. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điều khiển quạt thải nhiệt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q1837 • AP-90-257 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

For a case governed by Appendix G baseline, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi công trình cơ sở theo Phụ lục G, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q1838 • AP-90-258 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which project-note statement correctly applies integrated economizer control?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng điều khiển economizer tích hợp?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q1839 • AP-90-259 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

A project team is checking pipe insulation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra cách nhiệt đường ống. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q1840 • AP-90-260 • ASHRAE 90.1 • Apply / Vận dụng • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which project-note statement correctly applies energy monitoring?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng giám sát năng lượng?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

## HVAC Fundamentals — 110 questions
Kiến thức HVAC cơ bản — 110 câu

Q1841 • AP-F-001 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 0.80 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 0,8 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 5.8 kW

A. 5,8 kW

B. 8.2 kW

B. 8,2 kW

C. 4.2 kW

C. 4,2 kW

D. 6.8 kW

D. 6,8 kW

Q1842 • AP-F-002 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 0.70 kg/s with ΔT=5 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 0,7 kg/s với ΔT=5 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 11 kW

A. 11 kW

B. 14.7 kW

B. 14,7 kW

C. 17.6 kW

C. 17,6 kW

D. 21.2 kW

D. 21,2 kW

Q1843 • AP-F-003 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

A geometrically similar fan runs at 50% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Quạt đồng dạng hình học chạy ở 50% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.3 of design pressure

A. 0,3 of design pressure

B. 0.38 of design pressure

B. 0,38 of design pressure

C. 0.25 of design pressure

C. 0,25 of design pressure

D. 0.17 of design pressure

D. 0,17 of design pressure

Q1844 • AP-F-004 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • cooling COP / COP làm lạnh

A cooling system provides 40 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Hệ làm lạnh cung cấp 40 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 6.44

A. 6,44

B. 3.33

B. 3,33

C. 5.33

C. 5,33

D. 4.44

D. 4,44

Q1845 • AP-F-005 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=12.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=12.

A. 3.52

A. 3,52

B. 2.74

B. 2,74

C. 4.15

C. 4,15

D. 4.92

D. 4,92

Q1846 • AP-F-006 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 1.60 m³/s and measures 0.40 m × 0.30 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 1,6 m³/s và có kích thước 0,4 m × 0,3 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 9.3 m/s

A. 9,3 m/s

B. 13.3 m/s

B. 13,3 m/s

C. 16 m/s

C. 16 m/s

D. 19.3 m/s

D. 19,3 m/s

Q1847 • AP-F-007 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 1.40 m³/s to a 300 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 1,4 m³/s vào không gian 300 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 24.4 h⁻¹

A. 24,4 h⁻¹

B. 12.6 h⁻¹

B. 12,6 h⁻¹

C. 16.8 h⁻¹

C. 16,8 h⁻¹

D. 20.2 h⁻¹

D. 20,2 h⁻¹

Q1848 • AP-F-008 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.30, Toa=31°C, and return-air temperature=24°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,3, Toa=31°C và nhiệt độ gió hồi=24°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 23 °C

A. 23 °C

B. 30.5 °C

B. 30,5 °C

C. 28.2 °C

C. 28,2 °C

D. 26.1 °C

D. 26,1 °C

Q1849 • AP-F-009 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 62 kW sensible and 8 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 62 kW và tải ẩn 8 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 0.89

A. 0,89

B. 1.04

B. 1,04

C. 0.69

C. 0,69

D. 1.22

D. 1,22

Q1850 • AP-F-010 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 3.05 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 3,05 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 31.3 kW

A. 31,3 kW

B. 22.1 kW

B. 22,1 kW

C. 15.9 kW

C. 15,9 kW

D. 26 kW

D. 26 kW

Q1851 • AP-F-011 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 0.50 kg/s with ΔT=6 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 0,5 kg/s với ΔT=6 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 15.1 kW

A. 15,1 kW

B. 18.2 kW

B. 18,2 kW

C. 12.6 kW

C. 12,6 kW

D. 9.4 kW

D. 9,4 kW

Q1852 • AP-F-012 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

A geometrically similar fan runs at 60% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Quạt đồng dạng hình học chạy ở 60% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.25 of design pressure

A. 0,25 of design pressure

B. 0.43 of design pressure

B. 0,43 of design pressure

C. 0.54 of design pressure

C. 0,54 of design pressure

D. 0.36 of design pressure

D. 0,36 of design pressure

Q1853 • AP-F-013 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • cooling COP / COP làm lạnh

A cooling system provides 25 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Hệ làm lạnh cung cấp 25 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 2.78

A. 2,78

B. 4.03

B. 4,03

C. 2.08

C. 2,08

D. 3.33

D. 3,33

Q1854 • AP-F-014 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=10.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=10.

A. 2.29

A. 2,29

B. 2.93

B. 2,93

C. 4.1

C. 4,1

D. 3.46

D. 3,46

Q1855 • AP-F-015 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 1.00 m³/s and measures 0.80 m × 0.35 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 1 m³/s và có kích thước 0,8 m × 0,35 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 4.3 m/s

A. 4,3 m/s

B. 5.2 m/s

B. 5,2 m/s

C. 3.6 m/s

C. 3,6 m/s

D. 2.5 m/s

D. 2,5 m/s

Q1856 • AP-F-016 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 1.25 m³/s to a 210 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 1,25 m³/s vào không gian 210 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 25.7 h⁻¹

A. 25,7 h⁻¹

B. 31.1 h⁻¹

B. 31,1 h⁻¹

C. 16.1 h⁻¹

C. 16,1 h⁻¹

D. 21.4 h⁻¹

D. 21,4 h⁻¹

Q1857 • AP-F-017 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.60, Toa=34°C, and return-air temperature=23°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,6, Toa=34°C và nhiệt độ gió hồi=23°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 29.6 °C

A. 29,6 °C

B. 34.6 °C

B. 34,6 °C

C. 32 °C

C. 32 °C

D. 26 °C

D. 26 °C

Q1858 • AP-F-018 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 58 kW sensible and 10 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 58 kW và tải ẩn 10 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 1.18

A. 1,18

B. 0.85

B. 0,85

C. 0.67

C. 0,67

D. 1

D. 1

Q1859 • AP-F-019 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 2.80 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 2,8 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 23.9 kW

A. 23,9 kW

B. 28.8 kW

B. 28,8 kW

C. 20.3 kW

C. 20,3 kW

D. 14.6 kW

D. 14,6 kW

Q1860 • AP-F-020 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 2.30 kg/s with ΔT=7 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 2,3 kg/s với ΔT=7 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 97.7 kW

A. 97,7 kW

B. 80.9 kW

B. 80,9 kW

C. 50.5 kW

C. 50,5 kW

D. 67.4 kW

D. 67,4 kW

Q1861 • AP-F-021 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

A geometrically similar fan runs at 70% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Quạt đồng dạng hình học chạy ở 70% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.49 of design pressure

A. 0,49 of design pressure

B. 0.73 of design pressure

B. 0,73 of design pressure

C. 0.59 of design pressure

C. 0,59 of design pressure

D. 0.34 of design pressure

D. 0,34 of design pressure

Q1862 • AP-F-022 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • cooling COP / COP làm lạnh

A cooling system provides 70 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Hệ làm lạnh cung cấp 70 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 9.33

A. 9,33

B. 7.78

B. 7,78

C. 5.83

C. 5,83

D. 11.28

D. 11,28

Q1863 • AP-F-023 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=8.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=8.

A. 2.77

A. 2,77

B. 1.83

B. 1,83

C. 2.34

C. 2,34

D. 3.28

D. 3,28

Q1864 • AP-F-024 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 2.80 m³/s and measures 0.70 m × 0.40 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 2,8 m³/s và có kích thước 0,7 m × 0,4 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 14.5 m/s

A. 14,5 m/s

B. 12 m/s

B. 12 m/s

C. 7 m/s

C. 7 m/s

D. 10 m/s

D. 10 m/s

Q1865 • AP-F-025 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 1.10 m³/s to a 120 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 1,1 m³/s vào không gian 120 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 33 h⁻¹

A. 33 h⁻¹

B. 39.6 h⁻¹

B. 39,6 h⁻¹

C. 47.9 h⁻¹

C. 47,9 h⁻¹

D. 24.8 h⁻¹

D. 24,8 h⁻¹

Q1866 • AP-F-026 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.30, Toa=31°C, and return-air temperature=22°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,3, Toa=31°C và nhiệt độ gió hồi=22°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 28.9 °C

A. 28,9 °C

B. 24.7 °C

B. 24,7 °C

C. 26.7 °C

C. 26,7 °C

D. 21.7 °C

D. 21,7 °C

Q1867 • AP-F-027 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 54 kW sensible and 12 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 54 kW và tải ẩn 12 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 1.13

A. 1,13

B. 0.96

B. 0,96

C. 0.82

C. 0,82

D. 0.64

D. 0,64

Q1868 • AP-F-028 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 2.55 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 2,55 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 26.2 kW

A. 26,2 kW

B. 13.3 kW

B. 13,3 kW

C. 21.8 kW

C. 21,8 kW

D. 18.5 kW

D. 18,5 kW

Q1869 • AP-F-029 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 2.10 kg/s with ΔT=8 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 2,1 kg/s với ΔT=8 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 70.3 kW

A. 70,3 kW

B. 52.7 kW

B. 52,7 kW

C. 102 kW

C. 102 kW

D. 84.4 kW

D. 84,4 kW

Q1870 • AP-F-030 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

A geometrically similar fan runs at 80% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Quạt đồng dạng hình học chạy ở 80% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.96 of design pressure

A. 0,96 of design pressure

B. 0.64 of design pressure

B. 0,64 of design pressure

C. 0.45 of design pressure

C. 0,45 of design pressure

D. 0.77 of design pressure

D. 0,77 of design pressure

Q1871 • AP-F-031 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • cooling COP / COP làm lạnh

A cooling system provides 55 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Hệ làm lạnh cung cấp 55 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 4.58

A. 4,58

B. 7.33

B. 7,33

C. 6.11

C. 6,11

D. 8.86

D. 8,86

Q1872 • AP-F-032 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=17.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=17.

A. 5.88

A. 5,88

B. 3.89

B. 3,89

C. 6.98

C. 6,98

D. 4.98

D. 4,98

Q1873 • AP-F-033 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 2.20 m³/s and measures 0.60 m × 0.25 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 2,2 m³/s và có kích thước 0,6 m × 0,25 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 14.7 m/s

A. 14,7 m/s

B. 17.6 m/s

B. 17,6 m/s

C. 10.3 m/s

C. 10,3 m/s

D. 21.3 m/s

D. 21,3 m/s

Q1874 • AP-F-034 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 0.95 m³/s to a 390 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 0,95 m³/s vào không gian 390 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 12.7 h⁻¹

A. 12,7 h⁻¹

B. 8.8 h⁻¹

B. 8,8 h⁻¹

C. 6.6 h⁻¹

C. 6,6 h⁻¹

D. 10.5 h⁻¹

D. 10,5 h⁻¹

Q1875 • AP-F-035 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.60, Toa=34°C, and return-air temperature=26°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,6, Toa=34°C và nhiệt độ gió hồi=26°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 33.3 °C

A. 33,3 °C

B. 36 °C

B. 36 °C

C. 30.8 °C

C. 30,8 °C

D. 27.1 °C

D. 27,1 °C

Q1876 • AP-F-036 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 50 kW sensible and 14 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 50 kW và tải ẩn 14 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 0.91

A. 0,91

B. 1.08

B. 1,08

C. 0.61

C. 0,61

D. 0.78

D. 0,78

Q1877 • AP-F-037 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 2.30 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 2,3 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 16.6 kW

A. 16,6 kW

B. 12 kW

B. 12 kW

C. 23.6 kW

C. 23,6 kW

D. 19.6 kW

D. 19,6 kW

Q1878 • AP-F-038 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 1.90 kg/s with ΔT=9 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 1,9 kg/s với ΔT=9 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 85.9 kW

A. 85,9 kW

B. 71.6 kW

B. 71,6 kW

C. 53.7 kW

C. 53,7 kW

D. 103.8 kW

D. 103,8 kW

Q1879 • AP-F-039 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

A geometrically similar fan runs at 90% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Quạt đồng dạng hình học chạy ở 90% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.57 of design pressure

A. 0,57 of design pressure

B. 0.97 of design pressure

B. 0,97 of design pressure

C. 0.81 of design pressure

C. 0,81 of design pressure

D. 1.22 of design pressure

D. 1,22 of design pressure

Q1880 • AP-F-040 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=15.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=15.

A. 5.19

A. 5,19

B. 6.15

B. 6,15

C. 3.43

C. 3,43

D. 4.4

D. 4,4

Q1881 • AP-F-041 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 1.60 m³/s and measures 0.50 m × 0.30 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 1,6 m³/s và có kích thước 0,5 m × 0,3 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 10.7 m/s

A. 10,7 m/s

B. 15.5 m/s

B. 15,5 m/s

C. 12.8 m/s

C. 12,8 m/s

D. 7.5 m/s

D. 7,5 m/s

Q1882 • AP-F-042 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 0.80 m³/s to a 300 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 0,8 m³/s vào không gian 300 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 11.5 h⁻¹

A. 11,5 h⁻¹

B. 9.6 h⁻¹

B. 9,6 h⁻¹

C. 13.9 h⁻¹

C. 13,9 h⁻¹

D. 7.2 h⁻¹

D. 7,2 h⁻¹

Q1883 • AP-F-043 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.30, Toa=31°C, and return-air temperature=25°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,3, Toa=31°C và nhiệt độ gió hồi=25°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 23.6 °C

A. 23,6 °C

B. 28.9 °C

B. 28,9 °C

C. 26.8 °C

C. 26,8 °C

D. 31.4 °C

D. 31,4 °C

Q1884 • AP-F-044 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 46 kW sensible and 16 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 46 kW và tải ẩn 16 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 1.02

A. 1,02

B. 0.87

B. 0,87

C. 0.58

C. 0,58

D. 0.74

D. 0,74

Q1885 • AP-F-045 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 2.05 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 2,05 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 14.8 kW

A. 14,8 kW

B. 17.5 kW

B. 17,5 kW

C. 21.1 kW

C. 21,1 kW

D. 10.7 kW

D. 10,7 kW

Q1886 • AP-F-046 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 1.70 kg/s with ΔT=10 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 1,7 kg/s với ΔT=10 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 85.4 kW

A. 85,4 kW

B. 71.2 kW

B. 71,2 kW

C. 103.2 kW

C. 103,2 kW

D. 53.4 kW

D. 53,4 kW

Q1887 • AP-F-047 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=13.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=13.

A. 4.5

A. 4,5

B. 5.33

B. 5,33

C. 3.81

C. 3,81

D. 2.97

D. 2,97

Q1888 • AP-F-048 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 1.00 m³/s and measures 0.40 m × 0.35 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 1 m³/s và có kích thước 0,4 m × 0,35 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 5 m/s

A. 5 m/s

B. 10.4 m/s

B. 10,4 m/s

C. 8.6 m/s

C. 8,6 m/s

D. 7.1 m/s

D. 7,1 m/s

Q1889 • AP-F-049 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 0.65 m³/s to a 210 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 0,65 m³/s vào không gian 210 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 11.1 h⁻¹

A. 11,1 h⁻¹

B. 16.2 h⁻¹

B. 16,2 h⁻¹

C. 13.4 h⁻¹

C. 13,4 h⁻¹

D. 8.4 h⁻¹

D. 8,4 h⁻¹

Q1890 • AP-F-050 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.60, Toa=34°C, and return-air temperature=24°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,6, Toa=34°C và nhiệt độ gió hồi=24°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 35.1 °C

A. 35,1 °C

B. 30 °C

B. 30 °C

C. 32.4 °C

C. 32,4 °C

D. 26.4 °C

D. 26,4 °C

Q1891 • AP-F-051 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 42 kW sensible and 18 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 42 kW và tải ẩn 18 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 0.55

A. 0,55

B. 0.97

B. 0,97

C. 0.7

C. 0,7

D. 0.82

D. 0,82

Q1892 • AP-F-052 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 1.80 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 1,8 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 9.4 kW

A. 9,4 kW

B. 15.4 kW

B. 15,4 kW

C. 18.5 kW

C. 18,5 kW

D. 13 kW

D. 13 kW

Q1893 • AP-F-053 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 1.50 kg/s with ΔT=11 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 1,5 kg/s với ΔT=11 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 69.1 kW

A. 69,1 kW

B. 100.2 kW

B. 100,2 kW

C. 82.9 kW

C. 82,9 kW

D. 51.8 kW

D. 51,8 kW

Q1894 • AP-F-054 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=11.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=11.

A. 3.8

A. 3,8

B. 3.22

B. 3,22

C. 4.51

C. 4,51

D. 2.51

D. 2,51

Q1895 • AP-F-055 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 2.80 m³/s and measures 0.80 m × 0.40 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 2,8 m³/s và có kích thước 0,8 m × 0,4 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 6.1 m/s

A. 6,1 m/s

B. 12.7 m/s

B. 12,7 m/s

C. 8.8 m/s

C. 8,8 m/s

D. 10.5 m/s

D. 10,5 m/s

Q1896 • AP-F-056 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 0.50 m³/s to a 120 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 0,5 m³/s vào không gian 120 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 11.2 h⁻¹

A. 11,2 h⁻¹

B. 18 h⁻¹

B. 18 h⁻¹

C. 21.8 h⁻¹

C. 21,8 h⁻¹

D. 15 h⁻¹

D. 15 h⁻¹

Q1897 • AP-F-057 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.30, Toa=31°C, and return-air temperature=23°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,3, Toa=31°C và nhiệt độ gió hồi=23°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 25.4 °C

A. 25,4 °C

B. 22.4 °C

B. 22,4 °C

C. 27.4 °C

C. 27,4 °C

D. 29.7 °C

D. 29,7 °C

Q1898 • AP-F-058 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

A zone has 38 kW sensible and 20 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Vùng có tải hiện 38 kW và tải ẩn 20 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 0.51

A. 0,51

B. 0.66

B. 0,66

C. 0.77

C. 0,77

D. 0.9

D. 0,9

Q1899 • AP-F-059 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Airflow is 1.55 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Lưu lượng gió là 1,55 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 8.1 kW

B. 8,1 kW

C. 11.2 kW

C. 11,2 kW

D. 15.9 kW

D. 15,9 kW

Q1900 • AP-F-060 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Water mass flow is 1.30 kg/s with ΔT=4 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Lưu lượng khối nước là 1,3 kg/s với ΔT=4 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 26.1 kW

A. 26,1 kW

B. 31.6 kW

B. 31,6 kW

C. 16.3 kW

C. 16,3 kW

D. 21.8 kW

D. 21,8 kW

Q1901 • AP-F-061 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER conversion / chuyển đổi EER

For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=9.

Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=9.

A. 2.64

A. 2,64

B. 2.06

B. 2,06

C. 3.69

C. 3,69

D. 3.11

D. 3,11

Q1902 • AP-F-062 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc ống gió

A rectangular duct carries 2.20 m³/s and measures 0.70 m × 0.25 m. What is average velocity?

Ống chữ nhật mang 2,2 m³/s và có kích thước 0,7 m × 0,25 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 15.1 m/s

A. 15,1 m/s

B. 12.6 m/s

B. 12,6 m/s

C. 18.2 m/s

C. 18,2 m/s

D. 8.8 m/s

D. 8,8 m/s

Q1903 • AP-F-063 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Outdoor airflow is 1.85 m³/s to a 390 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Lưu lượng gió ngoài là 1,85 m³/s vào không gian 390 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 20.5 h⁻¹

A. 20,5 h⁻¹

B. 24.8 h⁻¹

B. 24,8 h⁻¹

C. 17.1 h⁻¹

C. 17,1 h⁻¹

D. 12.8 h⁻¹

D. 12,8 h⁻¹

Q1904 • AP-F-064 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Outdoor-air fraction is 0.60, Toa=34°C, and return-air temperature=22°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Tỷ lệ gió ngoài là 0,6, Toa=34°C và nhiệt độ gió hồi=22°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 31.5 °C

A. 31,5 °C

B. 34.2 °C

B. 34,2 °C

C. 25.7 °C

C. 25,7 °C

D. 29.2 °C

D. 29,2 °C

Q1905 • AP-F-065 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • CAV system / hệ CAV

Which project-note statement correctly applies CAV system?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hệ CAV?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1906 • AP-F-066 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

A project team is checking dew-point temperature. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra nhiệt độ điểm sương. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1907 • AP-F-067 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

For a case governed by EER-to-COP relation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi quan hệ EER và COP, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

C. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1908 • AP-F-068 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • condenser function / chức năng bình ngưng

Which project-note statement correctly applies condenser function?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng chức năng bình ngưng?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1909 • AP-F-069 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

A project team is checking fan affinity: power. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra định luật đồng dạng quạt về công suất. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q1910 • AP-F-070 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • negative feedback / phản hồi âm

For a case governed by negative feedback, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi phản hồi âm, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

A. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

B. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

B. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q1911 • AP-F-071 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • pump cavitation / xâm thực bơm

Which project-note statement correctly applies pump cavitation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng xâm thực bơm?

A. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

A. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

B. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

B. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q1912 • AP-F-072 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • AHU role / vai trò AHU

A project team is checking AHU role. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra vai trò AHU. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

A. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q1913 • AP-F-073 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

For a case governed by coefficient of performance, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hệ số hiệu quả COP, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

D. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

Q1914 • AP-F-074 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which project-note statement correctly applies water heat-transfer relation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng quan hệ truyền nhiệt của nước?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q1915 • AP-F-075 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

A project team is checking air heat-transfer relation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra quan hệ truyền nhiệt của không khí. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q1916 • AP-F-076 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

For a case governed by fan affinity: flow, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi định luật đồng dạng quạt về lưu lượng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1917 • AP-F-077 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • superheat / độ quá nhiệt

Which project-note statement correctly applies superheat?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng độ quá nhiệt?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q1918 • AP-F-078 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • FCU role / vai trò FCU

A project team is checking FCU role. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra vai trò FCU. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1919 • AP-F-079 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

For a case governed by evaporator function, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi chức năng dàn bay hơi, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1920 • AP-F-080 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • humidity ratio / dung ẩm

Which project-note statement correctly applies humidity ratio?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng dung ẩm?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1921 • AP-F-081 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • VRF system / hệ VRF

A project team is checking VRF system. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra hệ VRF. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q1922 • AP-F-082 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • latent heat / nhiệt ẩn

For a case governed by latent heat, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi nhiệt ẩn, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

D. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

Q1923 • AP-F-083 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Which project-note statement correctly applies fan affinity: pressure?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng định luật đồng dạng quạt về áp suất?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q1924 • AP-F-084 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • subcooling / độ quá lạnh

A project team is checking subcooling. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra độ quá lạnh. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1925 • AP-F-085 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

For a case governed by testing, adjusting, and balancing, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

A. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q1926 • AP-F-086 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

Which project-note statement correctly applies filter pressure drop?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng tổn thất áp suất bộ lọc?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

B. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1927 • AP-F-087 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

A project team is checking commissioning. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra chạy thử và nghiệm thu. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

C. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q1928 • AP-F-088 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

For a case governed by sensible heat ratio, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hệ số nhiệt hiện, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

C. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

D. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

D. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

Q1929 • AP-F-089 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • relative humidity / độ ẩm tương đối

Which project-note statement correctly applies relative humidity?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng độ ẩm tương đối?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q1930 • AP-F-090 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan operating point / điểm làm việc của quạt

A project team is checking fan operating point. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra điểm làm việc của quạt. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q1931 • AP-F-091 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • duct velocity / vận tốc trong ống gió

For a case governed by duct velocity, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi vận tốc trong ống gió, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

D. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

Q1932 • AP-F-092 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • sensible heat / nhiệt hiện

Which project-note statement correctly applies sensible heat?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng nhiệt hiện?

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

D. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

Q1933 • AP-F-093 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

A project team is checking dynamic pressure loss. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra tổn thất áp suất động. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

D. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

Q1934 • AP-F-094 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

For a case governed by dry-bulb temperature, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi nhiệt độ khô, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q1935 • AP-F-095 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

Which project-note statement correctly applies expansion-device function?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng chức năng van tiết lưu?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1936 • AP-F-096 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • PID roles / vai trò các thành phần PID

A project team is checking PID roles. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra vai trò các thành phần PID. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

D. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

Q1937 • AP-F-097 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • VAV system / hệ VAV

For a case governed by VAV system, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi hệ VAV, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1938 • AP-F-098 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • compressor function / chức năng máy nén

Which project-note statement correctly applies compressor function?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng chức năng máy nén?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q1939 • AP-F-099 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • CAV system / hệ CAV

A project team is checking CAV system. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra hệ CAV. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

A. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q1940 • AP-F-100 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

For a case governed by dew-point temperature, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi nhiệt độ điểm sương, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q1941 • AP-F-101 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Which project-note statement correctly applies EER-to-COP relation?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng quan hệ EER và COP?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q1942 • AP-F-102 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • condenser function / chức năng bình ngưng

A project team is checking condenser function. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra chức năng bình ngưng. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q1943 • AP-F-103 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

For a case governed by fan affinity: power, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi định luật đồng dạng quạt về công suất, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q1944 • AP-F-104 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • negative feedback / phản hồi âm

Which project-note statement correctly applies negative feedback?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng phản hồi âm?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

D. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

Q1945 • AP-F-105 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • pump cavitation / xâm thực bơm

A project team is checking pump cavitation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra xâm thực bơm. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

A. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

B. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

B. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q1946 • AP-F-106 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • AHU role / vai trò AHU

For a case governed by AHU role, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi vai trò AHU, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1947 • AP-F-107 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which project-note statement correctly applies coefficient of performance?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng hệ số hiệu quả COP?

A. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

A. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

C. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q1948 • AP-F-108 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

A project team is checking water heat-transfer relation. Which criterion should it apply?

Nhóm dự án đang kiểm tra quan hệ truyền nhiệt của nước. Nhóm phải áp dụng tiêu chí nào?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q1949 • AP-F-109 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

For a case governed by air heat-transfer relation, which action is consistent with the cited requirement?

Với trường hợp chịu chi phối bởi quan hệ truyền nhiệt của không khí, hành động nào phù hợp yêu cầu được viện dẫn?

A. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

A. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

B. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

B. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q1950 • AP-F-110 • HVAC Fundamentals • Apply / Vận dụng • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

Which project-note statement correctly applies fan affinity: flow?

Phát biểu nào trong ghi chú dự án áp dụng đúng định luật đồng dạng quạt về lưu lượng?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

# Questions — Analyze
Câu hỏi — Phân tích

Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.

## ASHRAE 52.2 — 90 questions
ASHRAE 52.2 — 90 câu

Q1951 • AN-52-001 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • filter test duct / ống thử bộ lọc

Study schematic for Q1951: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q1951: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Where is the test device located relative to particle sampling?

Phân tích sơ đồ học tập. Thiết bị thử nằm ở đâu so với các vị trí lấy mẫu hạt?

A. Outside the airflow path

A. Ngoài đường dòng không khí

B. Downstream of both sampling points

B. Phía sau cả hai vị trí lấy mẫu

C. Between upstream and downstream sampling points

C. Giữa vị trí lấy mẫu thượng lưu và hạ lưu

D. Upstream of both sampling points

D. Phía trước cả hai vị trí lấy mẫu

Q1952 • AN-52-002 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size groups / các nhóm kích thước hạt

Study schematic for Q1952: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q1952: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. A 2.0 µm particle belongs to which composite group?

Phân tích sơ đồ học tập. Hạt 2,0 µm thuộc nhóm tổng hợp nào?

A. Outside the test range

A. Ngoài dải thử

B. E1

B. E1

C. E3

C. E3

D. E2

D. E2

Q1953 • AN-52-003 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua

Analyze the data before selecting the conclusion. Corrected penetration for a particle-size bin is 0.080. What is the particle-size efficiency?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Độ xuyên qua đã hiệu chỉnh của một khoảng kích thước hạt là 0,080. Hiệu suất theo kích thước hạt là bao nhiêu?

A. 92 %

A. 92 %

B. 99.4 %

B. 99,4 %

C. 64.4 %

C. 64,4 %

D. 78.2 %

D. 78,2 %

Q1954 • AN-52-004 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 49, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 49, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 43.4 %

A. 43,4 %

B. 51 %

B. 51 %

C. 57.1 %

C. 57,1 %

D. 63.8 %

D. 63,8 %

Q1955 • AN-52-005 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=5%, E2=10%, and E3=25%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=5%, E2=10% và E3=25%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 7

A. MERV 7

B. MERV 8

B. MERV 8

C. MERV 5

C. MERV 5

D. MERV 6

D. MERV 6

Q1956 • AN-52-006 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 0.35 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 0,35 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. Outside range

A. Ngoài dải

B. E2

B. E2

C. E3

C. E3

D. E1

D. E1

Q1957 • AN-52-007 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua

Analyze the data before selecting the conclusion. Corrected penetration for a particle-size bin is 0.220. What is the particle-size efficiency?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Độ xuyên qua đã hiệu chỉnh của một khoảng kích thước hạt là 0,220. Hiệu suất theo kích thước hạt là bao nhiêu?

A. 78 %

A. 78 %

B. 54.6 %

B. 54,6 %

C. 66.3 %

C. 66,3 %

D. 84.2 %

D. 84,2 %

Q1958 • AN-52-008 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 48, 54, 62]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 48, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.8 %

A. 44,8 %

B. 52.8 %

B. 52,8 %

C. 59.1 %

C. 59,1 %

D. 65.9 %

D. 65,9 %

Q1959 • AN-52-009 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=8%, E2=15%, and E3=40%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=8%, E2=15% và E3=40%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 8

A. MERV 8

B. MERV 5

B. MERV 5

C. MERV 6

C. MERV 6

D. MERV 7

D. MERV 7

Q1960 • AN-52-010 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 0.55 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 0,55 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E2

A. E2

B. Outside range

B. Ngoài dải

C. E3

C. E3

D. E1

D. E1

Q1961 • AN-52-011 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua

Analyze the data before selecting the conclusion. Corrected penetration for a particle-size bin is 0.360. What is the particle-size efficiency?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Độ xuyên qua đã hiệu chỉnh của một khoảng kích thước hạt là 0,360. Hiệu suất theo kích thước hạt là bao nhiêu?

A. 64 %

A. 64 %

B. 54.4 %

B. 54,4 %

C. 44.8 %

C. 44,8 %

D. 69.1 %

D. 69,1 %

Q1962 • AN-52-012 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 52, 54, 60]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 52, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65.6 %

A. 65,6 %

B. 52.5 %

B. 52,5 %

C. 44.6 %

C. 44,6 %

D. 58.8 %

D. 58,8 %

Q1963 • AN-52-013 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=10%, E2=18%, and E3=55%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=10%, E2=18% và E3=55%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 6

A. MERV 6

B. MERV 8

B. MERV 8

C. MERV 7

C. MERV 7

D. MERV 5

D. MERV 5

Q1964 • AN-52-014 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 0.85 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 0,85 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E2

A. E2

B. E3

B. E3

C. Outside range

C. Ngoài dải

D. E1

D. E1

Q1965 • AN-52-015 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 51, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 51, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 52.8 %

A. 52,8 %

B. 65.9 %

B. 65,9 %

C. 59.1 %

C. 59,1 %

D. 44.8 %

D. 44,8 %

Q1966 • AN-52-016 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=12%, E2=25%, and E3=72%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=12%, E2=25% và E3=72%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 9

A. MERV 9

B. MERV 8

B. MERV 8

C. MERV 6

C. MERV 6

D. MERV 7

D. MERV 7

Q1967 • AN-52-017 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 1.4 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 1,4 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. Outside range

A. Ngoài dải

B. E1

B. E1

C. E2

C. E2

D. E3

D. E3

Q1968 • AN-52-018 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 50, 54, 62]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 50, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 44.8 %

A. 44,8 %

B. 59.1 %

B. 59,1 %

C. 65.9 %

C. 65,9 %

D. 52.8 %

D. 52,8 %

Q1969 • AN-52-019 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=15%, E2=40%, and E3=78%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=15%, E2=40% và E3=78%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 9

A. MERV 9

B. MERV 7

B. MERV 7

C. MERV 8

C. MERV 8

D. MERV 10

D. MERV 10

Q1970 • AN-52-020 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 2.5 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 2,5 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E1

A. E1

B. E2

B. E2

C. Outside range

C. Ngoài dải

D. E3

D. E3

Q1971 • AN-52-021 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 49, 54, 60]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 49, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 64.1 %

A. 64,1 %

B. 57.4 %

B. 57,4 %

C. 51.2 %

C. 51,2 %

D. 43.6 %

D. 43,6 %

Q1972 • AN-52-022 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=18%, E2=55%, and E3=82%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=18%, E2=55% và E3=82%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 11

A. MERV 11

B. MERV 9

B. MERV 9

C. MERV 8

C. MERV 8

D. MERV 10

D. MERV 10

Q1973 • AN-52-023 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 4 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 4,0 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. E3

A. E3

B. Outside range

B. Ngoài dải

C. E2

C. E2

D. E1

D. E1

Q1974 • AN-52-024 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 48, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 48, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 64.4 %

A. 64,4 %

B. 51.5 %

B. 51,5 %

C. 57.7 %

C. 57,7 %

D. 43.8 %

D. 43,8 %

Q1975 • AN-52-025 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=25%, E2=70%, and E3=87%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=25%, E2=70% và E3=87%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 12

A. MERV 12

B. MERV 10

B. MERV 10

C. MERV 11

C. MERV 11

D. MERV 9

D. MERV 9

Q1976 • AN-52-026 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt

Analyze the data before selecting the conclusion. To which composite size group does a 7.5 µm particle belong?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Hạt có kích thước 7,5 µm thuộc nhóm kích thước tổng hợp nào?

A. Outside range

A. Ngoài dải

B. E1

B. E1

C. E2

C. E2

D. E3

D. E3

Q1977 • AN-52-027 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 52, 54, 62]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 52, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 52.8 %

A. 52,8 %

B. 44.8 %

B. 44,8 %

C. 59.1 %

C. 59,1 %

D. 65.9 %

D. 65,9 %

Q1978 • AN-52-028 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=40%, E2=82%, and E3=92%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=40%, E2=82% và E3=92%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 11

A. MERV 11

B. MERV 12

B. MERV 12

C. MERV 13

C. MERV 13

D. MERV 10

D. MERV 10

Q1979 • AN-52-029 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 51, 54, 60]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 51, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.4 %

A. 59,4 %

B. 66.2 %

B. 66,2 %

C. 53 %

C. 53 %

D. 45 %

D. 45 %

Q1980 • AN-52-030 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=55%, E2=88%, and E3=93%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=55%, E2=88% và E3=93%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 11

A. MERV 11

B. MERV 12

B. MERV 12

C. MERV 14

C. MERV 14

D. MERV 13

D. MERV 13

Q1981 • AN-52-031 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 50, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 50, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.5 %

A. 51,5 %

B. 43.8 %

B. 43,8 %

C. 64.4 %

C. 64,4 %

D. 57.7 %

D. 57,7 %

Q1982 • AN-52-032 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=78%, E2=92%, and E3=96%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=78%, E2=92% và E3=96%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 13

A. MERV 13

B. MERV 14

B. MERV 14

C. MERV 15

C. MERV 15

D. MERV 12

D. MERV 12

Q1983 • AN-52-033 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 49, 54, 62]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 49, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.6 %

A. 59,6 %

B. 45.3 %

B. 45,3 %

C. 53.2 %

C. 53,2 %

D. 66.6 %

D. 66,6 %

Q1984 • AN-52-034 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=88%, E2=93%, and E3=97%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=88%, E2=93% và E3=97%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 16

A. MERV 16

B. MERV 13

B. MERV 13

C. MERV 14

C. MERV 14

D. MERV 15

D. MERV 15

Q1985 • AN-52-035 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 48, 54, 60]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 48, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.8 %

A. 51,8 %

B. 58 %

B. 58 %

C. 64.7 %

C. 64,7 %

D. 44 %

D. 44 %

Q1986 • AN-52-036 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV classification / phân loại MERV

Analyze the data before selecting the conclusion. A filter has minimum composite averages E1=96%, E2=96%, and E3=96%. What is the highest MERV supported by Table 12-1?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bộ lọc có các trung bình tổng hợp tối thiểu E1=96%, E2=96% và E3=96%. MERV cao nhất được Bảng 12-1 hỗ trợ là bao nhiêu?

A. MERV 15

A. MERV 15

B. MERV 16

B. MERV 16

C. MERV 13

C. MERV 13

D. MERV 14

D. MERV 14

Q1987 • AN-52-037 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [42, 52, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [42, 52, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 57.7 %

A. 57,7 %

B. 64.4 %

B. 64,4 %

C. 51.5 %

C. 51,5 %

D. 43.8 %

D. 43,8 %

Q1988 • AN-52-038 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [46, 51, 54, 62]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [46, 51, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 59.6 %

A. 59,6 %

B. 45.3 %

B. 45,3 %

C. 66.6 %

C. 66,6 %

D. 53.2 %

D. 53,2 %

Q1989 • AN-52-039 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [43, 50, 54, 60]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [43, 50, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 51.8 %

A. 51,8 %

B. 44 %

B. 44 %

C. 64.7 %

C. 64,7 %

D. 58 %

D. 58 %

Q1990 • AN-52-040 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [47, 49, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [47, 49, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65 %

A. 65 %

B. 52 %

B. 52 %

C. 44.2 %

C. 44,2 %

D. 58.2 %

D. 58,2 %

Q1991 • AN-52-041 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [44, 48, 54, 62]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [44, 48, 54, 62]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 65 %

A. 65 %

B. 58.2 %

B. 58,2 %

C. 52 %

C. 52 %

D. 44.2 %

D. 44,2 %

Q1992 • AN-52-042 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [48, 52, 54, 60]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [48, 52, 54, 60]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 45.5 %

A. 45,5 %

B. 59.9 %

B. 59,9 %

C. 66.9 %

C. 66,9 %

D. 53.5 %

D. 53,5 %

Q1993 • AN-52-043 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp

Analyze the data before selecting the conclusion. The four minimum efficiencies in one composite group are [45, 51, 54, 58]. What is the composite average?

Phân tích dữ liệu trước khi chọn kết luận. Bốn hiệu suất tối thiểu trong một nhóm tổng hợp là [45, 51, 54, 58]. Hiệu suất trung bình tổng hợp bằng bao nhiêu?

A. 52 %

A. 52 %

B. 58.2 %

B. 58,2 %

C. 44.2 %

C. 44,2 %

D. 65 %

D. 65 %

Q1994 • AN-52-044 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • E2 size group / nhóm kích thước E2

Which observation should control an investigation of E2 size group?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích nhóm kích thước E2?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q1995 • AN-52-045 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Four reviewers propose different criteria for MERV basis. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho cơ sở xác định MERV. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q1996 • AN-52-046 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test report content / nội dung báo cáo thử

When analyzing compliance with test report content, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nội dung báo cáo thử, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q1997 • AN-52-047 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Which observation should control an investigation of Appendix J conditioning?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J?

A. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

A. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

C. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q1998 • AN-52-048 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Four reviewers propose different criteria for MERV 5 threshold. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho ngưỡng MERV 5. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q1999 • AN-52-049 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test airflow range / dải lưu lượng thử

When analyzing compliance with test airflow range, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ dải lưu lượng thử, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

B. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q2000 • AN-52-050 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test particle range / dải kích thước hạt thử

Which observation should control an investigation of test particle range?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích dải kích thước hạt thử?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q2001 • AN-52-051 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Four reviewers propose different criteria for MERV 13 thresholds. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các ngưỡng MERV 13. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q2002 • AN-52-052 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle counter / máy đếm hạt

When analyzing compliance with particle counter, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ máy đếm hạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q2003 • AN-52-053 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which observation should control an investigation of PM-based reporting addendum?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích sửa đổi về báo cáo theo PM?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

Q2004 • AN-52-054 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

Four reviewers propose different criteria for MERV 11 thresholds. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các ngưỡng MERV 11. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2005 • AN-52-055 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test aerosol / khí dung thử

When analyzing compliance with test aerosol, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ khí dung thử, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

A. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q2006 • AN-52-056 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which observation should control an investigation of laboratory test scope?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2007 • AN-52-057 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Four reviewers propose different criteria for filters in series. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các bộ lọc mắc nối tiếp. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q2008 • AN-52-058 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • correlation ratio / tỷ số tương quan

When analyzing compliance with correlation ratio, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ tỷ số tương quan, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

B. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

C. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

C. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

D. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

D. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

Q2009 • AN-52-059 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which observation should control an investigation of particle-size efficiency?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích hiệu suất theo kích thước hạt?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

B. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q2010 • AN-52-060 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

Four reviewers propose different criteria for dust-loading purpose. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho mục đích nạp bụi. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q2011 • AN-52-061 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • E3 size group / nhóm kích thước E3

When analyzing compliance with E3 size group, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nhóm kích thước E3, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q2012 • AN-52-062 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • penetration / độ xuyên qua

Which observation should control an investigation of penetration?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích độ xuyên qua?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

C. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q2013 • AN-52-063 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

Four reviewers propose different criteria for average arrestance. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho độ giữ bụi trung bình. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q2014 • AN-52-064 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • E1 size group / nhóm kích thước E1

When analyzing compliance with E1 size group, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nhóm kích thước E1, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

B. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q2015 • AN-52-065 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Which observation should control an investigation of dust holding capacity?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích khả năng giữ bụi?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q2016 • AN-52-066 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

Four reviewers propose different criteria for bioaerosol option. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho tùy chọn thử khí dung sinh học. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

C. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q2017 • AN-52-067 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

When analyzing compliance with MERV 16 thresholds, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các ngưỡng MERV 16, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2018 • AN-52-068 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Which observation should control an investigation of MERV 8 thresholds?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các ngưỡng MERV 8?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q2019 • AN-52-069 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • E2 size group / nhóm kích thước E2

Four reviewers propose different criteria for E2 size group. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho nhóm kích thước E2. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

B. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

C. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

C. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q2020 • AN-52-070 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV basis / cơ sở xác định MERV

When analyzing compliance with MERV basis, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ cơ sở xác định MERV, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2021 • AN-52-071 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test report content / nội dung báo cáo thử

Which observation should control an investigation of test report content?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích nội dung báo cáo thử?

A. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

A. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q2022 • AN-52-072 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Four reviewers propose different criteria for Appendix J conditioning. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

D. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

Q2023 • AN-52-073 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

When analyzing compliance with MERV 5 threshold, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ ngưỡng MERV 5, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2024 • AN-52-074 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test airflow range / dải lưu lượng thử

Which observation should control an investigation of test airflow range?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích dải lưu lượng thử?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q2025 • AN-52-075 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test particle range / dải kích thước hạt thử

Four reviewers propose different criteria for test particle range. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho dải kích thước hạt thử. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

B. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q2026 • AN-52-076 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

When analyzing compliance with MERV 13 thresholds, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các ngưỡng MERV 13, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2027 • AN-52-077 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle counter / máy đếm hạt

Which observation should control an investigation of particle counter?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích máy đếm hạt?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q2028 • AN-52-078 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Four reviewers propose different criteria for PM-based reporting addendum. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho sửa đổi về báo cáo theo PM. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q2029 • AN-52-079 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

When analyzing compliance with MERV 11 thresholds, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các ngưỡng MERV 11, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

D. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

Q2030 • AN-52-080 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • test aerosol / khí dung thử

Which observation should control an investigation of test aerosol?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích khí dung thử?

A. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

A. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q2031 • AN-52-081 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Four reviewers propose different criteria for laboratory test scope. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho phạm vi thử nghiệm trong phòng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q2032 • AN-52-082 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

When analyzing compliance with filters in series, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các bộ lọc mắc nối tiếp, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q2033 • AN-52-083 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which observation should control an investigation of correlation ratio?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tỷ số tương quan?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q2034 • AN-52-084 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Four reviewers propose different criteria for particle-size efficiency. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho hiệu suất theo kích thước hạt. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2035 • AN-52-085 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

When analyzing compliance with dust-loading purpose, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ mục đích nạp bụi, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

C. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q2036 • AN-52-086 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • E3 size group / nhóm kích thước E3

Which observation should control an investigation of E3 size group?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích nhóm kích thước E3?

A. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

A. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

D. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

Q2037 • AN-52-087 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • penetration / độ xuyên qua

Four reviewers propose different criteria for penetration. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho độ xuyên qua. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q2038 • AN-52-088 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

When analyzing compliance with average arrestance, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ độ giữ bụi trung bình, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

D. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

Q2039 • AN-52-089 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which observation should control an investigation of E1 size group?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích nhóm kích thước E1?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q2040 • AN-52-090 • ASHRAE 52.2 • Analyze / Phân tích • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Four reviewers propose different criteria for dust holding capacity. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho khả năng giữ bụi. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

A. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

B. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

B. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

C. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

C. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

D. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

D. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

## ASHRAE 55 — 90 questions
ASHRAE 55 — 90 câu

Q2041 • AN-55-001 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • measurement heights / các cao độ đo

Study schematic for Q2041: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2041: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which height represents ankle level for the local-discomfort assessment shown?

Phân tích sơ đồ học tập. Cao độ nào đại diện mức mắt cá trong đánh giá bất tiện cục bộ?

A. 0.1 m

A. 0,1 m

B. 1.1 m

B. 1,1 m

C. 0.6 m

C. 0,6 m

D. 1.7 m

D. 1,7 m

Q2042 • AN-55-002 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive comfort band / dải tiện nghi thích nghi

Study schematic for Q2042: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2042: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. As prevailing mean outdoor temperature rises within the valid range, how does the 80% acceptable operative-temperature band move?

Phân tích sơ đồ học tập. Khi nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành tăng trong dải hợp lệ, dải nhiệt độ vận hành chấp nhận 80% dịch chuyển thế nào?

A. Downward to lower operative temperatures

A. Đi xuống tới nhiệt độ vận hành thấp hơn

B. Upward to higher operative temperatures

B. Đi lên tới nhiệt độ vận hành cao hơn

C. It collapses to a single value

C. Thu hẹp thành một giá trị

D. It remains fixed

D. Không thay đổi

Q2043 • AN-55-003 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • PMV–PPD relationship / quan hệ PMV–PPD

Study schematic for Q2043: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2043: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. At approximately which PMV is PPD minimized in the plotted model?

Phân tích sơ đồ học tập. Trong mô hình đã vẽ, PPD nhỏ nhất xấp xỉ tại PMV nào?

A. +3

A. +3

B. −3

B. −3

C. 0

C. 0

D. +1.5

D. +1,5

Q2044 • AN-55-004 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 12°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 12°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 28.8 °C

A. 28,8 °C

B. 22 °C

B. 22 °C

C. 26.5 °C

C. 26,5 °C

D. 25 °C

D. 25 °C

Q2045 • AN-55-005 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 13°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 13°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 18.3 °C

A. 18,3 °C

B. 19.8 °C

B. 19,8 °C

C. 21.6 °C

C. 21,6 °C

D. 15.6 °C

D. 15,6 °C

Q2046 • AN-55-006 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.95 clo

A. 0,95 clo

B. 0.72 clo

B. 0,72 clo

C. 0.59 clo

C. 0,59 clo

D. 0.81 clo

D. 0,81 clo

Q2047 • AN-55-007 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Analyze the stated conditions. If whole-body thermal sensation TS=-0.1, what is the ankle-air-speed limit from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nếu cảm giác nhiệt toàn thân TS=-0,1, giới hạn tốc độ tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

A. 0.25 m/s

A. 0,25 m/s

B. 0.43 m/s

B. 0,43 m/s

C. 0.36 m/s

C. 0,36 m/s

D. 0.51 m/s

D. 0,51 m/s

Q2048 • AN-55-008 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=26°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=26°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 22.1 °C

A. 22,1 °C

B. 26.5 °C

B. 26,5 °C

C. 29.4 °C

C. 29,4 °C

D. 24.5 °C

D. 24,5 °C

Q2049 • AN-55-009 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Analyze the stated conditions. Operative temperature changes monotonically by 0.7°C over 0.25 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 0,7°C trong 0,25 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Compliant

A. Đạt

B. Cannot be checked without relative humidity

B. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

C. Automatically exempt because it is a drift

C. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

D. Not compliant

D. Không đạt

Q2050 • AN-55-010 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 18°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 18°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 23.7 °C

A. 23,7 °C

B. 26.9 °C

B. 26,9 °C

C. 28.5 °C

C. 28,5 °C

D. 30.9 °C

D. 30,9 °C

Q2051 • AN-55-011 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 19°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 19°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 23.8 °C

A. 23,8 °C

B. 21.8 °C

B. 21,8 °C

C. 20.2 °C

C. 20,2 °C

D. 17.2 °C

D. 17,2 °C

Q2052 • AN-55-012 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=2.50 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=2,5 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.81 clo

A. 0,81 clo

B. 0.59 clo

B. 0,59 clo

C. 0.95 clo

C. 0,95 clo

D. 0.72 clo

D. 0,72 clo

Q2053 • AN-55-013 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Analyze the stated conditions. If whole-body thermal sensation TS=-0.4, what is the ankle-air-speed limit from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nếu cảm giác nhiệt toàn thân TS=-0,4, giới hạn tốc độ tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

A. 0.25 m/s

A. 0,25 m/s

B. 0.17 m/s

B. 0,17 m/s

C. 0.3 m/s

C. 0,3 m/s

D. 0.36 m/s

D. 0,36 m/s

Q2054 • AN-55-014 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=25°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=25°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 28.8 °C

A. 28,8 °C

B. 24 °C

B. 24 °C

C. 21.6 °C

C. 21,6 °C

D. 25.9 °C

D. 25,9 °C

Q2055 • AN-55-015 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Analyze the stated conditions. Operative temperature changes monotonically by 1.3°C over 0.5 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 1,3°C trong 0,5 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Cannot be checked without relative humidity

A. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

B. Automatically exempt because it is a drift

B. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

C. Compliant

C. Đạt

D. Not compliant

D. Không đạt

Q2056 • AN-55-016 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 24°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 24°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 33.1 °C

A. 33,1 °C

B. 25.3 °C

B. 25,3 °C

C. 30.5 °C

C. 30,5 °C

D. 28.7 °C

D. 28,7 °C

Q2057 • AN-55-017 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 25°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 25°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 22.1 °C

A. 22,1 °C

B. 26 °C

B. 26 °C

C. 23.8 °C

C. 23,8 °C

D. 18.7 °C

D. 18,7 °C

Q2058 • AN-55-018 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=1.30 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=1,3 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 1.26 clo

A. 1,26 clo

B. 0.95 clo

B. 0,95 clo

C. 0.78 clo

C. 0,78 clo

D. 1.07 clo

D. 1,07 clo

Q2059 • AN-55-019 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Analyze the stated conditions. If whole-body thermal sensation TS=0.2, what is the ankle-air-speed limit from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nếu cảm giác nhiệt toàn thân TS=0,2, giới hạn tốc độ tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

A. 0.67 m/s

A. 0,67 m/s

B. 0.32 m/s

B. 0,32 m/s

C. 0.46 m/s

C. 0,46 m/s

D. 0.55 m/s

D. 0,55 m/s

Q2060 • AN-55-020 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=24°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=24°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 28.2 °C

A. 28,2 °C

B. 25.4 °C

B. 25,4 °C

C. 21.2 °C

C. 21,2 °C

D. 23.5 °C

D. 23,5 °C

Q2061 • AN-55-021 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Analyze the stated conditions. Operative temperature changes monotonically by 1.8°C over 1 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 1,8°C trong 1 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Compliant

A. Đạt

B. Not compliant

B. Không đạt

C. Cannot be checked without relative humidity

C. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

D. Automatically exempt because it is a drift

D. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

Q2062 • AN-55-022 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 30°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 30°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 35.2 °C

A. 35,2 °C

B. 30.6 °C

B. 30,6 °C

C. 26.9 °C

C. 26,9 °C

D. 32.4 °C

D. 32,4 °C

Q2063 • AN-55-023 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 31°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 31°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 25.8 °C

A. 25,8 °C

B. 20.3 °C

B. 20,3 °C

C. 23.9 °C

C. 23,9 °C

D. 28.2 °C

D. 28,2 °C

Q2064 • AN-55-024 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=0.65 clo and M=2.20 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=0,65 clo và M=2,2 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.67 clo

A. 0,67 clo

B. 0.57 clo

B. 0,57 clo

C. 0.42 clo

C. 0,42 clo

D. 0.51 clo

D. 0,51 clo

Q2065 • AN-55-025 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=23°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=23°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 23 °C

A. 23 °C

B. 27.6 °C

B. 27,6 °C

C. 24.8 °C

C. 24,8 °C

D. 20.7 °C

D. 20,7 °C

Q2066 • AN-55-026 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Analyze the stated conditions. Operative temperature changes monotonically by 2.4°C over 2 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 2,4°C trong 2 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Not compliant

A. Không đạt

B. Compliant

B. Đạt

C. Automatically exempt because it is a drift

C. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

D. Cannot be checked without relative humidity

D. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

Q2067 • AN-55-027 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 16°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 16°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 30.2 °C

A. 30,2 °C

B. 23.1 °C

B. 23,1 °C

C. 26.3 °C

C. 26,3 °C

D. 27.8 °C

D. 27,8 °C

Q2068 • AN-55-028 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 17°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 17°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 21.1 °C

A. 21,1 °C

B. 16.6 °C

B. 16,6 °C

C. 23.1 °C

C. 23,1 °C

D. 19.6 °C

D. 19,6 °C

Q2069 • AN-55-029 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=0.75 clo and M=3.10 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=0,75 clo và M=3,1 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.55 clo

A. 0,55 clo

B. 0.45 clo

B. 0,45 clo

C. 0.72 clo

C. 0,72 clo

D. 0.61 clo

D. 0,61 clo

Q2070 • AN-55-030 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=22°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=22°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 24.3 °C

A. 24,3 °C

B. 22.5 °C

B. 22,5 °C

C. 20.2 °C

C. 20,2 °C

D. 27 °C

D. 27 °C

Q2071 • AN-55-031 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ

Analyze the stated conditions. Operative temperature changes monotonically by 2.9°C over 4 h. Using Table 5-12, what is the correct conclusion?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Nhiệt độ vận hành thay đổi đơn điệu 2,9°C trong 4 giờ. Theo Bảng 5-12, kết luận đúng là gì?

A. Cannot be checked without relative humidity

A. Không thể kiểm tra nếu thiếu độ ẩm tương đối

B. Automatically exempt because it is a drift

B. Tự động được miễn vì đây là trôi nhiệt

C. Compliant

C. Đạt

D. Not compliant

D. Không đạt

Q2072 • AN-55-032 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 22°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 22°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 32.3 °C

A. 32,3 °C

B. 24.7 °C

B. 24,7 °C

C. 29.8 °C

C. 29,8 °C

D. 28.1 °C

D. 28,1 °C

Q2073 • AN-55-033 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 23°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 23°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 21.4 °C

A. 21,4 °C

B. 23.1 °C

B. 23,1 °C

C. 18.2 °C

C. 18,2 °C

D. 25.3 °C

D. 25,3 °C

Q2074 • AN-55-034 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=0.85 clo and M=1.90 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=0,85 clo và M=1,9 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.91 clo

A. 0,91 clo

B. 0.69 clo

B. 0,69 clo

C. 0.77 clo

C. 0,77 clo

D. 0.56 clo

D. 0,56 clo

Q2075 • AN-55-035 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=28°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=28°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 27.5 °C

A. 27,5 °C

B. 30.6 °C

B. 30,6 °C

C. 25.5 °C

C. 25,5 °C

D. 22.9 °C

D. 22,9 °C

Q2076 • AN-55-036 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 28°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 28°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 26.4 °C

A. 26,4 °C

B. 34.5 °C

B. 34,5 °C

C. 31.8 °C

C. 31,8 °C

D. 30 °C

D. 30 °C

Q2077 • AN-55-037 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 29°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 29°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 23.3 °C

A. 23,3 °C

B. 19.8 °C

B. 19,8 °C

C. 27.5 °C

C. 27,5 °C

D. 25.2 °C

D. 25,2 °C

Q2078 • AN-55-038 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=0.95 clo and M=2.80 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=0,95 clo và M=2,8 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.79 clo

A. 0,79 clo

B. 0.71 clo

B. 0,71 clo

C. 0.93 clo

C. 0,93 clo

D. 0.58 clo

D. 0,58 clo

Q2079 • AN-55-039 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • operative temperature / nhiệt độ vận hành

Analyze the stated conditions. Under conditions where operative temperature may be approximated by the simple average, ta=27°C and tr=23°C. What is to?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Trong điều kiện cho phép xấp xỉ nhiệt độ vận hành bằng trung bình đơn giản, ta=27°C và tr=23°C. to bằng bao nhiêu?

A. 30 °C

A. 30 °C

B. 22.5 °C

B. 22,5 °C

C. 25 °C

C. 25 °C

D. 27 °C

D. 27 °C

Q2080 • AN-55-040 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 14°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 14°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 29.5 °C

A. 29,5 °C

B. 22.6 °C

B. 22,6 °C

C. 27.2 °C

C. 27,2 °C

D. 25.6 °C

D. 25,6 °C

Q2081 • AN-55-041 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 15°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 15°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 19 °C

A. 19 °C

B. 22.4 °C

B. 22,4 °C

C. 16.1 °C

C. 16,1 °C

D. 20.5 °C

D. 20,5 °C

Q2082 • AN-55-042 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Analyze the stated conditions. A moving occupant has Icl=1.05 clo and M=1.60 met. Using the optional active-clothing adjustment, what is Icl,active?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Người đang vận động có Icl=1,05 clo và M=1,6 met. Dùng hiệu chỉnh quần áo hoạt động tùy chọn, Icl,active bằng bao nhiêu?

A. 0.73 clo

A. 0,73 clo

B. 0.89 clo

B. 0,89 clo

C. 1.18 clo

C. 1,18 clo

D. 1 clo

D. 1 clo

Q2083 • AN-55-043 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 20°C, what is the upper 80% adaptive operative-temperature limit before any permitted air-speed increase?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 20°C, giới hạn trên nhiệt độ vận hành thích nghi 80% trước khi cộng mức tăng do tốc độ gió là bao nhiêu?

A. 31.6 °C

A. 31,6 °C

B. 24.2 °C

B. 24,2 °C

C. 27.5 °C

C. 27,5 °C

D. 29.2 °C

D. 29,2 °C

Q2084 • AN-55-044 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi

Analyze the stated conditions. For tpma(out) = 21°C, what is the lower 80% adaptive operative-temperature limit?

Phân tích các điều kiện đã nêu. Với tpma(out) = 21°C, giới hạn dưới nhiệt độ vận hành thích nghi 80% là bao nhiêu?

A. 17.7 °C

A. 17,7 °C

B. 22.5 °C

B. 22,5 °C

C. 24.6 °C

C. 24,6 °C

D. 20.8 °C

D. 20,8 °C

Q2085 • AN-55-045 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

Which observation should control an investigation of acceptable thermal environment?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích môi trường nhiệt chấp nhận được?

A. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

A. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

C. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q2086 • AN-55-046 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Four reviewers propose different criteria for ankle air-speed limit. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giới hạn tốc độ gió tại mắt cá. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

A. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2087 • AN-55-047 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

When analyzing compliance with warm-ceiling asymmetry, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bất đối xứng do trần ấm, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q2088 • AN-55-048 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Which observation should control an investigation of occupant-control density by area?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích mật độ điều khiển theo diện tích?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q2089 • AN-55-049 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Four reviewers propose different criteria for prevailing-mean window. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho cửa sổ tính trung bình thịnh hành. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q2090 • AN-55-050 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

When analyzing compliance with cool-ceiling asymmetry, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bất đối xứng do trần lạnh, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q2091 • AN-55-051 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

Which observation should control an investigation of warm-wall asymmetry?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích bất đối xứng do tường ấm?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q2092 • AN-55-052 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Four reviewers propose different criteria for thermal environmental factors. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các yếu tố môi trường nhiệt. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

D. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

Q2093 • AN-55-053 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

When analyzing compliance with floor surface temperature, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nhiệt độ bề mặt sàn, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q2094 • AN-55-054 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

Which observation should control an investigation of one-hour drift limit?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích giới hạn trôi trong một giờ?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

B. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

C. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

C. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

D. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

D. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

Q2095 • AN-55-055 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Four reviewers propose different criteria for direct solar radiation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho bức xạ mặt trời trực tiếp. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

C. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q2096 • AN-55-056 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

When analyzing compliance with adaptive elevated-speed credit, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q2097 • AN-55-057 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • clo unit / đơn vị clo

Which observation should control an investigation of clo unit?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích đơn vị clo?

A. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

A. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q2098 • AN-55-058 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

Four reviewers propose different criteria for metabolic-rate upper limit after Addendum b. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

A. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

B. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

B. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q2099 • AN-55-059 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

When analyzing compliance with elevated-air-speed threshold after Addendum c, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q2100 • AN-55-060 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which observation should control an investigation of local-discomfort applicability?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q2101 • AN-55-061 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C

Four reviewers propose different criteria for uncontrolled speed below 23°C. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2102 • AN-55-062 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

When analyzing compliance with upper 80% adaptive limit, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ giới hạn trên thích nghi 80%, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q2103 • AN-55-063 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

Which observation should control an investigation of adaptive-model system operation?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q2104 • AN-55-064 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

Four reviewers propose different criteria for lower 80% adaptive limit. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giới hạn dưới thích nghi 80%. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q2105 • AN-55-065 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

When analyzing compliance with active clothing adjustment, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ hiệu chỉnh quần áo khi vận động, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

A. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

D. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

Q2106 • AN-55-066 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • personal factors / các yếu tố cá nhân

Which observation should control an investigation of personal factors?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các yếu tố cá nhân?

A. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

A. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

B. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

B. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q2107 • AN-55-067 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

Four reviewers propose different criteria for clothing applicability limit. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giới hạn áp dụng về quần áo. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

A. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

C. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

D. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

D. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

Q2108 • AN-55-068 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

When analyzing compliance with occupant-control density by people, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ mật độ điều khiển theo số người, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2109 • AN-55-069 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

Which observation should control an investigation of cool-wall asymmetry?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích bất đối xứng do tường lạnh?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2110 • AN-55-070 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

Four reviewers propose different criteria for adaptive clothing freedom. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho khả năng thích nghi quần áo. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q2111 • AN-55-071 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

When analyzing compliance with PMV compliance band, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ dải tuân thủ PMV, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

C. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

D. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

Q2112 • AN-55-072 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

Which observation should control an investigation of adaptive outdoor-temperature range?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q2113 • AN-55-073 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

Four reviewers propose different criteria for uncontrolled speed above 25.5°C. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q2114 • AN-55-074 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

When analyzing compliance with adaptive-model metabolic range, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q2115 • AN-55-075 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

Which observation should control an investigation of short cyclic variation?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích dao động chu kỳ ngắn?

A. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

A. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

C. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

D. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

D. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

Q2116 • AN-55-076 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

Four reviewers propose different criteria for acceptable thermal environment. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho môi trường nhiệt chấp nhận được. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

C. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

D. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

D. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

Q2117 • AN-55-077 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

When analyzing compliance with ankle air-speed limit, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ giới hạn tốc độ gió tại mắt cá, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q2118 • AN-55-078 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

Which observation should control an investigation of warm-ceiling asymmetry?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích bất đối xứng do trần ấm?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q2119 • AN-55-079 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Four reviewers propose different criteria for occupant-control density by area. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho mật độ điều khiển theo diện tích. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

Q2120 • AN-55-080 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

When analyzing compliance with prevailing-mean window, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ cửa sổ tính trung bình thịnh hành, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

B. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

C. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

C. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q2121 • AN-55-081 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

Which observation should control an investigation of cool-ceiling asymmetry?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích bất đối xứng do trần lạnh?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q2122 • AN-55-082 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

Four reviewers propose different criteria for warm-wall asymmetry. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho bất đối xứng do tường ấm. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

A. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q2123 • AN-55-083 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

When analyzing compliance with thermal environmental factors, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các yếu tố môi trường nhiệt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

A. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

C. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q2124 • AN-55-084 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

Which observation should control an investigation of floor surface temperature?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích nhiệt độ bề mặt sàn?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q2125 • AN-55-085 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

Four reviewers propose different criteria for one-hour drift limit. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giới hạn trôi trong một giờ. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

A. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

D. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

Q2126 • AN-55-086 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

When analyzing compliance with direct solar radiation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bức xạ mặt trời trực tiếp, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

A. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

B. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

B. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

D. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

Q2127 • AN-55-087 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

Which observation should control an investigation of adaptive elevated-speed credit?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q2128 • AN-55-088 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • clo unit / đơn vị clo

Four reviewers propose different criteria for clo unit. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho đơn vị clo. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

D. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

Q2129 • AN-55-089 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

When analyzing compliance with metabolic-rate upper limit after Addendum b, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

A. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

D. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

Q2130 • AN-55-090 • ASHRAE 55 • Analyze / Phân tích • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

Which observation should control an investigation of elevated-air-speed threshold after Addendum c?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

## ASHRAE 62.1 — 120 questions
ASHRAE 62.1 — 120 câu

Q2131 • AN-62-001 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • air-class restrictions / hạn chế theo cấp không khí

Study schematic for Q2131: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2131: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. What trend is illustrated as air class increases from 1 to 4?

Phân tích sơ đồ học tập. Xu hướng nào được minh họa khi cấp không khí tăng từ 1 lên 4?

A. Outdoor airflow always becomes zero

A. Gió ngoài luôn bằng không

B. All air may be transferred freely

B. Mọi không khí được truyền tự do

C. Recirculation to cleaner/lower classes becomes more restricted

C. Tuần hoàn về cấp sạch hơn/thấp hơn bị hạn chế hơn

D. Filtration is prohibited

D. Cấm lọc không khí

Q2132 • AN-62-002 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • air-stream terminology / thuật ngữ dòng không khí

Study schematic for Q2132: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2132: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which stream is delivered to the occupied zone?

Phân tích sơ đồ học tập. Dòng nào được đưa vào vùng có người?

A. Return air only

A. Chỉ không khí hồi

B. Exfiltration

B. Không khí thoát ra

C. Exhaust air

C. Không khí thải

D. Supply air

D. Không khí cấp

Q2133 • AN-62-003 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • intake/exhaust separation / khoảng cách lấy gió/thải

Study schematic for Q2133: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2133: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. What is the principal IAQ purpose of the illustrated separation?

Phân tích sơ đồ học tập. Mục đích IAQ chính của khoảng cách minh họa là gì?

A. Reduce re-entrainment of exhaust contaminants

A. Giảm hút ngược chất ô nhiễm từ gió thải

B. Increase duct velocity

B. Tăng vận tốc ống gió

C. Raise room humidity

C. Tăng độ ẩm phòng

D. Eliminate filtration

D. Loại bỏ nhu cầu lọc

Q2134 • AN-62-004 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • multiple-zone VAV / VAV nhiều vùng

Study schematic for Q2134: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2134: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Why must the outdoor-air intake of this system be checked at system level?

Phân tích sơ đồ học tập. Vì sao lưu lượng lấy gió ngoài của hệ này phải được kiểm tra ở cấp hệ thống?

A. The AHU has no outdoor-air intake

A. AHU không có cửa lấy gió ngoài

B. Zone ventilation efficiency and population diversity affect system outdoor air

B. Hiệu quả thông gió vùng và đa dạng dân số ảnh hưởng gió ngoài của hệ

C. Return air cannot be recirculated

C. Không được tuần hoàn gió hồi

D. Each zone always receives identical airflow

D. Mỗi vùng luôn nhận lưu lượng giống nhau

Q2135 • AN-62-005 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • VRP breathing-zone flow / lưu lượng vùng hô hấp theo VRP

Study schematic for Q2135: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2135: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which equation is represented before correcting for zone air-distribution effectiveness?

Phân tích sơ đồ học tập. Công thức nào được thể hiện trước khi hiệu chỉnh theo hiệu quả phân phối không khí vùng?

A. Vbz = Voz × Ez²

A. Vbz = Voz × Ez²

B. Vbz = RpPz − RaAz

B. Vbz = RpPz − RaAz

C. Vbz = RpPz + RaAz

C. Vbz = RpPz + RaAz

D. Vbz = Ps/ΣPz

D. Vbz = Ps/ΣPz

Q2136 • AN-62-006 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=10, Ra=0.25 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=10, Ra=0,25 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 49.7 L/s

A. 49,7 L/s

B. 25.2 L/s

B. 25,2 L/s

C. 41.3 L/s

C. 41,3 L/s

D. 35 L/s

D. 35 L/s

Q2137 • AN-62-007 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=75 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=75 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 93.8 L/s

A. 93,8 L/s

B. 112.5 L/s

B. 112,5 L/s

C. 131.2 L/s

C. 131,2 L/s

D. 75 L/s

D. 75 L/s

Q2138 • AN-62-008 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 40, 35] and peak simultaneous system population Ps=78. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 40, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=78. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 1

A. 1

B. 0.74

B. 0,74

C. 0.56

C. 0,56

D. 0.85

D. 0,85

Q2139 • AN-62-009 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=120 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=120 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 243.4 L/s

A. 243,4 L/s

B. 365 L/s

B. 365 L/s

C. 312 L/s

C. 312 L/s

D. 421.2 L/s

D. 421,2 L/s

Q2140 • AN-62-010 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=380 L/s and Ev=0.80. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=380 L/s và Ev=0,8. Tính Vot yêu cầu.

A. 380 L/s

A. 380 L/s

B. 546.2 L/s

B. 546,2 L/s

C. 641.2 L/s

C. 641,2 L/s

D. 475 L/s

D. 475 L/s

Q2141 • AN-62-011 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=25, Ra=0.30 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=25, Ra=0,3 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 89.5 L/s

A. 89,5 L/s

B. 105.6 L/s

B. 105,6 L/s

C. 127.1 L/s

C. 127,1 L/s

D. 64.4 L/s

D. 64,4 L/s

Q2142 • AN-62-012 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=100 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=100 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 80 L/s

A. 80 L/s

B. 100 L/s

B. 100 L/s

C. 120 L/s

C. 120 L/s

D. 140 L/s

D. 140 L/s

Q2143 • AN-62-013 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 45, 30] and peak simultaneous system population Ps=84. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 45, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=84. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 1.08

A. 1,08

B. 0.92

B. 0,92

C. 0.8

C. 0,8

D. 0.6

D. 0,6

Q2144 • AN-62-014 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=100 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=100 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 435.2 L/s

A. 435,2 L/s

B. 290.2 L/s

B. 290,2 L/s

C. 502.2 L/s

C. 502,2 L/s

D. 372 L/s

D. 372 L/s

Q2145 • AN-62-015 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=480 L/s and Ev=0.70. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=480 L/s và Ev=0,7. Tính Vot yêu cầu.

A. 685.7 L/s

A. 685,7 L/s

B. 548.6 L/s

B. 548,6 L/s

C. 788.6 L/s

C. 788,6 L/s

D. 925.7 L/s

D. 925,7 L/s

Q2146 • AN-62-016 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=40, Ra=0.35 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=40, Ra=0,35 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 211.6 L/s

A. 211,6 L/s

B. 149 L/s

B. 149 L/s

C. 107.3 L/s

C. 107,3 L/s

D. 175.8 L/s

D. 175,8 L/s

Q2147 • AN-62-017 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=125 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=125 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 125 L/s

A. 125 L/s

B. 145.8 L/s

B. 145,8 L/s

C. 104.2 L/s

C. 104,2 L/s

D. 83.3 L/s

D. 83,3 L/s

Q2148 • AN-62-018 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 30, 25] and peak simultaneous system population Ps=55. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 30, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=55. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.87

A. 0,87

B. 0.49

B. 0,49

C. 0.74

C. 0,74

D. 0.65

D. 0,65

Q2149 • AN-62-019 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=260 L/s, ΣRaAz=150 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=260 L/s, ΣRaAz=150 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 358 L/s

A. 358 L/s

B. 483.3 L/s

B. 483,3 L/s

C. 418.9 L/s

C. 418,9 L/s

D. 279.2 L/s

D. 279,2 L/s

Q2150 • AN-62-020 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=320 L/s and Ev=0.60. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=320 L/s và Ev=0,6. Tính Vot yêu cầu.

A. 720 L/s

A. 720 L/s

B. 533.3 L/s

B. 533,3 L/s

C. 426.7 L/s

C. 426,7 L/s

D. 613.3 L/s

D. 613,3 L/s

Q2151 • AN-62-021 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=55, Ra=0.40 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=55, Ra=0,4 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 218 L/s

A. 218 L/s

B. 110.5 L/s

B. 110,5 L/s

C. 153.5 L/s

C. 153,5 L/s

D. 181.1 L/s

D. 181,1 L/s

Q2152 • AN-62-022 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=150 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=150 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 262.5 L/s

A. 262,5 L/s

B. 225 L/s

B. 225 L/s

C. 150 L/s

C. 150 L/s

D. 187.5 L/s

D. 187,5 L/s

Q2153 • AN-62-023 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 35, 35] and peak simultaneous system population Ps=70. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 35, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=70. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.7

A. 0,7

B. 0.52

B. 0,52

C. 0.8

C. 0,8

D. 0.94

D. 0,94

Q2154 • AN-62-024 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=180 L/s, ΣRaAz=130 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=180 L/s, ΣRaAz=130 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 369.9 L/s

A. 369,9 L/s

B. 274 L/s

B. 274 L/s

C. 213.7 L/s

C. 213,7 L/s

D. 320.6 L/s

D. 320,6 L/s

Q2155 • AN-62-025 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=420 L/s and Ev=0.85. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=420 L/s và Ev=0,85. Tính Vot yêu cầu.

A. 568.2 L/s

A. 568,2 L/s

B. 395.3 L/s

B. 395,3 L/s

C. 494.1 L/s

C. 494,1 L/s

D. 667.1 L/s

D. 667,1 L/s

Q2156 • AN-62-026 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=70, Ra=0.25 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=70, Ra=0,25 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 280.4 L/s

A. 280,4 L/s

B. 233 L/s

B. 233 L/s

C. 142.2 L/s

C. 142,2 L/s

D. 197.5 L/s

D. 197,5 L/s

Q2157 • AN-62-027 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=90 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=90 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 90 L/s

A. 90 L/s

B. 72 L/s

B. 72 L/s

C. 126 L/s

C. 126 L/s

D. 108 L/s

D. 108 L/s

Q2158 • AN-62-028 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 40, 30] and peak simultaneous system population Ps=75. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 40, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=75. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.56

A. 0,56

B. 0.75

B. 0,75

C. 1.01

C. 1,01

D. 0.86

D. 0,86

Q2159 • AN-62-029 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=280 L/s, ΣRaAz=110 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=280 L/s, ΣRaAz=110 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 390.8 L/s

A. 390,8 L/s

B. 260.5 L/s

B. 260,5 L/s

C. 334 L/s

C. 334 L/s

D. 450.9 L/s

D. 450,9 L/s

Q2160 • AN-62-030 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=520 L/s and Ev=0.75. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=520 L/s và Ev=0,75. Tính Vot yêu cầu.

A. 797.3 L/s

A. 797,3 L/s

B. 936 L/s

B. 936 L/s

C. 554.7 L/s

C. 554,7 L/s

D. 693.3 L/s

D. 693,3 L/s

Q2161 • AN-62-031 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=22, Ra=0.30 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=22, Ra=0,3 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 97 L/s

A. 97 L/s

B. 114.5 L/s

B. 114,5 L/s

C. 69.8 L/s

C. 69,8 L/s

D. 137.7 L/s

D. 137,7 L/s

Q2162 • AN-62-032 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=115 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=115 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 115 L/s

A. 115 L/s

B. 95.8 L/s

B. 95,8 L/s

C. 76.7 L/s

C. 76,7 L/s

D. 134.2 L/s

D. 134,2 L/s

Q2163 • AN-62-033 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 45, 25] and peak simultaneous system population Ps=80. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 45, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=80. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.6

A. 0,6

B. 0.92

B. 0,92

C. 0.8

C. 0,8

D. 1.08

D. 1,08

Q2164 • AN-62-034 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=200 L/s, ΣRaAz=90 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=200 L/s, ΣRaAz=90 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 195 L/s

A. 195 L/s

B. 337.5 L/s

B. 337,5 L/s

C. 292.5 L/s

C. 292,5 L/s

D. 250 L/s

D. 250 L/s

Q2165 • AN-62-035 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=360 L/s and Ev=0.65. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=360 L/s và Ev=0,65. Tính Vot yêu cầu.

A. 553.8 L/s

A. 553,8 L/s

B. 443.1 L/s

B. 443,1 L/s

C. 636.9 L/s

C. 636,9 L/s

D. 747.7 L/s

D. 747,7 L/s

Q2166 • AN-62-036 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=37, Ra=0.35 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=37, Ra=0,35 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 125.7 L/s

A. 125,7 L/s

B. 106.5 L/s

B. 106,5 L/s

C. 151.2 L/s

C. 151,2 L/s

D. 76.7 L/s

D. 76,7 L/s

Q2167 • AN-62-037 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=140 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=140 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 140 L/s

A. 140 L/s

B. 245 L/s

B. 245 L/s

C. 175 L/s

C. 175 L/s

D. 210 L/s

D. 210 L/s

Q2168 • AN-62-038 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 30, 35] and peak simultaneous system population Ps=61. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 30, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=61. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.74

A. 0,74

B. 0.48

B. 0,48

C. 0.87

C. 0,87

D. 0.64

D. 0,64

Q2169 • AN-62-039 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=300 L/s, ΣRaAz=140 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=300 L/s, ΣRaAz=140 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 380 L/s

A. 380 L/s

B. 296.4 L/s

B. 296,4 L/s

C. 444.6 L/s

C. 444,6 L/s

D. 513 L/s

D. 513 L/s

Q2170 • AN-62-040 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=460 L/s and Ev=0.90. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=460 L/s và Ev=0,9. Tính Vot yêu cầu.

A. 690 L/s

A. 690 L/s

B. 511.1 L/s

B. 511,1 L/s

C. 408.9 L/s

C. 408,9 L/s

D. 587.8 L/s

D. 587,8 L/s

Q2171 • AN-62-041 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=52, Ra=0.40 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=52, Ra=0,4 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 235.7 L/s

A. 235,7 L/s

B. 119.5 L/s

B. 119,5 L/s

C. 166 L/s

C. 166 L/s

D. 195.9 L/s

D. 195,9 L/s

Q2172 • AN-62-042 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=80 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=80 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 64 L/s

A. 64 L/s

B. 112 L/s

B. 112 L/s

C. 96 L/s

C. 96 L/s

D. 80 L/s

D. 80 L/s

Q2173 • AN-62-043 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 35, 30] and peak simultaneous system population Ps=66. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 35, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=66. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.69

A. 0,69

B. 0.52

B. 0,52

C. 0.94

C. 0,94

D. 0.8

D. 0,8

Q2174 • AN-62-044 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=220 L/s, ΣRaAz=120 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=220 L/s, ΣRaAz=120 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 346.3 L/s

A. 346,3 L/s

B. 296 L/s

B. 296 L/s

C. 399.6 L/s

C. 399,6 L/s

D. 230.9 L/s

D. 230,9 L/s

Q2175 • AN-62-045 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=300 L/s and Ev=0.80. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=300 L/s và Ev=0,8. Tính Vot yêu cầu.

A. 300 L/s

A. 300 L/s

B. 506.3 L/s

B. 506,3 L/s

C. 375 L/s

C. 375 L/s

D. 431.2 L/s

D. 431,2 L/s

Q2176 • AN-62-046 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=67, Ra=0.25 L/s·m², and Az=140 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=67, Ra=0,25 L/s·m² và Az=140 m². Tính Vbz.

A. 238.9 L/s

A. 238,9 L/s

B. 287.6 L/s

B. 287,6 L/s

C. 145.8 L/s

C. 145,8 L/s

D. 202.5 L/s

D. 202,5 L/s

Q2177 • AN-62-047 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=105 L/s and Ez=1.2. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=105 L/s và Ez=1,2. Voz bằng bao nhiêu?

A. 87.5 L/s

A. 87,5 L/s

B. 122.5 L/s

B. 122,5 L/s

C. 105 L/s

C. 105 L/s

D. 70 L/s

D. 70 L/s

Q2178 • AN-62-048 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 40, 25] and peak simultaneous system population Ps=71. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 40, 25] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=71. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.86

A. 0,86

B. 0.75

B. 0,75

C. 1.01

C. 1,01

D. 0.56

D. 0,56

Q2179 • AN-62-049 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=320 L/s, ΣRaAz=100 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=320 L/s, ΣRaAz=100 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 277.7 L/s

A. 277,7 L/s

B. 416.5 L/s

B. 416,5 L/s

C. 356 L/s

C. 356 L/s

D. 480.6 L/s

D. 480,6 L/s

Q2180 • AN-62-050 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=400 L/s and Ev=0.70. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=400 L/s và Ev=0,7. Tính Vot yêu cầu.

A. 771.4 L/s

A. 771,4 L/s

B. 657.1 L/s

B. 657,1 L/s

C. 457.1 L/s

C. 457,1 L/s

D. 571.4 L/s

D. 571,4 L/s

Q2181 • AN-62-051 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=19, Ra=0.30 L/s·m², and Az=40 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=19, Ra=0,3 L/s·m² và Az=40 m². Tính Vbz.

A. 59.5 L/s

A. 59,5 L/s

B. 70.2 L/s

B. 70,2 L/s

C. 84.5 L/s

C. 84,5 L/s

D. 42.8 L/s

D. 42,8 L/s

Q2182 • AN-62-052 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=130 L/s and Ez=0.8. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=130 L/s và Ez=0,8. Voz bằng bao nhiêu?

A. 195 L/s

A. 195 L/s

B. 162.5 L/s

B. 162,5 L/s

C. 227.5 L/s

C. 227,5 L/s

D. 130 L/s

D. 130 L/s

Q2183 • AN-62-053 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 45, 35] and peak simultaneous system population Ps=88. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 45, 35] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=88. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.6

A. 0,6

B. 0.92

B. 0,92

C. 0.8

C. 0,8

D. 1.08

D. 1,08

Q2184 • AN-62-054 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=150 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=240 L/s, ΣRaAz=150 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 400.1 L/s

A. 400,1 L/s

B. 461.7 L/s

B. 461,7 L/s

C. 266.8 L/s

C. 266,8 L/s

D. 342 L/s

D. 342 L/s

Q2185 • AN-62-055 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=500 L/s and Ev=0.60. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=500 L/s và Ev=0,6. Tính Vot yêu cầu.

A. 833.3 L/s

A. 833,3 L/s

B. 666.7 L/s

B. 666,7 L/s

C. 958.3 L/s

C. 958,3 L/s

D. 1125 L/s

D. 1125 L/s

Q2186 • AN-62-056 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a zone, Rp=2.5 L/s·person, Pz=34, Ra=0.35 L/s·m², and Az=90 m². Calculate Vbz.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với một vùng, Rp=2,5 L/s·người, Pz=34, Ra=0,35 L/s·m² và Az=90 m². Tính Vbz.

A. 137.5 L/s

A. 137,5 L/s

B. 116.5 L/s

B. 116,5 L/s

C. 83.9 L/s

C. 83,9 L/s

D. 165.4 L/s

D. 165,4 L/s

Q2187 • AN-62-057 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A zone has Vbz=70 L/s and Ez=1.0. What is Voz?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Một vùng có Vbz=70 L/s và Ez=1. Voz bằng bao nhiêu?

A. 84 L/s

A. 84 L/s

B. 56 L/s

B. 56 L/s

C. 70 L/s

C. 70 L/s

D. 98 L/s

D. 98 L/s

Q2188 • AN-62-058 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Analyze the ventilation data and select the controlling result. Zone design populations are [30, 30, 30] and peak simultaneous system population Ps=58. What is occupant diversity D?

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Dân số thiết kế các vùng là [30, 30, 30] và dân số cực đại đồng thời của hệ Ps=58. Hệ số đa dạng D bằng bao nhiêu?

A. 0.74

A. 0,74

B. 0.48

B. 0,48

C. 0.87

C. 0,87

D. 0.64

D. 0,64

Q2189 • AN-62-059 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Analyze the ventilation data and select the controlling result. For a multiple-zone system, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=130 L/s, and D=0.80. Calculate Vou.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Với hệ nhiều vùng, ΣRpPz=340 L/s, ΣRaAz=130 L/s và D=0,8. Tính Vou.

A. 402 L/s

A. 402 L/s

B. 470.3 L/s

B. 470,3 L/s

C. 313.6 L/s

C. 313,6 L/s

D. 542.7 L/s

D. 542,7 L/s

Q2190 • AN-62-060 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ

Analyze the ventilation data and select the controlling result. A multiple-zone system has Vou=340 L/s and Ev=0.85. Calculate required Vot.

Phân tích dữ liệu thông gió và chọn kết quả chi phối. Hệ nhiều vùng có Vou=340 L/s và Ev=0,85. Tính Vot yêu cầu.

A. 540 L/s

A. 540 L/s

B. 400 L/s

B. 400 L/s

C. 320 L/s

C. 320 L/s

D. 460 L/s

D. 460 L/s

Q2191 • AN-62-061 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

Which observation should control an investigation of three ventilation procedures?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích ba phương pháp thông gió?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

B. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q2192 • AN-62-062 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

Four reviewers propose different criteria for IAQ Procedure design. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho thiết kế theo IAQP. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

D. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

Q2193 • AN-62-063 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ventilation air / không khí thông gió

When analyzing compliance with ventilation air, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ không khí thông gió, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2194 • AN-62-064 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Which observation should control an investigation of zone outdoor airflow?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q2195 • AN-62-065 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

Four reviewers propose different criteria for ventilation system controls. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều khiển hệ thống thông gió. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

D. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

Q2196 • AN-62-066 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

When analyzing compliance with uncorrected outdoor-air intake, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2197 • AN-62-067 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which observation should control an investigation of attached parking garages?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích gara đỗ xe liền kề?

A. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

A. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q2198 • AN-62-068 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • Class 2 air / không khí Cấp 2

Four reviewers propose different criteria for Class 2 air. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho không khí Cấp 2. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q2199 • AN-62-069 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • makeup air / không khí bù

When analyzing compliance with makeup air, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ không khí bù, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2200 • AN-62-070 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Which observation should control an investigation of demand-controlled ventilation?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích thông gió điều khiển theo nhu cầu?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2201 • AN-62-071 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system start-up / khởi động hệ thống

Four reviewers propose different criteria for system start-up. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho khởi động hệ thống. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

A. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q2202 • AN-62-072 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

When analyzing compliance with rain intrusion, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ xâm nhập nước mưa, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q2203 • AN-62-073 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which observation should control an investigation of regional outdoor-air quality?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q2204 • AN-62-074 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

Four reviewers propose different criteria for acceptable IAQ. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q2205 • AN-62-075 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • Class 4 air / không khí Cấp 4

When analyzing compliance with Class 4 air, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ không khí Cấp 4, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q2206 • AN-62-076 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which observation should control an investigation of breathing-zone outdoor airflow?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2207 • AN-62-077 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing zone / vùng hô hấp

Four reviewers propose different criteria for breathing zone. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho vùng hô hấp. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2208 • AN-62-078 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

When analyzing compliance with system outdoor-air intake, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q2209 • AN-62-079 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which observation should control an investigation of construction protection?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích bảo vệ trong thi công?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q2210 • AN-62-080 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

Four reviewers propose different criteria for intake separation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho khoảng cách cửa lấy gió. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2211 • AN-62-081 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • maintenance access / tiếp cận bảo trì

When analyzing compliance with maintenance access, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ tiếp cận bảo trì, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q2212 • AN-62-082 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Which observation should control an investigation of natural ventilation openings?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích lỗ mở thông gió tự nhiên?

A. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

A. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q2213 • AN-62-083 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

Four reviewers propose different criteria for ETS-free pressurization. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho tăng áp khu vực không khói thuốc. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2214 • AN-62-084 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

When analyzing compliance with local outdoor-air survey, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ khảo sát không khí ngoài trời cục bộ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

B. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q2215 • AN-62-085 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Which observation should control an investigation of humidifier water quality?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích chất lượng nước tạo ẩm?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

B. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

Q2216 • AN-62-086 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

Four reviewers propose different criteria for condensation control. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho kiểm soát ngưng tụ. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

A. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

D. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

Q2217 • AN-62-087 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

When analyzing compliance with standard purpose, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ mục đích tiêu chuẩn, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

A. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

C. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q2218 • AN-62-088 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • Class 1 air / không khí Cấp 1

Which observation should control an investigation of Class 1 air?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích không khí Cấp 1?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

C. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q2219 • AN-62-089 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

Four reviewers propose different criteria for ETS recirculation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho tuần hoàn không khí có khói thuốc. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

A. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

B. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

B. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

C. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

C. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

Q2220 • AN-62-090 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

When analyzing compliance with snow and bird protection, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bảo vệ khỏi tuyết và chim, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

B. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

D. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

Q2221 • AN-62-091 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

Which observation should control an investigation of operations and maintenance plan?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích kế hoạch vận hành và bảo trì?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2222 • AN-62-092 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Four reviewers propose different criteria for drain-pan slope. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho độ dốc khay nước ngưng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

D. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

Q2223 • AN-62-093 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • Class 3 air / không khí Cấp 3

When analyzing compliance with Class 3 air, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ không khí Cấp 3, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q2224 • AN-62-094 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which observation should control an investigation of occupant diversity?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích hệ số đa dạng người sử dụng?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q2225 • AN-62-095 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

Four reviewers propose different criteria for three ventilation procedures. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho ba phương pháp thông gió. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

D. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

Q2226 • AN-62-096 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

When analyzing compliance with IAQ Procedure design, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ thiết kế theo IAQP, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

B. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q2227 • AN-62-097 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ventilation air / không khí thông gió

Which observation should control an investigation of ventilation air?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích không khí thông gió?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2228 • AN-62-098 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Four reviewers propose different criteria for zone outdoor airflow. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q2229 • AN-62-099 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

When analyzing compliance with ventilation system controls, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển hệ thống thông gió, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

B. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2230 • AN-62-100 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Which observation should control an investigation of uncorrected outdoor-air intake?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q2231 • AN-62-101 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Four reviewers propose different criteria for attached parking garages. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho gara đỗ xe liền kề. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q2232 • AN-62-102 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • Class 2 air / không khí Cấp 2

When analyzing compliance with Class 2 air, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ không khí Cấp 2, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2233 • AN-62-103 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • makeup air / không khí bù

Which observation should control an investigation of makeup air?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích không khí bù?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q2234 • AN-62-104 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Four reviewers propose different criteria for demand-controlled ventilation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho thông gió điều khiển theo nhu cầu. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q2235 • AN-62-105 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system start-up / khởi động hệ thống

When analyzing compliance with system start-up, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ khởi động hệ thống, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2236 • AN-62-106 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which observation should control an investigation of rain intrusion?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích xâm nhập nước mưa?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q2237 • AN-62-107 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Four reviewers propose different criteria for regional outdoor-air quality. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho chất lượng không khí ngoài trời khu vực. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

C. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q2238 • AN-62-108 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

When analyzing compliance with acceptable IAQ, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2239 • AN-62-109 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • Class 4 air / không khí Cấp 4

Which observation should control an investigation of Class 4 air?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích không khí Cấp 4?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2240 • AN-62-110 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Four reviewers propose different criteria for breathing-zone outdoor airflow. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q2241 • AN-62-111 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • breathing zone / vùng hô hấp

When analyzing compliance with breathing zone, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ vùng hô hấp, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2242 • AN-62-112 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which observation should control an investigation of system outdoor-air intake?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q2243 • AN-62-113 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • construction protection / bảo vệ trong thi công

Four reviewers propose different criteria for construction protection. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho bảo vệ trong thi công. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

C. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

D. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

D. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

Q2244 • AN-62-114 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

When analyzing compliance with intake separation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ khoảng cách cửa lấy gió, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

C. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q2245 • AN-62-115 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Which observation should control an investigation of maintenance access?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tiếp cận bảo trì?

A. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

A. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

B. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

B. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q2246 • AN-62-116 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Four reviewers propose different criteria for natural ventilation openings. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho lỗ mở thông gió tự nhiên. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

B. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2247 • AN-62-117 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

When analyzing compliance with ETS-free pressurization, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ tăng áp khu vực không khói thuốc, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

C. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q2248 • AN-62-118 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

Which observation should control an investigation of local outdoor-air survey?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích khảo sát không khí ngoài trời cục bộ?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

D. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

Q2249 • AN-62-119 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Four reviewers propose different criteria for humidifier water quality. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho chất lượng nước tạo ẩm. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

D. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

Q2250 • AN-62-120 • ASHRAE 62.1 • Analyze / Phân tích • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

When analyzing compliance with condensation control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ kiểm soát ngưng tụ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

B. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

## ASHRAE 90.1 — 210 questions
ASHRAE 90.1 — 210 câu

Q2251 • AN-90-001 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • water-cooled chiller plant / hệ chiller giải nhiệt nước

Study schematic for Q2251: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2251: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which loop carries rejected heat from the chiller to the cooling tower?

Phân tích sơ đồ học tập. Vòng nào mang nhiệt thải từ chiller tới tháp giải nhiệt?

A. Refrigerant suction line only

A. Chỉ đường hút môi chất

B. Chilled-water supply loop

B. Vòng cấp nước lạnh

C. Condenser-water loop

C. Vòng nước giải nhiệt

D. Domestic hot-water loop

D. Vòng nước nóng sinh hoạt

Q2252 • AN-90-002 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • AHU component sequence / trình tự cấu kiện AHU

Study schematic for Q2252: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2252: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. In the illustrated sequence, which component protects downstream coils from particulate loading?

Phân tích sơ đồ học tập. Trong trình tự minh họa, cấu kiện nào bảo vệ các dàn phía sau khỏi tích bụi?

A. Heating coil

A. Dàn sưởi

B. Supply outlet

B. Cửa gió cấp

C. Mixing box alone

C. Chỉ buồng hòa trộn

D. Filter

D. Bộ lọc

Q2253 • AN-90-003 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • air economizer / economizer không khí

Study schematic for Q2253: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2253: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. When outdoor conditions are suitable, which action provides economizer cooling?

Phân tích sơ đồ học tập. Khi điều kiện ngoài trời phù hợp, hành động nào tạo làm mát bằng economizer?

A. Increase outdoor-air fraction and reduce mechanical cooling

A. Tăng tỷ lệ gió ngoài và giảm làm lạnh cơ khí

B. Close the outdoor-air damper

B. Đóng van gió ngoài

C. Raise condenser-water temperature without control

C. Tăng nhiệt độ nước giải nhiệt không kiểm soát

D. Add terminal reheat

D. Tăng gia nhiệt lại ở hộp cuối

Q2254 • AN-90-004 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy recovery / thu hồi năng lượng

Study schematic for Q2254: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2254: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. What is the intended function of the central exchanger?

Phân tích sơ đồ học tập. Chức năng dự kiến của bộ trao đổi trung tâm là gì?

A. Mix all exhaust air directly into supply air

A. Trộn trực tiếp toàn bộ gió thải vào gió cấp

B. Transfer useful energy between exhaust/return and outdoor/supply streams while limiting cross-contamination

B. Truyền năng lượng hữu ích giữa dòng thải/hồi và ngoài/cấp đồng thời hạn chế nhiễm chéo

C. Increase fan speed regardless of load

C. Tăng tốc quạt bất kể tải

D. Replace all outdoor air with recirculated air

D. Thay toàn bộ gió ngoài bằng gió tuần hoàn

Q2255 • AN-90-005 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • VAV terminal with reheat / hộp VAV có gia nhiệt lại

Study schematic for Q2255: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2255: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which design constraint should govern the terminal minimum airflow?

Phân tích sơ đồ học tập. Ràng buộc thiết kế nào phải chi phối lưu lượng tối thiểu của hộp?

A. Ignore zone outdoor-air requirements

A. Bỏ qua yêu cầu gió ngoài vùng

B. Maximize reheat year-round

B. Tối đa gia nhiệt lại quanh năm

C. Meet ventilation and control needs without unnecessary simultaneous cooling and reheat

C. Đáp ứng thông gió và điều khiển mà không làm lạnh và gia nhiệt lại đồng thời không cần thiết

D. Keep the damper fully open at all times

D. Luôn mở hoàn toàn van gió

Q2256 • AN-90-006 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • variable-flow hydronics / thủy lực lưu lượng biến đổi

Study schematic for Q2256: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2256: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which combination enables part-load flow reduction in the illustrated loop?

Phân tích sơ đồ học tập. Tổ hợp nào cho phép giảm lưu lượng ở tải một phần trong vòng minh họa?

A. No control valves

A. Không có van điều khiển

B. Constant-speed pump and three-way bypass at every coil

B. Bơm tốc độ không đổi và van ba ngả bypass ở mọi dàn

C. Fixed fan dampers

C. Van gió quạt cố định

D. VSD pump and two-way control valves

D. Bơm biến tần và van điều khiển hai ngả

Q2257 • AN-90-007 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Analyze the proposed system data. Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 50% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 50% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 87.5 % reduction

A. 87,5 % reduction

B. 118.1 % reduction

B. 118,1 % reduction

C. 61.2 % reduction

C. 61,2 % reduction

D. 100.6 % reduction

D. 100,6 % reduction

Q2258 • AN-90-008 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 250 m² space has 1612 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 250 m² lắp 1612 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 5.29 W/m²

A. 5,29 W/m²

B. 6.45 W/m²

B. 6,45 W/m²

C. 7.42 W/m²

C. 7,42 W/m²

D. 8.71 W/m²

D. 8,71 W/m²

Q2259 • AN-90-009 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 120,000 units and proposed cost is 87,600. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 120,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 87,600. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 31 %

A. 31 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 20.2 %

D. 20,2 %

Q2260 • AN-90-010 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.75 m³/s with ΔT=11 K and sensible effectiveness 0.70. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,75 m³/s với ΔT=11 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,7. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 23.1 kW

A. 23,1 kW

B. 12.2 kW

B. 12,2 kW

C. 19.2 kW

C. 19,2 kW

D. 16.3 kW

D. 16,3 kW

Q2261 • AN-90-011 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.0 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.8 kW

A. 4,8 kW

B. 3.5 kW

B. 3,5 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q2262 • AN-90-012 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Analyze the proposed system data. Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 60% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 60% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 54.9 % reduction

A. 54,9 % reduction

B. 78.4 % reduction

B. 78,4 % reduction

C. 90.2 % reduction

C. 90,2 % reduction

D. 105.8 % reduction

D. 105,8 % reduction

Q2263 • AN-90-013 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 500 m² space has 4500 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 500 m² lắp 4500 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 12.15 W/m²

A. 12,15 W/m²

B. 7.38 W/m²

B. 7,38 W/m²

C. 9 W/m²

C. 9 W/m²

D. 10.35 W/m²

D. 10,35 W/m²

Q2264 • AN-90-014 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 170,000 units and proposed cost is 124,100. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 170,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 124,100. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 31 %

C. 31 %

D. 27 %

D. 27 %

Q2265 • AN-90-015 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 3.00 m³/s with ΔT=10 K and sensible effectiveness 0.65. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 3 m³/s với ΔT=10 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,65. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 23.5 kW

A. 23,5 kW

B. 27.8 kW

B. 27,8 kW

C. 17.6 kW

C. 17,6 kW

D. 33.4 kW

D. 33,4 kW

Q2266 • AN-90-016 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.5 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2,5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.6 kW

A. 2,6 kW

B. 1.8 kW

B. 1,8 kW

C. 1.3 kW

C. 1,3 kW

D. 2.1 kW

D. 2,1 kW

Q2267 • AN-90-017 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Analyze the proposed system data. Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 70% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 70% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 75.6 % reduction

A. 75,6 % reduction

B. 88.7 % reduction

B. 88,7 % reduction

C. 65.7 % reduction

C. 65,7 % reduction

D. 46 % reduction

D. 46 % reduction

Q2268 • AN-90-018 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 750 m² space has 6345 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 750 m² lắp 6345 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.94 W/m²

A. 6,94 W/m²

B. 9.73 W/m²

B. 9,73 W/m²

C. 11.42 W/m²

C. 11,42 W/m²

D. 8.46 W/m²

D. 8,46 W/m²

Q2269 • AN-90-019 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 130,000 units and proposed cost is 94,900. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 130,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 94,900. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 27 %

A. 27 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 20.2 %

C. 20,2 %

D. 31 %

D. 31 %

Q2270 • AN-90-020 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.00 m³/s with ΔT=9 K and sensible effectiveness 0.60. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2 m³/s với ΔT=9 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,6. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 9.8 kW

A. 9,8 kW

B. 13 kW

B. 13 kW

C. 18.5 kW

C. 18,5 kW

D. 15.4 kW

D. 15,4 kW

Q2271 • AN-90-021 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.0 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 9.2 kW

A. 9,2 kW

B. 11.2 kW

B. 11,2 kW

C. 7.7 kW

C. 7,7 kW

D. 5.5 kW

D. 5,5 kW

Q2272 • AN-90-022 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Analyze the proposed system data. Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 80% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 80% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 56.1 % reduction

A. 56,1 % reduction

B. 65.9 % reduction

B. 65,9 % reduction

C. 34.2 % reduction

C. 34,2 % reduction

D. 48.8 % reduction

D. 48,8 % reduction

Q2273 • AN-90-023 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 400 m² space has 2624 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 400 m² lắp 2624 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.56 W/m²

A. 6,56 W/m²

B. 8.86 W/m²

B. 8,86 W/m²

C. 7.54 W/m²

C. 7,54 W/m²

D. 5.38 W/m²

D. 5,38 W/m²

Q2274 • AN-90-024 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 180,000 units and proposed cost is 131,400. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 180,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 131,400. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 36.5 %

A. 36,5 %

B. 27 %

B. 27 %

C. 20.2 %

C. 20,2 %

D. 31 %

D. 31 %

Q2275 • AN-90-025 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.00 m³/s with ΔT=8 K and sensible effectiveness 0.55. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1 m³/s với ΔT=8 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,55. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 6.3 kW

A. 6,3 kW

B. 7.5 kW

B. 7,5 kW

C. 5.3 kW

C. 5,3 kW

D. 4 kW

D. 4 kW

Q2276 • AN-90-026 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.5 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3,5 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.1 kW

A. 5,1 kW

B. 4.2 kW

B. 4,2 kW

C. 2.5 kW

C. 2,5 kW

D. 3.5 kW

D. 3,5 kW

Q2277 • AN-90-027 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan part-load power / công suất quạt tải một phần

Analyze the proposed system data. Using the fan affinity law as an engineering check, speed is reduced to 90% of design. What is the idealized fan-power reduction?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Dùng định luật đồng dạng quạt để kiểm tra kỹ thuật, tốc độ giảm còn 90% thiết kế. Mức giảm công suất quạt lý tưởng là bao nhiêu?

A. 27.1 % reduction

A. 27,1 % reduction

B. 36.6 % reduction

B. 36,6 % reduction

C. 31.2 % reduction

C. 31,2 % reduction

D. 19 % reduction

D. 19 % reduction

Q2278 • AN-90-028 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 650 m² space has 3913 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 650 m² lắp 3913 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.92 W/m²

A. 6,92 W/m²

B. 6.02 W/m²

B. 6,02 W/m²

C. 4.94 W/m²

C. 4,94 W/m²

D. 8.13 W/m²

D. 8,13 W/m²

Q2279 • AN-90-029 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 140,000 units and proposed cost is 102,200. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 140,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 102,200. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 31 %

A. 31 %

B. 20.2 %

B. 20,2 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 36.5 %

D. 36,5 %

Q2280 • AN-90-030 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.25 m³/s with ΔT=13 K and sensible effectiveness 0.80. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,25 m³/s với ΔT=13 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,8. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 40.1 kW

A. 40,1 kW

B. 33.3 kW

B. 33,3 kW

C. 21.2 kW

C. 21,2 kW

D. 28.2 kW

D. 28,2 kW

Q2281 • AN-90-031 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.0 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4 kW

A. 4 kW

B. 4.8 kW

B. 4,8 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 2.9 kW

D. 2,9 kW

Q2282 • AN-90-032 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 300 m² space has 2565 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 300 m² lắp 2565 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.83 W/m²

A. 9,83 W/m²

B. 8.55 W/m²

B. 8,55 W/m²

C. 7.01 W/m²

C. 7,01 W/m²

D. 11.54 W/m²

D. 11,54 W/m²

Q2283 • AN-90-033 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 100,000 units and proposed cost is 73,000. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 100,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 73,000. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 31 %

B. 31 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 36.5 %

D. 36,5 %

Q2284 • AN-90-034 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.25 m³/s with ΔT=12 K and sensible effectiveness 0.75. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,25 m³/s với ΔT=12 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,75. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 10.2 kW

A. 10,2 kW

B. 19.3 kW

B. 19,3 kW

C. 16 kW

C. 16 kW

D. 13.6 kW

D. 13,6 kW

Q2285 • AN-90-035 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.5 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4,5 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.9 kW

A. 3,9 kW

B. 2.8 kW

B. 2,8 kW

C. 4.7 kW

C. 4,7 kW

D. 5.7 kW

D. 5,7 kW

Q2286 • AN-90-036 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 550 m² space has 4394 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 550 m² lắp 4394 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 10.79 W/m²

A. 10,79 W/m²

B. 7.99 W/m²

B. 7,99 W/m²

C. 9.19 W/m²

C. 9,19 W/m²

D. 6.55 W/m²

D. 6,55 W/m²

Q2287 • AN-90-037 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 150,000 units and proposed cost is 109,500. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 150,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 109,500. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 36.5 %

B. 36,5 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 31 %

D. 31 %

Q2288 • AN-90-038 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.50 m³/s with ΔT=11 K and sensible effectiveness 0.70. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,5 m³/s với ΔT=11 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,7. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 17.4 kW

A. 17,4 kW

B. 27.4 kW

B. 27,4 kW

C. 33 kW

C. 33 kW

D. 23.2 kW

D. 23,2 kW

Q2289 • AN-90-039 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.0 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.8 kW

A. 4,8 kW

B. 3.5 kW

B. 3,5 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q2290 • AN-90-040 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 200 m² space has 1230 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 200 m² lắp 1230 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.07 W/m²

A. 7,07 W/m²

B. 6.15 W/m²

B. 6,15 W/m²

C. 5.04 W/m²

C. 5,04 W/m²

D. 8.3 W/m²

D. 8,3 W/m²

Q2291 • AN-90-041 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 110,000 units and proposed cost is 80,300. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 110,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 80,300. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 36.5 %

A. 36,5 %

B. 31 %

B. 31 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 20.2 %

D. 20,2 %

Q2292 • AN-90-042 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.50 m³/s with ΔT=10 K and sensible effectiveness 0.65. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,5 m³/s với ΔT=10 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,65. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 16.7 kW

A. 16,7 kW

B. 8.8 kW

B. 8,8 kW

C. 13.9 kW

C. 13,9 kW

D. 11.8 kW

D. 11,8 kW

Q2293 • AN-90-043 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.5 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5,5 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.3 kW

A. 6,3 kW

B. 7.5 kW

B. 7,5 kW

C. 4.5 kW

C. 4,5 kW

D. 9.1 kW

D. 9,1 kW

Q2294 • AN-90-044 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 450 m² space has 3870 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 450 m² lắp 3870 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.05 W/m²

A. 7,05 W/m²

B. 8.6 W/m²

B. 8,6 W/m²

C. 11.61 W/m²

C. 11,61 W/m²

D. 9.89 W/m²

D. 9,89 W/m²

Q2295 • AN-90-045 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng

Analyze the proposed system data. Budget-building annual energy cost is 160,000 units and proposed cost is 116,800. What is the percent improvement relative to the budget?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Chi phí năng lượng năm của công trình ngân sách là 160,000 đơn vị và của thiết kế đề xuất là 116,800. Mức cải thiện phần trăm so với ngân sách là bao nhiêu?

A. 20.2 %

A. 20,2 %

B. 31 %

B. 31 %

C. 27 %

C. 27 %

D. 36.5 %

D. 36,5 %

Q2296 • AN-90-046 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.75 m³/s with ΔT=9 K and sensible effectiveness 0.60. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,75 m³/s với ΔT=9 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,6. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 25.4 kW

A. 25,4 kW

B. 13.4 kW

B. 13,4 kW

C. 21.1 kW

C. 21,1 kW

D. 17.9 kW

D. 17,9 kW

Q2297 • AN-90-047 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.0 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8 kW

A. 8 kW

B. 11.6 kW

B. 11,6 kW

C. 9.6 kW

C. 9,6 kW

D. 5.8 kW

D. 5,8 kW

Q2298 • AN-90-048 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 700 m² space has 5670 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 700 m² lắp 5670 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.31 W/m²

A. 9,31 W/m²

B. 8.1 W/m²

B. 8,1 W/m²

C. 10.93 W/m²

C. 10,93 W/m²

D. 6.64 W/m²

D. 6,64 W/m²

Q2299 • AN-90-049 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.75 m³/s with ΔT=8 K and sensible effectiveness 0.55. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,75 m³/s với ΔT=8 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,55. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 7 kW

B. 7 kW

C. 9.3 kW

C. 9,3 kW

D. 11 kW

D. 11 kW

Q2300 • AN-90-050 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.5 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2,5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.7 kW

A. 2,7 kW

B. 4.5 kW

B. 4,5 kW

C. 5.4 kW

C. 5,4 kW

D. 3.7 kW

D. 3,7 kW

Q2301 • AN-90-051 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 350 m² space has 2632 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 350 m² lắp 2632 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.52 W/m²

A. 7,52 W/m²

B. 10.15 W/m²

B. 10,15 W/m²

C. 8.65 W/m²

C. 8,65 W/m²

D. 6.17 W/m²

D. 6,17 W/m²

Q2302 • AN-90-052 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 3.00 m³/s with ΔT=13 K and sensible effectiveness 0.80. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 3 m³/s với ΔT=13 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,8. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 53.4 kW

A. 53,4 kW

B. 37.6 kW

B. 37,6 kW

C. 44.4 kW

C. 44,4 kW

D. 28.2 kW

D. 28,2 kW

Q2303 • AN-90-053 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.0 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.5 kW

A. 5,5 kW

B. 6.6 kW

B. 6,6 kW

C. 4.5 kW

C. 4,5 kW

D. 3.3 kW

D. 3,3 kW

Q2304 • AN-90-054 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 600 m² space has 3444 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 600 m² lắp 3444 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.75 W/m²

A. 7,75 W/m²

B. 6.6 W/m²

B. 6,6 W/m²

C. 4.71 W/m²

C. 4,71 W/m²

D. 5.74 W/m²

D. 5,74 W/m²

Q2305 • AN-90-055 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.00 m³/s with ΔT=12 K and sensible effectiveness 0.75. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2 m³/s với ΔT=12 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,75. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 21.7 kW

A. 21,7 kW

B. 30.8 kW

B. 30,8 kW

C. 16.3 kW

C. 16,3 kW

D. 25.6 kW

D. 25,6 kW

Q2306 • AN-90-056 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.5 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3,5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.3 kW

A. 6,3 kW

B. 4.4 kW

B. 4,4 kW

C. 5.2 kW

C. 5,2 kW

D. 3.1 kW

D. 3,1 kW

Q2307 • AN-90-057 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 250 m² space has 2042 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 250 m² lắp 2042 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.4 W/m²

A. 9,4 W/m²

B. 11.03 W/m²

B. 11,03 W/m²

C. 8.17 W/m²

C. 8,17 W/m²

D. 6.7 W/m²

D. 6,7 W/m²

Q2308 • AN-90-058 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.00 m³/s with ΔT=11 K and sensible effectiveness 0.70. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1 m³/s với ΔT=11 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,7. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 11 kW

B. 11 kW

C. 7 kW

C. 7 kW

D. 9.3 kW

D. 9,3 kW

Q2309 • AN-90-059 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.0 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 1.6 kW

A. 1,6 kW

B. 1.9 kW

B. 1,9 kW

C. 2.3 kW

C. 2,3 kW

D. 1.2 kW

D. 1,2 kW

Q2310 • AN-90-060 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 500 m² space has 3825 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 500 m² lắp 3825 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.8 W/m²

A. 8,8 W/m²

B. 7.65 W/m²

B. 7,65 W/m²

C. 6.27 W/m²

C. 6,27 W/m²

D. 10.33 W/m²

D. 10,33 W/m²

Q2311 • AN-90-061 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.25 m³/s with ΔT=10 K and sensible effectiveness 0.65. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,25 m³/s với ΔT=10 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,65. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.2 kW

A. 13,2 kW

B. 20.8 kW

B. 20,8 kW

C. 17.6 kW

C. 17,6 kW

D. 25 kW

D. 25 kW

Q2312 • AN-90-062 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.5 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4,5 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.1 kW

A. 5,1 kW

B. 8.5 kW

B. 8,5 kW

C. 10.3 kW

C. 10,3 kW

D. 7.1 kW

D. 7,1 kW

Q2313 • AN-90-063 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 750 m² space has 5288 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 750 m² lắp 5288 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.05 W/m²

A. 7,05 W/m²

B. 5.78 W/m²

B. 5,78 W/m²

C. 8.11 W/m²

C. 8,11 W/m²

D. 9.52 W/m²

D. 9,52 W/m²

Q2314 • AN-90-064 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.25 m³/s with ΔT=9 K and sensible effectiveness 0.60. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,25 m³/s với ΔT=9 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,6. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 11.6 kW

A. 11,6 kW

B. 8.1 kW

B. 8,1 kW

C. 9.6 kW

C. 9,6 kW

D. 6.1 kW

D. 6,1 kW

Q2315 • AN-90-065 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.0 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.7 kW

A. 4,7 kW

B. 3.9 kW

B. 3,9 kW

C. 3.2 kW

C. 3,2 kW

D. 2.3 kW

D. 2,3 kW

Q2316 • AN-90-066 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 400 m² space has 3280 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 400 m² lắp 3280 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 11.07 W/m²

A. 11,07 W/m²

B. 9.43 W/m²

B. 9,43 W/m²

C. 6.72 W/m²

C. 6,72 W/m²

D. 8.2 W/m²

D. 8,2 W/m²

Q2317 • AN-90-067 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.50 m³/s with ΔT=8 K and sensible effectiveness 0.55. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,5 m³/s với ΔT=8 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,55. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 13.3 kW

A. 13,3 kW

B. 9.9 kW

B. 9,9 kW

C. 18.8 kW

C. 18,8 kW

D. 15.7 kW

D. 15,7 kW

Q2318 • AN-90-068 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.5 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5,5 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 15.9 kW

A. 15,9 kW

B. 11 kW

B. 11 kW

C. 7.9 kW

C. 7,9 kW

D. 13.2 kW

D. 13,2 kW

Q2319 • AN-90-069 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 650 m² space has 5031 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 650 m² lắp 5031 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.35 W/m²

A. 6,35 W/m²

B. 8.9 W/m²

B. 8,9 W/m²

C. 7.74 W/m²

C. 7,74 W/m²

D. 10.45 W/m²

D. 10,45 W/m²

Q2320 • AN-90-070 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 1.50 m³/s with ΔT=13 K and sensible effectiveness 0.80. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 1,5 m³/s với ΔT=13 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,8. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 14.1 kW

A. 14,1 kW

B. 26.7 kW

B. 26,7 kW

C. 22.2 kW

C. 22,2 kW

D. 18.8 kW

D. 18,8 kW

Q2321 • AN-90-071 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.0 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 5.8 kW

A. 5,8 kW

B. 8.4 kW

B. 8,4 kW

C. 4.2 kW

C. 4,2 kW

D. 7 kW

D. 7 kW

Q2322 • AN-90-072 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 300 m² space has 2160 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 300 m² lắp 2160 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.28 W/m²

A. 8,28 W/m²

B. 7.2 W/m²

B. 7,2 W/m²

C. 5.9 W/m²

C. 5,9 W/m²

D. 9.72 W/m²

D. 9,72 W/m²

Q2323 • AN-90-073 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng

Analyze the proposed system data. An energy-recovery unit handles 2.75 m³/s with ΔT=12 K and sensible effectiveness 0.75. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, estimate recovered sensible heat.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Bộ thu hồi năng lượng xử lý 2,75 m³/s với ΔT=12 K và hiệu quả nhiệt hiện 0,75. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, ước tính nhiệt hiện thu hồi.

A. 22.4 kW

A. 22,4 kW

B. 35.2 kW

B. 35,2 kW

C. 29.8 kW

C. 29,8 kW

D. 42.4 kW

D. 42,4 kW

Q2324 • AN-90-074 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.5 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2,5 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4.9 kW

A. 4,9 kW

B. 2.9 kW

B. 2,9 kW

C. 5.9 kW

C. 5,9 kW

D. 4.1 kW

D. 4,1 kW

Q2325 • AN-90-075 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 550 m² space has 3619 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 550 m² lắp 3619 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.58 W/m²

A. 6,58 W/m²

B. 5.4 W/m²

B. 5,4 W/m²

C. 7.57 W/m²

C. 7,57 W/m²

D. 8.88 W/m²

D. 8,88 W/m²

Q2326 • AN-90-076 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.0 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.7 kW

A. 8,7 kW

B. 6 kW

B. 6 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 4.3 kW

D. 4,3 kW

Q2327 • AN-90-077 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 200 m² space has 1558 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 200 m² lắp 1558 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.39 W/m²

A. 6,39 W/m²

B. 10.52 W/m²

B. 10,52 W/m²

C. 7.79 W/m²

C. 7,79 W/m²

D. 8.96 W/m²

D. 8,96 W/m²

Q2328 • AN-90-078 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.5 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3,5 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 1.8 kW

A. 1,8 kW

B. 3 kW

B. 3 kW

C. 3.6 kW

C. 3,6 kW

D. 2.5 kW

D. 2,5 kW

Q2329 • AN-90-079 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 450 m² space has 3290 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 450 m² lắp 3290 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 7.31 W/m²

A. 7,31 W/m²

B. 9.87 W/m²

B. 9,87 W/m²

C. 5.99 W/m²

C. 5,99 W/m²

D. 8.41 W/m²

D. 8,41 W/m²

Q2330 • AN-90-080 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.0 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.7 kW

A. 3,7 kW

B. 3.1 kW

B. 3,1 kW

C. 4.5 kW

C. 4,5 kW

D. 2.2 kW

D. 2,2 kW

Q2331 • AN-90-081 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 700 m² space has 4725 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 700 m² lắp 4725 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 5.53 W/m²

A. 5,53 W/m²

B. 9.11 W/m²

B. 9,11 W/m²

C. 6.75 W/m²

C. 6,75 W/m²

D. 7.76 W/m²

D. 7,76 W/m²

Q2332 • AN-90-082 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.5 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4,5 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.5 kW

A. 6,5 kW

B. 5.4 kW

B. 5,4 kW

C. 3.2 kW

C. 3,2 kW

D. 4.5 kW

D. 4,5 kW

Q2333 • AN-90-083 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 350 m² space has 3290 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 350 m² lắp 3290 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 9.4 W/m²

A. 9,4 W/m²

B. 7.71 W/m²

B. 7,71 W/m²

C. 10.81 W/m²

C. 10,81 W/m²

D. 12.69 W/m²

D. 12,69 W/m²

Q2334 • AN-90-084 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.0 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 8.7 kW

A. 8,7 kW

B. 6 kW

B. 6 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 4.3 kW

D. 4,3 kW

Q2335 • AN-90-085 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 600 m² space has 4428 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 600 m² lắp 4428 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.49 W/m²

A. 8,49 W/m²

B. 6.05 W/m²

B. 6,05 W/m²

C. 7.38 W/m²

C. 7,38 W/m²

D. 9.96 W/m²

D. 9,96 W/m²

Q2336 • AN-90-086 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.5 m³/s at 700 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5,5 m³/s tại 700 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 3.5 kW

A. 3,5 kW

B. 7 kW

B. 7 kW

C. 5.8 kW

C. 5,8 kW

D. 4.8 kW

D. 4,8 kW

Q2337 • AN-90-087 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 250 m² space has 1720 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 250 m² lắp 1720 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.88 W/m²

A. 6,88 W/m²

B. 5.64 W/m²

B. 5,64 W/m²

C. 7.91 W/m²

C. 7,91 W/m²

D. 9.29 W/m²

D. 9,29 W/m²

Q2338 • AN-90-088 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.0 m³/s at 1200 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4 m³/s tại 1200 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 7.7 kW

A. 7,7 kW

B. 6.4 kW

B. 6,4 kW

C. 4.6 kW

C. 4,6 kW

D. 9.3 kW

D. 9,3 kW

Q2339 • AN-90-089 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 500 m² space has 3150 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 500 m² lắp 3150 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.5 W/m²

A. 8,5 W/m²

B. 5.17 W/m²

B. 5,17 W/m²

C. 6.3 W/m²

C. 6,3 W/m²

D. 7.24 W/m²

D. 7,24 W/m²

Q2340 • AN-90-090 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.5 m³/s at 800 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2,5 m³/s tại 800 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.1 kW

A. 2,1 kW

B. 3.4 kW

B. 3,4 kW

C. 4.1 kW

C. 4,1 kW

D. 2.9 kW

D. 2,9 kW

Q2341 • AN-90-091 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 750 m² space has 6698 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 750 m² lắp 6698 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.93 W/m²

A. 8,93 W/m²

B. 12.06 W/m²

B. 12,06 W/m²

C. 7.32 W/m²

C. 7,32 W/m²

D. 10.27 W/m²

D. 10,27 W/m²

Q2342 • AN-90-092 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.0 m³/s at 1300 Pa with total efficiency 0.65. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5 m³/s tại 1300 Pa với hiệu suất tổng 0,65. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 14.5 kW

A. 14,5 kW

B. 10 kW

B. 10 kW

C. 7.2 kW

C. 7,2 kW

D. 12 kW

D. 12 kW

Q2343 • AN-90-093 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 400 m² space has 2788 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 400 m² lắp 2788 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.02 W/m²

A. 8,02 W/m²

B. 9.41 W/m²

B. 9,41 W/m²

C. 6.97 W/m²

C. 6,97 W/m²

D. 5.72 W/m²

D. 5,72 W/m²

Q2344 • AN-90-094 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.5 m³/s at 900 Pa with total efficiency 0.60. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3,5 m³/s tại 900 Pa với hiệu suất tổng 0,6. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 7.6 kW

A. 7,6 kW

B. 3.8 kW

B. 3,8 kW

C. 6.3 kW

C. 6,3 kW

D. 5.2 kW

D. 5,2 kW

Q2345 • AN-90-095 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 650 m² space has 4192 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.5 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 650 m² lắp 4192 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7,5 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.45 W/m²

A. 6,45 W/m²

B. 8.71 W/m²

B. 8,71 W/m²

C. 7.42 W/m²

C. 7,42 W/m²

D. 5.29 W/m²

D. 5,29 W/m²

Q2346 • AN-90-096 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 2.0 m³/s at 500 Pa with total efficiency 0.55. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 2 m³/s tại 500 Pa với hiệu suất tổng 0,55. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.6 kW

A. 2,6 kW

B. 1.8 kW

B. 1,8 kW

C. 1.3 kW

C. 1,3 kW

D. 2.2 kW

D. 2,2 kW

Q2347 • AN-90-097 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 300 m² space has 2700 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 10.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 300 m² lắp 2700 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 10 W/m² là bao nhiêu?

A. 12.15 W/m²

A. 12,15 W/m²

B. 7.38 W/m²

B. 7,38 W/m²

C. 9 W/m²

C. 9 W/m²

D. 10.35 W/m²

D. 10,35 W/m²

Q2348 • AN-90-098 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 4.5 m³/s at 1000 Pa with total efficiency 0.80. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 4,5 m³/s tại 1000 Pa với hiệu suất tổng 0,8. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 4 kW

A. 4 kW

B. 6.8 kW

B. 6,8 kW

C. 8.2 kW

C. 8,2 kW

D. 5.6 kW

D. 5,6 kW

Q2349 • AN-90-099 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 550 m² space has 4653 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 9.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 550 m² lắp 4653 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 9 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.46 W/m²

A. 8,46 W/m²

B. 9.73 W/m²

B. 9,73 W/m²

C. 6.94 W/m²

C. 6,94 W/m²

D. 11.42 W/m²

D. 11,42 W/m²

Q2350 • AN-90-100 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 3.0 m³/s at 600 Pa with total efficiency 0.75. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 3 m³/s tại 600 Pa với hiệu suất tổng 0,75. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 2.9 kW

A. 2,9 kW

B. 2.4 kW

B. 2,4 kW

C. 1.7 kW

C. 1,7 kW

D. 3.5 kW

D. 3,5 kW

Q2351 • AN-90-101 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 200 m² space has 1312 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 8.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 200 m² lắp 1312 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 8 W/m² là bao nhiêu?

A. 8.86 W/m²

A. 8,86 W/m²

B. 5.38 W/m²

B. 5,38 W/m²

C. 6.56 W/m²

C. 6,56 W/m²

D. 7.54 W/m²

D. 7,54 W/m²

Q2352 • AN-90-102 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan-power estimate / ước tính công suất quạt

Analyze the proposed system data. A fan delivers 5.5 m³/s at 1100 Pa with total efficiency 0.70. Estimate shaft/input power for a fan-power review.

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Quạt cấp 5,5 m³/s tại 1100 Pa với hiệu suất tổng 0,7. Ước tính công suất trục/đầu vào để rà soát công suất quạt.

A. 6.2 kW

A. 6,2 kW

B. 10.4 kW

B. 10,4 kW

C. 12.5 kW

C. 12,5 kW

D. 8.6 kW

D. 8,6 kW

Q2353 • AN-90-103 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng

Analyze the proposed system data. A 450 m² space has 2709 W of installed lighting. What is its LPD for comparison with the 7.0 W/m² allowance?

Phân tích dữ liệu hệ thống đề xuất. Không gian 450 m² lắp 2709 W chiếu sáng. LPD để so với mức cho phép 7 W/m² là bao nhiêu?

A. 6.02 W/m²

A. 6,02 W/m²

B. 4.94 W/m²

B. 4,94 W/m²

C. 6.92 W/m²

C. 6,92 W/m²

D. 8.13 W/m²

D. 8,13 W/m²

Q2354 • AN-90-104 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which observation should control an investigation of air leakage control?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích kiểm soát rò lọt không khí?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2355 • AN-90-105 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • building scope / phạm vi công trình

Four reviewers propose different criteria for building scope. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho phạm vi công trình. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q2356 • AN-90-106 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

When analyzing compliance with fan airflow control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển lưu lượng quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q2357 • AN-90-107 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which observation should control an investigation of static-pressure reset?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích đặt lại áp suất tĩnh?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q2358 • AN-90-108 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Four reviewers propose different criteria for pipe insulation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho cách nhiệt đường ống. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2359 • AN-90-109 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

When analyzing compliance with duct sealing and insulation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bịt kín và cách nhiệt ống gió, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2360 • AN-90-110 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which observation should control an investigation of heat recovery for service water?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2361 • AN-90-111 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Four reviewers propose different criteria for compliance paths. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các lộ trình tuân thủ. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q2362 • AN-90-112 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

When analyzing compliance with HVAC compliance paths, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các lộ trình tuân thủ HVAC, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q2363 • AN-90-113 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which observation should control an investigation of HVAC verification and commissioning?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích xác minh và chạy thử HVAC?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2364 • AN-90-114 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện

Four reviewers propose different criteria for sensible energy recovery ratio. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho tỷ số thu hồi năng lượng hiện. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2365 • AN-90-115 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

When analyzing compliance with fan power limitation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ giới hạn công suất quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2366 • AN-90-116 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which observation should control an investigation of automatic shutoff?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tự động tắt chiếu sáng?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2367 • AN-90-117 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Four reviewers propose different criteria for VAV zone minimums. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q2368 • AN-90-118 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

When analyzing compliance with daylight-responsive control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q2369 • AN-90-119 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which observation should control an investigation of climate-specific envelope criteria?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2370 • AN-90-120 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy monitoring / giám sát năng lượng

Four reviewers propose different criteria for energy monitoring. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giám sát năng lượng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q2371 • AN-90-121 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • economizer requirement / yêu cầu economizer

When analyzing compliance with economizer requirement, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ yêu cầu economizer, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2372 • AN-90-122 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer

Which observation should control an investigation of economizer capacity extension?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích mở rộng ngưỡng công suất economizer?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q2373 • AN-90-123 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Four reviewers propose different criteria for heat-rejection fan control. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều khiển quạt thải nhiệt. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q2374 • AN-90-124 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • deadband / dải chết điều khiển

When analyzing compliance with deadband, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ dải chết điều khiển, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2375 • AN-90-125 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which observation should control an investigation of equipment efficiency tables?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các bảng hiệu suất thiết bị?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q2376 • AN-90-126 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Four reviewers propose different criteria for exhaust-air energy recovery. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho thu hồi năng lượng gió thải. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q2377 • AN-90-127 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • DDC applications / ứng dụng DDC

When analyzing compliance with DDC applications, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ ứng dụng DDC, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2378 • AN-90-128 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • chiller revisions / sửa đổi về chiller

Which observation should control an investigation of chiller revisions?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích sửa đổi về chiller?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2379 • AN-90-129 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Four reviewers propose different criteria for simultaneous heating and cooling. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho sưởi và làm lạnh đồng thời. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2380 • AN-90-130 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

When analyzing compliance with off-hour controls, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển ngoài giờ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2381 • AN-90-131 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Which observation should control an investigation of thermostatic controls?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều khiển nhiệt độ?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2382 • AN-90-132 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Four reviewers propose different criteria for laboratory exhaust. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho hút thải phòng thí nghiệm. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2383 • AN-90-133 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

When analyzing compliance with variable hydronic flow, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ lưu lượng thủy lực biến đổi, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2384 • AN-90-134 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which observation should control an investigation of envelope compliance paths?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các lộ trình tuân thủ vỏ công trình?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2385 • AN-90-135 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • ventilation controls / điều khiển thông gió

Four reviewers propose different criteria for ventilation controls. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều khiển thông gió. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2386 • AN-90-136 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

When analyzing compliance with lighting compliance methods, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các phương pháp tuân thủ chiếu sáng, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q2387 • AN-90-137 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which observation should control an investigation of integrated economizer control?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều khiển economizer tích hợp?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2388 • AN-90-138 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Four reviewers propose different criteria for Appendix G baseline. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho công trình cơ sở theo Phụ lục G. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q2389 • AN-90-139 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

When analyzing compliance with Energy Cost Budget comparison, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ so sánh ngân sách chi phí năng lượng, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2390 • AN-90-140 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which observation should control an investigation of kitchen exhaust?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích hút thải bếp?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q2391 • AN-90-141 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ

Four reviewers propose different criteria for low-power ventilation fans. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho quạt thông gió công suất nhỏ. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

C. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q2392 • AN-90-142 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

When analyzing compliance with service-water-heating efficiency, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ hiệu suất nước nóng dịch vụ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2393 • AN-90-143 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which observation should control an investigation of temperature reset?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích đặt lại nhiệt độ nước?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q2394 • AN-90-144 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • new work categories / các loại công việc xây dựng

Four reviewers propose different criteria for new work categories. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các loại công việc xây dựng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q2395 • AN-90-145 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • optimum start / khởi động tối ưu

When analyzing compliance with optimum start, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ khởi động tối ưu, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2396 • AN-90-146 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which observation should control an investigation of air leakage control?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích kiểm soát rò lọt không khí?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q2397 • AN-90-147 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • building scope / phạm vi công trình

Four reviewers propose different criteria for building scope. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho phạm vi công trình. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2398 • AN-90-148 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

When analyzing compliance with fan airflow control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển lưu lượng quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2399 • AN-90-149 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which observation should control an investigation of static-pressure reset?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích đặt lại áp suất tĩnh?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2400 • AN-90-150 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Four reviewers propose different criteria for pipe insulation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho cách nhiệt đường ống. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2401 • AN-90-151 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

When analyzing compliance with duct sealing and insulation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bịt kín và cách nhiệt ống gió, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2402 • AN-90-152 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which observation should control an investigation of heat recovery for service water?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q2403 • AN-90-153 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Four reviewers propose different criteria for compliance paths. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các lộ trình tuân thủ. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2404 • AN-90-154 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

When analyzing compliance with HVAC compliance paths, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các lộ trình tuân thủ HVAC, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q2405 • AN-90-155 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which observation should control an investigation of HVAC verification and commissioning?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích xác minh và chạy thử HVAC?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2406 • AN-90-156 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

When analyzing compliance with fan power limitation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ giới hạn công suất quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

D. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

Q2407 • AN-90-157 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which observation should control an investigation of automatic shutoff?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tự động tắt chiếu sáng?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q2408 • AN-90-158 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Four reviewers propose different criteria for VAV zone minimums. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2409 • AN-90-159 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

When analyzing compliance with daylight-responsive control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2410 • AN-90-160 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which observation should control an investigation of climate-specific envelope criteria?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2411 • AN-90-161 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy monitoring / giám sát năng lượng

Four reviewers propose different criteria for energy monitoring. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giám sát năng lượng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q2412 • AN-90-162 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • economizer requirement / yêu cầu economizer

When analyzing compliance with economizer requirement, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ yêu cầu economizer, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2413 • AN-90-163 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Four reviewers propose different criteria for heat-rejection fan control. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều khiển quạt thải nhiệt. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2414 • AN-90-164 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which observation should control an investigation of equipment efficiency tables?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các bảng hiệu suất thiết bị?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2415 • AN-90-165 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Four reviewers propose different criteria for exhaust-air energy recovery. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho thu hồi năng lượng gió thải. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2416 • AN-90-166 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Four reviewers propose different criteria for simultaneous heating and cooling. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho sưởi và làm lạnh đồng thời. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q2417 • AN-90-167 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

When analyzing compliance with off-hour controls, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển ngoài giờ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2418 • AN-90-168 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Which observation should control an investigation of thermostatic controls?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều khiển nhiệt độ?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2419 • AN-90-169 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Four reviewers propose different criteria for laboratory exhaust. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho hút thải phòng thí nghiệm. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2420 • AN-90-170 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

When analyzing compliance with variable hydronic flow, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ lưu lượng thủy lực biến đổi, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q2421 • AN-90-171 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which observation should control an investigation of envelope compliance paths?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các lộ trình tuân thủ vỏ công trình?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q2422 • AN-90-172 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

When analyzing compliance with lighting compliance methods, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các phương pháp tuân thủ chiếu sáng, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2423 • AN-90-173 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which observation should control an investigation of integrated economizer control?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều khiển economizer tích hợp?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q2424 • AN-90-174 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Four reviewers propose different criteria for Appendix G baseline. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho công trình cơ sở theo Phụ lục G. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q2425 • AN-90-175 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

When analyzing compliance with Energy Cost Budget comparison, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ so sánh ngân sách chi phí năng lượng, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

D. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

Q2426 • AN-90-176 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which observation should control an investigation of kitchen exhaust?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích hút thải bếp?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2427 • AN-90-177 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

When analyzing compliance with service-water-heating efficiency, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ hiệu suất nước nóng dịch vụ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q2428 • AN-90-178 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which observation should control an investigation of temperature reset?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích đặt lại nhiệt độ nước?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q2429 • AN-90-179 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • new work categories / các loại công việc xây dựng

Four reviewers propose different criteria for new work categories. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các loại công việc xây dựng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2430 • AN-90-180 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • optimum start / khởi động tối ưu

When analyzing compliance with optimum start, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ khởi động tối ưu, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2431 • AN-90-181 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which observation should control an investigation of air leakage control?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích kiểm soát rò lọt không khí?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q2432 • AN-90-182 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • building scope / phạm vi công trình

Four reviewers propose different criteria for building scope. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho phạm vi công trình. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

D. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

Q2433 • AN-90-183 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

When analyzing compliance with fan airflow control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển lưu lượng quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2434 • AN-90-184 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which observation should control an investigation of static-pressure reset?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích đặt lại áp suất tĩnh?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2435 • AN-90-185 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Four reviewers propose different criteria for pipe insulation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho cách nhiệt đường ống. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2436 • AN-90-186 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

When analyzing compliance with duct sealing and insulation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ bịt kín và cách nhiệt ống gió, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

D. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

Q2437 • AN-90-187 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which observation should control an investigation of heat recovery for service water?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q2438 • AN-90-188 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Four reviewers propose different criteria for compliance paths. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho các lộ trình tuân thủ. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q2439 • AN-90-189 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

When analyzing compliance with HVAC compliance paths, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các lộ trình tuân thủ HVAC, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2440 • AN-90-190 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which observation should control an investigation of HVAC verification and commissioning?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích xác minh và chạy thử HVAC?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2441 • AN-90-191 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

When analyzing compliance with fan power limitation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ giới hạn công suất quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q2442 • AN-90-192 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which observation should control an investigation of automatic shutoff?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tự động tắt chiếu sáng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q2443 • AN-90-193 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Four reviewers propose different criteria for VAV zone minimums. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho lưu lượng tối thiểu vùng VAV. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q2444 • AN-90-194 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

When analyzing compliance with daylight-responsive control, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q2445 • AN-90-195 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which observation should control an investigation of climate-specific envelope criteria?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q2446 • AN-90-196 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • energy monitoring / giám sát năng lượng

Four reviewers propose different criteria for energy monitoring. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho giám sát năng lượng. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2447 • AN-90-197 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • economizer requirement / yêu cầu economizer

When analyzing compliance with economizer requirement, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ yêu cầu economizer, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q2448 • AN-90-198 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Four reviewers propose different criteria for heat-rejection fan control. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều khiển quạt thải nhiệt. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2449 • AN-90-199 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • deadband / dải chết điều khiển

When analyzing compliance with deadband, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ dải chết điều khiển, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2450 • AN-90-200 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which observation should control an investigation of equipment efficiency tables?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các bảng hiệu suất thiết bị?

A. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

A. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q2451 • AN-90-201 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Four reviewers propose different criteria for exhaust-air energy recovery. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho thu hồi năng lượng gió thải. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2452 • AN-90-202 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • DDC applications / ứng dụng DDC

When analyzing compliance with DDC applications, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ ứng dụng DDC, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2453 • AN-90-203 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Four reviewers propose different criteria for simultaneous heating and cooling. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho sưởi và làm lạnh đồng thời. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2454 • AN-90-204 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

When analyzing compliance with off-hour controls, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điều khiển ngoài giờ, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2455 • AN-90-205 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Which observation should control an investigation of thermostatic controls?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích điều khiển nhiệt độ?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2456 • AN-90-206 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Four reviewers propose different criteria for laboratory exhaust. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho hút thải phòng thí nghiệm. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2457 • AN-90-207 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

When analyzing compliance with variable hydronic flow, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ lưu lượng thủy lực biến đổi, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q2458 • AN-90-208 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which observation should control an investigation of envelope compliance paths?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích các lộ trình tuân thủ vỏ công trình?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q2459 • AN-90-209 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • ventilation controls / điều khiển thông gió

Four reviewers propose different criteria for ventilation controls. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho điều khiển thông gió. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2460 • AN-90-210 • ASHRAE 90.1 • Analyze / Phân tích • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

When analyzing compliance with lighting compliance methods, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ các phương pháp tuân thủ chiếu sáng, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

## HVAC Fundamentals — 90 questions
Kiến thức HVAC cơ bản — 90 câu

Q2461 • AN-F-001 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • vapor-compression cycle / chu trình lạnh nén hơi

Study schematic for Q2461: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2461: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which component receives low-pressure vapor and raises its pressure?

Phân tích sơ đồ học tập. Cấu kiện nào nhận hơi áp suất thấp và nâng áp?

A. Compressor

A. Máy nén

B. Evaporator

B. Dàn bay hơi

C. Condenser

C. Bình ngưng

D. Expansion device

D. Van tiết lưu

Q2462 • AN-F-002 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • psychrometric processes / các quá trình không khí ẩm

Study schematic for Q2462: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2462: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which arrow represents simultaneous cooling and moisture removal?

Phân tích sơ đồ học tập. Mũi tên nào biểu diễn đồng thời làm lạnh và tách ẩm?

A. Up and right

A. Đi lên và sang phải

B. Down and left

B. Đi xuống và sang trái

C. Horizontally right

C. Ngang sang phải

D. Vertically up

D. Thẳng đứng đi lên

Q2463 • AN-F-003 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Study schematic for Q2463: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2463: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. What does the intersection of the two curves represent?

Phân tích sơ đồ học tập. Giao điểm hai đường biểu diễn điều gì?

A. Filter MERV rating

A. Cấp MERV của bộ lọc

B. Maximum duct leakage

B. Rò lọt ống lớn nhất

C. Steady operating airflow and pressure

C. Lưu lượng và áp suất làm việc ổn định

D. Motor nameplate power only

D. Chỉ công suất nhãn động cơ

Q2464 • AN-F-004 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct fittings / phụ kiện ống gió

Study schematic for Q2464: Original bilingual study schematic (not to scale).
Sơ đồ học tập cho Q2464: Sơ đồ học tập song ngữ tự dựng (không theo tỷ lệ).

Analyze the study schematic. Which illustrated fitting changes duct cross-sectional size without intentionally changing direction?

Phân tích sơ đồ học tập. Phụ kiện minh họa nào thay đổi kích thước tiết diện ống mà không chủ ý đổi hướng?

A. Tee/branch

A. Tê/chân rẽ

B. 90° elbow

B. Cút 90°

C. Straight duct

C. Ống thẳng

D. Reducer/transition

D. Côn thu/chuyển tiếp

Q2465 • AN-F-005 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Analyze the case and compute the governing quantity. Airflow is 0.80 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió là 0,8 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 5.8 kW

A. 5,8 kW

B. 8.2 kW

B. 8,2 kW

C. 4.2 kW

C. 4,2 kW

D. 6.8 kW

D. 6,8 kW

Q2466 • AN-F-006 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Analyze the case and compute the governing quantity. Water mass flow is 0.70 kg/s with ΔT=5 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng khối nước là 0,7 kg/s với ΔT=5 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 11 kW

A. 11 kW

B. 14.7 kW

B. 14,7 kW

C. 17.6 kW

C. 17,6 kW

D. 21.2 kW

D. 21,2 kW

Q2467 • AN-F-007 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

Analyze the case and compute the governing quantity. A geometrically similar fan runs at 50% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Quạt đồng dạng hình học chạy ở 50% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.3 of design pressure

A. 0,3 of design pressure

B. 0.38 of design pressure

B. 0,38 of design pressure

C. 0.25 of design pressure

C. 0,25 of design pressure

D. 0.17 of design pressure

D. 0,17 of design pressure

Q2468 • AN-F-008 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • cooling COP / COP làm lạnh

Analyze the case and compute the governing quantity. A cooling system provides 40 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Hệ làm lạnh cung cấp 40 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 6.44

A. 6,44

B. 3.33

B. 3,33

C. 5.33

C. 5,33

D. 4.44

D. 4,44

Q2469 • AN-F-009 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • EER conversion / chuyển đổi EER

Analyze the case and compute the governing quantity. For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=12.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=12.

A. 3.52

A. 3,52

B. 2.74

B. 2,74

C. 4.15

C. 4,15

D. 4.92

D. 4,92

Q2470 • AN-F-010 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct velocity / vận tốc ống gió

Analyze the case and compute the governing quantity. A rectangular duct carries 1.60 m³/s and measures 0.40 m × 0.30 m. What is average velocity?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Ống chữ nhật mang 1,6 m³/s và có kích thước 0,4 m × 0,3 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 9.3 m/s

A. 9,3 m/s

B. 13.3 m/s

B. 13,3 m/s

C. 16 m/s

C. 16 m/s

D. 19.3 m/s

D. 19,3 m/s

Q2471 • AN-F-011 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor airflow is 1.40 m³/s to a 300 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió ngoài là 1,4 m³/s vào không gian 300 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 24.4 h⁻¹

A. 24,4 h⁻¹

B. 12.6 h⁻¹

B. 12,6 h⁻¹

C. 16.8 h⁻¹

C. 16,8 h⁻¹

D. 20.2 h⁻¹

D. 20,2 h⁻¹

Q2472 • AN-F-012 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor-air fraction is 0.30, Toa=31°C, and return-air temperature=24°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Tỷ lệ gió ngoài là 0,3, Toa=31°C và nhiệt độ gió hồi=24°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 23 °C

A. 23 °C

B. 30.5 °C

B. 30,5 °C

C. 28.2 °C

C. 28,2 °C

D. 26.1 °C

D. 26,1 °C

Q2473 • AN-F-013 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Analyze the case and compute the governing quantity. A zone has 62 kW sensible and 8 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Vùng có tải hiện 62 kW và tải ẩn 8 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 0.89

A. 0,89

B. 1.04

B. 1,04

C. 0.69

C. 0,69

D. 1.22

D. 1,22

Q2474 • AN-F-014 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Analyze the case and compute the governing quantity. Airflow is 3.05 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió là 3,05 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 31.3 kW

A. 31,3 kW

B. 22.1 kW

B. 22,1 kW

C. 15.9 kW

C. 15,9 kW

D. 26 kW

D. 26 kW

Q2475 • AN-F-015 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Analyze the case and compute the governing quantity. Water mass flow is 0.50 kg/s with ΔT=6 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng khối nước là 0,5 kg/s với ΔT=6 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 15.1 kW

A. 15,1 kW

B. 18.2 kW

B. 18,2 kW

C. 12.6 kW

C. 12,6 kW

D. 9.4 kW

D. 9,4 kW

Q2476 • AN-F-016 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

Analyze the case and compute the governing quantity. A geometrically similar fan runs at 60% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Quạt đồng dạng hình học chạy ở 60% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.25 of design pressure

A. 0,25 of design pressure

B. 0.43 of design pressure

B. 0,43 of design pressure

C. 0.54 of design pressure

C. 0,54 of design pressure

D. 0.36 of design pressure

D. 0,36 of design pressure

Q2477 • AN-F-017 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • cooling COP / COP làm lạnh

Analyze the case and compute the governing quantity. A cooling system provides 25 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Hệ làm lạnh cung cấp 25 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 2.78

A. 2,78

B. 4.03

B. 4,03

C. 2.08

C. 2,08

D. 3.33

D. 3,33

Q2478 • AN-F-018 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • EER conversion / chuyển đổi EER

Analyze the case and compute the governing quantity. For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=10.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=10.

A. 2.29

A. 2,29

B. 2.93

B. 2,93

C. 4.1

C. 4,1

D. 3.46

D. 3,46

Q2479 • AN-F-019 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct velocity / vận tốc ống gió

Analyze the case and compute the governing quantity. A rectangular duct carries 1.00 m³/s and measures 0.80 m × 0.35 m. What is average velocity?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Ống chữ nhật mang 1 m³/s và có kích thước 0,8 m × 0,35 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 4.3 m/s

A. 4,3 m/s

B. 5.2 m/s

B. 5,2 m/s

C. 3.6 m/s

C. 3,6 m/s

D. 2.5 m/s

D. 2,5 m/s

Q2480 • AN-F-020 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor airflow is 1.25 m³/s to a 210 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió ngoài là 1,25 m³/s vào không gian 210 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 25.7 h⁻¹

A. 25,7 h⁻¹

B. 31.1 h⁻¹

B. 31,1 h⁻¹

C. 16.1 h⁻¹

C. 16,1 h⁻¹

D. 21.4 h⁻¹

D. 21,4 h⁻¹

Q2481 • AN-F-021 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor-air fraction is 0.60, Toa=34°C, and return-air temperature=23°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Tỷ lệ gió ngoài là 0,6, Toa=34°C và nhiệt độ gió hồi=23°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 29.6 °C

A. 29,6 °C

B. 34.6 °C

B. 34,6 °C

C. 32 °C

C. 32 °C

D. 26 °C

D. 26 °C

Q2482 • AN-F-022 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Analyze the case and compute the governing quantity. A zone has 58 kW sensible and 10 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Vùng có tải hiện 58 kW và tải ẩn 10 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 1.18

A. 1,18

B. 0.85

B. 0,85

C. 0.67

C. 0,67

D. 1

D. 1

Q2483 • AN-F-023 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Analyze the case and compute the governing quantity. Airflow is 2.80 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió là 2,8 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 23.9 kW

A. 23,9 kW

B. 28.8 kW

B. 28,8 kW

C. 20.3 kW

C. 20,3 kW

D. 14.6 kW

D. 14,6 kW

Q2484 • AN-F-024 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Analyze the case and compute the governing quantity. Water mass flow is 2.30 kg/s with ΔT=7 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng khối nước là 2,3 kg/s với ΔT=7 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 97.7 kW

A. 97,7 kW

B. 80.9 kW

B. 80,9 kW

C. 50.5 kW

C. 50,5 kW

D. 67.4 kW

D. 67,4 kW

Q2485 • AN-F-025 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

Analyze the case and compute the governing quantity. A geometrically similar fan runs at 70% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Quạt đồng dạng hình học chạy ở 70% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.49 of design pressure

A. 0,49 of design pressure

B. 0.73 of design pressure

B. 0,73 of design pressure

C. 0.59 of design pressure

C. 0,59 of design pressure

D. 0.34 of design pressure

D. 0,34 of design pressure

Q2486 • AN-F-026 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • cooling COP / COP làm lạnh

Analyze the case and compute the governing quantity. A cooling system provides 70 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Hệ làm lạnh cung cấp 70 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 9.33

A. 9,33

B. 7.78

B. 7,78

C. 5.83

C. 5,83

D. 11.28

D. 11,28

Q2487 • AN-F-027 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • EER conversion / chuyển đổi EER

Analyze the case and compute the governing quantity. For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=8.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=8.

A. 2.77

A. 2,77

B. 1.83

B. 1,83

C. 2.34

C. 2,34

D. 3.28

D. 3,28

Q2488 • AN-F-028 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct velocity / vận tốc ống gió

Analyze the case and compute the governing quantity. A rectangular duct carries 2.80 m³/s and measures 0.70 m × 0.40 m. What is average velocity?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Ống chữ nhật mang 2,8 m³/s và có kích thước 0,7 m × 0,4 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 14.5 m/s

A. 14,5 m/s

B. 12 m/s

B. 12 m/s

C. 7 m/s

C. 7 m/s

D. 10 m/s

D. 10 m/s

Q2489 • AN-F-029 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor airflow is 1.10 m³/s to a 120 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió ngoài là 1,1 m³/s vào không gian 120 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 33 h⁻¹

A. 33 h⁻¹

B. 39.6 h⁻¹

B. 39,6 h⁻¹

C. 47.9 h⁻¹

C. 47,9 h⁻¹

D. 24.8 h⁻¹

D. 24,8 h⁻¹

Q2490 • AN-F-030 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor-air fraction is 0.30, Toa=31°C, and return-air temperature=22°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Tỷ lệ gió ngoài là 0,3, Toa=31°C và nhiệt độ gió hồi=22°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 28.9 °C

A. 28,9 °C

B. 24.7 °C

B. 24,7 °C

C. 26.7 °C

C. 26,7 °C

D. 21.7 °C

D. 21,7 °C

Q2491 • AN-F-031 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Analyze the case and compute the governing quantity. A zone has 54 kW sensible and 12 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Vùng có tải hiện 54 kW và tải ẩn 12 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 1.13

A. 1,13

B. 0.96

B. 0,96

C. 0.82

C. 0,82

D. 0.64

D. 0,64

Q2492 • AN-F-032 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Analyze the case and compute the governing quantity. Airflow is 2.55 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió là 2,55 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 26.2 kW

A. 26,2 kW

B. 13.3 kW

B. 13,3 kW

C. 21.8 kW

C. 21,8 kW

D. 18.5 kW

D. 18,5 kW

Q2493 • AN-F-033 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Analyze the case and compute the governing quantity. Water mass flow is 2.10 kg/s with ΔT=8 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng khối nước là 2,1 kg/s với ΔT=8 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 70.3 kW

A. 70,3 kW

B. 52.7 kW

B. 52,7 kW

C. 102 kW

C. 102 kW

D. 84.4 kW

D. 84,4 kW

Q2494 • AN-F-034 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

Analyze the case and compute the governing quantity. A geometrically similar fan runs at 80% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Quạt đồng dạng hình học chạy ở 80% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.96 of design pressure

A. 0,96 of design pressure

B. 0.64 of design pressure

B. 0,64 of design pressure

C. 0.45 of design pressure

C. 0,45 of design pressure

D. 0.77 of design pressure

D. 0,77 of design pressure

Q2495 • AN-F-035 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • cooling COP / COP làm lạnh

Analyze the case and compute the governing quantity. A cooling system provides 55 kW of cooling with 9 kW input. What is COP?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Hệ làm lạnh cung cấp 55 kW lạnh với 9 kW đầu vào. COP bằng bao nhiêu?

A. 4.58

A. 4,58

B. 7.33

B. 7,33

C. 6.11

C. 6,11

D. 8.86

D. 8,86

Q2496 • AN-F-036 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • EER conversion / chuyển đổi EER

Analyze the case and compute the governing quantity. For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=17.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=17.

A. 5.88

A. 5,88

B. 3.89

B. 3,89

C. 6.98

C. 6,98

D. 4.98

D. 4,98

Q2497 • AN-F-037 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct velocity / vận tốc ống gió

Analyze the case and compute the governing quantity. A rectangular duct carries 2.20 m³/s and measures 0.60 m × 0.25 m. What is average velocity?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Ống chữ nhật mang 2,2 m³/s và có kích thước 0,6 m × 0,25 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 14.7 m/s

A. 14,7 m/s

B. 17.6 m/s

B. 17,6 m/s

C. 10.3 m/s

C. 10,3 m/s

D. 21.3 m/s

D. 21,3 m/s

Q2498 • AN-F-038 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor airflow is 0.95 m³/s to a 390 m³ space. What is the equivalent air-change rate?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió ngoài là 0,95 m³/s vào không gian 390 m³. Số lần trao đổi không khí tương đương là bao nhiêu?

A. 12.7 h⁻¹

A. 12,7 h⁻¹

B. 8.8 h⁻¹

B. 8,8 h⁻¹

C. 6.6 h⁻¹

C. 6,6 h⁻¹

D. 10.5 h⁻¹

D. 10,5 h⁻¹

Q2499 • AN-F-039 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn

Analyze the case and compute the governing quantity. Outdoor-air fraction is 0.60, Toa=34°C, and return-air temperature=26°C. Neglecting heat gains, estimate mixed-air temperature.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Tỷ lệ gió ngoài là 0,6, Toa=34°C và nhiệt độ gió hồi=26°C. Bỏ qua thu nhiệt, ước tính nhiệt độ gió hòa trộn.

A. 33.3 °C

A. 33,3 °C

B. 36 °C

B. 36 °C

C. 30.8 °C

C. 30,8 °C

D. 27.1 °C

D. 27,1 °C

Q2500 • AN-F-040 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Analyze the case and compute the governing quantity. A zone has 50 kW sensible and 14 kW latent load. What is sensible heat ratio?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Vùng có tải hiện 50 kW và tải ẩn 14 kW. Hệ số nhiệt hiện bằng bao nhiêu?

A. 0.91

A. 0,91

B. 1.08

B. 1,08

C. 0.61

C. 0,61

D. 0.78

D. 0,78

Q2501 • AN-F-041 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí

Analyze the case and compute the governing quantity. Airflow is 2.30 m³/s and ΔT=6 K. Using ρ=1.2 kg/m³ and cp=1.005 kJ/kg·K, calculate sensible heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng gió là 2,3 m³/s và ΔT=6 K. Dùng ρ=1,2 kg/m³ và cp=1,005 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt hiện.

A. 16.6 kW

A. 16,6 kW

B. 12 kW

B. 12 kW

C. 23.6 kW

C. 23,6 kW

D. 19.6 kW

D. 19,6 kW

Q2502 • AN-F-042 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước

Analyze the case and compute the governing quantity. Water mass flow is 1.90 kg/s with ΔT=9 K. Using cp=4.186 kJ/kg·K, calculate heat transfer.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Lưu lượng khối nước là 1,9 kg/s với ΔT=9 K. Dùng cp=4,186 kJ/kg·K, tính truyền nhiệt.

A. 85.9 kW

A. 85,9 kW

B. 71.6 kW

B. 71,6 kW

C. 53.7 kW

C. 53,7 kW

D. 103.8 kW

D. 103,8 kW

Q2503 • AN-F-043 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt

Analyze the case and compute the governing quantity. A geometrically similar fan runs at 90% of design speed. What idealized pressure fraction follows from the affinity laws?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Quạt đồng dạng hình học chạy ở 90% tốc độ thiết kế. Phần áp suất lý tưởng theo định luật đồng dạng là bao nhiêu?

A. 0.57 of design pressure

A. 0,57 of design pressure

B. 0.97 of design pressure

B. 0,97 of design pressure

C. 0.81 of design pressure

C. 0,81 of design pressure

D. 1.22 of design pressure

D. 1,22 of design pressure

Q2504 • AN-F-044 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • EER conversion / chuyển đổi EER

Analyze the case and compute the governing quantity. For consistent rating boundaries, estimate COP corresponding to EER=15.

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Với cùng ranh giới đánh giá, ước tính COP tương ứng EER=15.

A. 5.19

A. 5,19

B. 6.15

B. 6,15

C. 3.43

C. 3,43

D. 4.4

D. 4,4

Q2505 • AN-F-045 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct velocity / vận tốc ống gió

Analyze the case and compute the governing quantity. A rectangular duct carries 1.60 m³/s and measures 0.50 m × 0.30 m. What is average velocity?

Phân tích trường hợp và tính đại lượng chi phối. Ống chữ nhật mang 1,6 m³/s và có kích thước 0,5 m × 0,3 m. Vận tốc trung bình là bao nhiêu?

A. 10.7 m/s

A. 10,7 m/s

B. 15.5 m/s

B. 15,5 m/s

C. 12.8 m/s

C. 12,8 m/s

D. 7.5 m/s

D. 7,5 m/s

Q2506 • AN-F-046 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which observation should control an investigation of PID roles?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích vai trò các thành phần PID?

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

B. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

D. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

Q2507 • AN-F-047 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • latent heat / nhiệt ẩn

Four reviewers propose different criteria for latent heat. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho nhiệt ẩn. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q2508 • AN-F-048 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat / nhiệt hiện

When analyzing compliance with sensible heat, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nhiệt hiện, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

A. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

B. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

B. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

D. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

Q2509 • AN-F-049 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Which observation should control an investigation of fan affinity: pressure?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích định luật đồng dạng quạt về áp suất?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2510 • AN-F-050 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • humidity ratio / dung ẩm

Four reviewers propose different criteria for humidity ratio. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho dung ẩm. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2511 • AN-F-051 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • subcooling / độ quá lạnh

When analyzing compliance with subcooling, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ độ quá lạnh, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2512 • AN-F-052 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • superheat / độ quá nhiệt

Which observation should control an investigation of superheat?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích độ quá nhiệt?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q2513 • AN-F-053 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Four reviewers propose different criteria for dry-bulb temperature. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho nhiệt độ khô. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q2514 • AN-F-054 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

When analyzing compliance with dynamic pressure loss, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ tổn thất áp suất động, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

A. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

B. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

B. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q2515 • AN-F-055 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Which observation should control an investigation of commissioning?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích chạy thử và nghiệm thu?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

B. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

C. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

C. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q2516 • AN-F-056 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • relative humidity / độ ẩm tương đối

Four reviewers propose different criteria for relative humidity. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho độ ẩm tương đối. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q2517 • AN-F-057 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

When analyzing compliance with expansion-device function, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ chức năng van tiết lưu, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q2518 • AN-F-058 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • VRF system / hệ VRF

Which observation should control an investigation of VRF system?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích hệ VRF?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q2519 • AN-F-059 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Four reviewers propose different criteria for evaporator function. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho chức năng dàn bay hơi. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2520 • AN-F-060 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • VAV system / hệ VAV

When analyzing compliance with VAV system, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ hệ VAV, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q2521 • AN-F-061 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • AHU role / vai trò AHU

Which observation should control an investigation of AHU role?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích vai trò AHU?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q2522 • AN-F-062 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • duct velocity / vận tốc trong ống gió

Four reviewers propose different criteria for duct velocity. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho vận tốc trong ống gió. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

B. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

C. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

C. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2523 • AN-F-063 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

When analyzing compliance with air heat-transfer relation, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ quan hệ truyền nhiệt của không khí, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q2524 • AN-F-064 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Which observation should control an investigation of fan affinity: power?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích định luật đồng dạng quạt về công suất?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2525 • AN-F-065 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Four reviewers propose different criteria for dew-point temperature. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho nhiệt độ điểm sương. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q2526 • AN-F-066 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

When analyzing compliance with sensible heat ratio, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ hệ số nhiệt hiện, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q2527 • AN-F-067 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

Which observation should control an investigation of fan affinity: flow?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích định luật đồng dạng quạt về lưu lượng?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q2528 • AN-F-068 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • compressor function / chức năng máy nén

Four reviewers propose different criteria for compressor function. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho chức năng máy nén. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2529 • AN-F-069 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan operating point / điểm làm việc của quạt

When analyzing compliance with fan operating point, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ điểm làm việc của quạt, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

Q2530 • AN-F-070 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which observation should control an investigation of testing, adjusting, and balancing?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

B. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q2531 • AN-F-071 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • FCU role / vai trò FCU

Four reviewers propose different criteria for FCU role. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho vai trò FCU. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q2532 • AN-F-072 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • negative feedback / phản hồi âm

When analyzing compliance with negative feedback, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ phản hồi âm, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

B. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

D. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

Q2533 • AN-F-073 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • pump cavitation / xâm thực bơm

Which observation should control an investigation of pump cavitation?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích xâm thực bơm?

A. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

A. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

B. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

B. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q2534 • AN-F-074 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • CAV system / hệ CAV

Four reviewers propose different criteria for CAV system. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho hệ CAV. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q2535 • AN-F-075 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • condenser function / chức năng bình ngưng

When analyzing compliance with condenser function, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ chức năng bình ngưng, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

D. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

Q2536 • AN-F-076 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which observation should control an investigation of coefficient of performance?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích hệ số hiệu quả COP?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q2537 • AN-F-077 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Four reviewers propose different criteria for EER-to-COP relation. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho quan hệ EER và COP. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

C. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q2538 • AN-F-078 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

When analyzing compliance with filter pressure drop, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ tổn thất áp suất bộ lọc, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

B. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q2539 • AN-F-079 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which observation should control an investigation of water heat-transfer relation?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích quan hệ truyền nhiệt của nước?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

C. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

D. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

D. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

Q2540 • AN-F-080 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • PID roles / vai trò các thành phần PID

Four reviewers propose different criteria for PID roles. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho vai trò các thành phần PID. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

C. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

D. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

D. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

Q2541 • AN-F-081 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • latent heat / nhiệt ẩn

When analyzing compliance with latent heat, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nhiệt ẩn, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

A. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2542 • AN-F-082 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • sensible heat / nhiệt hiện

Which observation should control an investigation of sensible heat?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích nhiệt hiện?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q2543 • AN-F-083 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Four reviewers propose different criteria for fan affinity: pressure. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho định luật đồng dạng quạt về áp suất. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2544 • AN-F-084 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • humidity ratio / dung ẩm

When analyzing compliance with humidity ratio, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ dung ẩm, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q2545 • AN-F-085 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • subcooling / độ quá lạnh

Which observation should control an investigation of subcooling?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích độ quá lạnh?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q2546 • AN-F-086 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • superheat / độ quá nhiệt

Four reviewers propose different criteria for superheat. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho độ quá nhiệt. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

C. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2547 • AN-F-087 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

When analyzing compliance with dry-bulb temperature, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ nhiệt độ khô, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q2548 • AN-F-088 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which observation should control an investigation of dynamic pressure loss?

Nhận xét nào phải chi phối việc phân tích tổn thất áp suất động?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q2549 • AN-F-089 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Four reviewers propose different criteria for commissioning. Which proposal is relevant and correct?

Bốn người rà soát đề xuất các tiêu chí khác nhau cho chạy thử và nghiệm thu. Đề xuất nào liên quan và đúng?

A. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

A. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

B. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

B. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

C. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

C. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

D. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

D. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

Q2550 • AN-F-090 • HVAC Fundamentals • Analyze / Phân tích • relative humidity / độ ẩm tương đối

When analyzing compliance with relative humidity, which statement identifies the controlling condition?

Khi phân tích tuân thủ độ ẩm tương đối, phát biểu nào xác định đúng điều kiện chi phối?

A. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

A. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

# Questions — Evaluate
Câu hỏi — Đánh giá

Judges the most defensible option against stated technical criteria.
Yêu cầu đánh giá phương án thuyết phục nhất theo các tiêu chí kỹ thuật.

## ASHRAE 52.2 — 40 questions
ASHRAE 52.2 — 40 câu

Q2551 • E-52-001 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • test particle range / dải kích thước hạt thử

Which recommendation is most defensible when evaluating test particle range?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá dải kích thước hạt thử?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q2552 • E-52-002 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • penetration / độ xuyên qua

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on penetration?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về độ xuyên qua hỗ trợ tốt nhất?

A. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

A. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

D. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

Q2553 • E-52-003 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • E2 size group / nhóm kích thước E2

Which recommendation is most defensible when evaluating E2 size group?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá nhóm kích thước E2?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

B. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q2554 • E-52-004 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on MERV basis?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về cơ sở xác định MERV hỗ trợ tốt nhất?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2555 • E-52-005 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Which recommendation is most defensible when evaluating Appendix J conditioning?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

B. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

C. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

C. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

D. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

D. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

Q2556 • E-52-006 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on MERV 13 thresholds?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các ngưỡng MERV 13 hỗ trợ tốt nhất?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q2557 • E-52-007 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Which recommendation is most defensible when evaluating MERV 5 threshold?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ngưỡng MERV 5?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

D. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

Q2558 • E-52-008 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on correlation ratio?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về tỷ số tương quan hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

B. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q2559 • E-52-009 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which recommendation is most defensible when evaluating E1 size group?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá nhóm kích thước E1?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q2560 • E-52-010 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on PM-based reporting addendum?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về sửa đổi về báo cáo theo PM hỗ trợ tốt nhất?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q2561 • E-52-011 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • E3 size group / nhóm kích thước E3

Which recommendation is most defensible when evaluating E3 size group?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá nhóm kích thước E3?

A. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

A. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q2562 • E-52-012 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on laboratory test scope?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về phạm vi thử nghiệm trong phòng hỗ trợ tốt nhất?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

C. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q2563 • E-52-013 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which recommendation is most defensible when evaluating particle-size efficiency?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hiệu suất theo kích thước hạt?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

D. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

Q2564 • E-52-014 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on filters in series?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các bộ lọc mắc nối tiếp hỗ trợ tốt nhất?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

B. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

C. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

C. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q2565 • E-52-015 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

Which recommendation is most defensible when evaluating average arrestance?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá độ giữ bụi trung bình?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

B. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q2566 • E-52-016 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • particle counter / máy đếm hạt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on particle counter?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về máy đếm hạt hỗ trợ tốt nhất?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

C. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q2567 • E-52-017 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

Which recommendation is most defensible when evaluating MERV 11 thresholds?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các ngưỡng MERV 11?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2568 • E-52-018 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • test airflow range / dải lưu lượng thử

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on test airflow range?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải lưu lượng thử hỗ trợ tốt nhất?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

D. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

Q2569 • E-52-019 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Which recommendation is most defensible when evaluating dust holding capacity?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá khả năng giữ bụi?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

B. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q2570 • E-52-020 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on MERV 16 thresholds?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các ngưỡng MERV 16 hỗ trợ tốt nhất?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q2571 • E-52-021 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

Which recommendation is most defensible when evaluating bioaerosol option?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tùy chọn thử khí dung sinh học?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

C. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q2572 • E-52-022 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • test report content / nội dung báo cáo thử

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on test report content?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nội dung báo cáo thử hỗ trợ tốt nhất?

A. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

A. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q2573 • E-52-023 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • test aerosol / khí dung thử

Which recommendation is most defensible when evaluating test aerosol?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá khí dung thử?

A. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

A. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q2574 • E-52-024 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on dust-loading purpose?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về mục đích nạp bụi hỗ trợ tốt nhất?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

B. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

C. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

C. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q2575 • E-52-025 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Which recommendation is most defensible when evaluating MERV 8 thresholds?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các ngưỡng MERV 8?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2576 • E-52-026 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • test particle range / dải kích thước hạt thử

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on test particle range?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải kích thước hạt thử hỗ trợ tốt nhất?

A. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

A. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

B. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

B. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

D. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

Q2577 • E-52-027 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • penetration / độ xuyên qua

Which recommendation is most defensible when evaluating penetration?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá độ xuyên qua?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

C. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

D. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

D. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

Q2578 • E-52-028 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • E2 size group / nhóm kích thước E2

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on E2 size group?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhóm kích thước E2 hỗ trợ tốt nhất?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q2579 • E-52-029 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Which recommendation is most defensible when evaluating MERV basis?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá cơ sở xác định MERV?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

C. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q2580 • E-52-030 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on Appendix J conditioning?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J hỗ trợ tốt nhất?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q2581 • E-52-031 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Which recommendation is most defensible when evaluating MERV 13 thresholds?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các ngưỡng MERV 13?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q2582 • E-52-032 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on MERV 5 threshold?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về ngưỡng MERV 5 hỗ trợ tốt nhất?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

B. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q2583 • E-52-033 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which recommendation is most defensible when evaluating correlation ratio?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tỷ số tương quan?

A. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

A. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

B. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

B. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q2584 • E-52-034 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • E1 size group / nhóm kích thước E1

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on E1 size group?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhóm kích thước E1 hỗ trợ tốt nhất?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm.

D. E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm.

Q2585 • E-52-035 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which recommendation is most defensible when evaluating PM-based reporting addendum?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá sửa đổi về báo cáo theo PM?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

B. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q2586 • E-52-036 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • E3 size group / nhóm kích thước E3

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on E3 size group?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhóm kích thước E3 hỗ trợ tốt nhất?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

B. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

C. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

C. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q2587 • E-52-037 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which recommendation is most defensible when evaluating laboratory test scope?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

A. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

B. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

B. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

C. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

C. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q2588 • E-52-038 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on particle-size efficiency?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hiệu suất theo kích thước hạt hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

A. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

B. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

B. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q2589 • E-52-039 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Which recommendation is most defensible when evaluating filters in series?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các bộ lọc mắc nối tiếp?

A. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

A. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm.

C. E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm.

D. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

D. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

Q2590 • E-52-040 • ASHRAE 52.2 • Evaluate / Đánh giá • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on average arrestance?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về độ giữ bụi trung bình hỗ trợ tốt nhất?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

B. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

C. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

C. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

## ASHRAE 55 — 45 questions
ASHRAE 55 — 45 câu

Q2591 • E-55-001 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

Which recommendation is most defensible when evaluating metabolic-rate upper limit after Addendum b?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

B. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

C. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

C. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

D. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

D. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

Q2592 • E-55-002 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on cool-ceiling asymmetry?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về bất đối xứng do trần lạnh hỗ trợ tốt nhất?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q2593 • E-55-003 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Which recommendation is most defensible when evaluating direct solar radiation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bức xạ mặt trời trực tiếp?

A. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

A. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

D. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

Q2594 • E-55-004 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on adaptive-model metabolic range?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi hỗ trợ tốt nhất?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

C. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q2595 • E-55-005 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Which recommendation is most defensible when evaluating prevailing-mean window?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá cửa sổ tính trung bình thịnh hành?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q2596 • E-55-006 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on occupant-control density by area?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về mật độ điều khiển theo diện tích hỗ trợ tốt nhất?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q2597 • E-55-007 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

Which recommendation is most defensible when evaluating cool-wall asymmetry?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bất đối xứng do tường lạnh?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q2598 • E-55-008 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on elevated-air-speed threshold after Addendum c?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c hỗ trợ tốt nhất?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q2599 • E-55-009 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

Which recommendation is most defensible when evaluating PMV compliance band?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá dải tuân thủ PMV?

A. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

A. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

C. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2600 • E-55-010 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on short cyclic variation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dao động chu kỳ ngắn hỗ trợ tốt nhất?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

C. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

D. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

D. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Q2601 • E-55-011 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • clo unit / đơn vị clo

Which recommendation is most defensible when evaluating clo unit?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá đơn vị clo?

A. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

A. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

B. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

B. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

C. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

C. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2602 • E-55-012 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on ankle air-speed limit?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về giới hạn tốc độ gió tại mắt cá hỗ trợ tốt nhất?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2603 • E-55-013 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Which recommendation is most defensible when evaluating thermal environmental factors?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các yếu tố môi trường nhiệt?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

B. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

C. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

C. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

D. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

D. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

Q2604 • E-55-014 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on clothing applicability limit?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về giới hạn áp dụng về quần áo hỗ trợ tốt nhất?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

D. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

Q2605 • E-55-015 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which recommendation is most defensible when evaluating local-discomfort applicability?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

A. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

C. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2606 • E-55-016 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on one-hour drift limit?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về giới hạn trôi trong một giờ hỗ trợ tốt nhất?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

B. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

C. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

C. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q2607 • E-55-017 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

Which recommendation is most defensible when evaluating adaptive clothing freedom?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá khả năng thích nghi quần áo?

A. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

A. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q2608 • E-55-018 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on adaptive elevated-speed credit?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi hỗ trợ tốt nhất?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q2609 • E-55-019 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

Which recommendation is most defensible when evaluating lower 80% adaptive limit?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn dưới thích nghi 80%?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q2610 • E-55-020 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • personal factors / các yếu tố cá nhân

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on personal factors?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các yếu tố cá nhân hỗ trợ tốt nhất?

A. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

A. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

B. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

B. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

D. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

Q2611 • E-55-021 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm

Which recommendation is most defensible when evaluating warm-ceiling asymmetry?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bất đối xứng do trần ấm?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2612 • E-55-022 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on floor surface temperature?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhiệt độ bề mặt sàn hỗ trợ tốt nhất?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q2613 • E-55-023 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

Which recommendation is most defensible when evaluating warm-wall asymmetry?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bất đối xứng do tường ấm?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q2614 • E-55-024 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on upper 80% adaptive limit?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về giới hạn trên thích nghi 80% hỗ trợ tốt nhất?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

D. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

Q2615 • E-55-025 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C

Which recommendation is most defensible when evaluating uncontrolled speed below 23°C?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q2616 • E-55-026 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on adaptive-model system operation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi hỗ trợ tốt nhất?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

D. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

Q2617 • E-55-027 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C

Which recommendation is most defensible when evaluating uncontrolled speed above 25.5°C?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2618 • E-55-028 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on adaptive outdoor-temperature range?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi hỗ trợ tốt nhất?

A. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

A. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

C. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q2619 • E-55-029 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Which recommendation is most defensible when evaluating active clothing adjustment?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hiệu chỉnh quần áo khi vận động?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

C. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q2620 • E-55-030 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on occupant-control density by people?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về mật độ điều khiển theo số người hỗ trợ tốt nhất?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

B. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

C. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

C. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2621 • E-55-031 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được

Which recommendation is most defensible when evaluating acceptable thermal environment?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá môi trường nhiệt chấp nhận được?

A. An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable.

A. Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt.

B. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

D. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

Q2622 • E-55-032 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on metabolic-rate upper limit after Addendum b?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b hỗ trợ tốt nhất?

A. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

A. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

B. With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met.

B. Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met.

C. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

C. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q2623 • E-55-033 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

Which recommendation is most defensible when evaluating cool-ceiling asymmetry?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bất đối xứng do trần lạnh?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

B. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q2624 • E-55-034 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on direct solar radiation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về bức xạ mặt trời trực tiếp hỗ trợ tốt nhất?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

B. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

D. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

Q2625 • E-55-035 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

Which recommendation is most defensible when evaluating adaptive-model metabolic range?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q2626 • E-55-036 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on prevailing-mean window?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về cửa sổ tính trung bình thịnh hành hỗ trợ tốt nhất?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

B. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q2627 • E-55-037 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Which recommendation is most defensible when evaluating occupant-control density by area?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá mật độ điều khiển theo diện tích?

A. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

A. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

B. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2628 • E-55-038 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on cool-wall asymmetry?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về bất đối xứng do tường lạnh hỗ trợ tốt nhất?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q2629 • E-55-039 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

Which recommendation is most defensible when evaluating elevated-air-speed threshold after Addendum c?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2630 • E-55-040 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • PMV compliance band / dải tuân thủ PMV

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on PMV compliance band?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải tuân thủ PMV hỗ trợ tốt nhất?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5.

B. Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

D. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

Q2631 • E-55-041 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn

Which recommendation is most defensible when evaluating short cyclic variation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá dao động chu kỳ ngắn?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

B. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

C. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

C. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

D. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

D. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

Q2632 • E-55-042 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • clo unit / đơn vị clo

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on clo unit?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đơn vị clo hỗ trợ tốt nhất?

A. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

A. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

B. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

B. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

D. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

Q2633 • E-55-043 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Which recommendation is most defensible when evaluating ankle air-speed limit?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn tốc độ gió tại mắt cá?

A. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

A. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2634 • E-55-044 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on thermal environmental factors?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các yếu tố môi trường nhiệt hỗ trợ tốt nhất?

A. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

A. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

B. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

B. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

C. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

C. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

Q2635 • E-55-045 • ASHRAE 55 • Evaluate / Đánh giá • clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo

Which recommendation is most defensible when evaluating clothing applicability limit?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn áp dụng về quần áo?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

C. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

## ASHRAE 62.1 — 55 questions
ASHRAE 62.1 — 55 câu

Q2636 • E-62-001 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Which recommendation is most defensible when evaluating snow and bird protection?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bảo vệ khỏi tuyết và chim?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

D. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

Q2637 • E-62-002 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • Class 3 air / không khí Cấp 3

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on Class 3 air?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về không khí Cấp 3 hỗ trợ tốt nhất?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

B. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2638 • E-62-003 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

Which recommendation is most defensible when evaluating acceptable IAQ?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2639 • E-62-004 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on local outdoor-air survey?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khảo sát không khí ngoài trời cục bộ hỗ trợ tốt nhất?

A. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

A. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q2640 • E-62-005 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Which recommendation is most defensible when evaluating zone outdoor airflow?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q2641 • E-62-006 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on drain-pan slope?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về độ dốc khay nước ngưng hỗ trợ tốt nhất?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q2642 • E-62-007 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

Which recommendation is most defensible when evaluating three ventilation procedures?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ba phương pháp thông gió?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2643 • E-62-008 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on rain intrusion?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về xâm nhập nước mưa hỗ trợ tốt nhất?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

B. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

C. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

C. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2644 • E-62-009 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which recommendation is most defensible when evaluating attached parking garages?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá gara đỗ xe liền kề?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

B. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q2645 • E-62-010 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on demand-controlled ventilation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thông gió điều khiển theo nhu cầu hỗ trợ tốt nhất?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q2646 • E-62-011 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

Which recommendation is most defensible when evaluating ETS-free pressurization?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tăng áp khu vực không khói thuốc?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2647 • E-62-012 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • system start-up / khởi động hệ thống

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on system start-up?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khởi động hệ thống hỗ trợ tốt nhất?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

B. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2648 • E-62-013 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which recommendation is most defensible when evaluating breathing-zone outdoor airflow?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q2649 • E-62-014 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • Class 1 air / không khí Cấp 1

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on Class 1 air?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về không khí Cấp 1 hỗ trợ tốt nhất?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q2650 • E-62-015 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • Class 2 air / không khí Cấp 2

Which recommendation is most defensible when evaluating Class 2 air?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá không khí Cấp 2?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

C. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q2651 • E-62-016 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on IAQ Procedure design?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thiết kế theo IAQP hỗ trợ tốt nhất?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

C. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2652 • E-62-017 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

Which recommendation is most defensible when evaluating ETS recirculation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tuần hoàn không khí có khói thuốc?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

B. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q2653 • E-62-018 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on natural ventilation openings?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về lỗ mở thông gió tự nhiên hỗ trợ tốt nhất?

A. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

A. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

B. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

B. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2654 • E-62-019 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which recommendation is most defensible when evaluating construction protection?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bảo vệ trong thi công?

A. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

A. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

C. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q2655 • E-62-020 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on humidifier water quality?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về chất lượng nước tạo ẩm hỗ trợ tốt nhất?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

B. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q2656 • E-62-021 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

Which recommendation is most defensible when evaluating standard purpose?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá mục đích tiêu chuẩn?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

D. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Q2657 • E-62-022 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on maintenance access?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về tiếp cận bảo trì hỗ trợ tốt nhất?

A. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

A. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

C. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q2658 • E-62-023 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which recommendation is most defensible when evaluating regional outdoor-air quality?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q2659 • E-62-024 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • ventilation air / không khí thông gió

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on ventilation air?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về không khí thông gió hỗ trợ tốt nhất?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q2660 • E-62-025 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which recommendation is most defensible when evaluating occupant diversity?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hệ số đa dạng người sử dụng?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q2661 • E-62-026 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • breathing zone / vùng hô hấp

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on breathing zone?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về vùng hô hấp hỗ trợ tốt nhất?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

D. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

Q2662 • E-62-027 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

Which recommendation is most defensible when evaluating intake separation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá khoảng cách cửa lấy gió?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q2663 • E-62-028 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • Class 4 air / không khí Cấp 4

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on Class 4 air?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về không khí Cấp 4 hỗ trợ tốt nhất?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

B. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q2664 • E-62-029 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • makeup air / không khí bù

Which recommendation is most defensible when evaluating makeup air?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá không khí bù?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

Q2665 • E-62-030 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on ventilation system controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển hệ thống thông gió hỗ trợ tốt nhất?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

B. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q2666 • E-62-031 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Which recommendation is most defensible when evaluating uncorrected outdoor-air intake?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q2667 • E-62-032 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on condensation control?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về kiểm soát ngưng tụ hỗ trợ tốt nhất?

A. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

A. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

D. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

Q2668 • E-62-033 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which recommendation is most defensible when evaluating system outdoor-air intake?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

B. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q2669 • E-62-034 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on operations and maintenance plan?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về kế hoạch vận hành và bảo trì hỗ trợ tốt nhất?

A. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

A. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

B. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

B. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

D. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

Q2670 • E-62-035 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Which recommendation is most defensible when evaluating snow and bird protection?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bảo vệ khỏi tuyết và chim?

A. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

A. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

B. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

B. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

D. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

Q2671 • E-62-036 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on local outdoor-air survey?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khảo sát không khí ngoài trời cục bộ hỗ trợ tốt nhất?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

D. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

Q2672 • E-62-037 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng

Which recommendation is most defensible when evaluating zone outdoor airflow?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng?

A. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

A. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q2673 • E-62-038 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on drain-pan slope?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về độ dốc khay nước ngưng hỗ trợ tốt nhất?

A. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

A. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

D. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

Q2674 • E-62-039 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

Which recommendation is most defensible when evaluating three ventilation procedures?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ba phương pháp thông gió?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

B. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q2675 • E-62-040 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on rain intrusion?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về xâm nhập nước mưa hỗ trợ tốt nhất?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

C. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q2676 • E-62-041 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which recommendation is most defensible when evaluating attached parking garages?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá gara đỗ xe liền kề?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

B. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

C. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

C. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

D. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

D. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

Q2677 • E-62-042 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on demand-controlled ventilation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thông gió điều khiển theo nhu cầu hỗ trợ tốt nhất?

A. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

A. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

B. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

B. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q2678 • E-62-043 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

Which recommendation is most defensible when evaluating ETS-free pressurization?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tăng áp khu vực không khói thuốc?

A. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

A. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

C. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

D. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

D. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

Q2679 • E-62-044 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • system start-up / khởi động hệ thống

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on system start-up?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khởi động hệ thống hỗ trợ tốt nhất?

A. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

A. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

C. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

D. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

D. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

Q2680 • E-62-045 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which recommendation is most defensible when evaluating breathing-zone outdoor airflow?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

Q2681 • E-62-046 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on IAQ Procedure design?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thiết kế theo IAQP hỗ trợ tốt nhất?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

B. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

C. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

C. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

D. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

D. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

Q2682 • E-62-047 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc

Which recommendation is most defensible when evaluating ETS recirculation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tuần hoàn không khí có khói thuốc?

A. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

A. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2683 • E-62-048 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on natural ventilation openings?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về lỗ mở thông gió tự nhiên hỗ trợ tốt nhất?

A. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

A. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

C. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q2684 • E-62-049 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which recommendation is most defensible when evaluating construction protection?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bảo vệ trong thi công?

A. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

A. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

B. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

B. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

C. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

C. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

Q2685 • E-62-050 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on humidifier water quality?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về chất lượng nước tạo ẩm hỗ trợ tốt nhất?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

C. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

D. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

D. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

Q2686 • E-62-051 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

Which recommendation is most defensible when evaluating standard purpose?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá mục đích tiêu chuẩn?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2687 • E-62-052 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on maintenance access?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về tiếp cận bảo trì hỗ trợ tốt nhất?

A. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

A. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

B. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

B. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q2688 • E-62-053 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which recommendation is most defensible when evaluating regional outdoor-air quality?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

B. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

C. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

C. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q2689 • E-62-054 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which recommendation is most defensible when evaluating occupant diversity?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hệ số đa dạng người sử dụng?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2690 • E-62-055 • ASHRAE 62.1 • Evaluate / Đánh giá • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

Which recommendation is most defensible when evaluating intake separation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá khoảng cách cửa lấy gió?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

C. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

## ASHRAE 90.1 — 115 questions
ASHRAE 90.1 — 115 câu

Q2691 • E-90-001 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which recommendation is most defensible when evaluating VAV zone minimums?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2692 • E-90-002 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on automatic shutoff?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về tự động tắt chiếu sáng hỗ trợ tốt nhất?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q2693 • E-90-003 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Which recommendation is most defensible when evaluating compliance paths?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các lộ trình tuân thủ?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2694 • E-90-004 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on temperature reset?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đặt lại nhiệt độ nước hỗ trợ tốt nhất?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2695 • E-90-005 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which recommendation is most defensible when evaluating kitchen exhaust?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hút thải bếp?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q2696 • E-90-006 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on simultaneous heating and cooling?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về sưởi và làm lạnh đồng thời hỗ trợ tốt nhất?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q2697 • E-90-007 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which recommendation is most defensible when evaluating new work categories?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các loại công việc xây dựng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2698 • E-90-008 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on ventilation controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển thông gió hỗ trợ tốt nhất?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2699 • E-90-009 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

Which recommendation is most defensible when evaluating HVAC compliance paths?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các lộ trình tuân thủ HVAC?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q2700 • E-90-010 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on off-hour controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển ngoài giờ hỗ trợ tốt nhất?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2701 • E-90-011 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which recommendation is most defensible when evaluating energy monitoring?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giám sát năng lượng?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q2702 • E-90-012 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • optimum start / khởi động tối ưu

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on optimum start?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khởi động tối ưu hỗ trợ tốt nhất?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2703 • E-90-013 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which recommendation is most defensible when evaluating duct sealing and insulation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q2704 • E-90-014 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on service-water-heating efficiency?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hiệu suất nước nóng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2705 • E-90-015 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which recommendation is most defensible when evaluating daylight-responsive control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q2706 • E-90-016 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • deadband / dải chết điều khiển

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on deadband?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải chết điều khiển hỗ trợ tốt nhất?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2707 • E-90-017 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which recommendation is most defensible when evaluating climate-specific envelope criteria?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q2708 • E-90-018 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on low-power ventilation fans?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về quạt thông gió công suất nhỏ hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2709 • E-90-019 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which recommendation is most defensible when evaluating air leakage control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá kiểm soát rò lọt không khí?

A. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

A. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q2710 • E-90-020 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on heat-rejection fan control?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển quạt thải nhiệt hỗ trợ tốt nhất?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q2711 • E-90-021 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Which recommendation is most defensible when evaluating exhaust-air energy recovery?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá thu hồi năng lượng gió thải?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

B. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q2712 • E-90-022 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on laboratory exhaust?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hút thải phòng thí nghiệm hỗ trợ tốt nhất?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

B. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

C. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

C. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2713 • E-90-023 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which recommendation is most defensible when evaluating Energy Cost Budget comparison?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

A. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q2714 • E-90-024 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on pipe insulation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về cách nhiệt đường ống hỗ trợ tốt nhất?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q2715 • E-90-025 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Which recommendation is most defensible when evaluating thermostatic controls?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển nhiệt độ?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2716 • E-90-026 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on static-pressure reset?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đặt lại áp suất tĩnh hỗ trợ tốt nhất?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q2717 • E-90-027 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer

Which recommendation is most defensible when evaluating economizer capacity extension?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá mở rộng ngưỡng công suất economizer?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2718 • E-90-028 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on heat recovery for service water?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thu hồi nhiệt cho nước nóng hỗ trợ tốt nhất?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2719 • E-90-029 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which recommendation is most defensible when evaluating Appendix G baseline?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q2720 • E-90-030 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on envelope compliance paths?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các lộ trình tuân thủ vỏ công trình hỗ trợ tốt nhất?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2721 • E-90-031 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which recommendation is most defensible when evaluating integrated economizer control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển economizer tích hợp?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2722 • E-90-032 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on equipment efficiency tables?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các bảng hiệu suất thiết bị hỗ trợ tốt nhất?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2723 • E-90-033 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan power limitation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn công suất quạt?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q2724 • E-90-034 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on HVAC verification and commissioning?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về xác minh và chạy thử HVAC hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2725 • E-90-035 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện

Which recommendation is most defensible when evaluating sensible energy recovery ratio?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tỷ số thu hồi năng lượng hiện?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2726 • E-90-036 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • chiller revisions / sửa đổi về chiller

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on chiller revisions?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về sửa đổi về chiller hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2727 • E-90-037 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • DDC applications / ứng dụng DDC

Which recommendation is most defensible when evaluating DDC applications?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ứng dụng DDC?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2728 • E-90-038 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on variable hydronic flow?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về lưu lượng thủy lực biến đổi hỗ trợ tốt nhất?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

B. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

Q2729 • E-90-039 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan airflow control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển lưu lượng quạt?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2730 • E-90-040 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on lighting compliance methods?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các phương pháp tuân thủ chiếu sáng hỗ trợ tốt nhất?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2731 • E-90-041 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • building scope / phạm vi công trình

Which recommendation is most defensible when evaluating building scope?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá phạm vi công trình?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q2732 • E-90-042 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on economizer requirement?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về yêu cầu economizer hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2733 • E-90-043 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which recommendation is most defensible when evaluating VAV zone minimums?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

A. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2734 • E-90-044 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on automatic shutoff?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về tự động tắt chiếu sáng hỗ trợ tốt nhất?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2735 • E-90-045 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Which recommendation is most defensible when evaluating compliance paths?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các lộ trình tuân thủ?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

C. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2736 • E-90-046 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on temperature reset?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đặt lại nhiệt độ nước hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q2737 • E-90-047 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which recommendation is most defensible when evaluating kitchen exhaust?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hút thải bếp?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

C. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q2738 • E-90-048 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on simultaneous heating and cooling?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về sưởi và làm lạnh đồng thời hỗ trợ tốt nhất?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q2739 • E-90-049 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which recommendation is most defensible when evaluating new work categories?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các loại công việc xây dựng?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2740 • E-90-050 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on ventilation controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển thông gió hỗ trợ tốt nhất?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2741 • E-90-051 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

Which recommendation is most defensible when evaluating HVAC compliance paths?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các lộ trình tuân thủ HVAC?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q2742 • E-90-052 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on off-hour controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển ngoài giờ hỗ trợ tốt nhất?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2743 • E-90-053 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which recommendation is most defensible when evaluating energy monitoring?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giám sát năng lượng?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2744 • E-90-054 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • optimum start / khởi động tối ưu

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on optimum start?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khởi động tối ưu hỗ trợ tốt nhất?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2745 • E-90-055 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which recommendation is most defensible when evaluating duct sealing and insulation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

C. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2746 • E-90-056 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on service-water-heating efficiency?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hiệu suất nước nóng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất?

A. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

A. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2747 • E-90-057 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which recommendation is most defensible when evaluating daylight-responsive control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2748 • E-90-058 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • deadband / dải chết điều khiển

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on deadband?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về dải chết điều khiển hỗ trợ tốt nhất?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2749 • E-90-059 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which recommendation is most defensible when evaluating climate-specific envelope criteria?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2750 • E-90-060 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which recommendation is most defensible when evaluating air leakage control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá kiểm soát rò lọt không khí?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

B. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2751 • E-90-061 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on heat-rejection fan control?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển quạt thải nhiệt hỗ trợ tốt nhất?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q2752 • E-90-062 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Which recommendation is most defensible when evaluating exhaust-air energy recovery?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá thu hồi năng lượng gió thải?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q2753 • E-90-063 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on laboratory exhaust?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hút thải phòng thí nghiệm hỗ trợ tốt nhất?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q2754 • E-90-064 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which recommendation is most defensible when evaluating Energy Cost Budget comparison?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2755 • E-90-065 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on pipe insulation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về cách nhiệt đường ống hỗ trợ tốt nhất?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

D. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

Q2756 • E-90-066 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Which recommendation is most defensible when evaluating thermostatic controls?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển nhiệt độ?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2757 • E-90-067 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on static-pressure reset?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đặt lại áp suất tĩnh hỗ trợ tốt nhất?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2758 • E-90-068 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on heat recovery for service water?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thu hồi nhiệt cho nước nóng hỗ trợ tốt nhất?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

C. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q2759 • E-90-069 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which recommendation is most defensible when evaluating Appendix G baseline?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

D. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

Q2760 • E-90-070 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on envelope compliance paths?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các lộ trình tuân thủ vỏ công trình hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2761 • E-90-071 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which recommendation is most defensible when evaluating integrated economizer control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển economizer tích hợp?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q2762 • E-90-072 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on equipment efficiency tables?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các bảng hiệu suất thiết bị hỗ trợ tốt nhất?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

C. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2763 • E-90-073 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan power limitation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn công suất quạt?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

D. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

Q2764 • E-90-074 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on HVAC verification and commissioning?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về xác minh và chạy thử HVAC hỗ trợ tốt nhất?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

C. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2765 • E-90-075 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • DDC applications / ứng dụng DDC

Which recommendation is most defensible when evaluating DDC applications?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ứng dụng DDC?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2766 • E-90-076 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on variable hydronic flow?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về lưu lượng thủy lực biến đổi hỗ trợ tốt nhất?

A. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

A. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2767 • E-90-077 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan airflow control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển lưu lượng quạt?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q2768 • E-90-078 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on lighting compliance methods?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các phương pháp tuân thủ chiếu sáng hỗ trợ tốt nhất?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q2769 • E-90-079 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • building scope / phạm vi công trình

Which recommendation is most defensible when evaluating building scope?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá phạm vi công trình?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q2770 • E-90-080 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on economizer requirement?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về yêu cầu economizer hỗ trợ tốt nhất?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q2771 • E-90-081 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which recommendation is most defensible when evaluating VAV zone minimums?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2772 • E-90-082 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on automatic shutoff?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về tự động tắt chiếu sáng hỗ trợ tốt nhất?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q2773 • E-90-083 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Which recommendation is most defensible when evaluating compliance paths?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các lộ trình tuân thủ?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2774 • E-90-084 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on temperature reset?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đặt lại nhiệt độ nước hỗ trợ tốt nhất?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2775 • E-90-085 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which recommendation is most defensible when evaluating kitchen exhaust?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hút thải bếp?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q2776 • E-90-086 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on simultaneous heating and cooling?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về sưởi và làm lạnh đồng thời hỗ trợ tốt nhất?

A. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

A. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

D. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

Q2777 • E-90-087 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which recommendation is most defensible when evaluating new work categories?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các loại công việc xây dựng?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

B. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q2778 • E-90-088 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on ventilation controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển thông gió hỗ trợ tốt nhất?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2779 • E-90-089 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

Which recommendation is most defensible when evaluating HVAC compliance paths?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá các lộ trình tuân thủ HVAC?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

C. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2780 • E-90-090 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on off-hour controls?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển ngoài giờ hỗ trợ tốt nhất?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2781 • E-90-091 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which recommendation is most defensible when evaluating energy monitoring?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giám sát năng lượng?

A. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

A. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

C. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q2782 • E-90-092 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • optimum start / khởi động tối ưu

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on optimum start?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về khởi động tối ưu hỗ trợ tốt nhất?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

D. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

Q2783 • E-90-093 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which recommendation is most defensible when evaluating duct sealing and insulation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

B. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2784 • E-90-094 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on service-water-heating efficiency?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hiệu suất nước nóng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2785 • E-90-095 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which recommendation is most defensible when evaluating daylight-responsive control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

A. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2786 • E-90-096 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which recommendation is most defensible when evaluating climate-specific envelope criteria?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

C. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2787 • E-90-097 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which recommendation is most defensible when evaluating air leakage control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá kiểm soát rò lọt không khí?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q2788 • E-90-098 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on heat-rejection fan control?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về điều khiển quạt thải nhiệt hỗ trợ tốt nhất?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

B. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

C. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

C. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2789 • E-90-099 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Which recommendation is most defensible when evaluating exhaust-air energy recovery?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá thu hồi năng lượng gió thải?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2790 • E-90-100 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on laboratory exhaust?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hút thải phòng thí nghiệm hỗ trợ tốt nhất?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2791 • E-90-101 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which recommendation is most defensible when evaluating Energy Cost Budget comparison?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

D. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

Q2792 • E-90-102 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on pipe insulation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về cách nhiệt đường ống hỗ trợ tốt nhất?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2793 • E-90-103 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on static-pressure reset?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về đặt lại áp suất tĩnh hỗ trợ tốt nhất?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

D. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

Q2794 • E-90-104 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on heat recovery for service water?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thu hồi nhiệt cho nước nóng hỗ trợ tốt nhất?

A. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

A. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2795 • E-90-105 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which recommendation is most defensible when evaluating Appendix G baseline?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q2796 • E-90-106 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on envelope compliance paths?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các lộ trình tuân thủ vỏ công trình hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

B. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2797 • E-90-107 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which recommendation is most defensible when evaluating integrated economizer control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển economizer tích hợp?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2798 • E-90-108 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on equipment efficiency tables?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các bảng hiệu suất thiết bị hỗ trợ tốt nhất?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2799 • E-90-109 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan power limitation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá giới hạn công suất quạt?

A. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

A. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q2800 • E-90-110 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on HVAC verification and commissioning?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về xác minh và chạy thử HVAC hỗ trợ tốt nhất?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

Q2801 • E-90-111 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • DDC applications / ứng dụng DDC

Which recommendation is most defensible when evaluating DDC applications?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá ứng dụng DDC?

A. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

A. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2802 • E-90-112 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on variable hydronic flow?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về lưu lượng thủy lực biến đổi hỗ trợ tốt nhất?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2803 • E-90-113 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan airflow control?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điều khiển lưu lượng quạt?

A. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

A. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

B. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

B. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q2804 • E-90-114 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on lighting compliance methods?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về các phương pháp tuân thủ chiếu sáng hỗ trợ tốt nhất?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

B. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q2805 • E-90-115 • ASHRAE 90.1 • Evaluate / Đánh giá • building scope / phạm vi công trình

Which recommendation is most defensible when evaluating building scope?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá phạm vi công trình?

A. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

A. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

D. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

## HVAC Fundamentals — 45 questions
Kiến thức HVAC cơ bản — 45 câu

Q2806 • E-F-001 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Which recommendation is most defensible when evaluating sensible heat ratio?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hệ số nhiệt hiện?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

C. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2807 • E-F-002 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on coefficient of performance?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hệ số hiệu quả COP hỗ trợ tốt nhất?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

C. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

D. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

D. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

Q2808 • E-F-003 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Which recommendation is most defensible when evaluating fan affinity: power?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá định luật đồng dạng quạt về công suất?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

C. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2809 • E-F-004 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • condenser function / chức năng bình ngưng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on condenser function?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về chức năng bình ngưng hỗ trợ tốt nhất?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2810 • E-F-005 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which recommendation is most defensible when evaluating dynamic pressure loss?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tổn thất áp suất động?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

B. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

C. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

C. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2811 • E-F-006 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on testing, adjusting, and balancing?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng hỗ trợ tốt nhất?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

C. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q2812 • E-F-007 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • VAV system / hệ VAV

Which recommendation is most defensible when evaluating VAV system?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hệ VAV?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

B. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q2813 • E-F-008 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on dew-point temperature?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhiệt độ điểm sương hỗ trợ tốt nhất?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2814 • E-F-009 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Which recommendation is most defensible when evaluating evaporator function?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chức năng dàn bay hơi?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2815 • E-F-010 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • latent heat / nhiệt ẩn

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on latent heat?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhiệt ẩn hỗ trợ tốt nhất?

A. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

A. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

B. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

B. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

D. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

Q2816 • E-F-011 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • humidity ratio / dung ẩm

Which recommendation is most defensible when evaluating humidity ratio?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá dung ẩm?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

D. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

Q2817 • E-F-012 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • CAV system / hệ CAV

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on CAV system?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hệ CAV hỗ trợ tốt nhất?

A. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

A. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

C. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q2818 • E-F-013 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • duct velocity / vận tốc trong ống gió

Which recommendation is most defensible when evaluating duct velocity?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá vận tốc trong ống gió?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

B. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q2819 • E-F-014 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on PID roles?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về vai trò các thành phần PID hỗ trợ tốt nhất?

A. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

A. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

C. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q2820 • E-F-015 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • sensible heat / nhiệt hiện

Which recommendation is most defensible when evaluating sensible heat?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá nhiệt hiện?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

D. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

Q2821 • E-F-016 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • pump cavitation / xâm thực bơm

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on pump cavitation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về xâm thực bơm hỗ trợ tốt nhất?

A. Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH.

A. Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

D. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

Q2822 • E-F-017 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc

Which recommendation is most defensible when evaluating filter pressure drop?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tổn thất áp suất bộ lọc?

A. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

A. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

B. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

B. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

D. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

Q2823 • E-F-018 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • subcooling / độ quá lạnh

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on subcooling?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về độ quá lạnh hỗ trợ tốt nhất?

A. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

A. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q2824 • E-F-019 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • FCU role / vai trò FCU

Which recommendation is most defensible when evaluating FCU role?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá vai trò FCU?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q2825 • E-F-020 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • VRF system / hệ VRF

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on VRF system?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hệ VRF hỗ trợ tốt nhất?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q2826 • E-F-021 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Which recommendation is most defensible when evaluating fan operating point?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá điểm làm việc của quạt?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q2827 • E-F-022 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on EER-to-COP relation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về quan hệ EER và COP hỗ trợ tốt nhất?

A. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

A. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

B. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

B. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

C. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

C. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2828 • E-F-023 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • compressor function / chức năng máy nén

Which recommendation is most defensible when evaluating compressor function?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chức năng máy nén?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2829 • E-F-024 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • superheat / độ quá nhiệt

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on superheat?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về độ quá nhiệt hỗ trợ tốt nhất?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

C. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q2830 • E-F-025 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Which recommendation is most defensible when evaluating dry-bulb temperature?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá nhiệt độ khô?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

B. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

D. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

Q2831 • E-F-026 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on fan affinity: flow?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về định luật đồng dạng quạt về lưu lượng hỗ trợ tốt nhất?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

B. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2832 • E-F-027 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

Which recommendation is most defensible when evaluating air heat-transfer relation?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá quan hệ truyền nhiệt của không khí?

A. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

A. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

B. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

B. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q2833 • E-F-028 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on water heat-transfer relation?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về quan hệ truyền nhiệt của nước hỗ trợ tốt nhất?

A. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

A. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

D. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

Q2834 • E-F-029 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • relative humidity / độ ẩm tương đối

Which recommendation is most defensible when evaluating relative humidity?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá độ ẩm tương đối?

A. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

A. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

C. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

D. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

D. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

Q2835 • E-F-030 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on fan affinity: pressure?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về định luật đồng dạng quạt về áp suất hỗ trợ tốt nhất?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q2836 • E-F-031 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • negative feedback / phản hồi âm

Which recommendation is most defensible when evaluating negative feedback?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá phản hồi âm?

A. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

A. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

D. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

Q2837 • E-F-032 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • AHU role / vai trò AHU

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on AHU role?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về vai trò AHU hỗ trợ tốt nhất?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q2838 • E-F-033 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

Which recommendation is most defensible when evaluating expansion-device function?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chức năng van tiết lưu?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2839 • E-F-034 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on commissioning?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về chạy thử và nghiệm thu hỗ trợ tốt nhất?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

B. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

C. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

C. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q2840 • E-F-035 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện

Which recommendation is most defensible when evaluating sensible heat ratio?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá hệ số nhiệt hiện?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

B. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

D. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

Q2841 • E-F-036 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on coefficient of performance?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hệ số hiệu quả COP hỗ trợ tốt nhất?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2842 • E-F-037 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • condenser function / chức năng bình ngưng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on condenser function?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về chức năng bình ngưng hỗ trợ tốt nhất?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

B. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2843 • E-F-038 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which recommendation is most defensible when evaluating dynamic pressure loss?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá tổn thất áp suất động?

A. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

A. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

D. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

Q2844 • E-F-039 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on testing, adjusting, and balancing?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng hỗ trợ tốt nhất?

A. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

A. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

D. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

Q2845 • E-F-040 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • evaporator function / chức năng dàn bay hơi

Which recommendation is most defensible when evaluating evaporator function?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá chức năng dàn bay hơi?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2846 • E-F-041 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • latent heat / nhiệt ẩn

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on latent heat?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về nhiệt ẩn hỗ trợ tốt nhất?

A. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

A. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

B. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

B. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

C. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

C. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

D. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

D. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

Q2847 • E-F-042 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • CAV system / hệ CAV

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on CAV system?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về hệ CAV hỗ trợ tốt nhất?

A. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

A. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

D. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

Q2848 • E-F-043 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • duct velocity / vận tốc trong ống gió

Which recommendation is most defensible when evaluating duct velocity?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá vận tốc trong ống gió?

A. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

A. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area.

D. Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống.

Q2849 • E-F-044 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which reviewer conclusion is best supported by the cited provision on PID roles?

Kết luận nào của người rà soát được điều khoản về vai trò các thành phần PID hỗ trợ tốt nhất?

A. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

A. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

C. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

D. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

D. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

Q2850 • E-F-045 • HVAC Fundamentals • Evaluate / Đánh giá • sensible heat / nhiệt hiện

Which recommendation is most defensible when evaluating sensible heat?

Khuyến nghị nào thuyết phục nhất khi đánh giá nhiệt hiện?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

# Questions — Create
Câu hỏi — Sáng tạo

In the multiple-choice format, selects the best synthesis for a design or test plan.
Trong dạng trắc nghiệm, yêu cầu chọn phương án tổng hợp tốt nhất cho kế hoạch thiết kế hoặc thử nghiệm.

## ASHRAE 52.2 — 20 questions
ASHRAE 52.2 — 20 câu

Q2851 • C-52-001 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for MERV 11 thresholds?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về các ngưỡng MERV 11?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2852 • C-52-002 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • dust-loading purpose / mục đích nạp bụi

Which proposed specification statement should be selected to address dust-loading purpose coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán mục đích nạp bụi?

A. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

A. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

B. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

B. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust.

D. Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi.

Q2853 • C-52-003 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for bioaerosol option?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tùy chọn thử khí dung sinh học?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

B. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

C. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

C. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

D. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

D. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

Q2854 • C-52-004 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16

Which proposed specification statement should be selected to address MERV 16 thresholds coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các ngưỡng MERV 16?

A. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

A. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

D. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

Q2855 • C-52-005 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • dust holding capacity / khả năng giữ bụi

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for dust holding capacity?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về khả năng giữ bụi?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

C. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

D. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

D. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

Q2856 • C-52-006 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • E2 size group / nhóm kích thước E2

Which proposed specification statement should be selected to address E2 size group coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán nhóm kích thước E2?

A. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

A. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

C. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

D. E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm.

D. E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm.

Q2857 • C-52-007 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • particle counter / máy đếm hạt

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for particle counter?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về máy đếm hạt?

A. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

A. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

B. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

B. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

Q2858 • C-52-008 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM

Which proposed specification statement should be selected to address PM-based reporting addendum coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán sửa đổi về báo cáo theo PM?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

D. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

Q2859 • C-52-009 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • average arrestance / độ giữ bụi trung bình

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for average arrestance?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về độ giữ bụi trung bình?

A. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

A. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

B. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

B. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

C. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

C. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q2860 • C-52-010 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J

Which proposed specification statement should be selected to address Appendix J conditioning coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J?

A. Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step.

A. Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần.

B. An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream.

B. Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q2861 • C-52-011 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • test particle range / dải kích thước hạt thử

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for test particle range?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về dải kích thước hạt thử?

A. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

A. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol.

D. Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử.

Q2862 • C-52-012 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt

Which proposed specification statement should be selected to address particle-size efficiency coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán hiệu suất theo kích thước hạt?

A. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

A. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

B. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

B. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating.

D. Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng.

Q2863 • C-52-013 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • correlation ratio / tỷ số tương quan

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for correlation ratio?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tỷ số tương quan?

A. Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps.

A. Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần.

B. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

B. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

C. The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias.

C. Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu.

D. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

D. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

Q2864 • C-52-014 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • MERV basis / cơ sở xác định MERV

Which proposed specification statement should be selected to address MERV basis coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán cơ sở xác định MERV?

A. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

A. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

C. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2865 • C-52-015 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for laboratory test scope?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về phạm vi thử nghiệm trong phòng?

A. The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance.

A. Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt.

B. Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm.

B. Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm.

C. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

C. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

D. Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service.

D. Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế.

Q2866 • C-52-016 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • test airflow range / dải lưu lượng thử

Which proposed specification statement should be selected to address test airflow range coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán dải lưu lượng thử?

A. The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls.

A. Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2.

B. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

B. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

C. Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device.

C. Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử.

D. Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions.

D. Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số.

Q2867 • C-52-017 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for MERV 5 threshold?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về ngưỡng MERV 5?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

B. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2868 • C-52-018 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13

Which proposed specification statement should be selected to address MERV 13 thresholds coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các ngưỡng MERV 13?

A. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

A. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

B. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

B. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

C. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

C. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

D. MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%.

D. MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%.

Q2869 • C-52-019 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for MERV 8 thresholds?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về các ngưỡng MERV 8?

A. MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%.

A. MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%.

B. MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%.

B. MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%.

C. MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements.

C. MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng.

D. MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings.

D. MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất.

Q2870 • C-52-020 • ASHRAE 52.2 • Create / Sáng tạo • filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp

Which proposed specification statement should be selected to address filters in series coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các bộ lọc mắc nối tiếp?

A. MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3.

A. MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3.

B. Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series.

B. Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp.

C. The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s.

C. Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s.

D. The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged.

D. Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý.

## ASHRAE 55 — 20 questions
ASHRAE 55 — 20 câu

Q2871 • C-55-001 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for upper 80% adaptive limit?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về giới hạn trên thích nghi 80%?

A. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

A. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

B. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

B. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q2872 • C-55-002 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • clo unit / đơn vị clo

Which proposed specification statement should be selected to address clo unit coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán đơn vị clo?

A. Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods.

A. Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi.

B. A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak.

B. Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

D. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

Q2873 • C-55-003 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for adaptive clothing freedom?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về khả năng thích nghi quần áo?

A. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

A. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

B. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

B. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

C. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

C. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q2874 • C-55-004 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt

Which proposed specification statement should be selected to address thermal environmental factors coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các yếu tố môi trường nhiệt?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors.

B. Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng.

C. One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation.

C. Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo.

D. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

D. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

Q2875 • C-55-005 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for warm-wall asymmetry?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về bất đối xứng do tường ấm?

A. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

A. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q2876 • C-55-006 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi

Which proposed specification statement should be selected to address adaptive elevated-speed credit coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

D. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

Q2877 • C-55-007 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for lower 80% adaptive limit?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về giới hạn dưới thích nghi 80%?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

B. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

C. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

C. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

D. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

D. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

Q2878 • C-55-008 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c

Which proposed specification statement should be selected to address elevated-air-speed threshold after Addendum c coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c?

A. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

A. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

B. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

B. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

C. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

C. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q2879 • C-55-009 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for prevailing-mean window?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về cửa sổ tính trung bình thịnh hành?

A. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

A. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question.

C. Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét.

D. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

D. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

Q2880 • C-55-010 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp

Which proposed specification statement should be selected to address direct solar radiation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán bức xạ mặt trời trực tiếp?

A. The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo.

A. Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo.

B. The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C.

B. Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

D. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

Q2881 • C-55-011 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for one-hour drift limit?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về giới hạn trôi trong một giờ?

A. The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit.

A. Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components.

C. Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

Q2882 • C-55-012 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi

Which proposed specification statement should be selected to address adaptive-model system operation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi?

A. At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply.

A. Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định.

B. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

B. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

C. The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C.

C. Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C.

D. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

D. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

Q2883 • C-55-013 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for cool-ceiling asymmetry?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về bất đối xứng do trần lạnh?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

Q2884 • C-55-014 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá

Which proposed specification statement should be selected to address ankle air-speed limit coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán giới hạn tốc độ gió tại mắt cá?

A. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

D. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

D. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

Q2885 • C-55-015 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for occupant-control density by people?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về mật độ điều khiển theo số người?

A. Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer.

A. Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

C. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

D. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

D. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

Q2886 • C-55-016 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi

Which proposed specification statement should be selected to address adaptive-model metabolic range coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi?

A. The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C.

A. Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C.

B. Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met.

B. Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met.

C. Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo.

C. Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo.

D. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

D. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

Q2887 • C-55-017 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for local-discomfort applicability?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C.

B. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C.

C. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

C. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

D. For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C.

D. Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C.

Q2888 • C-55-018 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích

Which proposed specification statement should be selected to address occupant-control density by area coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán mật độ điều khiển theo diện tích?

A. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

A. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

B. Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C.

B. Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C.

C. Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions.

C. Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu.

D. One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control.

D. Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng.

Q2889 • C-55-019 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for cool-wall asymmetry?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về bất đối xứng do tường lạnh?

A. Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C.

A. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C.

B. Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met.

B. Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met.

C. The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units.

C. Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI.

D. Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C.

D. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C.

Q2890 • C-55-020 • ASHRAE 55 • Create / Sáng tạo • active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động

Which proposed specification statement should be selected to address active clothing adjustment coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán hiệu chỉnh quần áo khi vận động?

A. The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space.

A. Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian.

B. For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range.

B. Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định.

C. Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C.

C. Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C.

D. With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits.

D. Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác.

## ASHRAE 62.1 — 30 questions
ASHRAE 62.1 — 30 câu

Q2891 • C-62-001 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for breathing-zone outdoor airflow?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

B. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

D. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

Q2892 • C-62-002 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • intake separation / khoảng cách cửa lấy gió

Which proposed specification statement should be selected to address intake separation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán khoảng cách cửa lấy gió?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

D. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

Q2893 • C-62-003 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for snow and bird protection?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về bảo vệ khỏi tuyết và chim?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

C. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

D. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

D. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

Q2894 • C-62-004 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được

Which proposed specification statement should be selected to address acceptable IAQ coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được?

A. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

A. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

B. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

B. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

C. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

C. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2895 • C-62-005 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for local outdoor-air survey?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về khảo sát không khí ngoài trời cục bộ?

A. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

A. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes.

C. Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2896 • C-62-006 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì

Which proposed specification statement should be selected to address operations and maintenance plan coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán kế hoạch vận hành và bảo trì?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

B. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

C. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

C. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q2897 • C-62-007 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for system outdoor-air intake?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2898 • C-62-008 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • rain intrusion / xâm nhập nước mưa

Which proposed specification statement should be selected to address rain intrusion coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán xâm nhập nước mưa?

A. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

A. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

B. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

B. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

C. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

C. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

D. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

D. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

Q2899 • C-62-009 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for three ventilation procedures?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về ba phương pháp thông gió?

A. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

A. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

B. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

B. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

C. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

C. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

D. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

D. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

Q2900 • C-62-010 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • ventilation air / không khí thông gió

Which proposed specification statement should be selected to address ventilation air coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán không khí thông gió?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

B. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

D. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

Q2901 • C-62-011 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • Class 2 air / không khí Cấp 2

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for Class 2 air?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về không khí Cấp 2?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q2902 • C-62-012 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • Class 3 air / không khí Cấp 3

Which proposed specification statement should be selected to address Class 3 air coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán không khí Cấp 3?

A. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

A. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q2903 • C-62-013 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for natural ventilation openings?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về lỗ mở thông gió tự nhiên?

A. Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens.

A. Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim.

B. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

B. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

C. The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions.

C. Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu.

D. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

D. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

Q2904 • C-62-014 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc

Which proposed specification statement should be selected to address ETS-free pressurization coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán tăng áp khu vực không khói thuốc?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas.

B. Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc.

C. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

C. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q2905 • C-62-015 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • attached parking garages / gara đỗ xe liền kề

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for attached parking garages?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về gara đỗ xe liền kề?

A. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

A. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

D. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

Q2906 • C-62-016 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • condensation control / kiểm soát ngưng tụ

Which proposed specification statement should be selected to address condensation control coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán kiểm soát ngưng tụ?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

B. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

C. Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements.

C. Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng.

D. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

D. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Q2907 • C-62-017 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for drain-pan slope?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về độ dốc khay nước ngưng?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

B. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

C. Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation.

C. Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường.

D. ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas.

D. Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề.

Q2908 • C-62-018 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP

Which proposed specification statement should be selected to address IAQ Procedure design coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán thiết kế theo IAQP?

A. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

A. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

D. The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment.

D. IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận.

Q2909 • C-62-019 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for occupant diversity?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về hệ số đa dạng người sử dụng?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

C. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

D. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

D. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

Q2910 • C-62-020 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu

Which proposed specification statement should be selected to address demand-controlled ventilation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán thông gió điều khiển theo nhu cầu?

A. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

A. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

B. DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both.

B. DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai.

C. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

C. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2911 • C-62-021 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • standard purpose / mục đích tiêu chuẩn

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for standard purpose?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về mục đích tiêu chuẩn?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

B. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

C. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

C. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2912 • C-62-022 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • breathing zone / vùng hô hấp

Which proposed specification statement should be selected to address breathing zone coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán vùng hô hấp?

A. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

A. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

C. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

D. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

D. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

Q2913 • C-62-023 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • construction protection / bảo vệ trong thi công

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for construction protection?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về bảo vệ trong thi công?

A. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

A. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

C. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

D. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

D. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

Q2914 • C-62-024 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • system start-up / khởi động hệ thống

Which proposed specification statement should be selected to address system start-up coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán khởi động hệ thống?

A. Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable.

A. Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp.

B. Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required.

B. Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties.

D. Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm.

Q2915 • C-62-025 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • maintenance access / tiếp cận bảo trì

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for maintenance access?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tiếp cận bảo trì?

A. Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion.

A. Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa.

B. Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces.

B. Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người.

C. Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance.

C. Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì.

D. The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects.

D. Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe.

Q2916 • C-62-026 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh

Which proposed specification statement should be selected to address uncorrected outdoor-air intake coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh?

A. For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations.

A. Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng.

B. For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

B. Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz.

C. For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev.

C. Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev.

D. The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components.

D. Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích.

Q2917 • C-62-027 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • Class 1 air / không khí Cấp 1

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for Class 1 air?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về không khí Cấp 1?

A. Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes.

A. Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn.

B. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

B. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

C. Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space.

C. Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác.

D. Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions.

D. Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn.

Q2918 • C-62-028 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực

Which proposed specification statement should be selected to address regional outdoor-air quality coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán chất lượng không khí ngoài trời khu vực?

A. Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces.

A. Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2.

B. The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information.

B. Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm.

C. Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B.

C. Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc.

D. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

D. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

Q2919 • C-62-029 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for ventilation system controls?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều khiển hệ thống thông gió?

A. Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez.

A. Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez.

B. Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ.

B. Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được.

C. Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes.

C. Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống.

D. During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants.

D. Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm.

Q2920 • C-62-030 • ASHRAE 62.1 • Create / Sáng tạo • makeup air / không khí bù

Which proposed specification statement should be selected to address makeup air coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán không khí bù?

A. The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment.

A. Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm.

B. Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ.

B. Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được.

C. Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people.

C. IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng.

D. Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration.

D. Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra.

## ASHRAE 90.1 — 55 questions
ASHRAE 90.1 — 55 câu

Q2921 • C-90-001 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for static-pressure reset?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về đặt lại áp suất tĩnh?

A. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

A. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

D. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

Q2922 • C-90-002 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which proposed specification statement should be selected to address automatic shutoff coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán tự động tắt chiếu sáng?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

B. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

C. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

C. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2923 • C-90-003 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for economizer capacity extension?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về mở rộng ngưỡng công suất economizer?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

B. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q2924 • C-90-004 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which proposed specification statement should be selected to address economizer requirement coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán yêu cầu economizer?

A. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

A. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

C. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2925 • C-90-005 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for laboratory exhaust?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về hút thải phòng thí nghiệm?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

B. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

D. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

Q2926 • C-90-006 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which proposed specification statement should be selected to address variable hydronic flow coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

B. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

C. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

C. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

D. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

D. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

Q2927 • C-90-007 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for climate-specific envelope criteria?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

D. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

Q2928 • C-90-008 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which proposed specification statement should be selected to address heat-rejection fan control coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán điều khiển quạt thải nhiệt?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

C. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2929 • C-90-009 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for off-hour controls?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều khiển ngoài giờ?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

B. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

C. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

C. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

D. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

D. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

Q2930 • C-90-010 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which proposed specification statement should be selected to address pipe insulation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán cách nhiệt đường ống?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

B. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q2931 • C-90-011 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for energy monitoring?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về giám sát năng lượng?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

B. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q2932 • C-90-012 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ

Which proposed specification statement should be selected to address low-power ventilation fans coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán quạt thông gió công suất nhỏ?

A. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

A. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

B. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

B. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2933 • C-90-013 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for simultaneous heating and cooling?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về sưởi và làm lạnh đồng thời?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2934 • C-90-014 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • chiller revisions / sửa đổi về chiller

Which proposed specification statement should be selected to address chiller revisions coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán sửa đổi về chiller?

A. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

A. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2935 • C-90-015 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for VAV zone minimums?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

C. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2936 • C-90-016 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which proposed specification statement should be selected to address new work categories coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các loại công việc xây dựng?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q2937 • C-90-017 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • fan power limitation / giới hạn công suất quạt

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for fan power limitation?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về giới hạn công suất quạt?

A. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

A. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

D. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

Q2938 • C-90-018 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày

Which proposed specification statement should be selected to address daylight-responsive control coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

C. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

D. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

D. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

Q2939 • C-90-019 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for Energy Cost Budget comparison?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về so sánh ngân sách chi phí năng lượng?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

C. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q2940 • C-90-020 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • deadband / dải chết điều khiển

Which proposed specification statement should be selected to address deadband coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán dải chết điều khiển?

A. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

A. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2941 • C-90-021 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for integrated economizer control?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều khiển economizer tích hợp?

A. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

A. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

D. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

Q2942 • C-90-022 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC

Which proposed specification statement should be selected to address HVAC compliance paths coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các lộ trình tuân thủ HVAC?

A. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

A. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

B. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

B. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

C. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2943 • C-90-023 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • building scope / phạm vi công trình

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for building scope?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về phạm vi công trình?

A. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

A. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions.

C. Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu.

D. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

D. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

Q2944 • C-90-024 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • DDC applications / ứng dụng DDC

Which proposed specification statement should be selected to address DDC applications coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán ứng dụng DDC?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2945 • C-90-025 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • compliance paths / các lộ trình tuân thủ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for compliance paths?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về các lộ trình tuân thủ?

A. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

A. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

B. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

B. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q2946 • C-90-026 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải

Which proposed specification statement should be selected to address exhaust-air energy recovery coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán thu hồi năng lượng gió thải?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

D. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

Q2947 • C-90-027 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • ventilation controls / điều khiển thông gió

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for ventilation controls?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều khiển thông gió?

A. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

A. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

B. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

B. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

C. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

C. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2948 • C-90-028 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước

Which proposed specification statement should be selected to address temperature reset coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán đặt lại nhiệt độ nước?

A. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

A. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

B. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

B. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q2949 • C-90-029 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for lighting compliance methods?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về các phương pháp tuân thủ chiếu sáng?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

B. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

C. Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments.

C. Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép.

D. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

D. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

Q2950 • C-90-030 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G

Which proposed specification statement should be selected to address Appendix G baseline coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán công trình cơ sở theo Phụ lục G?

A. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

A. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

B. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

B. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

C. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

C. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2951 • C-90-031 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for thermostatic controls?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều khiển nhiệt độ?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2952 • C-90-032 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình

Which proposed specification statement should be selected to address envelope compliance paths coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các lộ trình tuân thủ vỏ công trình?

A. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions.

D. Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc.

Q2953 • C-90-033 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for sensible energy recovery ratio?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện?

A. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

A. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

B. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

B. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

C. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

C. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

D. The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans.

D. Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ.

Q2954 • C-90-034 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • optimum start / khởi động tối ưu

Which proposed specification statement should be selected to address optimum start coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán khởi động tối ưu?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

B. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

C. Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type.

C. Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống.

D. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

D. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

Q2955 • C-90-035 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for air leakage control?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về kiểm soát rò lọt không khí?

A. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

A. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details.

C. Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết.

D. Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path.

D. Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp.

Q2956 • C-90-036 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt

Which proposed specification statement should be selected to address fan airflow control coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán điều khiển lưu lượng quạt?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

C. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

D. Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls.

D. Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm.

Q2957 • C-90-037 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • kitchen exhaust / hút thải bếp

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for kitchen exhaust?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về hút thải bếp?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

B. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

C. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

C. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

D. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

D. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

Q2958 • C-90-038 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió

Which proposed specification statement should be selected to address duct sealing and insulation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán bịt kín và cách nhiệt ống gió?

A. The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications.

A. Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu.

B. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

B. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

C. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

C. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

D. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

D. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

Q2959 • C-90-039 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for service-water-heating efficiency?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về hiệu suất nước nóng dịch vụ?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

B. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q2960 • C-90-040 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng

Which proposed specification statement should be selected to address heat recovery for service water coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán thu hồi nhiệt cho nước nóng?

A. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

A. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

C. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

D. Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy.

D. Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ.

Q2961 • C-90-041 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for HVAC verification and commissioning?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về xác minh và chạy thử HVAC?

A. HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended.

A. Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ.

B. Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement.

B. Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

D. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

Q2962 • C-90-042 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị

Which proposed specification statement should be selected to address equipment efficiency tables coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các bảng hiệu suất thiết bị?

A. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

A. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

C. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

D. Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying.

D. Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc.

Q2963 • C-90-043 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for static-pressure reset?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về đặt lại áp suất tĩnh?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open.

C. Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn.

D. Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions.

D. Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời.

Q2964 • C-90-044 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng

Which proposed specification statement should be selected to address automatic shutoff coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán tự động tắt chiếu sáng?

A. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

A. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

B. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

B. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

C. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

C. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

D. Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions.

D. Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ.

Q2965 • C-90-045 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • economizer requirement / yêu cầu economizer

Which proposed specification statement should be selected to address economizer requirement coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán yêu cầu economizer?

A. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

A. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

B. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

B. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

D. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

Q2966 • C-90-046 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for laboratory exhaust?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về hút thải phòng thí nghiệm?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply.

B. Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng.

C. Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active.

C. Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động.

D. Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules.

D. Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định.

Q2967 • C-90-047 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi

Which proposed specification statement should be selected to address variable hydronic flow coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán lưu lượng thủy lực biến đổi?

A. Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems.

A. Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa.

B. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

B. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

C. Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load.

C. Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2968 • C-90-048 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for climate-specific envelope criteria?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tiêu chí vỏ theo khí hậu?

A. Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements.

A. Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu.

B. Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8.

B. Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8.

C. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

C. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

D. Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type.

D. Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính.

Q2969 • C-90-049 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt

Which proposed specification statement should be selected to address heat-rejection fan control coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán điều khiển quạt thải nhiệt?

A. Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases.

A. Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm.

B. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

B. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

C. Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7.

C. Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7.

D. The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery.

D. Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi.

Q2970 • C-90-050 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • off-hour controls / điều khiển ngoài giờ

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for off-hour controls?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điều khiển ngoài giờ?

A. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

A. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

B. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

B. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

C. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

C. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

Q2971 • C-90-051 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • pipe insulation / cách nhiệt đường ống

Which proposed specification statement should be selected to address pipe insulation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán cách nhiệt đường ống?

A. HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions.

A. Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc.

B. Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted.

B. Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép.

C. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

C. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

D. Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy.

D. Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí.

Q2972 • C-90-052 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • energy monitoring / giám sát năng lượng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for energy monitoring?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về giám sát năng lượng?

A. Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy.

A. Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables.

C. Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan.

D. Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals.

D. Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu.

Q2973 • C-90-053 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for simultaneous heating and cooling?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về sưởi và làm lạnh đồng thời?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases.

B. Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

D. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

Q2974 • C-90-054 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for VAV zone minimums?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về lưu lượng tối thiểu vùng VAV?

A. The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste.

A. Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng.

B. VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs.

B. Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ.

C. Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation.

C. Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống.

D. Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions.

D. Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu.

Q2975 • C-90-055 • ASHRAE 90.1 • Create / Sáng tạo • new work categories / các loại công việc xây dựng

Which proposed specification statement should be selected to address new work categories coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán các loại công việc xây dựng?

A. Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband.

A. Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu.

B. Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies.

B. Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ.

C. Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning.

C. Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian.

D. Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard.

D. Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn.

## HVAC Fundamentals — 25 questions
Kiến thức HVAC cơ bản — 25 câu

Q2976 • C-F-001 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • compressor function / chức năng máy nén

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for compressor function?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về chức năng máy nén?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

D. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

Q2977 • C-F-002 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • VRF system / hệ VRF

Which proposed specification statement should be selected to address VRF system coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán hệ VRF?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

C. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

D. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

D. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

Q2978 • C-F-003 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • expansion-device function / chức năng van tiết lưu

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for expansion-device function?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về chức năng van tiết lưu?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

D. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

Q2979 • C-F-004 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • humidity ratio / dung ẩm

Which proposed specification statement should be selected to address humidity ratio coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán dung ẩm?

A. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

A. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

B. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

B. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2980 • C-F-005 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • dry-bulb temperature / nhiệt độ khô

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for dry-bulb temperature?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về nhiệt độ khô?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

B. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

C. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

C. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2981 • C-F-006 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • sensible heat / nhiệt hiện

Which proposed specification statement should be selected to address sensible heat coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán nhiệt hiện?

A. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

A. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

C. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q2982 • C-F-007 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • FCU role / vai trò FCU

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for FCU role?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về vai trò FCU?

A. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

A. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

B. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

B. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

C. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

C. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

D. A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load.

D. Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải.

Q2983 • C-F-008 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • subcooling / độ quá lạnh

Which proposed specification statement should be selected to address subcooling coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán độ quá lạnh?

A. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

D. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

Q2984 • C-F-009 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • commissioning / chạy thử và nghiệm thu

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for commissioning?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về chạy thử và nghiệm thu?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

B. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements.

D. Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư.

Q2985 • C-F-010 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP

Which proposed specification statement should be selected to address EER-to-COP relation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán quan hệ EER và COP?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

B. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

D. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

Q2986 • C-F-011 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • fan operating point / điểm làm việc của quạt

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for fan operating point?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về điểm làm việc của quạt?

A. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

A. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

B. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

B. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q2987 • C-F-012 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • negative feedback / phản hồi âm

Which proposed specification statement should be selected to address negative feedback coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán phản hồi âm?

A. For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412.

A. Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412.

B. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

B. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

C. A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error.

C. Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch.

D. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

D. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

Q2988 • C-F-013 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for dynamic pressure loss?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về tổn thất áp suất động?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

B. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

C. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

C. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

D. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

D. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

Q2989 • C-F-014 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí

Which proposed specification statement should be selected to address air heat-transfer relation coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán quan hệ truyền nhiệt của không khí?

A. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

A. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity.

C. Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí.

D. Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase.

D. Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha.

Q2990 • C-F-015 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • PID roles / vai trò các thành phần PID

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for PID roles?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về vai trò các thành phần PID?

A. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

A. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

B. Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change.

B. Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi.

C. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2991 • C-F-016 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng

Which proposed specification statement should be selected to address testing, adjusting, and balancing coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

B. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

C. TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates.

C. TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ.

D. Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load.

D. Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải.

Q2992 • C-F-017 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for water heat-transfer relation?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về quan hệ truyền nhiệt của nước?

A. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

A. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

B. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

B. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

C. For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT.

C. Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT.

D. For a water loop, heat rate is ṁcpΔT.

D. Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT.

Q2993 • C-F-018 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương

Which proposed specification statement should be selected to address dew-point temperature coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán nhiệt độ điểm sương?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature.

B. Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô.

C. Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air.

C. Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô.

D. Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer.

D. Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn.

Q2994 • C-F-019 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • superheat / độ quá nhiệt

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for superheat?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về độ quá nhiệt?

A. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

A. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

B. Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure.

B. Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

C. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

C. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2995 • C-F-020 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP

Which proposed specification statement should be selected to address coefficient of performance coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán hệ số hiệu quả COP?

A. Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio.

A. Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi.

B. The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils.

B. Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi.

C. Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary.

C. COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2996 • C-F-021 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • condenser function / chức năng bình ngưng

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for condenser function?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về chức năng bình ngưng?

A. The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator.

A. Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi.

B. The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature.

B. Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh.

C. Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure.

C. Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất.

D. The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor.

D. Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao.

Q2997 • C-F-022 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất

Which proposed specification statement should be selected to address fan affinity: power coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán định luật đồng dạng quạt về công suất?

A. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

A. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

B. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

B. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

C. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

C. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

D. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

D. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

Q2998 • C-F-023 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • AHU role / vai trò AHU

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for AHU role?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về vai trò AHU?

A. VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design.

A. Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required.

C. FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần.

D. A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits.

D. Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển.

Q2999 • C-F-024 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • latent heat / nhiệt ẩn

Which proposed specification statement should be selected to address latent heat coherently?

Nên chọn phát biểu nào trong đặc tính kỹ thuật đề xuất để xử lý nhất quán nhiệt ẩn?

A. Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs.

A. Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế.

B. An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork.

B. AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió.

C. Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change.

C. Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô.

D. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

D. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

Q3000 • C-F-025 • HVAC Fundamentals • Create / Sáng tạo • fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất

Which draft design or test-plan clause best synthesizes the requirement for fan affinity: pressure?

Điều khoản dự thảo thiết kế hoặc kế hoạch thử nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu về định luật đồng dạng quạt về áp suất?

A. The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve.

A. Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống.

B. Fan power is proportional to the cube of rotational speed.

B. Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay.

C. For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed.

C. Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay.

D. Fan pressure is proportional to the square of rotational speed.

D. Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay.

# Answer key, explanations, and Bloom rationales
Đáp án, giải thích và lý do phân loại Bloom

Each entry gives the correct option, a concise technical rationale, the reason for its Bloom level, and the source reference.
Mỗi mục nêu lựa chọn đúng, giải thích kỹ thuật ngắn gọn, lý do xếp mức Bloom và tham chiếu nguồn.

## Remember
Ghi nhớ

### ASHRAE 52.2
ASHRAE 52.2

Q0001 • R-52-001 — A — Addendum a scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi a
Explanation: Addendum a includes changes or clarification tied to 9-2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi a bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 9-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum a, Addendum a; reference 9-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add a-2018.pdf

Q0002 • R-52-002 — B — Addendum b scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi b
Explanation: Addendum b includes changes or clarification tied to 10.8.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi b bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 10.8.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; reference 10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q0003 • R-52-003 — C — Addendum c scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi c
Explanation: Addendum c includes changes or clarification tied to 3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi c bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; reference 3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q0004 • R-52-004 — D — Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf) scope / Phạm vi Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf)
Explanation: Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf) includes changes or clarification tied to E1.1.
Giải thích: Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf) bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với E1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Errata, Errata (ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf); reference E1.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 errata 2020.pdf

Q0005 • R-52-005 — A — Device Flow Measurement / Nội dung kỹ thuật: Device Flow Measurement
Explanation: Clause 4.5 is titled “Device Flow Measurement” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Device Flow Measurement” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.5; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0006 • R-52-006 — B — Correlation Test / Nội dung kỹ thuật: Correlation Test
Explanation: Clause 5.8 is titled “Correlation Test” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.8 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Test” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.8; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0007 • R-52-007 — C — Velocity Uniformity in the Test Duct / Nội dung kỹ thuật: Velocity Uniformity in the Test Duct
Explanation: Clause 5.2 is titled “Velocity Uniformity in the Test Duct” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Velocity Uniformity in the Test Duct” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.2; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0008 • R-52-008 — D — Particle Counters / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters
Explanation: Clause 4.6 is titled “Particle Counters” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.6; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0009 • R-52-009 — A — Correlation Ratio Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit
Explanation: Clause 10.6.2.1 is titled “Correlation Ratio Error Limit” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.2.1; PDF p. 24 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0010 • R-52-010 — B — Correlation Ratio / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio
Explanation: Clause 10.3 is titled “Correlation Ratio” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.3; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0011 • R-52-011 — C — Penetration Minimum Upstream Counts / Nội dung kỹ thuật: Penetration Minimum Upstream Counts
Explanation: Clause 10.6.4.3 is titled “Penetration Minimum Upstream Counts” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.4.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Minimum Upstream Counts” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.4.3; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0012 • R-52-012 — D — Test Duct Air Leakage Test / Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test
Explanation: Clause 5.9 is titled “Test Duct Air Leakage Test” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.9 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.9; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0013 • R-52-013 — A — Test Sequence / Nội dung kỹ thuật: Test Sequence
Explanation: Clause 8.2 is titled “Test Sequence” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Sequence” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §8.2; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0014 • R-52-014 — B — Test Sampling / Nội dung kỹ thuật: Test Sampling
Explanation: Clause 10.2 is titled “Test Sampling” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Sampling” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.2; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0015 • R-52-015 — C — Aerosol Generator Response Time / Bộ tạo khí dung response time
Explanation: Clause 5.5 is titled “Aerosol Generator Response Time” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.5 có tiêu đề “Bộ tạo khí dung response time” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.5; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0016 • R-52-016 — D — Limits on Magnitude of Correlation Ratio / Nội dung kỹ thuật: Limits on Magnitude of Correlation Ratio
Explanation: Clause 10.6.2.2 is titled “Limits on Magnitude of Correlation Ratio” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Limits on Magnitude of Correlation Ratio” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.2.2; PDF p. 24 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0017 • R-52-017 — A — Test Apparatus for Dust Loading / Thiết bị thử nghiệm for nạp bụi
Explanation: Clause 4.7 is titled “Test Apparatus for Dust Loading” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.7 có tiêu đề “Thiết bị thử nghiệm for nạp bụi” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.7; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0018 • R-52-018 — B — Summary of Qualification Test Requirements / Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements
Explanation: Clause 5.17 is titled “Summary of Qualification Test Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.17 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.17; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0019 • R-52-019 — C — Pressure Drop Across Empty Test Section / Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section
Explanation: Clause 5.18.2 is titled “Pressure Drop Across Empty Test Section” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.18.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.18.2; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0020 • R-52-020 — D — particle-size groups / các nhóm kích thước hạt
Explanation: The diagram supports the correct choice: E2.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: E2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0021 • R-52-021 — A — Downstream Mixing of Aerosol / Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol
Explanation: Clause 5.4 is titled “Downstream Mixing of Aerosol” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.4; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0022 • R-52-022 — B — Test Duct / Nội dung kỹ thuật: Test Duct
Explanation: Clause 4.2 is titled “Test Duct” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Duct” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.2; PDF p. 6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0023 • R-52-023 — C — Dust Feeder Airflow Rate / Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate
Explanation: Clause 5.13 is titled “Dust Feeder Airflow Rate” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.13; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0024 • R-52-024 — D — Mandatory and Discretionary Requirements / Nội dung kỹ thuật: Mandatory and Discretionary Requirements
Explanation: Clause 4.1 is titled “Mandatory and Discretionary Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Mandatory and Discretionary Requirements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.1; PDF p. 6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0025 • R-52-025 — A — Concentration Limit of the Particle Counter21 / Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21
Explanation: Clause 5.6 is titled “Concentration Limit of the Particle Counter21” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.6; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0026 • R-52-026 — B — Table 10-2: Size Range Groups / Bảng 10-2: Nội dung kỹ thuật: Size Range Groups
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 10-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 10-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0027 • R-52-027 — C — Table 12-1: Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters / Bảng 12-1: Giá trị báo cáo hiệu suất tối thiểu (merv) parameters
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 12-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 12-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0028 • R-52-028 — D — Final Filter / Nội dung kỹ thuật: Final Filter
Explanation: Clause 6.3 is titled “Final Filter” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Final Filter” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.3; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0029 • R-52-029 — A — Preparation of the Test Sample / Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample
Explanation: Clause 7.2 is titled “Preparation of the Test Sample” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §7.2; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0030 • R-52-030 — B — Penetration Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction
Explanation: Clause 10.6.3 is titled “Penetration Data Reduction” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.3; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0031 • R-52-031 — C — Table 4-1: Particle Counters Size Range Boundaries / Bảng 4-1: Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Size Range Boundaries
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 4-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 4-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 4-1; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0032 • R-52-032 — D — OPC Flow Rate Stability Check / Nội dung kỹ thuật: OPC Flow Rate Stability Check
Explanation: Clause 5.16 is titled “OPC Flow Rate Stability Check” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.16 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: OPC Flow Rate Stability Check” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.16; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0033 • R-52-033 — A — Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Subscripts
Explanation: Clause 10.1.2 is titled “Subscripts” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Subscripts” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.1.2; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0034 • R-52-034 — B — Penetration Data Acceptance Criteria / Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Acceptance Criteria
Explanation: Clause 10.6.4 is titled “Penetration Data Acceptance Criteria” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Acceptance Criteria” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.4; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0035 • R-52-035 — C — Airflow Rates for Tests / Nội dung kỹ thuật: Airflow Rates for Tests
Explanation: Clause 8.1 is titled “Airflow Rates for Tests” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Airflow Rates for Tests” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §8.1; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0036 • R-52-036 — D — Penetration Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit
Explanation: Clause 10.6.4.1 is titled “Penetration Error Limit” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.4.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0037 • R-52-037 — A — Reference Filter Check / Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check
Explanation: Clause 5.18.1 is titled “Reference Filter Check” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.18.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.18.1; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0038 • R-52-038 — B — filter test duct / ống thử bộ lọc
Explanation: The diagram supports the correct choice: Between upstream and downstream sampling points.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Giữa vị trí lấy mẫu thượng lưu và hạ lưu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.2; Figures 4-1 to 4-3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0039 • R-52-039 — C — Table 5-1: System Qualification Measurement Requirements / Bảng 5-1: Nội dung kỹ thuật: System Qualification Measurement Requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 5-1; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0040 • R-52-040 — D — Correlation / Nội dung kỹ thuật: Correlation
Explanation: Clause 10.6.2.4 is titled “Correlation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.2.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.2.4; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0041 • R-52-041 — A — Particle Counters Sizing Accuracy / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Sizing Accuracy
Explanation: Clause 5.11 is titled “Particle Counters Sizing Accuracy” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.11 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Sizing Accuracy” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.11; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0042 • R-52-042 — B — Acronyms / Nội dung kỹ thuật: Acronyms
Explanation: Clause 3.2 is titled “Acronyms” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Acronyms” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.2; PDF p. 6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0043 • R-52-043 — C — Correlation Ratio Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Data Reduction
Explanation: Clause 10.6.1 is titled “Correlation Ratio Data Reduction” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Data Reduction” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.1; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0044 • R-52-044 — D — Test Aerosol / Nội dung kỹ thuật: Test Aerosol
Explanation: Clause 6.1 is titled “Test Aerosol” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Aerosol” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0045 • R-52-045 — A — Dust-Loading Procedure / Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure
Explanation: Clause 10.7.2 is titled “Dust-Loading Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.7.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7.2; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0046 • R-52-046 — B — Loading Dust / Nội dung kỹ thuật: Loading Dust
Explanation: Clause 6.2 is titled “Loading Dust” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Loading Dust” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.2; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0047 • R-52-047 — C — Selection Procedures / Nội dung kỹ thuật: Selection Procedures
Explanation: Clause 7.1 is titled “Selection Procedures” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Selection Procedures” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §7.1; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0048 • R-52-048 — D — Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Data Reduction
Explanation: Clause 10.6 is titled “Data Reduction” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Data Reduction” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0049 • R-52-049 — A — Reporting Results of Loading Tests / Nội dung kỹ thuật: Reporting Results of Loading Tests
Explanation: Clause 10.8 is titled “Reporting Results of Loading Tests” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.8 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Reporting Results of Loading Tests” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.8; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0050 • R-52-050 — B — Aerosol Sampling System / Hệ thống lấy mẫu khí dung
Explanation: Clause 4.4 is titled “Aerosol Sampling System” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.4 có tiêu đề “Hệ thống lấy mẫu khí dung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.4; PDF p. 9 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0051 • R-52-051 — C — Symbols and Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts
Explanation: Clause 10.1 is titled “Symbols and Subscripts” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.1; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0052 • R-52-052 — D — Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer / Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer
Explanation: Clause 5.12 is titled “Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.12 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.12; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0053 • R-52-053 — A — Test Procedure / Nội dung kỹ thuật: Test Procedure
Explanation: Clause 10.7.1 is titled “Test Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.7.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Procedure” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7.1; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0054 • R-52-054 — B — Aerosol Generator / Bộ tạo khí dung
Explanation: Clause 4.3 is titled “Aerosol Generator” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.3 có tiêu đề “Bộ tạo khí dung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.3; PDF p. 9 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0055 • R-52-055 — C — Definitions / Định nghĩa
Explanation: Clause 3.1 is titled “Definitions” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 3.1 có tiêu đề “Định nghĩa” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; PDF p. 5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0056 • R-52-056 — D — Table 5-2: Apparatus Maintenance Schedule / Bảng 5-2: Nội dung kỹ thuật: Apparatus Maintenance Schedule
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 5-2; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0057 • R-52-057 — A — OPC Documentation / Opc tài liệu
Explanation: Clause 5.15 is titled “OPC Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.15 có tiêu đề “Opc tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.15; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0058 • R-52-058 — B — Particle Counters Zero / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero
Explanation: Clause 5.10 is titled “Particle Counters Zero” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.10 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.10; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0059 • R-52-059 — C — Sampling Sequence / Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence
Explanation: Clause 5.4.3 is titled “Sampling Sequence” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.4.3; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0060 • R-52-060 — D — Efficiency / Nội dung kỹ thuật: Efficiency
Explanation: Clause 10.5 is titled “Efficiency” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Efficiency” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0061 • R-52-061 — A — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0062 • R-52-062 — B — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0063 • R-52-063 — C — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0064 • R-52-064 — D — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0065 • R-52-065 — A — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0066 • R-52-066 — B — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0067 • R-52-067 — C — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0068 • R-52-068 — D — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0069 • R-52-069 — A — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0070 • R-52-070 — B — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0071 • R-52-071 — C — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q0072 • R-52-072 — D — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0073 • R-52-073 — A — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0074 • R-52-074 — B — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0075 • R-52-075 — C — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0076 • R-52-076 — D — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0077 • R-52-077 — A — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0078 • R-52-078 — B — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0079 • R-52-079 — C — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0080 • R-52-080 — D — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0081 • R-52-081 — A — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q0082 • R-52-082 — B — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0083 • R-52-083 — C — test particle range / dải kích thước hạt thử
Explanation: The controlling fact is: Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §2.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0084 • R-52-084 — D — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0085 • R-52-085 — A — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0086 • R-52-086 — B — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0087 • R-52-087 — C — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0088 • R-52-088 — D — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0089 • R-52-089 — A — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0090 • R-52-090 — B — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0091 • R-52-091 — C — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0092 • R-52-092 — D — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0093 • R-52-093 — A — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0094 • R-52-094 — B — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0095 • R-52-095 — C — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0096 • R-52-096 — D — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q0097 • R-52-097 — A — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0098 • R-52-098 — B — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0099 • R-52-099 — C — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0100 • R-52-100 — D — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

### ASHRAE 55
ASHRAE 55

Q0101 • R-55-001 — A — Addendum a scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi a
Explanation: Addendum a includes changes or clarification tied to 5-7.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi a bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5-7.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum a, Addendum a; reference 5-7 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add a-2021.pdf

Q0102 • R-55-002 — B — Addendum b scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi b
Explanation: Addendum b includes changes or clarification tied to 5.2.2.2A.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi b bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5.2.2.2A.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; reference 5.2.2.2A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q0103 • R-55-003 — C — Addendum c scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi c
Explanation: Addendum c includes changes or clarification tied to D1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi c bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với D1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; reference D1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

Q0104 • R-55-004 — D — Addendum d scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi d
Explanation: Addendum d includes changes or clarification tied to C1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi d bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với C1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum d, Addendum d; reference C1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add d-2021.pdf

Q0105 • R-55-005 — A — Addendum e scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi e
Explanation: Addendum e includes changes or clarification tied to 5.4.2.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi e bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5.4.2.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum e, Addendum e; reference 5.4.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add e-2021.pdf

Q0106 • R-55-006 — B — Addendum f-2021 errata 2021 scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi f-2021 errata 2021
Explanation: The file is identified as Addendum f-2021 errata 2021.
Giải thích: Tệp được nhận dạng là Phụ lục sửa đổi f-2021 errata 2021.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum f-2021 errata 2021, Addendum f-2021 errata 2021 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add f-2021 errata 2021.pdf

Q0107 • R-55-007 — C — Addendum f scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi f
Explanation: Addendum f includes changes or clarification tied to 5.2.2.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi f bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5.2.2.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum f, Addendum f; reference 5.2.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add f-2021.pdf

Q0108 • R-55-008 — D — Addendum g scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi g
Explanation: Addendum g includes changes or clarification tied to 3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi g bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum g, Addendum g; reference 3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add g-2022.pdf

Q0109 • R-55-009 — A — Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf) scope / Phạm vi Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf)
Explanation: Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf) includes changes or clarification tied to 5-6.
Giải thích: Bản đính chính (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf) bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5-6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Errata, Errata (ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf); reference 5-6 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 errata 2022.pdf

Q0110 • R-55-010 — B — Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces / Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát
Explanation: Clause 7.2.2.2 is titled “Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.2.2 có tiêu đề “Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.2.2.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0111 • R-55-011 — C — Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability
Explanation: Clause 5.3.4.1 is titled “Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.1; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0112 • R-55-012 — D — Local Thermal Discomfort / Bất tiện nhiệt cục bộ
Explanation: Clause 5.3.3 is titled “Local Thermal Discomfort” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3 có tiêu đề “Bất tiện nhiệt cục bộ” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0113 • R-55-013 — A — measurement heights / các cao độ đo
Explanation: The diagram supports the correct choice: 0.1 m.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: 0,1 m.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0114 • R-55-014 — B — Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces / Nội dung kỹ thuật: Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces
Explanation: Clause 5.3 is titled “Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Method for Determining Acceptable Thermal Environment in Occupied Spaces” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0115 • R-55-015 — C — Table 5-13: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally / Bảng 5-13: Nội dung kỹ thuật: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-13.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-13.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0116 • R-55-016 — D — PMV–PPD relationship / quan hệ PMV–PPD
Explanation: The diagram supports the correct choice: 0.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: 0.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0117 • R-55-017 — A — Table 5-12: Limits on Temperature Drifts and Ramps / Bảng 5-12: Nội dung kỹ thuật: Limits on Temperature Drifts and Ramps
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-12.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-12.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0118 • R-55-018 — B — Timing of Physical Measurements / Nội dung kỹ thuật: Timing of Physical Measurements
Explanation: Clause 7.3.3 is titled “Timing of Physical Measurements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Timing of Physical Measurements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.3; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0119 • R-55-019 — C — Measurement Methods / Measurement phương pháp
Explanation: Clause 7.3 is titled “Measurement Methods” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3 có tiêu đề “Measurement phương pháp” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0120 • R-55-020 — D — Prediction of Comfort from Environmental Measurements / Nội dung kỹ thuật: Prediction of Comfort from Environmental Measurements
Explanation: Clause 7.2.2 is titled “Prediction of Comfort from Environmental Measurements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Prediction of Comfort from Environmental Measurements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.2.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0121 • R-55-021 — A — Table 5-6: High-Performance (Low-e) Glazing Units / Bảng 5-6: Nội dung kỹ thuật: High-Performance (Low-e) Glazing Units
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-6; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0122 • R-55-022 — B — Average Air Speed Vawith Occupant Control / Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Vawith Occupant Control
Explanation: Clause 5.3.2.3 is titled “Average Air Speed Vawith Occupant Control” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.2.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Vawith Occupant Control” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0123 • R-55-023 — C — Evaluation Based on Survey Results / Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Survey Results
Explanation: Clause 7.4.1 is titled “Evaluation Based on Survey Results” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Survey Results” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.4.1; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0124 • R-55-024 — D — Mechanically Conditioned Spaces / Nội dung kỹ thuật: Mechanically Conditioned Spaces
Explanation: Clause 7.2.2.1 is titled “Mechanically Conditioned Spaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Mechanically Conditioned Spaces” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.2.2.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0125 • R-55-025 — A — Clothing Insulation / Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation
Explanation: Clause 5.2.2 is titled “Clothing Insulation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0126 • R-55-026 — B — Table 7-1: Instrumentation Measurement Range and Accuracy / Bảng 7-1: Nội dung kỹ thuật: Instrumentation Measurement Range and Accuracy
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 7-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 7-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 7-1; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0127 • R-55-027 — C — Precision / Nội dung kỹ thuật: Precision
Explanation: Clause 7.3.5.2 is titled “Precision” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.5.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Precision” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.5.2; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0128 • R-55-028 — D — Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability
Explanation: Clause 5.4.1 is titled “Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0129 • R-55-029 — A — Analytical Comfort Zone Method / Phương pháp phân tích vùng tiện nghi
Explanation: Clause 5.3.1 is titled “Analytical Comfort Zone Method” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.1 có tiêu đề “Phương pháp phân tích vùng tiện nghi” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0130 • R-55-030 — B — Table 5-2: Clothing Insulation Icl Values for Typical Ensembles / Bảng 5-2: Nội dung kỹ thuật: Clothing Insulation Icl Values for Typical Ensembles
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-2; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0131 • R-55-031 — C — Floor Surface Temperature / Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature
Explanation: Clause 5.3.3.5 is titled “Floor Surface Temperature” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0132 • R-55-032 — D — Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology
Explanation: Clause 5.3.1.2 is titled “Methodology” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Methodology” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0133 • R-55-033 — A — Design / Nội dung kỹ thuật: Design
Explanation: Clause 6.1 is titled “Design” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §6.1; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0134 • R-55-034 — B — Ankle Air Speed / Nội dung kỹ thuật: Ankle Air Speed
Explanation: Clause 5.3.3.3 is titled “Ankle Air Speed” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Ankle Air Speed” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0135 • R-55-035 — C — Table 5-9: Dynamic Glazing Units (Increasing Tsol Represents Decreasing Tint) / Bảng 5-9: Nội dung kỹ thuật: Dynamic Glazing Units (Increasing Tsol Represents Decreasing Tint)
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-9.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-9.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-9; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0136 • R-55-036 — D — Measurements from Building Automation System (BAS) / Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)
Explanation: Clause 7.3.5 is titled “Measurements from Building Automation System (BAS)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.5; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0137 • R-55-037 — A — Physical Measurement Device Criteria / Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Device Criteria
Explanation: Clause 7.3.4 is titled “Physical Measurement Device Criteria” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Device Criteria” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.4; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0138 • R-55-038 — B — Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability
Explanation: Clause 5.3.1.1 is titled “Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.1; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0139 • R-55-039 — C — Introduction / Nội dung kỹ thuật: Introduction
Explanation: Clause 7.1 is titled “Introduction” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Introduction” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0140 • R-55-040 — D — Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability
Explanation: Clause 5.3.2.1 is titled “Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.1; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0141 • R-55-041 — A — Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment / Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment
Explanation: Clause 7.4.2 is titled “Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.4.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Evaluation Based on Physical Measurements of the Thermal Environment” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.4.2; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0142 • R-55-042 — B — Radiant Temperature Asymmetry / Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry
Explanation: Clause 5.3.3.2 is titled “Radiant Temperature Asymmetry” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.2; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0143 • R-55-043 — C — (faster responding) / Nội dung kỹ thuật: (faster responding)
Explanation: Clause 0.6 is titled “(faster responding)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 0.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: (faster responding)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §0.6; PDF p. 58 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0144 • R-55-044 — D — Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology
Explanation: Clause 5.4.2 is titled “Methodology” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Methodology” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0145 • R-55-045 — A — Criteria for Comfort in Existing Buildings / Criteria for comfort in công trình hiện hữu
Explanation: Clause 7.2 is titled “Criteria for Comfort in Existing Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2 có tiêu đề “Criteria for comfort in công trình hiện hữu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0146 • R-55-046 — B — adaptive comfort band / dải tiện nghi thích nghi
Explanation: The diagram supports the correct choice: Upward to higher operative temperatures.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Đi lên tới nhiệt độ vận hành cao hơn.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0147 • R-55-047 — C — Rate for Each Representative Occupant / Nội dung kỹ thuật: Rate for Each Representative Occupant
Explanation: Clause 5.2.1.1 is titled “Rate for Each Representative Occupant” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rate for Each Representative Occupant” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.1.1; PDF p. 8 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0148 • R-55-048 — D — Limits of Applicability / Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability
Explanation: Clause 5.2.2.3 is titled “Limits of Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.2.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3; PDF p. 12 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0149 • R-55-049 — A — Insulation Determination / Nội dung kỹ thuật: Insulation Determination
Explanation: Clause 5.2.2.2 is titled “Insulation Determination” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Insulation Determination” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0150 • R-55-050 — B — Average Air Speed Va without Occupant Control / Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Va without Occupant Control
Explanation: Clause 5.3.2.4 is titled “Average Air Speed Va without Occupant Control” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.2.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Average Air Speed Va without Occupant Control” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0151 • R-55-051 — C — Table 5-11: Allowable Radiant Temperature Asymmetry / Bảng 5-11: Nội dung kỹ thuật: Allowable Radiant Temperature Asymmetry
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-11.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-11.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0152 • R-55-052 — D — Design Thermal Environmental Control Classification / Design phân cấp điều khiển môi trường nhiệt
Explanation: Clause 6.1.1 is titled “Design Thermal Environmental Control Classification” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.1.1 có tiêu đề “Design phân cấp điều khiển môi trường nhiệt” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §6.1.1; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0153 • R-55-053 — A — Satisfaction Surveys / Nội dung kỹ thuật: Satisfaction Surveys
Explanation: Clause 7.3.1.1 is titled “Satisfaction Surveys” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Satisfaction Surveys” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.1.1; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0154 • R-55-054 — B — Rate Determination / Nội dung kỹ thuật: Rate Determination
Explanation: Clause 5.2.1.2 is titled “Rate Determination” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rate Determination” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.1.2; PDF p. 8 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0155 • R-55-055 — C — personal factors / các yếu tố cá nhân
Explanation: The controlling fact is: Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §4.4; §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0156 • R-55-056 — D — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0157 • R-55-057 — A — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0158 • R-55-058 — B — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0159 • R-55-059 — C — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0160 • R-55-060 — D — adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0161 • R-55-061 — A — prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành
Explanation: The controlling fact is: The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0162 • R-55-062 — B — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0163 • R-55-063 — C — upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0164 • R-55-064 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: The controlling fact is: For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0165 • R-55-065 — A — short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn
Explanation: The controlling fact is: A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0166 • R-55-066 — B — PMV compliance band / dải tuân thủ PMV
Explanation: The controlling fact is: The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0167 • R-55-067 — C — one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ
Explanation: The controlling fact is: The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0168 • R-55-068 — D — direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp
Explanation: The controlling fact is: When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0169 • R-55-069 — A — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0170 • R-55-070 — B — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0171 • R-55-071 — C — lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0172 • R-55-072 — D — elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; §5.3.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

Q0173 • R-55-073 — A — uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0174 • R-55-074 — B — cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0175 • R-55-075 — C — occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người
Explanation: The controlling fact is: Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0176 • R-55-076 — D — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0177 • R-55-077 — A — clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo
Explanation: The controlling fact is: The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0178 • R-55-078 — B — cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0179 • R-55-079 — C — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: The controlling fact is: The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0180 • R-55-080 — D — uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0181 • R-55-081 — A — adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo
Explanation: The controlling fact is: Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0182 • R-55-082 — B — adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0183 • R-55-083 — C — adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(d) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0184 • R-55-084 — D — acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0185 • R-55-085 — A — metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; §5.2.1.4 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q0186 • R-55-086 — B — personal factors / các yếu tố cá nhân
Explanation: The controlling fact is: Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §4.4; §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0187 • R-55-087 — C — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0188 • R-55-088 — D — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0189 • R-55-089 — A — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0190 • R-55-090 — B — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

### ASHRAE 62.1
ASHRAE 62.1

Q0191 • R-62-001 — C — Protective Measures / Nội dung kỹ thuật: Protective Measures
Explanation: Clause 7.1.4.2 is titled “Protective Measures” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1.4.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Protective Measures” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.1.4.2; PDF p. 32 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0192 • R-62-002 — D — Filters / Nội dung kỹ thuật: Filters
Explanation: Clause 7.1.2 is titled “Filters” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Filters” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.1.2; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0193 • R-62-003 — A — Single-Zone Systems / Nội dung kỹ thuật: Single-Zone Systems
Explanation: Clause 6.2.2 is titled “Single-Zone Systems” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Single-Zone Systems” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0194 • R-62-004 — B — Class 1 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 1 Air
Explanation: Clause 5.13.3.1 is titled “Class 1 Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.3.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 1 Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.1; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0195 • R-62-005 — C — air-class restrictions / hạn chế theo cấp không khí
Explanation: The diagram supports the correct choice: Recirculation to cleaner/lower classes becomes more restricted.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Tuần hoàn về cấp sạch hơn/thấp hơn bị hạn chế hơn.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0196 • R-62-006 — D — Combined IAQ Procedure and Ventilation Rate Procedure / Combined iaq procedure and phương pháp lưu lượng thông gió
Explanation: Clause 6.3.4 is titled “Combined IAQ Procedure and Ventilation Rate Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.3.4 có tiêu đề “Combined iaq procedure and phương pháp lưu lượng thông gió” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3.4; PDF p. 28 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0197 • R-62-007 — A — Air Cleaning / Nội dung kỹ thuật: Air Cleaning
Explanation: Clause 5.13.2.1 is titled “Air Cleaning” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Air Cleaning” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.2.1; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0198 • R-62-008 — B — Particulate Matter Smaller than 2.5 Micrometers (PM2.5) / Vật chất dạng hạt smaller than 2.5 micrometers (pm2.5)
Explanation: Clause 6.1.4.2 is titled “Particulate Matter Smaller than 2.5 Micrometers (PM2.5)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.1.4.2 có tiêu đề “Vật chất dạng hạt smaller than 2.5 micrometers (pm2.5)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1.4.2; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0199 • R-62-009 — C — Prescriptive Compliance Path / Lộ trình tuân thủ quy định sẵn
Explanation: Clause 6.5.1 is titled “Prescriptive Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.1 có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ quy định sẵn” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.5.1; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0200 • R-62-010 — D — Separation / Nội dung kỹ thuật: Separation
Explanation: Clause 5.3.3 is titled “Separation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Separation” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.3; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0201 • R-62-011 — A — Single Side Opening / Nội dung kỹ thuật: Single Side Opening
Explanation: Clause 6.4.1.3 is titled “Single Side Opening” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.1.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Single Side Opening” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.1.3; PDF p. 29 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0202 • R-62-012 — B — Breathing Zone Outdoor Airflow / Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow
Explanation: Clause 6.2.1.1 is titled “Breathing Zone Outdoor Airflow” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0203 • R-62-013 — C — Building Exfiltration / Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration
Explanation: Clause 5.17 is titled “Building Exfiltration” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.17 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.17; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0204 • R-62-014 — D — Indoor Air Quality Procedure / Phương pháp chất lượng không khí trong nhà
Explanation: Clause 6.3 is titled “Indoor Air Quality Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.3 có tiêu đề “Phương pháp chất lượng không khí trong nhà” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0205 • R-62-015 — A — Resistance to Mold Growth / Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth
Explanation: Clause 5.11.1 is titled “Resistance to Mold Growth” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.11.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.11.1; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0206 • R-62-016 — B — Simplified Procedure / Nội dung kỹ thuật: Simplified Procedure
Explanation: Clause 6.2.4.3 is titled “Simplified Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.4.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Simplified Procedure” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0207 • R-62-017 — C — Floor Area to Be Ventilated / Nội dung kỹ thuật: Floor Area to Be Ventilated
Explanation: Clause 6.4.1.2 is titled “Floor Area to Be Ventilated” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Floor Area to Be Ventilated” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.1.2; PDF p. 29 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0208 • R-62-018 — D — Documentation / Tài liệu
Explanation: Clause 5.10.3 is titled “Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.10.3 có tiêu đề “Tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.10.3; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0209 • R-62-019 — A — Construction Phase / Nội dung kỹ thuật: Construction Phase
Explanation: Clause 7.1 is titled “Construction Phase” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Construction Phase” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.1; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0210 • R-62-020 — B — Class 3 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 3 Air
Explanation: Clause 5.13.3.3 is titled “Class 3 Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.3.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 3 Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0211 • R-62-021 — C — Air Distribution System / Phân phối không khí system
Explanation: Clause 5.19.3 is titled “Air Distribution System” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.19.3 có tiêu đề “Phân phối không khí system” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19.3; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0212 • R-62-022 — D — Transfer / Nội dung kỹ thuật: Transfer
Explanation: Clause 5.13.2.2 is titled “Transfer” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Transfer” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.2.2; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0213 • R-62-023 — A — Ventilation System Maintenance / Nội dung kỹ thuật: Ventilation System Maintenance
Explanation: Clause 8.4 is titled “Ventilation System Maintenance” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Ventilation System Maintenance” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8.4; PDF p. 34 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0214 • R-62-024 — B — Laboratory Hoods / Nội dung kỹ thuật: Laboratory Hoods
Explanation: Clause 6.5.1.1 is titled “Laboratory Hoods” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Laboratory Hoods” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.5.1.1; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0215 • R-62-025 — C — 100% Outdoor Air Systems / 100% không khí ngoài trời systems
Explanation: Clause 6.2.3 is titled “100% Outdoor Air Systems” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.3 có tiêu đề “100% không khí ngoài trời systems” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.3; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0216 • R-62-026 — D — Drain Seal / Nội dung kỹ thuật: Drain Seal
Explanation: Clause 5.7.3 is titled “Drain Seal” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.7.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Drain Seal” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.3; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0217 • R-62-027 — A — Building Envelope and Interior Surfaces / Vỏ công trình and interior surfaces
Explanation: Clause 5.1 is titled “Building Envelope and Interior Surfaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.1 có tiêu đề “Vỏ công trình and interior surfaces” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0218 • R-62-028 — B — Zone Calculations / Nội dung kỹ thuật: Zone Calculations
Explanation: Clause 6.2.1 is titled “Zone Calculations” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Zone Calculations” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0219 • R-62-029 — C — Obstructions / Nội dung kỹ thuật: Obstructions
Explanation: Clause 5.8.2 is titled “Obstructions” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.8.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Obstructions” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.2; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0220 • R-62-030 — D — Air Classification and Recirculation / Phân cấp không khí and recirculation
Explanation: Clause 5.13 is titled “Air Classification and Recirculation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13 có tiêu đề “Phân cấp không khí and recirculation” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0221 • R-62-031 — A — Drain Outlet / Nội dung kỹ thuật: Drain Outlet
Explanation: Clause 5.7.2 is titled “Drain Outlet” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.7.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Drain Outlet” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.2; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0222 • R-62-032 — B — Outdoor Air Dampers / Không khí ngoài trời dampers
Explanation: Clause 7.2.5 is titled “Outdoor Air Dampers” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.5 có tiêu đề “Không khí ngoài trời dampers” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.2.5; PDF p. 32 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0223 • R-62-033 — C — Table 6-3: Airstreams or Sources / Bảng 6-3: Nội dung kỹ thuật: Airstreams or Sources
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6-3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 6-3; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0224 • R-62-034 — D — Location / Nội dung kỹ thuật: Location
Explanation: Clause 5.4.1 is titled “Location” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Location” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0225 • R-62-035 — A — Exhaust Duct Location / Nội dung kỹ thuật: Exhaust Duct Location
Explanation: Clause 5.14 is titled “Exhaust Duct Location” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.14 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Exhaust Duct Location” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.14; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0226 • R-62-036 — B — Design System Population / Nội dung kỹ thuật: Design System Population
Explanation: Clause 6.2.4.1.2 is titled “Design System Population” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.4.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design System Population” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.1.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0227 • R-62-037 — C — Recirculation Limitations / Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations
Explanation: Clause 5.13.3 is titled “Recirculation Limitations” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0228 • R-62-038 — D — Pfingsten Road / Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road
Explanation: Clause 333 is titled “Pfingsten Road” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 333 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §333; PDF p. 38 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0229 • R-62-039 — A — Rain Entrainment / Nội dung kỹ thuật: Rain Entrainment
Explanation: Clause 5.4.2 is titled “Rain Entrainment” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rain Entrainment” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.2; PDF p. 12 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0230 • R-62-040 — B — Table 6-2: Minimum Exhaust Rates / Bảng 6-2: Nội dung kỹ thuật: Minimum Exhaust Rates
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 6-2; PDF p. 22 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0231 • R-62-041 — C — Documentation / Tài liệu
Explanation: Clause 6.4.4 is titled “Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.4 có tiêu đề “Tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.4; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0232 • R-62-042 — D — Design Compounds and PM2.5 Measurement Test / Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test
Explanation: Clause 7.3.1.1 is titled “Design Compounds and PM2.5 Measurement Test” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.3.1.1; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0233 • R-62-043 — A — Rain Intrusion / Nội dung kỹ thuật: Rain Intrusion
Explanation: Clause 5.4.3 is titled “Rain Intrusion” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rain Intrusion” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.3; PDF p. 12 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0234 • R-62-044 — B — Drain Pans / Nội dung kỹ thuật: Drain Pans
Explanation: Clause 5.7 is titled “Drain Pans” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.7 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Drain Pans” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0235 • R-62-045 — C — Regional Air Quality / Nội dung kỹ thuật: Regional Air Quality
Explanation: Clause 4.1 is titled “Regional Air Quality” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Regional Air Quality” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.1; PDF p. 9 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0236 • R-62-046 — D — Fuel-Burning Equipment / Nội dung kỹ thuật: Fuel-Burning Equipment
Explanation: Clause 5.4.1.2 is titled “Fuel-Burning Equipment” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Fuel-Burning Equipment” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1.2; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0237 • R-62-047 — A — Class 4 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 4 Air
Explanation: Clause 5.13.3.4 is titled “Class 4 Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.3.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 4 Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0238 • R-62-048 — B — Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas / Nội dung kỹ thuật: Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas
Explanation: Clause 5.3 is titled “Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Requirements for Buildings Containing ETS Areas and ETS-Free Areas” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0239 • R-62-049 — C — Contaminant Concentration / Nội dung kỹ thuật: Contaminant Concentration
Explanation: Clause 6.5.2.2 is titled “Contaminant Concentration” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Contaminant Concentration” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.5.2.2; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0240 • R-62-050 — D — Dwelling and Sleeping Units / Nội dung kỹ thuật: Dwelling and Sleeping Units
Explanation: Clause 6.2.1.1.4 is titled “Dwelling and Sleeping Units” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dwelling and Sleeping Units” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1.4; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0241 • R-62-051 — A — Air Density / Nội dung kỹ thuật: Air Density
Explanation: Clause 6.2.1.1.3 is titled “Air Density” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Air Density” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1.3; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0242 • R-62-052 — B — Sizing Openings—Path B / Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path B
Explanation: Clause 6.4.1.6.2 is titled “Sizing Openings—Path B” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.1.6.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path B” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.1.6.2; PDF p. 29 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0243 • R-62-053 — C — Uncorrected Outdoor Air Intake / Uncorrected không khí ngoài trời intake
Explanation: Clause 6.2.4.1 is titled “Uncorrected Outdoor Air Intake” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.4.1 có tiêu đề “Uncorrected không khí ngoài trời intake” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0244 • R-62-054 — D — Protection of Occupied Areas / Nội dung kỹ thuật: Protection of Occupied Areas
Explanation: Clause 7.1.4 is titled “Protection of Occupied Areas” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Protection of Occupied Areas” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.1.4; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0245 • R-62-055 — A — Class 2 Air / Nội dung kỹ thuật: Class 2 Air
Explanation: Clause 5.13.3.2 is titled “Class 2 Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Class 2 Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0246 • R-62-056 — B — Other Ventilation Requirements / Nội dung kỹ thuật: Other Ventilation Requirements
Explanation: Clause 6.2.4.1.3 is titled “Other Ventilation Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.4.1.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Other Ventilation Requirements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.1.3; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0247 • R-62-057 — C — General / Chung
Explanation: Clause 8.1 is titled “General” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.1 có tiêu đề “Chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8.1; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0248 • R-62-058 — D — Design Compounds and PM2.5 Sources / Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Sources
Explanation: Clause 6.3.1 is titled “Design Compounds and PM2.5 Sources” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.3.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Sources” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3.1; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0249 • R-62-059 — A — Unlisted Occupancy / Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy
Explanation: Clause 6.2.1.1.1 is titled “Unlisted Occupancy” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1.1; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0250 • R-62-060 — B — Ventilation System Controls / Ventilation system điều khiển
Explanation: Clause 5.18 is titled “Ventilation System Controls” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.18 có tiêu đề “Ventilation system điều khiển” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0251 • R-62-061 — C — Table 7-2: Direct Reading Instruments Minimum Specifications / Bảng 7-2: Nội dung kỹ thuật: Direct Reading Instruments Minimum Specifications
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 7-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 7-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 7-2; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0252 • R-62-062 — D — Bird Screens / Nội dung kỹ thuật: Bird Screens
Explanation: Clause 5.4.5 is titled “Bird Screens” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Bird Screens” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.5; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0253 • R-62-063 — A — Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings / Nội dung kỹ thuật: Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings
Explanation: Clause 5.12 is titled “Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.12 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Mechanically or Indirectly Evaporatively Cooled Buildings” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.12; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0254 • R-62-064 — B — Indoor Air Quality Procedure Verification / Phương pháp chất lượng không khí trong nhà verification
Explanation: Clause 7.3 is titled “Indoor Air Quality Procedure Verification” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3 có tiêu đề “Phương pháp chất lượng không khí trong nhà verification” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.3; PDF p. 32 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0255 • R-62-065 — C — Terminology (See Figure 3-1) / Nội dung kỹ thuật: Terminology (See Figure 3-1)
Explanation: Clause 3.1 is titled “Terminology (See Figure 3-1)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 3.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Terminology (See Figure 3-1)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3.1; PDF p. 5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0256 • R-62-066 — D — Transfer Air / Nội dung kỹ thuật: Transfer Air
Explanation: Clause 5.3.4 is titled “Transfer Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Transfer Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.4; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0257 • R-62-067 — A — O&M Manual / Nội dung kỹ thuật: O&M Manual
Explanation: Clause 8.2 is titled “O&M Manual” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: O&M Manual” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8.2; PDF p. 34 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0258 • R-62-068 — B — Humidifiers and Water Spray Systems / Thiết bị tạo ẩm and water spray systems
Explanation: Clause 5.8 is titled “Humidifiers and Water Spray Systems” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.8 có tiêu đề “Thiết bị tạo ẩm and water spray systems” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0259 • R-62-069 — C — Designing for Varying Loads and Operating Conditions / Nội dung kỹ thuật: Designing for Varying Loads and Operating Conditions
Explanation: Clause 5.10.1.1 is titled “Designing for Varying Loads and Operating Conditions” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.10.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Designing for Varying Loads and Operating Conditions” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.10.1.1; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0260 • R-62-070 — D — Condensation on Interior Surfaces / Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces
Explanation: Clause 5.1.2 is titled “Condensation on Interior Surfaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0261 • R-62-071 — A — Laboratories / Nội dung kỹ thuật: Laboratories
Explanation: Clause 6.2.1.1.5 is titled “Laboratories” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Laboratories” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1.5; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0262 • R-62-072 — B — Building Envelope / Vỏ công trình
Explanation: Clause 5.1.1 is titled “Building Envelope” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.1.1 có tiêu đề “Vỏ công trình” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.1; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0263 • R-62-073 — C — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0264 • R-62-074 — D — rain intrusion / xâm nhập nước mưa
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.2–5.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0265 • R-62-075 — A — operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì
Explanation: The controlling fact is: An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0266 • R-62-076 — B — drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng
Explanation: The controlling fact is: Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0267 • R-62-077 — C — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0268 • R-62-078 — D — acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0269 • R-62-079 — A — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0270 • R-62-080 — B — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0271 • R-62-081 — C — system start-up / khởi động hệ thống
Explanation: The controlling fact is: Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0272 • R-62-082 — D — humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm
Explanation: The controlling fact is: Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0273 • R-62-083 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: The controlling fact is: The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0274 • R-62-084 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: The controlling fact is: For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0275 • R-62-085 — C — snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim
Explanation: The controlling fact is: Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.4–5.4.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0276 • R-62-086 — D — ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió
Explanation: The controlling fact is: Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0277 • R-62-087 — A — makeup air / không khí bù
Explanation: The controlling fact is: Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0278 • R-62-088 — B — natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên
Explanation: The controlling fact is: The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0279 • R-62-089 — C — local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ
Explanation: The controlling fact is: A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0280 • R-62-090 — D — regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực
Explanation: The controlling fact is: The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0281 • R-62-091 — A — IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP
Explanation: The controlling fact is: The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0282 • R-62-092 — B — Class 1 air / không khí Cấp 1
Explanation: The controlling fact is: Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0283 • R-62-093 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0284 • R-62-094 — D — intake separation / khoảng cách cửa lấy gió
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1; Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0285 • R-62-095 — A — construction protection / bảo vệ trong thi công
Explanation: The controlling fact is: During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0286 • R-62-096 — B — Class 4 air / không khí Cấp 4
Explanation: The controlling fact is: Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0287 • R-62-097 — C — three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió
Explanation: The controlling fact is: Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0288 • R-62-098 — D — attached parking garages / gara đỗ xe liền kề
Explanation: The controlling fact is: Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0289 • R-62-099 — A — Class 2 air / không khí Cấp 2
Explanation: The controlling fact is: Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0290 • R-62-100 — B — ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0291 • R-62-101 — C — condensation control / kiểm soát ngưng tụ
Explanation: The controlling fact is: Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0292 • R-62-102 — D — ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0293 • R-62-103 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: The controlling fact is: Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0294 • R-62-104 — B — demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu
Explanation: The controlling fact is: DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3; §6.2.6 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0295 • R-62-105 — C — standard purpose / mục đích tiêu chuẩn
Explanation: The controlling fact is: The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0296 • R-62-106 — D — maintenance access / tiếp cận bảo trì
Explanation: The controlling fact is: Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0297 • R-62-107 — A — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0298 • R-62-108 — B — rain intrusion / xâm nhập nước mưa
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.2–5.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0299 • R-62-109 — C — operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì
Explanation: The controlling fact is: An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0300 • R-62-110 — D — drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng
Explanation: The controlling fact is: Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0301 • R-62-111 — A — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0302 • R-62-112 — B — acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0303 • R-62-113 — C — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0304 • R-62-114 — D — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0305 • R-62-115 — A — system start-up / khởi động hệ thống
Explanation: The controlling fact is: Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0306 • R-62-116 — B — humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm
Explanation: The controlling fact is: Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0307 • R-62-117 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: The controlling fact is: The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0308 • R-62-118 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: The controlling fact is: For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0309 • R-62-119 — A — snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim
Explanation: The controlling fact is: Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.4–5.4.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0310 • R-62-120 — B — ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió
Explanation: The controlling fact is: Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

### ASHRAE 90.1
ASHRAE 90.1

Q0311 • R-90-001 — C — Addendum a scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi a
Explanation: Addendum a includes changes or clarification tied to 6.5.3.7.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi a bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.3.7.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum a, Addendum a; reference 6.5.3.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add a-2020.pdf

Q0312 • R-90-002 — D — Addendum aa scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi aa
Explanation: Addendum aa includes changes or clarification tied to G3.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi aa bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum aa, Addendum aa; reference G3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add aa-2021.pdf

Q0313 • R-90-003 — A — Addendum ab scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ab
Explanation: Addendum ab includes changes or clarification tied to G3.1.1-3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ab bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.1-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ab, Addendum ab; reference G3.1.1-3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ab-2021.pdf

Q0314 • R-90-004 — B — Addendum ad scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ad
Explanation: Addendum ad includes changes or clarification tied to 9.6.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ad bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 9.6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ad, Addendum ad; reference 9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ad-2021.pdf

Q0315 • R-90-005 — C — Addendum ae scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ae
Explanation: Addendum ae includes changes or clarification tied to 8.4.4.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ae bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 8.4.4.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ae, Addendum ae; reference 8.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ae-2021.pdf

Q0316 • R-90-006 — D — Addendum af,bc,cd,db scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi af,bc,cd,db
Explanation: Addendum af,bc,cd,db includes changes or clarification tied to G3.6.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi af,bc,cd,db bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum af,bc,cd,db, Addendum af,bc,cd,db; reference G3.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add af,bc,cd,db-2020.pdf

Q0317 • R-90-007 — A — Addendum ah scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ah
Explanation: Addendum ah includes changes or clarification tied to 7.5.3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ah bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 7.5.3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ah, Addendum ah; reference 7.5.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ah-2021.pdf

Q0318 • R-90-008 — B — Addendum aj scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi aj
Explanation: Addendum aj includes changes or clarification tied to 8.4.4.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi aj bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 8.4.4.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum aj, Addendum aj; reference 8.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add aj-2021.pdf

Q0319 • R-90-009 — C — Addendum ak scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ak
Explanation: Addendum ak includes changes or clarification tied to G3.1.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ak bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ak, Addendum ak; reference G3.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ak-2021.pdf

Q0320 • R-90-010 — D — Addendum an scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi an
Explanation: Addendum an includes changes or clarification tied to G3.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi an bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum an, Addendum an; reference G3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add an-2021.pdf

Q0321 • R-90-011 — A — Addendum ao scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ao
Explanation: Addendum ao includes changes or clarification tied to 10.4.5.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ao bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 10.4.5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ao, Addendum ao; reference 10.4.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ao-2021.pdf

Q0322 • R-90-012 — B — Addendum as scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi as
Explanation: Addendum as includes changes or clarification tied to 4.2.5.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi as bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 4.2.5.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum as, Addendum as; reference 4.2.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add as-2022.pdf

Q0323 • R-90-013 — C — Addendum at scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi at
Explanation: Addendum at includes changes or clarification tied to 5.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi at bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum at, Addendum at; reference 5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add at-2022.pdf

Q0324 • R-90-014 — D — Addendum au scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi au
Explanation: Addendum au includes changes or clarification tied to 6.4.1.5.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi au bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.4.1.5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum au, Addendum au; reference 6.4.1.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add au-2022.pdf

Q0325 • R-90-015 — A — Addendum aw scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi aw
Explanation: Addendum aw includes changes or clarification tied to 6.8.1-21.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi aw bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.8.1-21.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum aw, Addendum aw; reference 6.8.1-21 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add aw-2022.pdf

Q0326 • R-90-016 — B — Addendum az scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi az
Explanation: Addendum az includes changes or clarification tied to 3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi az bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum az, Addendum az; reference 3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add az-2022.pdf

Q0327 • R-90-017 — C — Addendum b scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi b
Explanation: Addendum b includes changes or clarification tied to 6.4.3.8.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi b bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.4.3.8.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum b, Addendum b; reference 6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add b-2021.pdf

Q0328 • R-90-018 — D — Addendum bd scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bd
Explanation: Addendum bd includes changes or clarification tied to 11.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bd bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bd, Addendum bd; reference 11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bd-2022.pdf

Q0329 • R-90-019 — A — Addendum be scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi be
Explanation: Addendum be includes changes or clarification tied to 5.2.4.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi be bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5.2.4.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum be, Addendum be; reference 5.2.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add be-2022.pdf

Q0330 • R-90-020 — B — Addendum bf scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bf
Explanation: Addendum bf includes changes or clarification tied to 9.5.2.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bf bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 9.5.2.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bf, Addendum bf; reference 9.5.2.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bf-2022.pdf

Q0331 • R-90-021 — C — Addendum bh scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bh
Explanation: Addendum bh includes changes or clarification tied to 11.5.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bh bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.5.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bh, Addendum bh; reference 11.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bh-2022.pdf

Q0332 • R-90-022 — D — Addendum bk scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bk
Explanation: Addendum bk includes changes or clarification tied to 6.3.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bk bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.3.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bk, Addendum bk; reference 6.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bk-2022.pdf

Q0333 • R-90-023 — A — Addendum bm scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bm
Explanation: Addendum bm includes changes or clarification tied to 6.5.3.8.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bm bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.3.8.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bm, Addendum bm; reference 6.5.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bm-2022.pdf

Q0334 • R-90-024 — B — Addendum bt scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bt
Explanation: Addendum bt includes changes or clarification tied to G3.1.3.5.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bt bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.3.5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bt, Addendum bt; reference G3.1.3.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bt-2022.pdf

Q0335 • R-90-025 — C — Addendum bv scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bv
Explanation: Addendum bv includes changes or clarification tied to 4.2.1.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bv bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 4.2.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bv, Addendum bv; reference 4.2.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bv-2022.pdf

Q0336 • R-90-026 — D — Addendum bw scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bw
Explanation: Addendum bw includes changes or clarification tied to 6.5.3.1.3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bw bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.3.1.3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bw, Addendum bw; reference 6.5.3.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bw-2022.pdf

Q0337 • R-90-027 — A — Addendum by,ck,cp scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi by,ck,cp
Explanation: Addendum by,ck,cp includes changes or clarification tied to 10.5.1.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi by,ck,cp bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 10.5.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum by,ck,cp, Addendum by,ck,cp; reference 10.5.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add by,ck,cp-2020.pdf

Q0338 • R-90-028 — B — Addendum bz scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi bz
Explanation: Addendum bz includes changes or clarification tied to 6.5.6.1.2-1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi bz bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.6.1.2-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bz, Addendum bz; reference 6.5.6.1.2-1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bz-2022.pdf

Q0339 • R-90-029 — C — Addendum c scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi c
Explanation: Addendum c includes changes or clarification tied to 6.4.3.3.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi c bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.4.3.3.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum c, Addendum c; reference 6.4.3.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add c-2020.pdf

Q0340 • R-90-030 — D — Addendum cb scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cb
Explanation: Addendum cb includes changes or clarification tied to 11.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cb bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cb, Addendum cb; reference 11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cb-2022.pdf

Q0341 • R-90-031 — A — Addendum ce scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ce
Explanation: Addendum ce includes changes or clarification tied to A3.3.3.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ce bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với A3.3.3.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ce, Addendum ce; reference A3.3.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ce-2022.pdf

Q0342 • R-90-032 — B — Addendum cf scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cf
Explanation: Addendum cf includes changes or clarification tied to 10.9.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cf bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 10.9.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cf, Addendum cf; reference 10.9 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cf-2022.pdf

Q0343 • R-90-033 — C — Addendum cg scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cg
Explanation: Addendum cg includes changes or clarification tied to A9.4.7.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cg bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với A9.4.7.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cg, Addendum cg; reference A9.4.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cg-2022.pdf

Q0344 • R-90-034 — D — Addendum ci scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ci
Explanation: Addendum ci includes changes or clarification tied to 6.5.1-1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ci bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.1-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ci, Addendum ci; reference 6.5.1-1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ci-2022.pdf

Q0345 • R-90-035 — A — Addendum cj scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cj
Explanation: Addendum cj includes changes or clarification tied to 6.8.1-16.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cj bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.8.1-16.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cj, Addendum cj; reference 6.8.1-16 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cj-2022.pdf

Q0346 • R-90-036 — B — Addendum cr scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cr
Explanation: Addendum cr includes changes or clarification tied to 4.2.5.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cr bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 4.2.5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cr, Addendum cr; reference 4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cr-2020.pdf

Q0347 • R-90-037 — C — Addendum cs scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cs
Explanation: Addendum cs includes changes or clarification tied to 11.5.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cs bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.5.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cs, Addendum cs; reference 11.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cs-2022.pdf

Q0348 • R-90-038 — D — Addendum ct scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi ct
Explanation: Addendum ct includes changes or clarification tied to G3.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi ct bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ct, Addendum ct; reference G3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ct-2022.pdf

Q0349 • R-90-039 — A — Addendum cu scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi cu
Explanation: Addendum cu includes changes or clarification tied to 6.5.6.3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi cu bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.6.3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum cu, Addendum cu; reference 6.5.6.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add cu-2022.pdf

Q0350 • R-90-040 — B — Addendum d scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi d
Explanation: Addendum d includes changes or clarification tied to 2.4.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi d bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 2.4.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum d, Addendum d; reference 2.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add d-2020.pdf

Q0351 • R-90-041 — C — Addendum da scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi da
Explanation: Addendum da includes changes or clarification tied to G1.3.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi da bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G1.3.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum da, Addendum da; reference G1.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add da-2020.pdf

Q0352 • R-90-042 — D — Addendum f scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi f
Explanation: Addendum f includes changes or clarification tied to 6.5.1-2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi f bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.1-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum f, Addendum f; reference 6.5.1-2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add f-2021.pdf

Q0353 • R-90-043 — A — Addendum g scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi g
Explanation: Addendum g includes changes or clarification tied to 6.5.1.1.5.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi g bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.1.1.5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum g, Addendum g; reference 6.5.1.1.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add g-2020.pdf

Q0354 • R-90-044 — B — Addendum h scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi h
Explanation: Addendum h includes changes or clarification tied to 4.2.1.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi h bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 4.2.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum h, Addendum h; reference 4.2.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add h-2020.pdf

Q0355 • R-90-045 — C — Addendum i scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi i
Explanation: Addendum i includes changes or clarification tied to G3.1.2.10.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi i bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.2.10.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum i, Addendum i; reference G3.1.2.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add i-2020.pdf

Q0356 • R-90-046 — D — Addendum k scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi k
Explanation: Addendum k includes changes or clarification tied to 11.5.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi k bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.5.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum k, Addendum k; reference 11.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add k-2020.pdf

Q0357 • R-90-047 — A — Addendum l scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi l
Explanation: Addendum l includes changes or clarification tied to G3.1.1-1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi l bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.1-1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum l, Addendum l; reference G3.1.1-1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add l-2020.pdf

Q0358 • R-90-048 — B — Addendum m scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi m
Explanation: Addendum m includes changes or clarification tied to 6.4.3.4.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi m bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.4.3.4.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum m, Addendum m; reference 6.4.3.4.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add m-2020.pdf

Q0359 • R-90-049 — C — Addendum n scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi n
Explanation: Addendum n includes changes or clarification tied to 6.5.2.6.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi n bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.5.2.6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum n, Addendum n; reference 6.5.2.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add n-2020.pdf

Q0360 • R-90-050 — D — Addendum o scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi o
Explanation: Addendum o includes changes or clarification tied to 9.4.1.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi o bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 9.4.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum o, Addendum o; reference 9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add o-2021.pdf

Q0361 • R-90-051 — A — Addendum p scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi p
Explanation: Addendum p includes changes or clarification tied to 9.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi p bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 9.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum p, Addendum p; reference 9 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add p-2021.pdf

Q0362 • R-90-052 — B — Addendum q scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi q
Explanation: Addendum q includes changes or clarification tied to G3.7.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi q bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.7.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum q, Addendum q; reference G3.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add q-2021.pdf

Q0363 • R-90-053 — C — Addendum r scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi r
Explanation: Addendum r includes changes or clarification tied to 6.4.3.3.3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi r bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.4.3.3.3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum r, Addendum r; reference 6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add r-2021.pdf

Q0364 • R-90-054 — D — Addendum s scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi s
Explanation: Addendum s includes changes or clarification tied to 5.5.3.1.1.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi s bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 5.5.3.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum s, Addendum s; reference 5.5.3.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add s-2021.pdf

Q0365 • R-90-055 — A — Addendum u scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi u
Explanation: Addendum u includes changes or clarification tied to 11.5.2.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi u bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.5.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum u, Addendum u; reference 11.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add u-2021.pdf

Q0366 • R-90-056 — B — Addendum v scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi v
Explanation: Addendum v includes changes or clarification tied to 11.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi v bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 11.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum v, Addendum v; reference 11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add v-2021.pdf

Q0367 • R-90-057 — C — Addendum w scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi w
Explanation: Addendum w includes changes or clarification tied to G3.1.3.7.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi w bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với G3.1.3.7.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum w, Addendum w; reference G3.1.3.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add w-2021.pdf

Q0368 • R-90-058 — D — Addendum x scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi x
Explanation: Addendum x includes changes or clarification tied to 6.8.1-3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi x bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.8.1-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum x, Addendum x; reference 6.8.1-3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add x-2021.pdf

Q0369 • R-90-059 — A — Addendum y scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi y
Explanation: Addendum y includes changes or clarification tied to 6.8.1-3.
Giải thích: Phụ lục sửa đổi y bao gồm thay đổi hoặc làm rõ gắn với 6.8.1-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum y, Addendum y; reference 6.8.1-3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add y-2021.pdf

Q0370 • R-90-060 — B — Addendum z scope / Phạm vi Phụ lục sửa đổi z
Explanation: The file is identified as Addendum z.
Giải thích: Tệp được nhận dạng là Phụ lục sửa đổi z.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum z, Addendum z • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add z-2022.pdf

Q0371 • R-90-061 — C — Condensers Serving Refrigeration Systems / Condensers serving hệ thống lạnh
Explanation: Clause 6.5.11.1 is titled “Condensers Serving Refrigeration Systems” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.11.1 có tiêu đề “Condensers serving hệ thống lạnh” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.11.1; PDF p. 125 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0372 • R-90-062 — D — DDC Controls / Ddc điều khiển
Explanation: Clause 6.4.3.10.2 is titled “DDC Controls” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.10.2 có tiêu đề “Ddc điều khiển” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10.2; PDF p. 97 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0373 • R-90-063 — A — Project Commissioning Documents / Nội dung kỹ thuật: Project Commissioning Documents
Explanation: Clause 4.2.5.2.2 is titled “Project Commissioning Documents” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.5.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Project Commissioning Documents” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.5.2.2; PDF p. 54 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0374 • R-90-064 — B — Additions to Existing Buildings / Phần xây thêm to công trình hiện hữu
Explanation: Clause 10.1.1.2 is titled “Additions to Existing Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1.1.2 có tiêu đề “Phần xây thêm to công trình hiện hữu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.1.1.2; PDF p. 191 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0375 • R-90-065 — C — Table G3.1.1-4: Baseline System Descriptions / Bảng G3.1.1-4: Nội dung kỹ thuật: Baseline System Descriptions
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.1.1-4.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.1.1-4.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.1.1-4; PDF p. 324 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0376 • R-90-066 — D — Table G3.8: Performance Rating MethodLighting Power Densities Using / Bảng G3.8: Nội dung kỹ thuật: Performance Rating MethodLighting Power Densities Using
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.8.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.8.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.8; PDF p. 340 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0377 • R-90-067 — A — Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information
Explanation: Clause 9.8 is titled “Product Information” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.8 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.8; PDF p. 189 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0378 • R-90-068 — B — Table A2.4.3: Assembly U-Factors for Attic Roofs with Wood Joists / Bảng A2.4.3: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Attic Roofs with Wood Joists
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A2.4.3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A2.4.3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A2.4.3; PDF p. 228 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0379 • R-90-069 — C — Table A3.2.3: Assembly U-Factors for Metal Building Walls / Bảng A3.2.3: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Metal Building Walls
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A3.2.3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A3.2.3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A3.2.3; PDF p. 244 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0380 • R-90-070 — D — Submittals / Hồ sơ trình nộp
Explanation: Clause 6.7 is titled “Submittals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.7 có tiêu đề “Hồ sơ trình nộp” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.7; PDF p. 126 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0381 • R-90-071 — A — Compliance Paths / Các lộ trình tuân thủ
Explanation: Clause 5.2 is titled “Compliance Paths” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2 có tiêu đề “Các lộ trình tuân thủ” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2; PDF p. 58 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0382 • R-90-072 — B — Submittals / Hồ sơ trình nộp
Explanation: Clause 11.7 is titled “Submittals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 11.7 có tiêu đề “Hồ sơ trình nộp” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11.7; PDF p. 206 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0383 • R-90-073 — C — Compliance Paths / Các lộ trình tuân thủ
Explanation: Clause 9.2 is titled “Compliance Paths” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.2 có tiêu đề “Các lộ trình tuân thủ” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.2; PDF p. 166 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0384 • R-90-074 — D — Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information
Explanation: Clause 10.8 is titled “Product Information” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.8 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.8; PDF p. 194 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0385 • R-90-075 — A — Alternative Compliance Path / Lộ trình tuân thủ thay thế
Explanation: Clause 11.6 is titled “Alternative Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 11.6 có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ thay thế” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11.6; PDF p. 206 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0386 • R-90-076 — B — Table 6.5.3.1-2: Fan Power Limitation Pressure Drop Adjustment / Bảng 6.5.3.1-2: Giới hạn công suất quạt pressure drop adjustment
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.5.3.1-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.5.3.1-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.5.3.1-2; PDF p. 110 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0387 • R-90-077 — C — Verification, Testing, Commissioning, and Inspection / Nội dung kỹ thuật: Verification, Testing, Commissioning, and Inspection
Explanation: Clause 5.9 is titled “Verification, Testing, Commissioning, and Inspection” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.9 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Verification, Testing, Commissioning, and Inspection” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.9; PDF p. 83 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0388 • R-90-078 — D — Table 5.5-3: Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)* / Bảng 5.5-3: Vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-3; PDF p. 65 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0389 • R-90-079 — A — General / Chung
Explanation: Clause 7.1 is titled “General” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1 có tiêu đề “Chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.1; PDF p. 155 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0390 • R-90-080 — B — Table A8.1-2: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights / Bảng A8.1-2: Nội dung kỹ thuật: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A8.1-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A8.1-2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A8.1-2; PDF p. 259 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0391 • R-90-081 — C — water-cooled chiller plant / hệ chiller giải nhiệt nước
Explanation: The diagram supports the correct choice: Condenser-water loop.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Vòng nước giải nhiệt.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4–§6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0392 • R-90-082 — D — Table 6.8.1-10: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms— / Bảng 6.8.1-10: Nội dung kỹ thuật: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-10.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-10.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-10; PDF p. 142 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0393 • R-90-083 — A — Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information
Explanation: Clause 7.8 is titled “Product Information” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.8 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.8; PDF p. 158 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0394 • R-90-084 — B — General / Chung
Explanation: Clause 9.1 is titled “General” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.1 có tiêu đề “Chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.1; PDF p. 165 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0395 • R-90-085 — C — Table 6.5.9: Hot-Gas Bypass Limitation / Bảng 6.5.9: Nội dung kỹ thuật: Hot-Gas Bypass Limitation
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.5.9.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.5.9.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.5.9; PDF p. 124 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0396 • R-90-086 — D — Table G3.4-3: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)* / Bảng G3.4-3: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.4-3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.4-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.4-3; PDF p. 328 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0397 • R-90-087 — A — < d / Nội dung kỹ thuật: < d
Explanation: Clause 250 is titled “< d” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 250 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: < d” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §250; PDF p. 228 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0398 • R-90-088 — B — Table G3.1.3.11: Heat-Rejection Leaving Water Temperature / Bảng G3.1.3.11: Nội dung kỹ thuật: Heat-Rejection Leaving Water Temperature
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.1.3.11.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.1.3.11.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.1.3.11; PDF p. 325 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0399 • R-90-089 — C — Simplified Building Compliance Path / Nội dung kỹ thuật: Simplified Building Compliance Path
Explanation: Clause 7.3 is titled “Simplified Building Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Simplified Building Compliance Path” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.3; PDF p. 155 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0400 • R-90-090 — D — Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals
Explanation: Clause 7.7.3.2 is titled “Manuals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.7.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.7.3.2; PDF p. 158 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0401 • R-90-091 — A — Table 6.8.1-20: Walk-In Cooler and Freezer Refrigeration System Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-20: Nội dung kỹ thuật: Walk-In Cooler and Freezer Refrigeration System Efficiency Requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-20.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-20.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-20; PDF p. 153 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0402 • R-90-092 — B — Table G3.10.2: Performance Rating Method Commercial Refrigeration / Bảng G3.10.2: Phương pháp đánh giá hiệu năng commercial refrigeration
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.10.2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.10.2.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.10.2; PDF p. 342 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0403 • R-90-093 — C — Table G3.5.5: Performance Rating Method Warm-Air Furnaces and Unit Heaters / Bảng G3.5.5: Phương pháp đánh giá hiệu năng warm-air furnaces and unit heaters
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.5.5.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.5.5.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.5.5; PDF p. 335 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0404 • R-90-094 — D — DDC Applications / Nội dung kỹ thuật: DDC Applications
Explanation: Clause 6.4.3.10.1 is titled “DDC Applications” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.10.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: DDC Applications” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10.1; PDF p. 97 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0405 • R-90-095 — A — Table 5.5-0: Building Envelope Requirements for Climate Zone 0 (A,B)* / Bảng 5.5-0: Vỏ công trình requirements for climate zone 0 (a,b)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-0.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-0.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-0; PDF p. 62 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0406 • R-90-096 — B — Door Switches / Nội dung kỹ thuật: Door Switches
Explanation: Clause 6.5.10 is titled “Door Switches” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.10 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Door Switches” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.10; PDF p. 124 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0407 • R-90-097 — C — Building Systems Verification and Testing Requirements / Yêu cầu kiểm tra và xác minh hệ thống công trình
Explanation: Clause 4.2.5.1 is titled “Building Systems Verification and Testing Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.5.1 có tiêu đề “Yêu cầu kiểm tra và xác minh hệ thống công trình” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.5.1; PDF p. 52 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0408 • R-90-098 — D — Alterations to Existing Buildings / Cải tạo to công trình hiện hữu
Explanation: Clause 7.1.1.3 is titled “Alterations to Existing Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1.1.3 có tiêu đề “Cải tạo to công trình hiện hữu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.1.1.3; PDF p. 155 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0409 • R-90-099 — A — Refrigeration Systems / Hệ thống lạnh
Explanation: Clause 6.5.11 is titled “Refrigeration Systems” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.11 có tiêu đề “Hệ thống lạnh” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.11; PDF p. 124 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0410 • R-90-100 — B — Table A5.3.3.1: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors / Bảng A5.3.3.1: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A5.3.3.1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A5.3.3.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A5.3.3.1; PDF p. 253 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0411 • R-90-101 — C — Record Documents / Hồ sơ hoàn công
Explanation: Clause 9.7.3.1 is titled “Record Documents” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.7.3.1 có tiêu đề “Hồ sơ hoàn công” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.7.3.1; PDF p. 189 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0412 • R-90-102 — D — Building Area Method Compliance Path / Phương pháp diện tích công trình compliance path
Explanation: Clause 9.5 is titled “Building Area Method Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.5 có tiêu đề “Phương pháp diện tích công trình compliance path” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; PDF p. 178 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0413 • R-90-103 — A — Table 4.2.1.1: Building Performance Factor (BPF) / Bảng 4.2.1.1: Nội dung kỹ thuật: Building Performance Factor (BPF)
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 4.2.1.1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 4.2.1.1.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 4.2.1.1; PDF p. 51 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0414 • R-90-104 — B — Table 5.5-4: Building Envelope Requirements for Climate Zone 4 (A,B,C)* / Bảng 5.5-4: Vỏ công trình requirements for climate zone 4 (a,b,c)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-4.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-4.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-4; PDF p. 66 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0415 • R-90-105 — C — FPT and Verification Documentation / Fpt and verification tài liệu
Explanation: Clause 4.2.5.1.2 is titled “FPT and Verification Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.5.1.2 có tiêu đề “Fpt and verification tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.5.1.2; PDF p. 53 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0416 • R-90-106 — D — Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals
Explanation: Clause 9.7.3.2 is titled “Manuals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.7.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.7.3.2; PDF p. 189 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0417 • R-90-107 — A — Prescriptive Compliance Path / Lộ trình tuân thủ quy định sẵn
Explanation: Clause 6.5 is titled “Prescriptive Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5 có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ quy định sẵn” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5; PDF p. 102 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0418 • R-90-108 — B — Table 6.8.1-3: Water-Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirementsa,b,e / Bảng 6.8.1-3: Nội dung kỹ thuật: Water-Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirementsa,b,e
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-3.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-3; PDF p. 133 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0419 • R-90-109 — C — Pool Covers / Nội dung kỹ thuật: Pool Covers
Explanation: Clause 7.4.5.2 is titled “Pool Covers” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.4.5.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pool Covers” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.4.5.2; PDF p. 157 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0420 • R-90-110 — D — Pool Heaters / Nội dung kỹ thuật: Pool Heaters
Explanation: Clause 7.4.5.1 is titled “Pool Heaters” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.4.5.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pool Heaters” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.4.5.1; PDF p. 157 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0421 • R-90-111 — A — Economizer Fault Detection and Diagnostics (FDD) / Bộ tận dụng gió ngoài fault detection and diagnostics (fdd)
Explanation: Clause 6.4.3.12 is titled “Economizer Fault Detection and Diagnostics (FDD)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.12 có tiêu đề “Bộ tận dụng gió ngoài fault detection and diagnostics (fdd)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.12; PDF p. 98 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0422 • R-90-112 — B — Building Commissioning Requirements / Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình
Explanation: Clause 4.2.5.2 is titled “Building Commissioning Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.5.2 có tiêu đề “Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.5.2; PDF p. 53 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0423 • R-90-113 — C — Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals
Explanation: Clause 8.7.3.2 is titled “Manuals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.7.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.7.3.2; PDF p. 164 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0424 • R-90-114 — D — Table G3.5.6: Performance Rating Method Gas- and Oil-Fired Boilers—Minimum Efficiency Requirements / Bảng G3.5.6: Phương pháp đánh giá hiệu năng gas- and oil-fired boilers—minimum efficiency requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.5.6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.5.6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.5.6; PDF p. 335 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0425 • R-90-115 — A — Direct Digital Control (DDC) Requirements / Điều khiển số trực tiếp (ddc) requirements
Explanation: Clause 6.4.3.10 is titled “Direct Digital Control (DDC) Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.10 có tiêu đề “Điều khiển số trực tiếp (ddc) requirements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10; PDF p. 97 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0426 • R-90-116 — B — Chilled-Water Plant Monitoring / Nước lạnh plant monitoring
Explanation: Clause 6.4.3.11 is titled “Chilled-Water Plant Monitoring” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.11 có tiêu đề “Nước lạnh plant monitoring” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.11; PDF p. 98 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0427 • R-90-117 — C — Exterior Lighting Power Allowance / Exterior công suất chiếu sáng allowance
Explanation: Clause 9.2.3.2 is titled “Exterior Lighting Power Allowance” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.2.3.2 có tiêu đề “Exterior công suất chiếu sáng allowance” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.2.3.2; PDF p. 167 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0428 • R-90-118 — D — < d / Nội dung kỹ thuật: < d
Explanation: Clause 200 is titled “< d” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 200 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: < d” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §200; PDF p. 228 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0429 • R-90-119 — A — Lighting / Nội dung kỹ thuật: Lighting
Explanation: Clause 10.4.3.1 is titled “Lighting” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.4.3.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Lighting” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.4.3.1; PDF p. 192 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0430 • R-90-120 — B — Table 5.5-6: Building Envelope Requirements for Climate Zone 6 (A,B)* / Bảng 5.5-6: Vỏ công trình requirements for climate zone 6 (a,b)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-6.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-6; PDF p. 68 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0431 • R-90-121 — C — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0432 • R-90-122 — D — low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum a, Addendum a; §6.5.3.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add a-2020.pdf

Q0433 • R-90-123 — A — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0434 • R-90-124 — B — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0435 • R-90-125 — C — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0436 • R-90-126 — D — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0437 • R-90-127 — A — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0438 • R-90-128 — B — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0439 • R-90-129 — C — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0440 • R-90-130 — D — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0441 • R-90-131 — A — chiller revisions / sửa đổi về chiller
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum x, Addenda x and y; §§6.4.1.2, 6.8.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add x-2021.pdf

Q0442 • R-90-132 — B — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0443 • R-90-133 — C — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0444 • R-90-134 — D — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0445 • R-90-135 — A — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0446 • R-90-136 — B — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0447 • R-90-137 — C — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0448 • R-90-138 — D — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0449 • R-90-139 — A — economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ci, Addendum ci; Table 6.5.1-1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ci-2022.pdf

Q0450 • R-90-140 — B — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0451 • R-90-141 — C — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0452 • R-90-142 — D — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0453 • R-90-143 — A — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0454 • R-90-144 — B — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0455 • R-90-145 — C — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0456 • R-90-146 — D — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0457 • R-90-147 — A — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0458 • R-90-148 — B — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0459 • R-90-149 — C — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0460 • R-90-150 — D — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0461 • R-90-151 — A — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0462 • R-90-152 — B — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0463 • R-90-153 — C — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0464 • R-90-154 — D — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0465 • R-90-155 — A — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0466 • R-90-156 — B — sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bz, Addendum bz; §6.5.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bz-2022.pdf

Q0467 • R-90-157 — C — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0468 • R-90-158 — D — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0469 • R-90-159 — A — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0470 • R-90-160 — B — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0471 • R-90-161 — C — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0472 • R-90-162 — D — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0473 • R-90-163 — A — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0474 • R-90-164 — B — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0475 • R-90-165 — C — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0476 • R-90-166 — D — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0477 • R-90-167 — A — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0478 • R-90-168 — B — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0479 • R-90-169 — C — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0480 • R-90-170 — D — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0481 • R-90-171 — A — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0482 • R-90-172 — B — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0483 • R-90-173 — C — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0484 • R-90-174 — D — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0485 • R-90-175 — A — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0486 • R-90-176 — B — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0487 • R-90-177 — C — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0488 • R-90-178 — D — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0489 • R-90-179 — A — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0490 • R-90-180 — B — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0491 • R-90-181 — C — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0492 • R-90-182 — D — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0493 • R-90-183 — A — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0494 • R-90-184 — B — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0495 • R-90-185 — C — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0496 • R-90-186 — D — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0497 • R-90-187 — A — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0498 • R-90-188 — B — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0499 • R-90-189 — C — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0500 • R-90-190 — D — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0501 • R-90-191 — A — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0502 • R-90-192 — B — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0503 • R-90-193 — C — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0504 • R-90-194 — D — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0505 • R-90-195 — A — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0506 • R-90-196 — B — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0507 • R-90-197 — C — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0508 • R-90-198 — D — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0509 • R-90-199 — A — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0510 • R-90-200 — B — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

### HVAC Fundamentals
Kiến thức HVAC cơ bản

Q0511 • R-F-001 — C — vapor-compression cycle / chu trình lạnh nén hơi
Explanation: The diagram supports the correct choice: Compressor.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Máy nén.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0512 • R-F-002 — D — fan operating point / điểm làm việc của quạt
Explanation: The diagram supports the correct choice: Steady operating airflow and pressure.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Lưu lượng và áp suất làm việc ổn định.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan selection • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0513 • R-F-003 — A — duct fittings / phụ kiện ống gió
Explanation: The diagram supports the correct choice: Reducer/transition.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Côn thu/chuyển tiếp.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct design • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0514 • R-F-004 — B — psychrometric processes / các quá trình không khí ẩm
Explanation: The diagram supports the correct choice: Down and left.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Đi xuống và sang trái.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0515 • R-F-005 — C — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0516 • R-F-006 — D — testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng
Explanation: The controlling fact is: TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — TAB • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0517 • R-F-007 — A — PID roles / vai trò các thành phần PID
Explanation: The controlling fact is: Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0518 • R-F-008 — B — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0519 • R-F-009 — C — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0520 • R-F-010 — D — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0521 • R-F-011 — A — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0522 • R-F-012 — B — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0523 • R-F-013 — C — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0524 • R-F-014 — D — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0525 • R-F-015 — A — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0526 • R-F-016 — B — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0527 • R-F-017 — C — VRF system / hệ VRF
Explanation: The controlling fact is: VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Direct-expansion systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0528 • R-F-018 — D — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0529 • R-F-019 — A — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0530 • R-F-020 — B — commissioning / chạy thử và nghiệm thu
Explanation: The controlling fact is: Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Commissioning • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0531 • R-F-021 — C — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0532 • R-F-022 — D — subcooling / độ quá lạnh
Explanation: The controlling fact is: Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0533 • R-F-023 — A — fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất
Explanation: The controlling fact is: Fan pressure is proportional to the square of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0534 • R-F-024 — B — superheat / độ quá nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0535 • R-F-025 — C — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0536 • R-F-026 — D — fan operating point / điểm làm việc của quạt
Explanation: The controlling fact is: The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan selection • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0537 • R-F-027 — A — duct velocity / vận tốc trong ống gió
Explanation: The controlling fact is: Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0538 • R-F-028 — B — compressor function / chức năng máy nén
Explanation: The controlling fact is: The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0539 • R-F-029 — C — condenser function / chức năng bình ngưng
Explanation: The controlling fact is: The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0540 • R-F-030 — D — relative humidity / độ ẩm tương đối
Explanation: The controlling fact is: Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0541 • R-F-031 — A — expansion-device function / chức năng van tiết lưu
Explanation: The controlling fact is: The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0542 • R-F-032 — B — latent heat / nhiệt ẩn
Explanation: The controlling fact is: Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0543 • R-F-033 — C — humidity ratio / dung ẩm
Explanation: The controlling fact is: Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0544 • R-F-034 — D — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0545 • R-F-035 — A — sensible heat / nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0546 • R-F-036 — B — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0547 • R-F-037 — C — fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng
Explanation: The controlling fact is: For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0548 • R-F-038 — D — EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP
Explanation: The controlling fact is: For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0549 • R-F-039 — A — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0550 • R-F-040 — B — testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng
Explanation: The controlling fact is: TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — TAB • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0551 • R-F-041 — C — PID roles / vai trò các thành phần PID
Explanation: The controlling fact is: Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0552 • R-F-042 — D — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0553 • R-F-043 — A — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0554 • R-F-044 — B — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0555 • R-F-045 — C — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0556 • R-F-046 — D — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0557 • R-F-047 — A — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0558 • R-F-048 — B — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0559 • R-F-049 — C — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0560 • R-F-050 — D — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0561 • R-F-051 — A — VRF system / hệ VRF
Explanation: The controlling fact is: VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Direct-expansion systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0562 • R-F-052 — B — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0563 • R-F-053 — C — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0564 • R-F-054 — D — commissioning / chạy thử và nghiệm thu
Explanation: The controlling fact is: Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Commissioning • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0565 • R-F-055 — A — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0566 • R-F-056 — B — subcooling / độ quá lạnh
Explanation: The controlling fact is: Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0567 • R-F-057 — C — fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất
Explanation: The controlling fact is: Fan pressure is proportional to the square of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0568 • R-F-058 — D — superheat / độ quá nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0569 • R-F-059 — A — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0570 • R-F-060 — B — fan operating point / điểm làm việc của quạt
Explanation: The controlling fact is: The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan selection • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0571 • R-F-061 — C — duct velocity / vận tốc trong ống gió
Explanation: The controlling fact is: Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0572 • R-F-062 — D — compressor function / chức năng máy nén
Explanation: The controlling fact is: The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0573 • R-F-063 — A — condenser function / chức năng bình ngưng
Explanation: The controlling fact is: The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0574 • R-F-064 — B — relative humidity / độ ẩm tương đối
Explanation: The controlling fact is: Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0575 • R-F-065 — C — expansion-device function / chức năng van tiết lưu
Explanation: The controlling fact is: The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0576 • R-F-066 — D — latent heat / nhiệt ẩn
Explanation: The controlling fact is: Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0577 • R-F-067 — A — humidity ratio / dung ẩm
Explanation: The controlling fact is: Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0578 • R-F-068 — B — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0579 • R-F-069 — C — sensible heat / nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0580 • R-F-070 — D — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0581 • R-F-071 — A — fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng
Explanation: The controlling fact is: For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0582 • R-F-072 — B — EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP
Explanation: The controlling fact is: For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0583 • R-F-073 — C — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0584 • R-F-074 — D — testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng
Explanation: The controlling fact is: TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — TAB • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0585 • R-F-075 — A — PID roles / vai trò các thành phần PID
Explanation: The controlling fact is: Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0586 • R-F-076 — B — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0587 • R-F-077 — C — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0588 • R-F-078 — D — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0589 • R-F-079 — A — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0590 • R-F-080 — B — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0591 • R-F-081 — C — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0592 • R-F-082 — D — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0593 • R-F-083 — A — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0594 • R-F-084 — B — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0595 • R-F-085 — C — VRF system / hệ VRF
Explanation: The controlling fact is: VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Direct-expansion systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0596 • R-F-086 — D — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0597 • R-F-087 — A — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0598 • R-F-088 — B — commissioning / chạy thử và nghiệm thu
Explanation: The controlling fact is: Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Commissioning • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0599 • R-F-089 — C — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q0600 • R-F-090 — D — subcooling / độ quá lạnh
Explanation: The controlling fact is: Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Remember: Recalls a defined term, value, table, figure, or clause.
Bloom — Ghi nhớ: Yêu cầu nhớ lại thuật ngữ, giá trị, bảng, hình hoặc điều khoản.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

## Understand
Thông hiểu

### ASHRAE 52.2
ASHRAE 52.2

Q0601 • U-52-001 — A — Table 4-1: Particle Counters Size Range Boundaries / Bảng 4-1: Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Size Range Boundaries
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 4-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 4-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 4-1; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0602 • U-52-002 — B — Test Sampling / Nội dung kỹ thuật: Test Sampling
Explanation: Clause 10.2 is titled “Test Sampling” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Sampling” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.2; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0603 • U-52-003 — C — Test Procedure / Nội dung kỹ thuật: Test Procedure
Explanation: Clause 10.7.1 is titled “Test Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.7.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Procedure” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7.1; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0604 • U-52-004 — D — Symbols and Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts
Explanation: Clause 10.1 is titled “Symbols and Subscripts” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Symbols and Subscripts” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.1; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0605 • U-52-005 — A — Table 5-2: Apparatus Maintenance Schedule / Bảng 5-2: Nội dung kỹ thuật: Apparatus Maintenance Schedule
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 5-2; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0606 • U-52-006 — B — Sampling Sequence / Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence
Explanation: Clause 5.4.3 is titled “Sampling Sequence” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Sampling Sequence” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.4.3; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0607 • U-52-007 — C — Dust Feeder Airflow Rate / Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate
Explanation: Clause 5.13 is titled “Dust Feeder Airflow Rate” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dust Feeder Airflow Rate” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.13; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0608 • U-52-008 — D — Particle Counters Zero / Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero
Explanation: Clause 5.10 is titled “Particle Counters Zero” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.10 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Particle Counters Zero” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.10; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0609 • U-52-009 — A — Preparation of the Test Sample / Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample
Explanation: Clause 7.2 is titled “Preparation of the Test Sample” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Preparation of the Test Sample” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §7.2; PDF p. 19 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0610 • U-52-010 — B — 100% Efficiency Test and Development of Purge Time / Nội dung kỹ thuật: 100% Efficiency Test and Development of Purge Time
Explanation: Clause 5.7 is titled “100% Efficiency Test and Development of Purge Time” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.7 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: 100% Efficiency Test and Development of Purge Time” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.7; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0611 • U-52-011 — C — Table 10-1: t Distribution Variable (Reference 12) / Bảng 10-1: Nội dung kỹ thuật: t Distribution Variable (Reference 12)
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 10-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 10-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-1; PDF p. 24 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0612 • U-52-012 — D — Aerosol Generator / Bộ tạo khí dung
Explanation: Clause 4.3 is titled “Aerosol Generator” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.3 có tiêu đề “Bộ tạo khí dung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.3; PDF p. 9 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0613 • U-52-013 — A — Correlation / Nội dung kỹ thuật: Correlation
Explanation: Clause 10.6.2.4 is titled “Correlation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.2.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.2.4; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0614 • U-52-014 — B — Concentration Limit of the Particle Counter21 / Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21
Explanation: Clause 5.6 is titled “Concentration Limit of the Particle Counter21” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Concentration Limit of the Particle Counter21” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.6; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0615 • U-52-015 — C — Reference Filter Check / Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check
Explanation: Clause 5.18.1 is titled “Reference Filter Check” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.18.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Reference Filter Check” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.18.1; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0616 • U-52-016 — D — Definitions / Định nghĩa
Explanation: Clause 3.1 is titled “Definitions” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 3.1 có tiêu đề “Định nghĩa” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; PDF p. 5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0617 • U-52-017 — A — Correlation Ratio Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit
Explanation: Clause 10.6.2.1 is titled “Correlation Ratio Error Limit” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio Error Limit” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.2.1; PDF p. 24 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0618 • U-52-018 — B — Penetration Error Limit / Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit
Explanation: Clause 10.6.4.1 is titled “Penetration Error Limit” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.4.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Error Limit” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.4.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0619 • U-52-019 — C — Summary of Qualification Test Requirements / Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements
Explanation: Clause 5.17 is titled “Summary of Qualification Test Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.17 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Summary of Qualification Test Requirements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.17; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0620 • U-52-020 — D — Test Duct Air Leakage Test / Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test
Explanation: Clause 5.9 is titled “Test Duct Air Leakage Test” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.9 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Test Duct Air Leakage Test” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.9; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0621 • U-52-021 — A — Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer / Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer
Explanation: Clause 5.12 is titled “Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.12 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Confirmation of the Activity of the Aerosol Neutralizer” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.12; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0622 • U-52-022 — B — Table 12-1: Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters / Bảng 12-1: Giá trị báo cáo hiệu suất tối thiểu (merv) parameters
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 12-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 12-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0623 • U-52-023 — C — Downstream Mixing of Aerosol / Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol
Explanation: Clause 5.4 is titled “Downstream Mixing of Aerosol” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Downstream Mixing of Aerosol” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.4; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0624 • U-52-024 — D — Dust-Loading Procedure / Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure
Explanation: Clause 10.7.2 is titled “Dust-Loading Procedure” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.7.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dust-Loading Procedure” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7.2; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0625 • U-52-025 — A — Correlation Ratio / Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio
Explanation: Clause 10.3 is titled “Correlation Ratio” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Correlation Ratio” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.3; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0626 • U-52-026 — B — Penetration Data Reduction / Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction
Explanation: Clause 10.6.3 is titled “Penetration Data Reduction” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Penetration Data Reduction” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.3; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0627 • U-52-027 — C — Pressure Drop Across Empty Test Section / Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section
Explanation: Clause 5.18.2 is titled “Pressure Drop Across Empty Test Section” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.18.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pressure Drop Across Empty Test Section” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.18.2; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0628 • U-52-028 — D — OPC Documentation / Opc tài liệu
Explanation: Clause 5.15 is titled “OPC Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.15 có tiêu đề “Opc tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §5.15; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0629 • U-52-029 — A — Subscripts / Nội dung kỹ thuật: Subscripts
Explanation: Clause 10.1.2 is titled “Subscripts” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Subscripts” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.1.2; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0630 • U-52-030 — B — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0631 • U-52-031 — C — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0632 • U-52-032 — D — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0633 • U-52-033 — A — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0634 • U-52-034 — B — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0635 • U-52-035 — C — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q0636 • U-52-036 — D — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0637 • U-52-037 — A — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0638 • U-52-038 — B — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0639 • U-52-039 — C — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0640 • U-52-040 — D — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0641 • U-52-041 — A — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q0642 • U-52-042 — B — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0643 • U-52-043 — C — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0644 • U-52-044 — D — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0645 • U-52-045 — A — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0646 • U-52-046 — B — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0647 • U-52-047 — C — test particle range / dải kích thước hạt thử
Explanation: The controlling fact is: Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §2.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0648 • U-52-048 — D — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0649 • U-52-049 — A — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0650 • U-52-050 — B — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0651 • U-52-051 — C — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0652 • U-52-052 — D — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0653 • U-52-053 — A — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0654 • U-52-054 — B — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0655 • U-52-055 — C — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0656 • U-52-056 — D — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0657 • U-52-057 — A — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0658 • U-52-058 — B — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0659 • U-52-059 — C — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0660 • U-52-060 — D — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q0661 • U-52-061 — A — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0662 • U-52-062 — B — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0663 • U-52-063 — C — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0664 • U-52-064 — D — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0665 • U-52-065 — A — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0666 • U-52-066 — B — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q0667 • U-52-067 — C — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0668 • U-52-068 — D — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0669 • U-52-069 — A — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0670 • U-52-070 — B — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0671 • U-52-071 — C — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0672 • U-52-072 — D — test particle range / dải kích thước hạt thử
Explanation: The controlling fact is: Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §2.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0673 • U-52-073 — A — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0674 • U-52-074 — B — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0675 • U-52-075 — C — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0676 • U-52-076 — D — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0677 • U-52-077 — A — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0678 • U-52-078 — B — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0679 • U-52-079 — C — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0680 • U-52-080 — D — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0681 • U-52-081 — A — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0682 • U-52-082 — B — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0683 • U-52-083 — C — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0684 • U-52-084 — D — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0685 • U-52-085 — A — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q0686 • U-52-086 — B — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0687 • U-52-087 — C — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0688 • U-52-088 — D — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0689 • U-52-089 — A — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q0690 • U-52-090 — B — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

### ASHRAE 55
ASHRAE 55

Q0691 • U-55-001 — C — Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally / Nội dung kỹ thuật: Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally
Explanation: Clause 5.4 is titled “Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Determining Acceptable Thermal Conditions in Occupant-Controlled Naturally” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0692 • U-55-002 — D — Design / Nội dung kỹ thuật: Design
Explanation: Clause 6.1 is titled “Design” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §6.1; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0693 • U-55-003 — A — Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology
Explanation: Clause 5.3.1.2 is titled “Methodology” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Methodology” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0694 • U-55-004 — B — Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over / Nội dung kỹ thuật: Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over
Explanation: Clause 7.4.2.2 is titled “Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.4.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Approaches to Predicting whether a Thermal Environment is Acceptable over” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.4.2.2; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0695 • U-55-005 — C — Table 5-4: Added Insulation when Sitting on a Chair / Bảng 5-4: Nội dung kỹ thuật: Added Insulation when Sitting on a Chair
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-4.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-4.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-4; PDF p. 12 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0696 • U-55-006 — D — Temperature Variations with Time / Biến thiên nhiệt độ theo thời gian
Explanation: Clause 5.3.4 is titled “Temperature Variations with Time” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.4 có tiêu đề “Biến thiên nhiệt độ theo thời gian” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4; PDF p. 21 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0697 • U-55-007 — A — Table 7-1: Instrumentation Measurement Range and Accuracy / Bảng 7-1: Nội dung kỹ thuật: Instrumentation Measurement Range and Accuracy
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 7-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 7-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 7-1; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0698 • U-55-008 — B — Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces / Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát
Explanation: Clause 7.2.2.2 is titled “Occupant-Controlled Naturally Conditioned Spaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.2.2 có tiêu đề “Không gian điều hòa tự nhiên do người sử dụng kiểm soát” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.2.2.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0699 • U-55-009 — C — Table 5-6: High-Performance (Low-e) Glazing Units / Bảng 5-6: Nội dung kỹ thuật: High-Performance (Low-e) Glazing Units
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-6.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-6; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0700 • U-55-010 — D — Measurements from Building Automation System (BAS) / Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)
Explanation: Clause 7.3.5 is titled “Measurements from Building Automation System (BAS)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Measurements from Building Automation System (BAS)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.5; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0701 • U-55-011 — A — Comfort Determination from Occupant Surveys / Nội dung kỹ thuật: Comfort Determination from Occupant Surveys
Explanation: Clause 7.2.1 is titled “Comfort Determination from Occupant Surveys” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Comfort Determination from Occupant Surveys” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.2.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0702 • U-55-012 — B — Rate Determination / Nội dung kỹ thuật: Rate Determination
Explanation: Clause 5.2.1.2 is titled “Rate Determination” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Rate Determination” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.1.2; PDF p. 8 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0703 • U-55-013 — C — Table 5-7: Clear, Low-Performance Glazing Units / Bảng 5-7: Nội dung kỹ thuật: Clear, Low-Performance Glazing Units
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-7.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-7.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-7; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0704 • U-55-014 — D — Floor Surface Temperature / Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature
Explanation: Clause 5.3.3.5 is titled “Floor Surface Temperature” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Floor Surface Temperature” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0705 • U-55-015 — A — Additional Concurrent Data / Nội dung kỹ thuật: Additional Concurrent Data
Explanation: Clause 7.3.5.4 is titled “Additional Concurrent Data” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.5.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Additional Concurrent Data” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.5.4; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0706 • U-55-016 — B — Limits of Applicability / Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability
Explanation: Clause 5.2.2.3 is titled “Limits of Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.2.2.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Limits of Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3; PDF p. 12 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0707 • U-55-017 — C — Table 5-13: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally / Bảng 5-13: Nội dung kỹ thuật: Increases in Acceptable Operative Temperature Limits (t0) in Occupant-Controlled Naturally
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-13.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-13.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0708 • U-55-018 — D — General Requirements / Yêu cầu chung
Explanation: Clause 5.1 is titled “General Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.1 có tiêu đề “Yêu cầu chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.1; PDF p. 8 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0709 • U-55-019 — A — Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability
Explanation: Clause 5.3.2.1 is titled “Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.1; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0710 • U-55-020 — B — Table 5-10: Interior Shade Solar Absorptance Based on Color Description of Window-Facing Side of Shade / Bảng 5-10: Nội dung kỹ thuật: Interior Shade Solar Absorptance Based on Color Description of Window-Facing Side of Shade
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-10.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-10.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-10; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0711 • U-55-021 — C — Table 5-8: Tinted Glazing Units / Bảng 5-8: Nội dung kỹ thuật: Tinted Glazing Units
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-8.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-8.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-8; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0712 • U-55-022 — D — Surveys of Occupant Responses to Environment / Nội dung kỹ thuật: Surveys of Occupant Responses to Environment
Explanation: Clause 7.3.1 is titled “Surveys of Occupant Responses to Environment” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Surveys of Occupant Responses to Environment” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.1; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0713 • U-55-023 — A — Table 5-5: Applicability of Methods for Determining Acceptable Thermal Environments / Bảng 5-5: Applicability of phương pháp for determining acceptable thermal environments
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5-5.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5-5.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-5; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0714 • U-55-024 — B — Physical Measurement Positions within the Building / Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Positions within the Building
Explanation: Clause 7.3.2 is titled “Physical Measurement Positions within the Building” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Physical Measurement Positions within the Building” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.2; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0715 • U-55-025 — C — Radiant Temperature Asymmetry / Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry
Explanation: Clause 5.3.3.2 is titled “Radiant Temperature Asymmetry” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Radiant Temperature Asymmetry” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.2; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0716 • U-55-026 — D — (faster responding) / Nội dung kỹ thuật: (faster responding)
Explanation: Clause 0.6 is titled “(faster responding)” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 0.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: (faster responding)” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §0.6; PDF p. 58 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0717 • U-55-027 — A — Applicability / Nội dung kỹ thuật: Applicability
Explanation: Clause 5.3.3.1 is titled “Applicability” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.3.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Applicability” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1; PDF p. 20 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0718 • U-55-028 — B — Location / Nội dung kỹ thuật: Location
Explanation: Clause 7.3.5.1 is titled “Location” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.5.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Location” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §7.3.5.1; PDF p. 27 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0719 • U-55-029 — C — Methodology / Nội dung kỹ thuật: Methodology
Explanation: Clause 5.3.2.2 is titled “Methodology” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.3.2.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Methodology” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.2; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0720 • U-55-030 — D — personal factors / các yếu tố cá nhân
Explanation: The controlling fact is: Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §4.4; §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0721 • U-55-031 — A — uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0722 • U-55-032 — B — acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0723 • U-55-033 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: The controlling fact is: For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0724 • U-55-034 — D — short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn
Explanation: The controlling fact is: A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0725 • U-55-035 — A — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: The controlling fact is: The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0726 • U-55-036 — B — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0727 • U-55-037 — C — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0728 • U-55-038 — D — cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0729 • U-55-039 — A — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0730 • U-55-040 — B — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0731 • U-55-041 — C — adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo
Explanation: The controlling fact is: Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0732 • U-55-042 — D — metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; §5.2.1.4 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q0733 • U-55-043 — A — prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành
Explanation: The controlling fact is: The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0734 • U-55-044 — B — elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; §5.3.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

Q0735 • U-55-045 — C — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0736 • U-55-046 — D — adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(d) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0737 • U-55-047 — A — lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0738 • U-55-048 — B — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0739 • U-55-049 — C — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0740 • U-55-050 — D — cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0741 • U-55-051 — A — occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người
Explanation: The controlling fact is: Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0742 • U-55-052 — B — one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ
Explanation: The controlling fact is: The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0743 • U-55-053 — C — PMV compliance band / dải tuân thủ PMV
Explanation: The controlling fact is: The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0744 • U-55-054 — D — direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp
Explanation: The controlling fact is: When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0745 • U-55-055 — A — upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0746 • U-55-056 — B — clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo
Explanation: The controlling fact is: The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0747 • U-55-057 — C — adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0748 • U-55-058 — D — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0749 • U-55-059 — A — uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0750 • U-55-060 — B — adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0751 • U-55-061 — C — personal factors / các yếu tố cá nhân
Explanation: The controlling fact is: Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §4.4; §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0752 • U-55-062 — D — uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0753 • U-55-063 — A — acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0754 • U-55-064 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: The controlling fact is: For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0755 • U-55-065 — C — short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn
Explanation: The controlling fact is: A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0756 • U-55-066 — D — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: The controlling fact is: The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0757 • U-55-067 — A — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0758 • U-55-068 — B — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0759 • U-55-069 — C — cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0760 • U-55-070 — D — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0761 • U-55-071 — A — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0762 • U-55-072 — B — adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo
Explanation: The controlling fact is: Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0763 • U-55-073 — C — metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; §5.2.1.4 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q0764 • U-55-074 — D — prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành
Explanation: The controlling fact is: The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0765 • U-55-075 — A — elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; §5.3.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

Q0766 • U-55-076 — B — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0767 • U-55-077 — C — adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(d) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0768 • U-55-078 — D — lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0769 • U-55-079 — A — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0770 • U-55-080 — B — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0771 • U-55-081 — C — cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0772 • U-55-082 — D — occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người
Explanation: The controlling fact is: Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0773 • U-55-083 — A — one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ
Explanation: The controlling fact is: The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0774 • U-55-084 — B — PMV compliance band / dải tuân thủ PMV
Explanation: The controlling fact is: The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0775 • U-55-085 — C — direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp
Explanation: The controlling fact is: When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0776 • U-55-086 — D — upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0777 • U-55-087 — A — clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo
Explanation: The controlling fact is: The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0778 • U-55-088 — B — adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0779 • U-55-089 — C — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q0780 • U-55-090 — D — uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

### ASHRAE 62.1
ASHRAE 62.1

Q0781 • U-62-001 — A — < HS/WS / Nội dung kỹ thuật: < HS/WS
Explanation: Clause 0.1 is titled “< HS/WS” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 0.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: < HS/WS” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §0.1; PDF p. 30 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0782 • U-62-002 — B — Local Capture of Contaminants / Nội dung kỹ thuật: Local Capture of Contaminants
Explanation: Clause 5.16 is titled “Local Capture of Contaminants” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.16 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Local Capture of Contaminants” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.16; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0783 • U-62-003 — C — Breathing Zone Outdoor Airflow / Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow
Explanation: Clause 6.2.1.1 is titled “Breathing Zone Outdoor Airflow” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Breathing Zone Outdoor Airflow” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0784 • U-62-004 — D — Perceived Indoor Air Quality / Nội dung kỹ thuật: Perceived Indoor Air Quality
Explanation: Clause 6.3.3.2 is titled “Perceived Indoor Air Quality” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.3.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Perceived Indoor Air Quality” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3.3.2; PDF p. 28 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0785 • U-62-005 — A — System Ventilation Efficiency / Nội dung kỹ thuật: System Ventilation Efficiency
Explanation: Clause 6.2.4.2 is titled “System Ventilation Efficiency” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.4.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: System Ventilation Efficiency” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.2; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0786 • U-62-006 — B — Pressure Requirements / Nội dung kỹ thuật: Pressure Requirements
Explanation: Clause 6.5.1.2 is titled “Pressure Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.5.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pressure Requirements” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.5.1.2; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0787 • U-62-007 — C — Corner Openings / Nội dung kỹ thuật: Corner Openings
Explanation: Clause 6.4.1.5 is titled “Corner Openings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.1.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Corner Openings” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.1.5; PDF p. 29 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0788 • U-62-008 — D — Table 6-4: Zone Air Distribution Effectiveness (Ez) / Bảng 6-4: Hiệu quả phân phối không khí trong vùng (ez)
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6-4.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6-4.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 6-4; PDF p. 24 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0789 • U-62-009 — A — Outdoor Air Dampers / Không khí ngoài trời dampers
Explanation: Clause 7.2.5 is titled “Outdoor Air Dampers” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.2.5 có tiêu đề “Không khí ngoài trời dampers” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.2.5; PDF p. 32 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0790 • U-62-010 — B — Air Density / Nội dung kỹ thuật: Air Density
Explanation: Clause 6.2.1.1.3 is titled “Air Density” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Air Density” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1.3; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0791 • U-62-011 — C — Combustion Air / Nội dung kỹ thuật: Combustion Air
Explanation: Clause 5.15 is titled “Combustion Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.15 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Combustion Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.15; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0792 • U-62-012 — D — Table 7-1: Allowed Laboratory Test Methods / Bảng 7-1: Allowed laboratory test phương pháp
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 7-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 7-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 7-1; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0793 • U-62-013 — A — Table 6-7: Minimum Openable Areas: Single Openings a / Bảng 6-7: Nội dung kỹ thuật: Minimum Openable Areas: Single Openings a
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6-7.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6-7.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 6-7; PDF p. 30 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0794 • U-62-014 — B — Wilson Blvd., Arlington, VA 22201 / Nội dung kỹ thuật: Wilson Blvd., Arlington, VA 22201
Explanation: Clause 2311 is titled “Wilson Blvd., Arlington, VA 22201” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 2311 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Wilson Blvd., Arlington, VA 22201” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §2311; PDF p. 36 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0795 • U-62-015 — C — General / Chung
Explanation: Clause 8.1 is titled “General” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.1 có tiêu đề “Chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8.1; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0796 • U-62-016 — D — Bird Screens / Nội dung kỹ thuật: Bird Screens
Explanation: Clause 5.4.5 is titled “Bird Screens” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Bird Screens” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.5; PDF p. 13 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0797 • U-62-017 — A — Pfingsten Road / Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road
Explanation: Clause 333 is titled “Pfingsten Road” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 333 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Pfingsten Road” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §333; PDF p. 38 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0798 • U-62-018 — B — Documentation / Tài liệu
Explanation: Clause 6.4.4 is titled “Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.4 có tiêu đề “Tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.4; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0799 • U-62-019 — C — Ventilation Air Distribution / Ventilation phân phối không khí
Explanation: Clause 5.10 is titled “Ventilation Air Distribution” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.10 có tiêu đề “Ventilation phân phối không khí” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.10; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0800 • U-62-020 — D — Protection of Materials / Nội dung kỹ thuật: Protection of Materials
Explanation: Clause 7.1.3 is titled “Protection of Materials” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.1.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Protection of Materials” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.1.3; PDF p. 31 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0801 • U-62-021 — A — Ozone / Nội dung kỹ thuật: Ozone
Explanation: Clause 6.1.4.3 is titled “Ozone” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.1.4.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Ozone” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1.4.3; PDF p. 18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0802 • U-62-022 — B — Unlisted Occupancy / Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy
Explanation: Clause 6.2.1.1.1 is titled “Unlisted Occupancy” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Unlisted Occupancy” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1.1; PDF p. 23 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0803 • U-62-023 — C — Double Side Opening / Nội dung kỹ thuật: Double Side Opening
Explanation: Clause 6.4.1.4 is titled “Double Side Opening” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.1.4 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Double Side Opening” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.1.4; PDF p. 29 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0804 • U-62-024 — D — Table 7-3: Number of Measurements Points / Bảng 7-3: Nội dung kỹ thuật: Number of Measurements Points
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 7-3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 7-3.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, Table 7-3; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0805 • U-62-025 — A — Sizing Openings—Path A / Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path A
Explanation: Clause 6.4.1.6.1 is titled “Sizing Openings—Path A” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.1.6.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Sizing Openings—Path A” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4.1.6.1; PDF p. 29 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0806 • U-62-026 — B — Recirculation Limitations / Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations
Explanation: Clause 5.13.3 is titled “Recirculation Limitations” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.13.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Recirculation Limitations” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3; PDF p. 15 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0807 • U-62-027 — C — Outdoor Air Intakes / Không khí ngoài trời intakes
Explanation: Clause 5.4 is titled “Outdoor Air Intakes” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4 có tiêu đề “Không khí ngoài trời intakes” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4; PDF p. 11 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0808 • U-62-028 — D — Stratification / Nội dung kỹ thuật: Stratification
Explanation: Clause 6.2.1.2.1.3 is titled “Stratification” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.2.1.3 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Stratification” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2.1.3; PDF p. 24 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0809 • U-62-029 — A — Resistance to Mold Growth / Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth
Explanation: Clause 5.11.1 is titled “Resistance to Mold Growth” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.11.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Resistance to Mold Growth” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.11.1; PDF p. 14 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0810 • U-62-030 — B — Battery March Park / Nội dung kỹ thuật: Battery March Park
Explanation: Clause 1 is titled “Battery March Park” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Battery March Park” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1; PDF p. 37 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0811 • U-62-031 — C — Condensation on Interior Surfaces / Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces
Explanation: Clause 5.1.2 is titled “Condensation on Interior Surfaces” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.1.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Condensation on Interior Surfaces” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2; PDF p. 10 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0812 • U-62-032 — D — Dynamic Reset / Nội dung kỹ thuật: Dynamic Reset
Explanation: Clause 6.2.6 is titled “Dynamic Reset” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.6 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Dynamic Reset” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.6; PDF p. 26 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0813 • U-62-033 — A — Personalized Air / Nội dung kỹ thuật: Personalized Air
Explanation: Clause 6.2.1.2.2.1 is titled “Personalized Air” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.1.2.2.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Personalized Air” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2.2.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0814 • U-62-034 — B — Design Compounds and PM2.5 Measurement Test / Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test
Explanation: Clause 7.3.1.1 is titled “Design Compounds and PM2.5 Measurement Test” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.3.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Design Compounds and PM2.5 Measurement Test” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7.3.1.1; PDF p. 33 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0815 • U-62-035 — C — Uncorrected Outdoor Air Intake / Uncorrected không khí ngoài trời intake
Explanation: Clause 6.2.4.1 is titled “Uncorrected Outdoor Air Intake” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.2.4.1 có tiêu đề “Uncorrected không khí ngoài trời intake” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.1; PDF p. 25 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0816 • U-62-036 — D — Air Distribution System / Phân phối không khí system
Explanation: Clause 5.19.3 is titled “Air Distribution System” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.19.3 có tiêu đề “Phân phối không khí system” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19.3; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0817 • U-62-037 — A — Building Exfiltration / Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration
Explanation: Clause 5.17 is titled “Building Exfiltration” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.17 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Building Exfiltration” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.17; PDF p. 16 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0818 • U-62-038 — B — Ventilation Equipment Access / Nội dung kỹ thuật: Ventilation Equipment Access
Explanation: Clause 5.19.2 is titled “Ventilation Equipment Access” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.19.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Ventilation Equipment Access” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19.2; PDF p. 17 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0819 • U-62-039 — C — natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên
Explanation: The controlling fact is: The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0820 • U-62-040 — D — standard purpose / mục đích tiêu chuẩn
Explanation: The controlling fact is: The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0821 • U-62-041 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0822 • U-62-042 — B — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0823 • U-62-043 — C — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0824 • U-62-044 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0825 • U-62-045 — A — Class 4 air / không khí Cấp 4
Explanation: The controlling fact is: Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0826 • U-62-046 — B — intake separation / khoảng cách cửa lấy gió
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1; Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0827 • U-62-047 — C — Class 2 air / không khí Cấp 2
Explanation: The controlling fact is: Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0828 • U-62-048 — D — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0829 • U-62-049 — A — condensation control / kiểm soát ngưng tụ
Explanation: The controlling fact is: Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0830 • U-62-050 — B — maintenance access / tiếp cận bảo trì
Explanation: The controlling fact is: Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0831 • U-62-051 — C — local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ
Explanation: The controlling fact is: A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0832 • U-62-052 — D — attached parking garages / gara đỗ xe liền kề
Explanation: The controlling fact is: Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0833 • U-62-053 — A — three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió
Explanation: The controlling fact is: Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0834 • U-62-054 — B — Class 1 air / không khí Cấp 1
Explanation: The controlling fact is: Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0835 • U-62-055 — C — system start-up / khởi động hệ thống
Explanation: The controlling fact is: Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0836 • U-62-056 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: The controlling fact is: Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0837 • U-62-057 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: The controlling fact is: The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0838 • U-62-058 — B — acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0839 • U-62-059 — C — IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP
Explanation: The controlling fact is: The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0840 • U-62-060 — D — ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0841 • U-62-061 — A — humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm
Explanation: The controlling fact is: Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0842 • U-62-062 — B — operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì
Explanation: The controlling fact is: An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0843 • U-62-063 — C — demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu
Explanation: The controlling fact is: DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3; §6.2.6 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0844 • U-62-064 — D — construction protection / bảo vệ trong thi công
Explanation: The controlling fact is: During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0845 • U-62-065 — A — makeup air / không khí bù
Explanation: The controlling fact is: Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0846 • U-62-066 — B — regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực
Explanation: The controlling fact is: The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0847 • U-62-067 — C — rain intrusion / xâm nhập nước mưa
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.2–5.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0848 • U-62-068 — D — ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió
Explanation: The controlling fact is: Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0849 • U-62-069 — A — snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim
Explanation: The controlling fact is: Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.4–5.4.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0850 • U-62-070 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: The controlling fact is: For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0851 • U-62-071 — C — ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0852 • U-62-072 — D — drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng
Explanation: The controlling fact is: Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0853 • U-62-073 — A — natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên
Explanation: The controlling fact is: The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0854 • U-62-074 — B — standard purpose / mục đích tiêu chuẩn
Explanation: The controlling fact is: The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0855 • U-62-075 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0856 • U-62-076 — D — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0857 • U-62-077 — A — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0858 • U-62-078 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0859 • U-62-079 — C — Class 4 air / không khí Cấp 4
Explanation: The controlling fact is: Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0860 • U-62-080 — D — intake separation / khoảng cách cửa lấy gió
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1; Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0861 • U-62-081 — A — Class 2 air / không khí Cấp 2
Explanation: The controlling fact is: Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0862 • U-62-082 — B — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0863 • U-62-083 — C — condensation control / kiểm soát ngưng tụ
Explanation: The controlling fact is: Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0864 • U-62-084 — D — maintenance access / tiếp cận bảo trì
Explanation: The controlling fact is: Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0865 • U-62-085 — A — local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ
Explanation: The controlling fact is: A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0866 • U-62-086 — B — attached parking garages / gara đỗ xe liền kề
Explanation: The controlling fact is: Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0867 • U-62-087 — C — three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió
Explanation: The controlling fact is: Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0868 • U-62-088 — D — Class 1 air / không khí Cấp 1
Explanation: The controlling fact is: Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0869 • U-62-089 — A — system start-up / khởi động hệ thống
Explanation: The controlling fact is: Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0870 • U-62-090 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: The controlling fact is: Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0871 • U-62-091 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: The controlling fact is: The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0872 • U-62-092 — D — acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0873 • U-62-093 — A — IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP
Explanation: The controlling fact is: The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0874 • U-62-094 — B — ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0875 • U-62-095 — C — humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm
Explanation: The controlling fact is: Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0876 • U-62-096 — D — operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì
Explanation: The controlling fact is: An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0877 • U-62-097 — A — demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu
Explanation: The controlling fact is: DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3; §6.2.6 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0878 • U-62-098 — B — construction protection / bảo vệ trong thi công
Explanation: The controlling fact is: During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0879 • U-62-099 — C — makeup air / không khí bù
Explanation: The controlling fact is: Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0880 • U-62-100 — D — regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực
Explanation: The controlling fact is: The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0881 • U-62-101 — A — rain intrusion / xâm nhập nước mưa
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.2–5.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0882 • U-62-102 — B — ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió
Explanation: The controlling fact is: Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0883 • U-62-103 — C — snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim
Explanation: The controlling fact is: Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.4–5.4.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0884 • U-62-104 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: The controlling fact is: For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0885 • U-62-105 — A — ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0886 • U-62-106 — B — drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng
Explanation: The controlling fact is: Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0887 • U-62-107 — C — natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên
Explanation: The controlling fact is: The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0888 • U-62-108 — D — standard purpose / mục đích tiêu chuẩn
Explanation: The controlling fact is: The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0889 • U-62-109 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0890 • U-62-110 — B — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0891 • U-62-111 — C — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0892 • U-62-112 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0893 • U-62-113 — A — Class 4 air / không khí Cấp 4
Explanation: The controlling fact is: Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0894 • U-62-114 — B — intake separation / khoảng cách cửa lấy gió
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1; Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0895 • U-62-115 — C — Class 2 air / không khí Cấp 2
Explanation: The controlling fact is: Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0896 • U-62-116 — D — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0897 • U-62-117 — A — condensation control / kiểm soát ngưng tụ
Explanation: The controlling fact is: Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0898 • U-62-118 — B — maintenance access / tiếp cận bảo trì
Explanation: The controlling fact is: Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0899 • U-62-119 — C — local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ
Explanation: The controlling fact is: A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q0900 • U-62-120 — D — attached parking garages / gara đỗ xe liền kề
Explanation: The controlling fact is: Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

### ASHRAE 90.1
ASHRAE 90.1

Q0901 • U-90-001 — A — Table 6.8.1-6: (boilers) / Bảng 6.8.1-6: Nội dung kỹ thuật: (boilers)
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-6.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-6; PDF p. 87 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0902 • U-90-002 — B — Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget / Nội dung kỹ thuật: Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget
Explanation: Clause 11.5 is titled “Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 11.5 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Calculation of Design Energy Cost and Energy Cost Budget” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11.5; PDF p. 204 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0903 • U-90-003 — C — Table 6.8.1-8: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow Air Conditioners—Minimum Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-8: Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow Air Conditioners—Minimum Efficiency Requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-8.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-8.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-8; PDF p. 139 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0904 • U-90-004 — D — Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals
Explanation: Clause 7.7.3.2 is titled “Manuals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.7.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.7.3.2; PDF p. 158 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0905 • U-90-005 — A — Chilled-Water Plant Monitoring / Nước lạnh plant monitoring
Explanation: Clause 6.4.3.11 is titled “Chilled-Water Plant Monitoring” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.11 có tiêu đề “Nước lạnh plant monitoring” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.11; PDF p. 98 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0906 • U-90-006 — B — Table G3.4-6: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 6 (A,B)* / Bảng G3.4-6: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 6 (a,b)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.4-6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.4-6.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.4-6; PDF p. 331 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0907 • U-90-007 — C — Manuals / Nội dung kỹ thuật: Manuals
Explanation: Clause 8.7.3.2 is titled “Manuals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.7.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Manuals” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.7.3.2; PDF p. 164 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0908 • U-90-008 — D — Table A5.3.3.1: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors / Bảng A5.3.3.1: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Steel-Joist Floors
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A5.3.3.1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A5.3.3.1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A5.3.3.1; PDF p. 253 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0909 • U-90-009 — A — Alternative Compliance Path / Lộ trình tuân thủ thay thế
Explanation: Clause 10.6 is titled “Alternative Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.6 có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ thay thế” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.6; PDF p. 194 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0910 • U-90-010 — B — Table 6.8.3-2: Minimum Piping Insulation Thickness Cooling Systems (Chilled Water, Brine, and Refrigerant)a,b,c,d / Bảng 6.8.3-2: Nội dung kỹ thuật: Minimum Piping Insulation Thickness Cooling Systems (Chilled Water, Brine, and Refrigerant)a,b,c,d
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.3-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.3-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.3-2; PDF p. 154 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0911 • U-90-011 — C — Interior Lighting Power Allowance / Interior công suất chiếu sáng allowance
Explanation: Clause 9.2.3.1 is titled “Interior Lighting Power Allowance” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.2.3.1 có tiêu đề “Interior công suất chiếu sáng allowance” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.2.3.1; PDF p. 167 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0912 • U-90-012 — D — Insulation Installation Documentation / Insulation installation tài liệu
Explanation: Clause 5.8.1.11 is titled “Insulation Installation Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.8.1.11 có tiêu đề “Insulation installation tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.8.1.11; PDF p. 80 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0913 • U-90-013 — A — Information on Building Permit Application / Nội dung kỹ thuật: Information on Building Permit Application
Explanation: Clause 4.2.5.1.1 is titled “Information on Building Permit Application” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.5.1.1 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Information on Building Permit Application” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.5.1.1; PDF p. 53 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0914 • U-90-014 — B — Building Commissioning Requirements / Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình
Explanation: Clause 4.2.5.2 is titled “Building Commissioning Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.5.2 có tiêu đề “Yêu cầu chạy thử và nghiệm thu công trình” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.5.2; PDF p. 53 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0915 • U-90-015 — C — Table 6.8.1-16: Heat-Pump and Heat Recovery Chiller Packages—Minimum Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-16: Heat-pump and thu hồi nhiệt chiller packages—minimum efficiency requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-16.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-16.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-16; PDF p. 149 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0916 • U-90-016 — D — Compliance / Nội dung kỹ thuật: Compliance
Explanation: Clause 11.2 is titled “Compliance” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 11.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Compliance” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11.2; PDF p. 201 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0917 • U-90-017 — A — Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting / Nội dung kỹ thuật: Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting
Explanation: Clause 6.4.3.11.2 is titled “Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.4.3.11.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Electric-Motor-Driven Chiller System Recording and Reporting” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.11.2; PDF p. 98 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0918 • U-90-018 — B — Verification, Testing, and Commissioning / Xác minh, thử nghiệm và chạy thử
Explanation: Clause 6.9 is titled “Verification, Testing, and Commissioning” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 6.9 có tiêu đề “Xác minh, thử nghiệm và chạy thử” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; PDF p. 127 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0919 • U-90-019 — C — Mandatory Provisions / Các yêu cầu bắt buộc
Explanation: Clause 8.4 is titled “Mandatory Provisions” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.4 có tiêu đề “Các yêu cầu bắt buộc” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4; PDF p. 162 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0920 • U-90-020 — D — Table 5.5-5: Building Envelope Requirements for Climate Zone 5 (A,B,C)* / Bảng 5.5-5: Vỏ công trình requirements for climate zone 5 (a,b,c)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-5.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-5.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-5; PDF p. 67 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0921 • U-90-021 — A — Outlet Temperature Controls / Outlet temperature điều khiển
Explanation: Clause 7.4.4.3 is titled “Outlet Temperature Controls” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.4.4.3 có tiêu đề “Outlet temperature điều khiển” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.4.4.3; PDF p. 156 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0922 • U-90-022 — B — Table G3.4-5: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 5 (A,B,C)* / Bảng G3.4-5: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 5 (a,b,c)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.4-5.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.4-5.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.4-5; PDF p. 330 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0923 • U-90-023 — C — Prescriptive Compliance Path / Lộ trình tuân thủ quy định sẵn
Explanation: Clause 7.5 is titled “Prescriptive Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.5 có tiêu đề “Lộ trình tuân thủ quy định sẵn” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.5; PDF p. 157 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0924 • U-90-024 — D — Table 6.5.4.2: Pump Flow Control Requirements / Bảng 6.5.4.2: Điều khiển lưu lượng bơm requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.5.4.2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.5.4.2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.5.4.2; PDF p. 115 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0925 • U-90-025 — A — General / Chung
Explanation: Clause 9.1 is titled “General” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.1 có tiêu đề “Chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.1; PDF p. 165 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0926 • U-90-026 — B — Table G3.1.2.7: Economizer High-Limit Shutoff Temperature / Bảng G3.1.2.7: Bộ tận dụng gió ngoài high-limit shutoff temperature
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.1.2.7.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.1.2.7.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.1.2.7; PDF p. 325 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0927 • U-90-027 — C — Simulation General Requirements / Simulation yêu cầu chung
Explanation: Clause 11.4 is titled “Simulation General Requirements” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 11.4 có tiêu đề “Simulation yêu cầu chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11.4; PDF p. 202 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0928 • U-90-028 — D — Table G3.10.2: Performance Rating Method Commercial Refrigeration / Bảng G3.10.2: Phương pháp đánh giá hiệu năng commercial refrigeration
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.10.2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.10.2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.10.2; PDF p. 342 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0929 • U-90-029 — A — Table 6.8.1-9: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow and Applied Heat Pumps— / Bảng 6.8.1-9: Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Variable-Refrigerant-Flow and Applied Heat Pumps—
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-9.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-9.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-9; PDF p. 140 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0930 • U-90-030 — B — Table G3.4-7: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 7* / Bảng G3.4-7: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 7*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.4-7.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.4-7.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.4-7; PDF p. 332 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0931 • U-90-031 — C — Table 5.5-7: Building Envelope Requirements for Climate Zone 7* / Bảng 5.5-7: Vỏ công trình requirements for climate zone 7*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-7.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-7.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-7; PDF p. 69 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0932 • U-90-032 — D — Table 6.8.1-1: Electrically Operated Unitary Air Conditioners and Condensing Units— / Bảng 6.8.1-1: Nội dung kỹ thuật: Electrically Operated Unitary Air Conditioners and Condensing Units—
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-1; PDF p. 128 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0933 • U-90-033 — A — Table A3.1-4: Effective R-Values for Insulation/Framing Layers Added to Above-GradeMass Walls and Below-Grade Walls / Bảng A3.1-4: Nội dung kỹ thuật: Effective R-Values for Insulation/Framing Layers Added to Above-GradeMass Walls and Below-Grade Walls
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A3.1-4.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A3.1-4.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A3.1-4; PDF p. 243 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0934 • U-90-034 — B — Annual Energy Costs / Nội dung kỹ thuật: Annual Energy Costs
Explanation: Clause 11.4.3.2 is titled “Annual Energy Costs” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 11.4.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Annual Energy Costs” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11.4.3.2; PDF p. 203 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0935 • U-90-035 — C — Table 6.5.1-2: Eliminate Required Economizer for Comfort Cooling by / Bảng 6.5.1-2: Eliminate required bộ tận dụng gió ngoài for comfort cooling by
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.5.1-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.5.1-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.5.1-2; PDF p. 103 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0936 • U-90-036 — D — Table A8.1-2: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights / Bảng A8.1-2: Nội dung kỹ thuật: Assembly SHGCs and Assembly Visible Transmittances (VTs) for Unlabeled Skylights
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A8.1-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A8.1-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A8.1-2; PDF p. 259 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0937 • U-90-037 — A — Prescriptive Building Envelope Compliance Path / Prescriptive vỏ công trình compliance path
Explanation: Clause 5.5 is titled “Prescriptive Building Envelope Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.5 có tiêu đề “Prescriptive vỏ công trình compliance path” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5; PDF p. 61 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0938 • U-90-038 — B — Table A3.4.3.1: Assembly U-Factors for Wood-Frame Walls / Bảng A3.4.3.1: Nội dung kỹ thuật: Assembly U-Factors for Wood-Frame Walls
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A3.4.3.1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A3.4.3.1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A3.4.3.1; PDF p. 246 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0939 • U-90-039 — C — Table 5.5-2: Building Envelope Requirements for Climate Zone 2 (A,B)* / Bảng 5.5-2: Vỏ công trình requirements for climate zone 2 (a,b)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 5.5-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 5.5-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 5.5-2; PDF p. 64 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0940 • U-90-040 — D — Table 9.2.3.1: Exceptions to Interior Lighting Power and Minimum Control Requirements / Bảng 9.2.3.1: Exceptions to interior công suất chiếu sáng and minimum control requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 9.2.3.1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 9.2.3.1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 9.2.3.1; PDF p. 168 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0941 • U-90-041 — A — Alterations to Existing Buildings / Cải tạo to công trình hiện hữu
Explanation: Clause 10.1.1.3 is titled “Alterations to Existing Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1.1.3 có tiêu đề “Cải tạo to công trình hiện hữu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.1.1.3; PDF p. 191 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0942 • U-90-042 — B — Table G3.4-3: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Climate Zone 3 (A,B,C)* / Bảng G3.4-3: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for climate zone 3 (a,b,c)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.4-3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.4-3.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.4-3; PDF p. 328 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0943 • U-90-043 — C — Table G3.4-1: Performance Rating Method Building Envelope Requirements for Zones 0 and 1 (A,B)* / Bảng G3.4-1: Phương pháp đánh giá hiệu năng vỏ công trình requirements for zones 0 and 1 (a,b)*
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.4-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.4-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.4-1; PDF p. 326 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0944 • U-90-044 — D — Table A9.4.2-2: Emittance Values of Various Surfaces and Effective Emittances of Air Spaces / Bảng A9.4.2-2: Nội dung kỹ thuật: Emittance Values of Various Surfaces and Effective Emittances of Air Spaces
Explanation: The supplied standard labels this content as Table A9.4.2-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng A9.4.2-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table A9.4.2-2; PDF p. 276 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0945 • U-90-045 — A — Table 6.8.1-19: Walk-In Cooler and Freezer Nondisplay Door Efficiency Requirements / Bảng 6.8.1-19: Nội dung kỹ thuật: Walk-In Cooler and Freezer Nondisplay Door Efficiency Requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-19.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-19.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-19; PDF p. 153 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0946 • U-90-046 — B — Table 6.8.1-10: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms— / Bảng 6.8.1-10: Nội dung kỹ thuật: Floor-Mounted Air Conditioners and Condensing Units Serving Computer Rooms—
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 6.8.1-10.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 6.8.1-10.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 6.8.1-10; PDF p. 142 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0947 • U-90-047 — C — Product Information / Nội dung kỹ thuật: Product Information
Explanation: Clause 7.8 is titled “Product Information” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 7.8 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Product Information” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7.8; PDF p. 158 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0948 • U-90-048 — D — Mandatory Provisions / Các yêu cầu bắt buộc
Explanation: Clause 5.4 is titled “Mandatory Provisions” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.4 có tiêu đề “Các yêu cầu bắt buộc” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4; PDF p. 59 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0949 • U-90-049 — A — Additions to Existing Buildings / Phần xây thêm to công trình hiện hữu
Explanation: Clause 4.1.1.2 is titled “Additions to Existing Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.1.1.2 có tiêu đề “Phần xây thêm to công trình hiện hữu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1.2; PDF p. 49 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0950 • U-90-050 — B — Table 7.8: Performance Requirements for Water-Heating Equipment—Minimum Efficiency Requirements / Bảng 7.8: Nội dung kỹ thuật: Performance Requirements for Water-Heating Equipment—Minimum Efficiency Requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 7.8.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 7.8.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 7.8; PDF p. 159 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0951 • U-90-051 — C — Building Area Method Compliance Path / Phương pháp diện tích công trình compliance path
Explanation: Clause 9.5 is titled “Building Area Method Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.5 có tiêu đề “Phương pháp diện tích công trình compliance path” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; PDF p. 178 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0952 • U-90-052 — D — Table 10.8-1: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design A, NEMA Design B, and IEC Design N Motors / Bảng 10.8-1: Nội dung kỹ thuật: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design A, NEMA Design B, and IEC Design N Motors
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 10.8-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 10.8-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 10.8-1; PDF p. 195 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0953 • U-90-053 — A — Table 9.4.2-1: Exterior Lighting Zones / Bảng 9.4.2-1: Nội dung kỹ thuật: Exterior Lighting Zones
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 9.4.2-1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 9.4.2-1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 9.4.2-1; PDF p. 176 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0954 • U-90-054 — B — New Buildings / Công trình mới
Explanation: Clause 4.2.1.1 is titled “New Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 4.2.1.1 có tiêu đề “Công trình mới” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2.1.1; PDF p. 50 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0955 • U-90-055 — C — Compliance Paths / Các lộ trình tuân thủ
Explanation: Clause 10.2 is titled “Compliance Paths” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.2 có tiêu đề “Các lộ trình tuân thủ” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.2; PDF p. 191 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0956 • U-90-056 — D — Table G3.1: Modeling Requirements for Calculating Proposed and Baseline Building Performance / Bảng G3.1: Nội dung kỹ thuật: Modeling Requirements for Calculating Proposed and Baseline Building Performance
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.1.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.1.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.1; PDF p. 306 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0957 • U-90-057 — A — Submittals / Hồ sơ trình nộp
Explanation: Clause 10.7 is titled “Submittals” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.7 có tiêu đề “Hồ sơ trình nộp” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.7; PDF p. 194 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0958 • U-90-058 — B — Table G3.6: shall be modeled with the baseline lighting power / Bảng G3.6: Shall be modeled with the baseline công suất chiếu sáng
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.6.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.6; PDF p. 309 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0959 • U-90-059 — C — Table 10.8-2: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design C and IEC Design H Motors at 60 Hza,b / Bảng 10.8-2: Nội dung kỹ thuật: Minimum Nominal Full-Load Efficiency for NEMA Design C and IEC Design H Motors at 60 Hza,b
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 10.8-2.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 10.8-2.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 10.8-2; PDF p. 196 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0960 • U-90-060 — D — Table G3.5.3: Performance Rating Method Water Chilling Packages—Minimum Efficiency Requirements / Bảng G3.5.3: Phương pháp đánh giá hiệu năng water chilling packages—minimum efficiency requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.5.3.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.5.3.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.5.3; PDF p. 335 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0961 • U-90-061 — A — Recording and Reporting / Nội dung kỹ thuật: Recording and Reporting
Explanation: Clause 8.4.3.2 is titled “Recording and Reporting” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 8.4.3.2 có tiêu đề “Nội dung kỹ thuật: Recording and Reporting” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3.2; PDF p. 163 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0962 • U-90-062 — B — New Buildings / Công trình mới
Explanation: Clause 10.1.1.1 is titled “New Buildings” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1.1.1 có tiêu đề “Công trình mới” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.1.1.1; PDF p. 191 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0963 • U-90-063 — C — Daylighting Documentation / Daylighting tài liệu
Explanation: Clause 9.7.3.3 is titled “Daylighting Documentation” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 9.7.3.3 có tiêu đề “Daylighting tài liệu” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.7.3.3; PDF p. 189 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0964 • U-90-064 — D — General / Chung
Explanation: Clause 10.1 is titled “General” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 10.1 có tiêu đề “Chung” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §10.1; PDF p. 191 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0965 • U-90-065 — A — Building Envelope Trade-Off Compliance Path / Vỏ công trình trade-off compliance path
Explanation: Clause 5.6 is titled “Building Envelope Trade-Off Compliance Path” in the supplied base standard.
Giải thích: Mục 5.6 có tiêu đề “Vỏ công trình trade-off compliance path” trong bản tiêu chuẩn cơ sở được cung cấp.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.6; PDF p. 77 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0966 • U-90-066 — B — Table G3.5.6: Performance Rating Method Gas- and Oil-Fired Boilers—Minimum Efficiency Requirements / Bảng G3.5.6: Phương pháp đánh giá hiệu năng gas- and oil-fired boilers—minimum efficiency requirements
Explanation: The supplied standard labels this content as Table G3.5.6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng G3.5.6.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table G3.5.6; PDF p. 335 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0967 • U-90-067 — C — Table 10.8-6: Maximum Pump Energy Index (PEI) / Bảng 10.8-6: Nội dung kỹ thuật: Maximum Pump Energy Index (PEI)
Explanation: The supplied standard labels this content as Table 10.8-6.
Giải thích: Tiêu chuẩn được cung cấp ghi nội dung này là Bảng 10.8-6.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Table 10.8-6; PDF p. 199 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0968 • U-90-068 — D — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0969 • U-90-069 — A — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0970 • U-90-070 — B — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0971 • U-90-071 — C — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0972 • U-90-072 — D — low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum a, Addendum a; §6.5.3.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add a-2020.pdf

Q0973 • U-90-073 — A — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0974 • U-90-074 — B — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0975 • U-90-075 — C — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0976 • U-90-076 — D — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0977 • U-90-077 — A — economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ci, Addendum ci; Table 6.5.1-1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ci-2022.pdf

Q0978 • U-90-078 — B — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0979 • U-90-079 — C — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0980 • U-90-080 — D — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0981 • U-90-081 — A — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0982 • U-90-082 — B — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0983 • U-90-083 — C — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0984 • U-90-084 — D — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0985 • U-90-085 — A — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0986 • U-90-086 — B — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0987 • U-90-087 — C — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0988 • U-90-088 — D — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0989 • U-90-089 — A — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0990 • U-90-090 — B — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0991 • U-90-091 — C — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0992 • U-90-092 — D — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0993 • U-90-093 — A — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0994 • U-90-094 — B — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0995 • U-90-095 — C — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0996 • U-90-096 — D — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0997 • U-90-097 — A — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0998 • U-90-098 — B — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q0999 • U-90-099 — C — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1000 • U-90-100 — D — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1001 • U-90-101 — A — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1002 • U-90-102 — B — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1003 • U-90-103 — C — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1004 • U-90-104 — D — sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bz, Addendum bz; §6.5.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bz-2022.pdf

Q1005 • U-90-105 — A — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1006 • U-90-106 — B — chiller revisions / sửa đổi về chiller
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum x, Addenda x and y; §§6.4.1.2, 6.8.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add x-2021.pdf

Q1007 • U-90-107 — C — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1008 • U-90-108 — D — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1009 • U-90-109 — A — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1010 • U-90-110 — B — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1011 • U-90-111 — C — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1012 • U-90-112 — D — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1013 • U-90-113 — A — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1014 • U-90-114 — B — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1015 • U-90-115 — C — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1016 • U-90-116 — D — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1017 • U-90-117 — A — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1018 • U-90-118 — B — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1019 • U-90-119 — C — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1020 • U-90-120 — D — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1021 • U-90-121 — A — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1022 • U-90-122 — B — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1023 • U-90-123 — C — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1024 • U-90-124 — D — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1025 • U-90-125 — A — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1026 • U-90-126 — B — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1027 • U-90-127 — C — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1028 • U-90-128 — D — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1029 • U-90-129 — A — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1030 • U-90-130 — B — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1031 • U-90-131 — C — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1032 • U-90-132 — D — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1033 • U-90-133 — A — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1034 • U-90-134 — B — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1035 • U-90-135 — C — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1036 • U-90-136 — D — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1037 • U-90-137 — A — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1038 • U-90-138 — B — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1039 • U-90-139 — C — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1040 • U-90-140 — D — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1041 • U-90-141 — A — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1042 • U-90-142 — B — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1043 • U-90-143 — C — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1044 • U-90-144 — D — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1045 • U-90-145 — A — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1046 • U-90-146 — B — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1047 • U-90-147 — C — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1048 • U-90-148 — D — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1049 • U-90-149 — A — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1050 • U-90-150 — B — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1051 • U-90-151 — C — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1052 • U-90-152 — D — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1053 • U-90-153 — A — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1054 • U-90-154 — B — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1055 • U-90-155 — C — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1056 • U-90-156 — D — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1057 • U-90-157 — A — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1058 • U-90-158 — B — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1059 • U-90-159 — C — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1060 • U-90-160 — D — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1061 • U-90-161 — A — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1062 • U-90-162 — B — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1063 • U-90-163 — C — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1064 • U-90-164 — D — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1065 • U-90-165 — A — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1066 • U-90-166 — B — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1067 • U-90-167 — C — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1068 • U-90-168 — D — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1069 • U-90-169 — A — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1070 • U-90-170 — B — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1071 • U-90-171 — C — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1072 • U-90-172 — D — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1073 • U-90-173 — A — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1074 • U-90-174 — B — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1075 • U-90-175 — C — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1076 • U-90-176 — D — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1077 • U-90-177 — A — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1078 • U-90-178 — B — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1079 • U-90-179 — C — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1080 • U-90-180 — D — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1081 • U-90-181 — A — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1082 • U-90-182 — B — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1083 • U-90-183 — C — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1084 • U-90-184 — D — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1085 • U-90-185 — A — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1086 • U-90-186 — B — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1087 • U-90-187 — C — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1088 • U-90-188 — D — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1089 • U-90-189 — A — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1090 • U-90-190 — B — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1091 • U-90-191 — C — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1092 • U-90-192 — D — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1093 • U-90-193 — A — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1094 • U-90-194 — B — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1095 • U-90-195 — C — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1096 • U-90-196 — D — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1097 • U-90-197 — A — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1098 • U-90-198 — B — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1099 • U-90-199 — C — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1100 • U-90-200 — D — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1101 • U-90-201 — A — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1102 • U-90-202 — B — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1103 • U-90-203 — C — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1104 • U-90-204 — D — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1105 • U-90-205 — A — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1106 • U-90-206 — B — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1107 • U-90-207 — C — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1108 • U-90-208 — D — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1109 • U-90-209 — A — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1110 • U-90-210 — B — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

### HVAC Fundamentals
Kiến thức HVAC cơ bản

Q1111 • U-F-001 — C — sensible heat / nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1112 • U-F-002 — D — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1113 • U-F-003 — A — compressor function / chức năng máy nén
Explanation: The controlling fact is: The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1114 • U-F-004 — B — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1115 • U-F-005 — C — superheat / độ quá nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1116 • U-F-006 — D — fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất
Explanation: The controlling fact is: Fan pressure is proportional to the square of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1117 • U-F-007 — A — duct velocity / vận tốc trong ống gió
Explanation: The controlling fact is: Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1118 • U-F-008 — B — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1119 • U-F-009 — C — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1120 • U-F-010 — D — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1121 • U-F-011 — A — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1122 • U-F-012 — B — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1123 • U-F-013 — C — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1124 • U-F-014 — D — humidity ratio / dung ẩm
Explanation: The controlling fact is: Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1125 • U-F-015 — A — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1126 • U-F-016 — B — expansion-device function / chức năng van tiết lưu
Explanation: The controlling fact is: The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1127 • U-F-017 — C — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1128 • U-F-018 — D — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1129 • U-F-019 — A — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1130 • U-F-020 — B — latent heat / nhiệt ẩn
Explanation: The controlling fact is: Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1131 • U-F-021 — C — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1132 • U-F-022 — D — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1133 • U-F-023 — A — subcooling / độ quá lạnh
Explanation: The controlling fact is: Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1134 • U-F-024 — B — fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng
Explanation: The controlling fact is: For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1135 • U-F-025 — C — EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP
Explanation: The controlling fact is: For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1136 • U-F-026 — D — fan operating point / điểm làm việc của quạt
Explanation: The controlling fact is: The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan selection • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1137 • U-F-027 — A — condenser function / chức năng bình ngưng
Explanation: The controlling fact is: The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1138 • U-F-028 — B — PID roles / vai trò các thành phần PID
Explanation: The controlling fact is: Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1139 • U-F-029 — C — commissioning / chạy thử và nghiệm thu
Explanation: The controlling fact is: Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Commissioning • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1140 • U-F-030 — D — VRF system / hệ VRF
Explanation: The controlling fact is: VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Direct-expansion systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1141 • U-F-031 — A — relative humidity / độ ẩm tương đối
Explanation: The controlling fact is: Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1142 • U-F-032 — B — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1143 • U-F-033 — C — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1144 • U-F-034 — D — testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng
Explanation: The controlling fact is: TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — TAB • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1145 • U-F-035 — A — sensible heat / nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1146 • U-F-036 — B — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1147 • U-F-037 — C — compressor function / chức năng máy nén
Explanation: The controlling fact is: The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1148 • U-F-038 — D — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1149 • U-F-039 — A — superheat / độ quá nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1150 • U-F-040 — B — fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất
Explanation: The controlling fact is: Fan pressure is proportional to the square of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1151 • U-F-041 — C — duct velocity / vận tốc trong ống gió
Explanation: The controlling fact is: Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1152 • U-F-042 — D — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1153 • U-F-043 — A — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1154 • U-F-044 — B — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1155 • U-F-045 — C — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1156 • U-F-046 — D — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1157 • U-F-047 — A — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1158 • U-F-048 — B — humidity ratio / dung ẩm
Explanation: The controlling fact is: Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1159 • U-F-049 — C — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1160 • U-F-050 — D — expansion-device function / chức năng van tiết lưu
Explanation: The controlling fact is: The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1161 • U-F-051 — A — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1162 • U-F-052 — B — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1163 • U-F-053 — C — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1164 • U-F-054 — D — latent heat / nhiệt ẩn
Explanation: The controlling fact is: Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1165 • U-F-055 — A — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1166 • U-F-056 — B — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1167 • U-F-057 — C — subcooling / độ quá lạnh
Explanation: The controlling fact is: Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1168 • U-F-058 — D — fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng
Explanation: The controlling fact is: For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1169 • U-F-059 — A — EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP
Explanation: The controlling fact is: For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1170 • U-F-060 — B — fan operating point / điểm làm việc của quạt
Explanation: The controlling fact is: The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan selection • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1171 • U-F-061 — C — condenser function / chức năng bình ngưng
Explanation: The controlling fact is: The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1172 • U-F-062 — D — PID roles / vai trò các thành phần PID
Explanation: The controlling fact is: Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1173 • U-F-063 — A — commissioning / chạy thử và nghiệm thu
Explanation: The controlling fact is: Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Commissioning • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1174 • U-F-064 — B — VRF system / hệ VRF
Explanation: The controlling fact is: VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Direct-expansion systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1175 • U-F-065 — C — relative humidity / độ ẩm tương đối
Explanation: The controlling fact is: Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1176 • U-F-066 — D — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1177 • U-F-067 — A — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1178 • U-F-068 — B — testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng
Explanation: The controlling fact is: TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — TAB • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1179 • U-F-069 — C — sensible heat / nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1180 • U-F-070 — D — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1181 • U-F-071 — A — compressor function / chức năng máy nén
Explanation: The controlling fact is: The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1182 • U-F-072 — B — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1183 • U-F-073 — C — superheat / độ quá nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1184 • U-F-074 — D — fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất
Explanation: The controlling fact is: Fan pressure is proportional to the square of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1185 • U-F-075 — A — duct velocity / vận tốc trong ống gió
Explanation: The controlling fact is: Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1186 • U-F-076 — B — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1187 • U-F-077 — C — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1188 • U-F-078 — D — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1189 • U-F-079 — A — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1190 • U-F-080 — B — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1191 • U-F-081 — C — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1192 • U-F-082 — D — humidity ratio / dung ẩm
Explanation: The controlling fact is: Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1193 • U-F-083 — A — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1194 • U-F-084 — B — expansion-device function / chức năng van tiết lưu
Explanation: The controlling fact is: The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1195 • U-F-085 — C — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1196 • U-F-086 — D — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1197 • U-F-087 — A — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1198 • U-F-088 — B — latent heat / nhiệt ẩn
Explanation: The controlling fact is: Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1199 • U-F-089 — C — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1200 • U-F-090 — D — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Understand: Interprets the meaning or relationship expressed by the requirement.
Bloom — Thông hiểu: Yêu cầu diễn giải ý nghĩa hoặc mối quan hệ trong yêu cầu.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

## Apply
Vận dụng

### ASHRAE 52.2
ASHRAE 52.2

Q1201 • AP-52-001 — A — efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua
Explanation: Efficiency = (1 − penetration) × 100 = (1 − 0.080) × 100 = 92.0%.
Giải thích: Hiệu suất = (1 − độ xuyên qua) × 100 = (1 − 0,080) × 100 = 92%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§10.4–10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1202 • AP-52-002 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 49 + 54 + 58)/4 = 51.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 49 + 54 + 58)/4 = 51%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1203 • AP-52-003 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 5.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 5.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1204 • AP-52-004 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E1.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E1.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1205 • AP-52-005 — A — efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua
Explanation: Efficiency = (1 − penetration) × 100 = (1 − 0.220) × 100 = 78.0%.
Giải thích: Hiệu suất = (1 − độ xuyên qua) × 100 = (1 − 0,220) × 100 = 78%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§10.4–10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1206 • AP-52-006 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 48 + 54 + 62)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 48 + 54 + 62)/4 = 52,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1207 • AP-52-007 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 6.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 6.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1208 • AP-52-008 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E1.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E1.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1209 • AP-52-009 — A — efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua
Explanation: Efficiency = (1 − penetration) × 100 = (1 − 0.360) × 100 = 64.0%.
Giải thích: Hiệu suất = (1 − độ xuyên qua) × 100 = (1 − 0,360) × 100 = 64%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§10.4–10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1210 • AP-52-010 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 52 + 54 + 60)/4 = 52.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 52 + 54 + 60)/4 = 52,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1211 • AP-52-011 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 7.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 7.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1212 • AP-52-012 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E1.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E1.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1213 • AP-52-013 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 51 + 54 + 58)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 51 + 54 + 58)/4 = 52,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1214 • AP-52-014 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 8.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 8.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1215 • AP-52-015 — C — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E2.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E2.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1216 • AP-52-016 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 50 + 54 + 62)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 50 + 54 + 62)/4 = 52,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1217 • AP-52-017 — A — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 9.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 9.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1218 • AP-52-018 — B — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E2.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E2.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1219 • AP-52-019 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 49 + 54 + 60)/4 = 51.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 49 + 54 + 60)/4 = 51,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1220 • AP-52-020 — D — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 10.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 10.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1221 • AP-52-021 — A — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E3.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E3.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1222 • AP-52-022 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 48 + 54 + 58)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 48 + 54 + 58)/4 = 51,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1223 • AP-52-023 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 11.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 11.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1224 • AP-52-024 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E3.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E3.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1225 • AP-52-025 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 52 + 54 + 62)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 52 + 54 + 62)/4 = 52,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1226 • AP-52-026 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 12.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 12.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1227 • AP-52-027 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 51 + 54 + 60)/4 = 53.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 51 + 54 + 60)/4 = 53%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1228 • AP-52-028 — D — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 13.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 13.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1229 • AP-52-029 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 50 + 54 + 58)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 50 + 54 + 58)/4 = 51,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1230 • AP-52-030 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 14.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 14.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1231 • AP-52-031 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 49 + 54 + 62)/4 = 53.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 49 + 54 + 62)/4 = 53,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1232 • AP-52-032 — D — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 15.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 15.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1233 • AP-52-033 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 48 + 54 + 60)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 48 + 54 + 60)/4 = 51,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1234 • AP-52-034 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 16.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 16.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1235 • AP-52-035 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 52 + 54 + 58)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 52 + 54 + 58)/4 = 51,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1236 • AP-52-036 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 51 + 54 + 62)/4 = 53.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 51 + 54 + 62)/4 = 53,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1237 • AP-52-037 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 50 + 54 + 60)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 50 + 54 + 60)/4 = 51,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1238 • AP-52-038 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 49 + 54 + 58)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 49 + 54 + 58)/4 = 52%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1239 • AP-52-039 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 48 + 54 + 62)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 48 + 54 + 62)/4 = 52%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1240 • AP-52-040 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 52 + 54 + 60)/4 = 53.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 52 + 54 + 60)/4 = 53,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1241 • AP-52-041 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 51 + 54 + 58)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 51 + 54 + 58)/4 = 52%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1242 • AP-52-042 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 50 + 54 + 62)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 50 + 54 + 62)/4 = 52%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1243 • AP-52-043 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 49 + 54 + 60)/4 = 52.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 49 + 54 + 60)/4 = 52,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1244 • AP-52-044 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 48 + 54 + 58)/4 = 50.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 48 + 54 + 58)/4 = 50,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1245 • AP-52-045 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 52 + 54 + 62)/4 = 53.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 52 + 54 + 62)/4 = 53,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1246 • AP-52-046 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 51 + 54 + 60)/4 = 52.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 51 + 54 + 60)/4 = 52,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1247 • AP-52-047 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 50 + 54 + 58)/4 = 52.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 50 + 54 + 58)/4 = 52,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1248 • AP-52-048 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 49 + 54 + 62)/4 = 52.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 49 + 54 + 62)/4 = 52,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1249 • AP-52-049 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 48 + 54 + 60)/4 = 51.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 48 + 54 + 60)/4 = 51%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1250 • AP-52-050 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 52 + 54 + 58)/4 = 52.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 52 + 54 + 58)/4 = 52,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1251 • AP-52-051 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 51 + 54 + 62)/4 = 52.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 51 + 54 + 62)/4 = 52,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1252 • AP-52-052 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 50 + 54 + 60)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 50 + 54 + 60)/4 = 52,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1253 • AP-52-053 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 49 + 54 + 58)/4 = 51.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 49 + 54 + 58)/4 = 51,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1254 • AP-52-054 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 48 + 54 + 62)/4 = 53.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 48 + 54 + 62)/4 = 53%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1255 • AP-52-055 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 52 + 54 + 60)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 52 + 54 + 60)/4 = 52,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1256 • AP-52-056 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 51 + 54 + 58)/4 = 51.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 51 + 54 + 58)/4 = 51,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1257 • AP-52-057 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 50 + 54 + 62)/4 = 53.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 50 + 54 + 62)/4 = 53%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1258 • AP-52-058 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 49 + 54 + 60)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 49 + 54 + 60)/4 = 51,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1259 • AP-52-059 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 48 + 54 + 58)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 48 + 54 + 58)/4 = 51,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1260 • AP-52-060 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 52 + 54 + 62)/4 = 53.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 52 + 54 + 62)/4 = 53%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1261 • AP-52-061 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 51 + 54 + 60)/4 = 53.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 51 + 54 + 60)/4 = 53,2%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1262 • AP-52-062 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 50 + 54 + 58)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 50 + 54 + 58)/4 = 51,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1263 • AP-52-063 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 49 + 54 + 62)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 49 + 54 + 62)/4 = 51,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1264 • AP-52-064 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 48 + 54 + 60)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 48 + 54 + 60)/4 = 52%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1265 • AP-52-065 — A — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1266 • AP-52-066 — B — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1267 • AP-52-067 — C — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1268 • AP-52-068 — D — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1269 • AP-52-069 — A — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1270 • AP-52-070 — B — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1271 • AP-52-071 — C — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1272 • AP-52-072 — D — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1273 • AP-52-073 — A — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1274 • AP-52-074 — B — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1275 • AP-52-075 — C — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1276 • AP-52-076 — D — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1277 • AP-52-077 — A — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1278 • AP-52-078 — B — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1279 • AP-52-079 — C — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q1280 • AP-52-080 — D — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q1281 • AP-52-081 — A — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1282 • AP-52-082 — B — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1283 • AP-52-083 — C — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1284 • AP-52-084 — D — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1285 • AP-52-085 — A — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1286 • AP-52-086 — B — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1287 • AP-52-087 — C — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1288 • AP-52-088 — D — test particle range / dải kích thước hạt thử
Explanation: The controlling fact is: Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §2.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1289 • AP-52-089 — A — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1290 • AP-52-090 — B — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1291 • AP-52-091 — C — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1292 • AP-52-092 — D — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1293 • AP-52-093 — A — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1294 • AP-52-094 — B — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1295 • AP-52-095 — C — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1296 • AP-52-096 — D — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1297 • AP-52-097 — A — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1298 • AP-52-098 — B — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1299 • AP-52-099 — C — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1300 • AP-52-100 — D — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1301 • AP-52-101 — A — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1302 • AP-52-102 — B — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1303 • AP-52-103 — C — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1304 • AP-52-104 — D — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q1305 • AP-52-105 — A — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q1306 • AP-52-106 — B — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1307 • AP-52-107 — C — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1308 • AP-52-108 — D — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1309 • AP-52-109 — A — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1310 • AP-52-110 — B — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

### ASHRAE 55
ASHRAE 55

Q1311 • AP-55-001 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×12 + 21.3 = 25.0°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×12 + 21,3 = 25°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1312 • AP-55-002 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×13 + 14.3 = 18.3°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×13 + 14,3 = 18,3°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1313 • AP-55-003 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/1.60) = 0.72 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/1,6) = 0,72 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1314 • AP-55-004 — B — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: Limit = 0.35×(-0.1) + 0.39 = 0.36 m/s; compliant speed must be below this value.
Giải thích: Giới hạn = 0,35×(-0,1) + 0,39 = 0,36 m/s; tốc độ đạt yêu cầu phải nhỏ hơn giá trị này.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1315 • AP-55-005 — C — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (26+23)/2 = 24.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (26+23)/2 = 24,5°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1316 • AP-55-006 — D — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 0.25-h limit is 1.1°C. The proposed 0.7°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 0,25 giờ là 1,1°C. Mức thay đổi 0,7°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1317 • AP-55-007 — A — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×18 + 21.3 = 26.9°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×18 + 21,3 = 26,9°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1318 • AP-55-008 — B — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×19 + 14.3 = 20.2°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×19 + 14,3 = 20,2°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1319 • AP-55-009 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/2.50) = 0.72 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/2,5) = 0,72 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1320 • AP-55-010 — D — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: Limit = 0.35×(-0.4) + 0.39 = 0.25 m/s; compliant speed must be below this value.
Giải thích: Giới hạn = 0,35×(-0,4) + 0,39 = 0,25 m/s; tốc độ đạt yêu cầu phải nhỏ hơn giá trị này.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1321 • AP-55-011 — A — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (25+23)/2 = 24.0°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (25+23)/2 = 24°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1322 • AP-55-012 — B — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 0.5-h limit is 1.7°C. The proposed 1.3°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 0,5 giờ là 1,7°C. Mức thay đổi 1,3°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1323 • AP-55-013 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×24 + 21.3 = 28.7°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×24 + 21,3 = 28,7°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1324 • AP-55-014 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×25 + 14.3 = 22.1°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×25 + 14,3 = 22,1°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1325 • AP-55-015 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/1.30) = 0.95 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/1,3) = 0,95 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1326 • AP-55-016 — B — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: Limit = 0.35×(0.2) + 0.39 = 0.46 m/s; compliant speed must be below this value.
Giải thích: Giới hạn = 0,35×(0,2) + 0,39 = 0,46 m/s; tốc độ đạt yêu cầu phải nhỏ hơn giá trị này.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1327 • AP-55-017 — C — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (24+23)/2 = 23.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (24+23)/2 = 23,5°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1328 • AP-55-018 — D — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 1-h limit is 2.2°C. The proposed 1.8°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 1 giờ là 2,2°C. Mức thay đổi 1,8°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1329 • AP-55-019 — A — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×30 + 21.3 = 30.6°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×30 + 21,3 = 30,6°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1330 • AP-55-020 — B — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×31 + 14.3 = 23.9°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×31 + 14,3 = 23,9°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1331 • AP-55-021 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/2.20) = 0.51 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/2,2) = 0,51 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1332 • AP-55-022 — D — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (23+23)/2 = 23.0°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (23+23)/2 = 23°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1333 • AP-55-023 — A — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 2-h limit is 2.8°C. The proposed 2.4°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 2 giờ là 2,8°C. Mức thay đổi 2,4°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1334 • AP-55-024 — B — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×16 + 21.3 = 26.3°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×16 + 21,3 = 26,3°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1335 • AP-55-025 — C — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×17 + 14.3 = 19.6°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×17 + 14,3 = 19,6°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1336 • AP-55-026 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/3.10) = 0.55 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/3,1) = 0,55 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1337 • AP-55-027 — A — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (22+23)/2 = 22.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (22+23)/2 = 22,5°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1338 • AP-55-028 — B — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 4-h limit is 3.3°C. The proposed 2.9°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 4 giờ là 3,3°C. Mức thay đổi 2,9°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1339 • AP-55-029 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×22 + 21.3 = 28.1°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×22 + 21,3 = 28,1°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1340 • AP-55-030 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×23 + 14.3 = 21.4°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×23 + 14,3 = 21,4°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1341 • AP-55-031 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/1.90) = 0.69 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/1,9) = 0,69 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1342 • AP-55-032 — B — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (28+23)/2 = 25.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (28+23)/2 = 25,5°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1343 • AP-55-033 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×28 + 21.3 = 30.0°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×28 + 21,3 = 30°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1344 • AP-55-034 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×29 + 14.3 = 23.3°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×29 + 14,3 = 23,3°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1345 • AP-55-035 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/2.80) = 0.71 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/2,8) = 0,71 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1346 • AP-55-036 — B — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (27+23)/2 = 25.0°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (27+23)/2 = 25°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1347 • AP-55-037 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×14 + 21.3 = 25.6°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×14 + 21,3 = 25,6°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1348 • AP-55-038 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×15 + 14.3 = 19.0°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×15 + 14,3 = 19°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1349 • AP-55-039 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/1.60) = 0.89 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/1,6) = 0,89 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1350 • AP-55-040 — B — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×20 + 21.3 = 27.5°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×20 + 21,3 = 27,5°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1351 • AP-55-041 — C — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×21 + 14.3 = 20.8°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×21 + 14,3 = 20,8°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1352 • AP-55-042 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/2.50) = 0.49 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/2,5) = 0,49 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1353 • AP-55-043 — A — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×26 + 21.3 = 29.4°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×26 + 21,3 = 29,4°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1354 • AP-55-044 — B — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×27 + 14.3 = 22.7°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×27 + 14,3 = 22,7°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1355 • AP-55-045 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/1.30) = 0.68 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/1,3) = 0,68 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1356 • AP-55-046 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/2.20) = 0.66 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/2,2) = 0,66 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1357 • AP-55-047 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/3.10) = 0.69 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/3,1) = 0,69 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1358 • AP-55-048 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/1.90) = 0.85 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/1,9) = 0,85 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1359 • AP-55-049 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/2.80) = 0.48 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/2,8) = 0,48 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1360 • AP-55-050 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/1.60) = 0.64 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/1,6) = 0,64 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1361 • AP-55-051 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/2.50) = 0.65 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/2,5) = 0,65 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1362 • AP-55-052 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/1.30) = 0.86 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/1,3) = 0,86 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1363 • AP-55-053 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/2.20) = 0.82 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/2,2) = 0,82 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1364 • AP-55-054 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/3.10) = 0.47 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/3,1) = 0,47 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1365 • AP-55-055 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/1.90) = 0.61 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/1,9) = 0,61 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1366 • AP-55-056 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/2.80) = 0.63 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/2,8) = 0,63 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1367 • AP-55-057 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/1.60) = 0.81 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/1,6) = 0,81 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1368 • AP-55-058 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/2.50) = 0.80 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/2,5) = 0,8 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1369 • AP-55-059 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/1.30) = 0.59 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/1,3) = 0,59 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1370 • AP-55-060 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/2.20) = 0.59 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/2,2) = 0,59 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1371 • AP-55-061 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/3.10) = 0.62 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/3,1) = 0,62 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1372 • AP-55-062 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/1.90) = 0.77 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/1,9) = 0,77 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1373 • AP-55-063 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/2.80) = 0.78 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/2,8) = 0,78 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1374 • AP-55-064 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/1.60) = 0.55 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/1,6) = 0,55 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1375 • AP-55-065 — C — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/2.50) = 0.57 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/2,5) = 0,57 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1376 • AP-55-066 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/1.30) = 0.77 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/1,3) = 0,77 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1377 • AP-55-067 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/2.20) = 0.74 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/2,2) = 0,74 clo.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1378 • AP-55-068 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: The controlling fact is: For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1379 • AP-55-069 — C — short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn
Explanation: The controlling fact is: A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1380 • AP-55-070 — D — uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1381 • AP-55-071 — A — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1382 • AP-55-072 — B — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1383 • AP-55-073 — C — adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(d) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1384 • AP-55-074 — D — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1385 • AP-55-075 — A — clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo
Explanation: The controlling fact is: The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1386 • AP-55-076 — B — adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo
Explanation: The controlling fact is: Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1387 • AP-55-077 — C — upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1388 • AP-55-078 — D — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1389 • AP-55-079 — A — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1390 • AP-55-080 — B — lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1391 • AP-55-081 — C — adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1392 • AP-55-082 — D — occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người
Explanation: The controlling fact is: Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1393 • AP-55-083 — A — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1394 • AP-55-084 — B — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1395 • AP-55-085 — C — personal factors / các yếu tố cá nhân
Explanation: The controlling fact is: Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §4.4; §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1396 • AP-55-086 — D — uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1397 • AP-55-087 — A — acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1398 • AP-55-088 — B — adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1399 • AP-55-089 — C — elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; §5.3.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

Q1400 • AP-55-090 — D — one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ
Explanation: The controlling fact is: The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1401 • AP-55-091 — A — cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1402 • AP-55-092 — B — prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành
Explanation: The controlling fact is: The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1403 • AP-55-093 — C — metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; §5.2.1.4 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q1404 • AP-55-094 — D — PMV compliance band / dải tuân thủ PMV
Explanation: The controlling fact is: The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1405 • AP-55-095 — A — direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp
Explanation: The controlling fact is: When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1406 • AP-55-096 — B — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1407 • AP-55-097 — C — cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1408 • AP-55-098 — D — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: The controlling fact is: The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1409 • AP-55-099 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: The controlling fact is: For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1410 • AP-55-100 — B — short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn
Explanation: The controlling fact is: A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1411 • AP-55-101 — C — uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1412 • AP-55-102 — D — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1413 • AP-55-103 — A — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1414 • AP-55-104 — B — adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(d) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1415 • AP-55-105 — C — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1416 • AP-55-106 — D — clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo
Explanation: The controlling fact is: The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1417 • AP-55-107 — A — adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo
Explanation: The controlling fact is: Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1418 • AP-55-108 — B — upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1419 • AP-55-109 — C — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1420 • AP-55-110 — D — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1421 • AP-55-111 — A — lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1422 • AP-55-112 — B — adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1423 • AP-55-113 — C — occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người
Explanation: The controlling fact is: Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1424 • AP-55-114 — D — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q1425 • AP-55-115 — A — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

### ASHRAE 62.1
ASHRAE 62.1

Q1426 • AP-62-001 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×10 + 0.25×40 = 35.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×10 + 0,25×40 = 35 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1427 • AP-62-002 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 75/0.8 = 93.8 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 75/0,8 = 93,8 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1428 • AP-62-003 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 78/105 = 0.74.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 78/105 = 0,74.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1429 • AP-62-004 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×240 + 120 = 312.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×240 + 120 = 312 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1430 • AP-62-005 — B — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 380/0.80 = 475.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 380/0,8 = 475 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1431 • AP-62-006 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×25 + 0.30×90 = 89.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×25 + 0,3×90 = 89,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1432 • AP-62-007 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 100/1.0 = 100.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 100/1 = 100 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1433 • AP-62-008 — A — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 84/105 = 0.80.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 84/105 = 0,8.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1434 • AP-62-009 — B — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×340 + 100 = 372.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×340 + 100 = 372 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1435 • AP-62-010 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 480/0.70 = 685.7 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 480/0,7 = 685,7 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1436 • AP-62-011 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×40 + 0.35×140 = 149.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×40 + 0,35×140 = 149 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1437 • AP-62-012 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 125/1.2 = 104.2 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 125/1,2 = 104,2 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1438 • AP-62-013 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 55/85 = 0.65.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 55/85 = 0,65.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1439 • AP-62-014 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×260 + 150 = 358.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×260 + 150 = 358 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1440 • AP-62-015 — D — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 320/0.60 = 533.3 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 320/0,6 = 533,3 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1441 • AP-62-016 — A — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×55 + 0.40×40 = 153.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×55 + 0,4×40 = 153,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1442 • AP-62-017 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 150/0.8 = 187.5 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 150/0,8 = 187,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1443 • AP-62-018 — C — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 70/100 = 0.70.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 70/100 = 0,7.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1444 • AP-62-019 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×180 + 130 = 274.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×180 + 130 = 274 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1445 • AP-62-020 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 420/0.85 = 494.1 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 420/0,85 = 494,1 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1446 • AP-62-021 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×70 + 0.25×90 = 197.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×70 + 0,25×90 = 197,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1447 • AP-62-022 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 90/1.0 = 90.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 90/1 = 90 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1448 • AP-62-023 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 75/100 = 0.75.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 75/100 = 0,75.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1449 • AP-62-024 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×280 + 110 = 334.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×280 + 110 = 334 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1450 • AP-62-025 — B — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 520/0.75 = 693.3 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 520/0,75 = 693,3 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1451 • AP-62-026 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×22 + 0.30×140 = 97.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×22 + 0,3×140 = 97 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1452 • AP-62-027 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 115/1.2 = 95.8 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 115/1,2 = 95,8 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1453 • AP-62-028 — A — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 80/100 = 0.80.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 80/100 = 0,8.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1454 • AP-62-029 — B — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×200 + 90 = 250.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×200 + 90 = 250 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1455 • AP-62-030 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 360/0.65 = 553.8 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 360/0,65 = 553,8 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1456 • AP-62-031 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×37 + 0.35×40 = 106.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×37 + 0,35×40 = 106,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1457 • AP-62-032 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 140/0.8 = 175.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 140/0,8 = 175 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1458 • AP-62-033 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 61/95 = 0.64.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 61/95 = 0,64.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1459 • AP-62-034 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×300 + 140 = 380.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×300 + 140 = 380 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1460 • AP-62-035 — D — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 460/0.90 = 511.1 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 460/0,9 = 511,1 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1461 • AP-62-036 — A — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×52 + 0.40×90 = 166.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×52 + 0,4×90 = 166 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1462 • AP-62-037 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 80/1.0 = 80.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 80/1 = 80 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1463 • AP-62-038 — C — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 66/95 = 0.69.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 66/95 = 0,69.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1464 • AP-62-039 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×220 + 120 = 296.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×220 + 120 = 296 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1465 • AP-62-040 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 300/0.80 = 375.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 300/0,8 = 375 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1466 • AP-62-041 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×67 + 0.25×140 = 202.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×67 + 0,25×140 = 202,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1467 • AP-62-042 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 105/1.2 = 87.5 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 105/1,2 = 87,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1468 • AP-62-043 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 71/95 = 0.75.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 71/95 = 0,75.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1469 • AP-62-044 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×320 + 100 = 356.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×320 + 100 = 356 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1470 • AP-62-045 — B — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 400/0.70 = 571.4 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 400/0,7 = 571,4 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1471 • AP-62-046 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×19 + 0.30×40 = 59.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×19 + 0,3×40 = 59,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1472 • AP-62-047 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 130/0.8 = 162.5 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 130/0,8 = 162,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1473 • AP-62-048 — A — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 88/110 = 0.80.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 88/110 = 0,8.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1474 • AP-62-049 — B — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×240 + 150 = 342.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×240 + 150 = 342 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1475 • AP-62-050 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 500/0.60 = 833.3 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 500/0,6 = 833,3 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1476 • AP-62-051 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×34 + 0.35×90 = 116.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×34 + 0,35×90 = 116,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1477 • AP-62-052 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 70/1.0 = 70.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 70/1 = 70 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1478 • AP-62-053 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 58/90 = 0.64.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 58/90 = 0,64.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1479 • AP-62-054 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×340 + 130 = 402.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×340 + 130 = 402 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1480 • AP-62-055 — D — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 340/0.85 = 400.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 340/0,85 = 400 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1481 • AP-62-056 — A — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×49 + 0.40×140 = 178.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×49 + 0,4×140 = 178,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1482 • AP-62-057 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 95/1.2 = 79.2 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 95/1,2 = 79,2 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1483 • AP-62-058 — C — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 63/90 = 0.70.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 63/90 = 0,7.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1484 • AP-62-059 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×260 + 110 = 318.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×260 + 110 = 318 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1485 • AP-62-060 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 440/0.75 = 586.7 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 440/0,75 = 586,7 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1486 • AP-62-061 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×64 + 0.25×40 = 170.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×64 + 0,25×40 = 170 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1487 • AP-62-062 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 120/0.8 = 150.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 120/0,8 = 150 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1488 • AP-62-063 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×180 + 90 = 234.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×180 + 90 = 234 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1489 • AP-62-064 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 540/0.65 = 830.8 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 540/0,65 = 830,8 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1490 • AP-62-065 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×16 + 0.30×90 = 67.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×16 + 0,3×90 = 67 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1491 • AP-62-066 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 145/1.0 = 145.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 145/1 = 145 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1492 • AP-62-067 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×280 + 140 = 364.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×280 + 140 = 364 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1493 • AP-62-068 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 380/0.90 = 422.2 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 380/0,9 = 422,2 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1494 • AP-62-069 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×31 + 0.35×140 = 126.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×31 + 0,35×140 = 126,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1495 • AP-62-070 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 85/1.2 = 70.8 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 85/1,2 = 70,8 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1496 • AP-62-071 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×200 + 120 = 280.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×200 + 120 = 280 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1497 • AP-62-072 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 480/0.80 = 600.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 480/0,8 = 600 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1498 • AP-62-073 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×46 + 0.40×40 = 131.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×46 + 0,4×40 = 131 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1499 • AP-62-074 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 110/0.8 = 137.5 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 110/0,8 = 137,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1500 • AP-62-075 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×300 + 100 = 340.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×300 + 100 = 340 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1501 • AP-62-076 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 320/0.70 = 457.1 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 320/0,7 = 457,1 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1502 • AP-62-077 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×61 + 0.25×90 = 175.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×61 + 0,25×90 = 175 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1503 • AP-62-078 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 135/1.0 = 135.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 135/1 = 135 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1504 • AP-62-079 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×220 + 150 = 326.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×220 + 150 = 326 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1505 • AP-62-080 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 420/0.60 = 700.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 420/0,6 = 700 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1506 • AP-62-081 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×13 + 0.30×140 = 74.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×13 + 0,3×140 = 74,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1507 • AP-62-082 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 75/1.2 = 62.5 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 75/1,2 = 62,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1508 • AP-62-083 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×320 + 130 = 386.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×320 + 130 = 386 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1509 • AP-62-084 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 520/0.85 = 611.8 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 520/0,85 = 611,8 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1510 • AP-62-085 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×28 + 0.35×40 = 84.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×28 + 0,35×40 = 84 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1511 • AP-62-086 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 100/0.8 = 125.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 100/0,8 = 125 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1512 • AP-62-087 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×240 + 110 = 302.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×240 + 110 = 302 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1513 • AP-62-088 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 360/0.75 = 480.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 360/0,75 = 480 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1514 • AP-62-089 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×43 + 0.40×90 = 143.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×43 + 0,4×90 = 143,5 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1515 • AP-62-090 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 125/1.0 = 125.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 125/1 = 125 L/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1516 • AP-62-091 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: The controlling fact is: For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1517 • AP-62-092 — A — Class 2 air / không khí Cấp 2
Explanation: The controlling fact is: Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1518 • AP-62-093 — B — natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên
Explanation: The controlling fact is: The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1519 • AP-62-094 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1520 • AP-62-095 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: The controlling fact is: The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1521 • AP-62-096 — A — ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1522 • AP-62-097 — B — attached parking garages / gara đỗ xe liền kề
Explanation: The controlling fact is: Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1523 • AP-62-098 — C — acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1524 • AP-62-099 — D — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1525 • AP-62-100 — A — IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP
Explanation: The controlling fact is: The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1526 • AP-62-101 — B — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1527 • AP-62-102 — C — construction protection / bảo vệ trong thi công
Explanation: The controlling fact is: During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1528 • AP-62-103 — D — rain intrusion / xâm nhập nước mưa
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.2–5.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1529 • AP-62-104 — A — demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu
Explanation: The controlling fact is: DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3; §6.2.6 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1530 • AP-62-105 — B — Class 4 air / không khí Cấp 4
Explanation: The controlling fact is: Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1531 • AP-62-106 — C — snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim
Explanation: The controlling fact is: Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.4–5.4.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1532 • AP-62-107 — D — three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió
Explanation: The controlling fact is: Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1533 • AP-62-108 — A — standard purpose / mục đích tiêu chuẩn
Explanation: The controlling fact is: The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1534 • AP-62-109 — B — drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng
Explanation: The controlling fact is: Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1535 • AP-62-110 — C — intake separation / khoảng cách cửa lấy gió
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1; Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1536 • AP-62-111 — D — maintenance access / tiếp cận bảo trì
Explanation: The controlling fact is: Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1537 • AP-62-112 — A — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1538 • AP-62-113 — B — system start-up / khởi động hệ thống
Explanation: The controlling fact is: Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1539 • AP-62-114 — C — condensation control / kiểm soát ngưng tụ
Explanation: The controlling fact is: Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1540 • AP-62-115 — D — regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực
Explanation: The controlling fact is: The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1541 • AP-62-116 — A — operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì
Explanation: The controlling fact is: An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1542 • AP-62-117 — B — ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1543 • AP-62-118 — C — ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió
Explanation: The controlling fact is: Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1544 • AP-62-119 — D — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1545 • AP-62-120 — A — humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm
Explanation: The controlling fact is: Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1546 • AP-62-121 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: The controlling fact is: Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1547 • AP-62-122 — C — local outdoor-air survey / khảo sát không khí ngoài trời cục bộ
Explanation: The controlling fact is: A site survey identifies local contaminant sources that could affect outdoor-air intakes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát hiện trường nhận diện các nguồn ô nhiễm cục bộ có thể ảnh hưởng cửa lấy gió ngoài. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1548 • AP-62-123 — D — makeup air / không khí bù
Explanation: The controlling fact is: Makeup air is a combination of outdoor and transfer air intended to replace exhaust air and exfiltration. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí bù là tổ hợp gió ngoài và gió truyền nhằm bù cho gió thải và lượng không khí thoát ra. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1549 • AP-62-124 — A — Class 1 air / không khí Cấp 1
Explanation: The controlling fact is: Class 1 air has low contaminant concentration and may be recirculated or transferred without the restrictions applied to higher classes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 1 có nồng độ chất ô nhiễm thấp và có thể tuần hoàn hoặc truyền mà không chịu các hạn chế như cấp cao hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1550 • AP-62-125 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: The controlling fact is: For multiple-zone systems, occupant diversity is D = Ps divided by the sum of zone populations. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ nhiều vùng, hệ số đa dạng người sử dụng D bằng dân số hệ thống Ps chia tổng dân số các vùng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1551 • AP-62-126 — C — Class 2 air / không khí Cấp 2
Explanation: The controlling fact is: Class 2 air may be recirculated to the same or similar Class 2 spaces and to Class 3 or 4 spaces, subject to the standard's conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 2 có thể tuần hoàn về không gian Cấp 2 cùng loại và sang Cấp 3 hoặc 4 theo các điều kiện của tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1552 • AP-62-127 — D — natural ventilation openings / lỗ mở thông gió tự nhiên
Explanation: The controlling fact is: The Natural Ventilation Procedure uses opening geometry, distance to openings, and environmental driving forces under its stated applicability conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thông gió tự nhiên dùng hình học lỗ mở, khoảng cách tới lỗ mở và động lực môi trường trong các điều kiện áp dụng đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1553 • AP-62-128 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ thống
Explanation: The controlling fact is: For a multiple-zone recirculating system, required outdoor-air intake is Vot = Vou/Ev. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ tuần hoàn nhiều vùng, lưu lượng lấy gió ngoài yêu cầu là Vot = Vou/Ev. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1554 • AP-62-129 — B — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: The controlling fact is: The uncorrected intake combines the diversity-adjusted people component with the sum of area components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng lấy gió ngoài chưa hiệu chỉnh gồm thành phần theo người đã điều chỉnh đa dạng cộng tổng các thành phần theo diện tích. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1555 • AP-62-130 — C — ETS recirculation / tuần hoàn không khí có khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: Air-handling and natural-ventilation systems do not recirculate or transfer air from ETS areas to ETS-free areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ xử lý không khí và thông gió tự nhiên không tuần hoàn hoặc truyền không khí từ khu vực có khói thuốc sang khu vực không khói thuốc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1556 • AP-62-131 — D — attached parking garages / gara đỗ xe liền kề
Explanation: The controlling fact is: Buildings with attached parking garages must limit vehicle-exhaust entry into occupiable spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công trình có gara đỗ xe liền kề phải hạn chế khí thải xe xâm nhập không gian có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1557 • AP-62-132 — A — acceptable IAQ / chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: Acceptable IAQ has no known contaminants at harmful concentrations and has dissatisfaction from fewer than 20% of exposed people. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQ chấp nhận được không có chất ô nhiễm đã biết ở nồng độ có hại và có dưới 20% người tiếp xúc bày tỏ không hài lòng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1558 • AP-62-133 — B — ventilation air / không khí thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation air is outdoor air plus any recirculated air treated for the purpose of maintaining acceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí thông gió là gió ngoài cộng phần gió tuần hoàn được xử lý nhằm duy trì IAQ chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1559 • AP-62-134 — C — IAQ Procedure design / thiết kế theo IAQP
Explanation: The controlling fact is: The IAQP requires identification of design compounds and sources, concentration limits, control strategies, and an acceptability assessment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: IAQP yêu cầu xác định hợp chất thiết kế và nguồn phát, giới hạn nồng độ, chiến lược kiểm soát và đánh giá mức chấp nhận. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1560 • AP-62-135 — D — breathing zone / vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: The breathing zone is 75 to 1800 mm above the floor and more than 600 mm from walls or fixed air-conditioning equipment. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vùng hô hấp nằm từ 75 đến 1800 mm trên sàn và cách tường hoặc thiết bị điều hòa cố định hơn 600 mm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1561 • AP-62-136 — A — construction protection / bảo vệ trong thi công
Explanation: The controlling fact is: During construction, absorptive materials and air-distribution systems are protected from moisture, dust, and contaminants. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong thi công, vật liệu hút ẩm và hệ phân phối không khí được bảo vệ khỏi ẩm, bụi và chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1562 • AP-62-137 — B — rain intrusion / xâm nhập nước mưa
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are designed to manage rain entrainment and rain intrusion. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được thiết kế để kiểm soát cuốn theo và xâm nhập của nước mưa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.2–5.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1563 • AP-62-138 — C — demand-controlled ventilation / thông gió điều khiển theo nhu cầu
Explanation: The controlling fact is: DCV varies breathing-zone outdoor airflow based on actual or estimated occupancy, zone ventilation needs, or both. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: DCV thay đổi lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp theo số người thực tế hoặc ước tính, nhu cầu thông gió vùng, hoặc cả hai. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3; §6.2.6 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1564 • AP-62-139 — D — Class 4 air / không khí Cấp 4
Explanation: The controlling fact is: Class 4 air is not recirculated or transferred to any other space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 4 không được tuần hoàn hoặc truyền sang bất kỳ không gian nào khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1565 • AP-62-140 — A — snow and bird protection / bảo vệ khỏi tuyết và chim
Explanation: The controlling fact is: Intake design addresses snow entrainment where applicable and provides bird screens. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết kế cửa lấy gió xét cuốn theo tuyết khi áp dụng và bố trí lưới chắn chim. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §§5.4.4–5.4.5 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1566 • AP-62-141 — B — three ventilation procedures / ba phương pháp thông gió
Explanation: The controlling fact is: Compliance may use the Ventilation Rate Procedure, Indoor Air Quality Procedure, or Natural Ventilation Procedure where each is applicable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ có thể dùng Phương pháp lưu lượng thông gió, Phương pháp IAQ hoặc Phương pháp thông gió tự nhiên khi từng phương pháp phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1567 • AP-62-142 — C — standard purpose / mục đích tiêu chuẩn
Explanation: The controlling fact is: The standard specifies minimum ventilation rates and other measures intended to provide acceptable indoor air quality and minimize adverse health effects. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn quy định lưu lượng thông gió tối thiểu và các biện pháp khác nhằm cung cấp chất lượng không khí trong nhà chấp nhận được và giảm tác động bất lợi đến sức khỏe. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1568 • AP-62-143 — D — drain-pan slope / độ dốc khay nước ngưng
Explanation: The controlling fact is: Drain pans are sloped and arranged to drain, preventing standing water under normal operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khay nước ngưng được tạo dốc và bố trí để thoát hết nước, tránh đọng nước trong vận hành bình thường. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.7.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1569 • AP-62-144 — A — intake separation / khoảng cách cửa lấy gió
Explanation: The controlling fact is: Outdoor-air intakes are separated from exhaust and contaminant sources using Table 5-1 or the alternative calculation in Normative Appendix B. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Cửa lấy gió ngoài được tách khỏi cửa thải và nguồn ô nhiễm theo Bảng 5-1 hoặc phép tính thay thế trong Phụ lục B bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1; Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1570 • AP-62-145 — B — maintenance access / tiếp cận bảo trì
Explanation: The controlling fact is: Ventilation equipment and air-distribution components are provided with access for inspection, cleaning, and maintenance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thông gió và cấu kiện phân phối không khí được bố trí lối tiếp cận để kiểm tra, vệ sinh và bảo trì. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.19 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1571 • AP-62-146 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: The controlling fact is: For the VRP, Vbz = RpPz + RaAz. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong VRP, Vbz = RpPz + RaAz. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1572 • AP-62-147 — D — system start-up / khởi động hệ thống
Explanation: The controlling fact is: Before occupancy, systems are cleaned, filters installed, and ventilation performance verified as required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trước khi đưa vào sử dụng, hệ thống được vệ sinh, lắp bộ lọc và xác minh hiệu năng thông gió theo yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §7 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1573 • AP-62-148 — A — condensation control / kiểm soát ngưng tụ
Explanation: The controlling fact is: Pipes, ducts, and other cold surfaces are designed to limit condensation that could cause unacceptable IAQ. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống, ống gió và các bề mặt lạnh khác được thiết kế để hạn chế ngưng tụ có thể gây IAQ không chấp nhận được. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1574 • AP-62-149 — B — regional outdoor-air quality / chất lượng không khí ngoài trời khu vực
Explanation: The controlling fact is: The regional outdoor-air-quality investigation determines applicable compliance status and pollutant information. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khảo sát chất lượng không khí ngoài trời khu vực xác định tình trạng tuân thủ áp dụng và thông tin chất ô nhiễm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §4.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1575 • AP-62-150 — C — operations and maintenance plan / kế hoạch vận hành và bảo trì
Explanation: The controlling fact is: An O&M plan identifies ventilation-system components, inspection tasks, maintenance frequencies, and responsible parties. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Kế hoạch O&M xác định cấu kiện hệ thông gió, công việc kiểm tra, tần suất bảo trì và bên chịu trách nhiệm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §8 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1576 • AP-62-151 — D — ETS-free pressurization / tăng áp khu vực không khói thuốc
Explanation: The controlling fact is: ETS-free areas are maintained at positive pressure relative to adjacent ETS areas. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khu vực không khói thuốc được duy trì áp suất dương so với khu vực có khói thuốc liền kề. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.3.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1577 • AP-62-152 — A — ventilation system controls / điều khiển hệ thống thông gió
Explanation: The controlling fact is: Controls maintain the required outdoor airflow during occupied operation and respond appropriately to system operating modes. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển duy trì lưu lượng gió ngoài yêu cầu khi có người và phản ứng phù hợp với các chế độ vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.18 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1578 • AP-62-153 — B — Class 3 air / không khí Cấp 3
Explanation: The controlling fact is: Class 3 air is not recirculated to Class 1 or Class 2 spaces. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Không khí Cấp 3 không được tuần hoàn về không gian Cấp 1 hoặc Cấp 2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1579 • AP-62-154 — C — humidifier water quality / chất lượng nước tạo ẩm
Explanation: The controlling fact is: Water used in humidifiers and water-spray systems must meet the applicable quality requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nước dùng cho thiết bị tạo ẩm và hệ phun nước phải đáp ứng yêu cầu chất lượng áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.8.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q1580 • AP-62-155 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: The controlling fact is: Zone outdoor airflow is Voz = Vbz/Ez. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng là Voz = Vbz/Ez. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

### ASHRAE 90.1
ASHRAE 90.1

Q1581 • AP-90-001 — A — fan part-load power / công suất quạt tải một phần
Explanation: P2/P1 = (0.50)³ = 0.125; reduction = 87.5%.
Giải thích: P2/P1 = (0,5)³ = 0,125; mức giảm = 87,5%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1582 • AP-90-002 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1612/250 = 6.45 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1612/250 = 6,45 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1583 • AP-90-003 — C — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (120,000−87,600)/120,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (120,000−87,600)/120,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1584 • AP-90-004 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.75×11×0.70 = 16.3 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1,75×11×0,7 = 16,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1585 • AP-90-005 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×900/0.75/1000 = 4.8 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×900/0,75/1000 = 4,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1586 • AP-90-006 — B — fan part-load power / công suất quạt tải một phần
Explanation: P2/P1 = (0.60)³ = 0.216; reduction = 78.4%.
Giải thích: P2/P1 = (0,6)³ = 0,216; mức giảm = 78,4%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1587 • AP-90-007 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4500/500 = 9.00 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4500/500 = 9 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1588 • AP-90-008 — D — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (170,000−124,100)/170,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (170,000−124,100)/170,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1589 • AP-90-009 — A — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×3.00×10×0.65 = 23.5 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×3×10×0,65 = 23,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1590 • AP-90-010 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×500/0.70/1000 = 1.8 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×500/0,7/1000 = 1,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1591 • AP-90-011 — C — fan part-load power / công suất quạt tải một phần
Explanation: P2/P1 = (0.70)³ = 0.343; reduction = 65.7%.
Giải thích: P2/P1 = (0,7)³ = 0,343; mức giảm = 65,7%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1592 • AP-90-012 — D — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 6345/750 = 8.46 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 6345/750 = 8,46 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1593 • AP-90-013 — A — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (130,000−94,900)/130,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (130,000−94,900)/130,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1594 • AP-90-014 — B — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.00×9×0.60 = 13.0 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2×9×0,6 = 13 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1595 • AP-90-015 — C — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×1000/0.65/1000 = 7.7 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×1000/0,65/1000 = 7,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1596 • AP-90-016 — D — fan part-load power / công suất quạt tải một phần
Explanation: P2/P1 = (0.80)³ = 0.512; reduction = 48.8%.
Giải thích: P2/P1 = (0,8)³ = 0,512; mức giảm = 48,8%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1597 • AP-90-017 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2624/400 = 6.56 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2624/400 = 6,56 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1598 • AP-90-018 — B — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (180,000−131,400)/180,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (180,000−131,400)/180,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1599 • AP-90-019 — C — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.00×8×0.55 = 5.3 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1×8×0,55 = 5,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1600 • AP-90-020 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×600/0.60/1000 = 3.5 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×600/0,6/1000 = 3,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1601 • AP-90-021 — A — fan part-load power / công suất quạt tải một phần
Explanation: P2/P1 = (0.90)³ = 0.729; reduction = 27.1%.
Giải thích: P2/P1 = (0,9)³ = 0,729; mức giảm = 27,1%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1602 • AP-90-022 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3913/650 = 6.02 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3913/650 = 6,02 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1603 • AP-90-023 — C — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (140,000−102,200)/140,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (140,000−102,200)/140,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1604 • AP-90-024 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.25×13×0.80 = 28.2 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2,25×13×0,8 = 28,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1605 • AP-90-025 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×1100/0.55/1000 = 4.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×1100/0,55/1000 = 4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1606 • AP-90-026 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2565/300 = 8.55 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2565/300 = 8,55 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1607 • AP-90-027 — C — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (100,000−73,000)/100,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (100,000−73,000)/100,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1608 • AP-90-028 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.25×12×0.75 = 13.6 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1,25×12×0,75 = 13,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1609 • AP-90-029 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×700/0.80/1000 = 3.9 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×700/0,8/1000 = 3,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1610 • AP-90-030 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4394/550 = 7.99 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4394/550 = 7,99 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1611 • AP-90-031 — C — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (150,000−109,500)/150,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (150,000−109,500)/150,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1612 • AP-90-032 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.50×11×0.70 = 23.2 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2,5×11×0,7 = 23,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1613 • AP-90-033 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×1200/0.75/1000 = 4.8 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×1200/0,75/1000 = 4,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1614 • AP-90-034 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1230/200 = 6.15 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1230/200 = 6,15 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1615 • AP-90-035 — C — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (110,000−80,300)/110,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (110,000−80,300)/110,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1616 • AP-90-036 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.50×10×0.65 = 11.8 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1,5×10×0,65 = 11,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1617 • AP-90-037 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×800/0.70/1000 = 6.3 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×800/0,7/1000 = 6,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1618 • AP-90-038 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3870/450 = 8.60 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3870/450 = 8,6 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1619 • AP-90-039 — C — performance-path improvement / mức cải thiện theo lộ trình hiệu năng
Explanation: Improvement = (160,000−116,800)/160,000×100 = 27.0%.
Giải thích: Cải thiện = (160,000−116,800)/160,000×100 = 27%.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11; Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1620 • AP-90-040 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.75×9×0.60 = 17.9 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2,75×9×0,6 = 17,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1621 • AP-90-041 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×1300/0.65/1000 = 8.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×1300/0,65/1000 = 8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1622 • AP-90-042 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5670/700 = 8.10 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5670/700 = 8,1 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1623 • AP-90-043 — C — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.75×8×0.55 = 9.3 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1,75×8×0,55 = 9,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1624 • AP-90-044 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×900/0.60/1000 = 3.7 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×900/0,6/1000 = 3,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1625 • AP-90-045 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2632/350 = 7.52 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2632/350 = 7,52 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1626 • AP-90-046 — B — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×3.00×13×0.80 = 37.6 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×3×13×0,8 = 37,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1627 • AP-90-047 — C — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×500/0.55/1000 = 4.5 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×500/0,55/1000 = 4,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1628 • AP-90-048 — D — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3444/600 = 5.74 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3444/600 = 5,74 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1629 • AP-90-049 — A — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.00×12×0.75 = 21.7 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2×12×0,75 = 21,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1630 • AP-90-050 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×1000/0.80/1000 = 4.4 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×1000/0,8/1000 = 4,4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1631 • AP-90-051 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2042/250 = 8.17 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2042/250 = 8,17 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1632 • AP-90-052 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.00×11×0.70 = 9.3 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1×11×0,7 = 9,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1633 • AP-90-053 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×600/0.75/1000 = 1.6 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×600/0,75/1000 = 1,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1634 • AP-90-054 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3825/500 = 7.65 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3825/500 = 7,65 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1635 • AP-90-055 — C — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.25×10×0.65 = 17.6 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2,25×10×0,65 = 17,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1636 • AP-90-056 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×1100/0.70/1000 = 7.1 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×1100/0,7/1000 = 7,1 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1637 • AP-90-057 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5288/750 = 7.05 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5288/750 = 7,05 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1638 • AP-90-058 — B — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.25×9×0.60 = 8.1 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1,25×9×0,6 = 8,1 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1639 • AP-90-059 — C — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×700/0.65/1000 = 3.2 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×700/0,65/1000 = 3,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1640 • AP-90-060 — D — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3280/400 = 8.20 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3280/400 = 8,2 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1641 • AP-90-061 — A — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.50×8×0.55 = 13.3 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2,5×8×0,55 = 13,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1642 • AP-90-062 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×1200/0.60/1000 = 11.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×1200/0,6/1000 = 11 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1643 • AP-90-063 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5031/650 = 7.74 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5031/650 = 7,74 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1644 • AP-90-064 — D — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×1.50×13×0.80 = 18.8 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×1,5×13×0,8 = 18,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1645 • AP-90-065 — A — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×800/0.55/1000 = 5.8 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×800/0,55/1000 = 5,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1646 • AP-90-066 — B — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2160/300 = 7.20 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2160/300 = 7,2 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1647 • AP-90-067 — C — energy-recovery estimate / ước tính thu hồi năng lượng
Explanation: Q = ρcpV̇ΔTε = 1.2×1.005×2.75×12×0.75 = 29.8 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔTε = 1,2×1,005×2,75×12×0,75 = 29,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1648 • AP-90-068 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×1300/0.80/1000 = 4.1 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×1300/0,8/1000 = 4,1 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1649 • AP-90-069 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3619/550 = 6.58 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3619/550 = 6,58 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1650 • AP-90-070 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×900/0.75/1000 = 6.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×900/0,75/1000 = 6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1651 • AP-90-071 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1558/200 = 7.79 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1558/200 = 7,79 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1652 • AP-90-072 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×500/0.70/1000 = 2.5 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×500/0,7/1000 = 2,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1653 • AP-90-073 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3290/450 = 7.31 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3290/450 = 7,31 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1654 • AP-90-074 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×1000/0.65/1000 = 3.1 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×1000/0,65/1000 = 3,1 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1655 • AP-90-075 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4725/700 = 6.75 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4725/700 = 6,75 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1656 • AP-90-076 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×600/0.60/1000 = 4.5 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×600/0,6/1000 = 4,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1657 • AP-90-077 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3290/350 = 9.40 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3290/350 = 9,4 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1658 • AP-90-078 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×1100/0.55/1000 = 6.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×1100/0,55/1000 = 6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1659 • AP-90-079 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4428/600 = 7.38 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4428/600 = 7,38 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1660 • AP-90-080 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×700/0.80/1000 = 4.8 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×700/0,8/1000 = 4,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1661 • AP-90-081 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1720/250 = 6.88 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1720/250 = 6,88 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1662 • AP-90-082 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×1200/0.75/1000 = 6.4 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×1200/0,75/1000 = 6,4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1663 • AP-90-083 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3150/500 = 6.30 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3150/500 = 6,3 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1664 • AP-90-084 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×800/0.70/1000 = 2.9 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×800/0,7/1000 = 2,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1665 • AP-90-085 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 6698/750 = 8.93 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 6698/750 = 8,93 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1666 • AP-90-086 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×1300/0.65/1000 = 10.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×1300/0,65/1000 = 10 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1667 • AP-90-087 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2788/400 = 6.97 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2788/400 = 6,97 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1668 • AP-90-088 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×900/0.60/1000 = 5.2 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×900/0,6/1000 = 5,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1669 • AP-90-089 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4192/650 = 6.45 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4192/650 = 6,45 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1670 • AP-90-090 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×500/0.55/1000 = 1.8 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×500/0,55/1000 = 1,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1671 • AP-90-091 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2700/300 = 9.00 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2700/300 = 9 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1672 • AP-90-092 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×1000/0.80/1000 = 5.6 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×1000/0,8/1000 = 5,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1673 • AP-90-093 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4653/550 = 8.46 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4653/550 = 8,46 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1674 • AP-90-094 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×600/0.75/1000 = 2.4 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×600/0,75/1000 = 2,4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1675 • AP-90-095 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1312/200 = 6.56 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1312/200 = 6,56 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1676 • AP-90-096 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×1100/0.70/1000 = 8.6 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×1100/0,7/1000 = 8,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1677 • AP-90-097 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2709/450 = 6.02 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2709/450 = 6,02 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1678 • AP-90-098 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×700/0.65/1000 = 4.3 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×700/0,65/1000 = 4,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1679 • AP-90-099 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5985/700 = 8.55 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5985/700 = 8,55 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1680 • AP-90-100 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×1200/0.60/1000 = 5.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×1200/0,6/1000 = 5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1681 • AP-90-101 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2796/350 = 7.99 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2796/350 = 7,99 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1682 • AP-90-102 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×800/0.55/1000 = 7.3 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×800/0,55/1000 = 7,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1683 • AP-90-103 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3690/600 = 6.15 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3690/600 = 6,15 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1684 • AP-90-104 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×1300/0.80/1000 = 5.7 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×1300/0,8/1000 = 5,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1685 • AP-90-105 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2150/250 = 8.60 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2150/250 = 8,6 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1686 • AP-90-106 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×900/0.75/1000 = 2.4 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×900/0,75/1000 = 2,4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1687 • AP-90-107 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4050/500 = 8.10 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4050/500 = 8,1 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1688 • AP-90-108 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×500/0.70/1000 = 3.2 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×500/0,7/1000 = 3,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1689 • AP-90-109 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5640/750 = 7.52 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5640/750 = 7,52 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1690 • AP-90-110 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×1000/0.65/1000 = 4.6 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×1000/0,65/1000 = 4,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1691 • AP-90-111 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2296/400 = 5.74 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2296/400 = 5,74 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1692 • AP-90-112 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×600/0.60/1000 = 5.5 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×600/0,6/1000 = 5,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1693 • AP-90-113 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5310/650 = 8.17 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5310/650 = 8,17 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1694 • AP-90-114 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×1100/0.55/1000 = 8.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×1100/0,55/1000 = 8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1695 • AP-90-115 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2295/300 = 7.65 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2295/300 = 7,65 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1696 • AP-90-116 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×700/0.80/1000 = 2.2 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×700/0,8/1000 = 2,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1697 • AP-90-117 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3878/550 = 7.05 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3878/550 = 7,05 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1698 • AP-90-118 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×1200/0.75/1000 = 8.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×1200/0,75/1000 = 8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1699 • AP-90-119 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1640/200 = 8.20 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1640/200 = 8,2 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1700 • AP-90-120 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×800/0.70/1000 = 4.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×800/0,7/1000 = 4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1701 • AP-90-121 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3483/450 = 7.74 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3483/450 = 7,74 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1702 • AP-90-122 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×1300/0.65/1000 = 4.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×1300/0,65/1000 = 4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1703 • AP-90-123 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 5040/700 = 7.20 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 5040/700 = 7,2 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1704 • AP-90-124 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×900/0.60/1000 = 6.7 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×900/0,6/1000 = 6,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1705 • AP-90-125 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2303/350 = 6.58 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2303/350 = 6,58 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1706 • AP-90-126 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×500/0.55/1000 = 2.7 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×500/0,55/1000 = 2,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1707 • AP-90-127 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4674/600 = 7.79 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4674/600 = 7,79 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1708 • AP-90-128 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×1000/0.80/1000 = 6.9 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×1000/0,8/1000 = 6,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1709 • AP-90-129 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1828/250 = 7.31 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1828/250 = 7,31 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1710 • AP-90-130 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×600/0.75/1000 = 3.2 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×600/0,75/1000 = 3,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1711 • AP-90-131 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3375/500 = 6.75 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3375/500 = 6,75 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1712 • AP-90-132 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×1100/0.70/1000 = 3.9 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×1100/0,7/1000 = 3,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1713 • AP-90-133 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 7050/750 = 9.40 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 7050/750 = 9,4 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1714 • AP-90-134 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×700/0.65/1000 = 5.4 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×700/0,65/1000 = 5,4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1715 • AP-90-135 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2952/400 = 7.38 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2952/400 = 7,38 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1716 • AP-90-136 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.5×1200/0.60/1000 = 7.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3,5×1200/0,6/1000 = 7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1717 • AP-90-137 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4472/650 = 6.88 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4472/650 = 6,88 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1718 • AP-90-138 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.0×800/0.55/1000 = 2.9 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2×800/0,55/1000 = 2,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1719 • AP-90-139 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1890/300 = 6.30 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1890/300 = 6,3 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1720 • AP-90-140 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.5×1300/0.80/1000 = 7.3 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4,5×1300/0,8/1000 = 7,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1721 • AP-90-141 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 4912/550 = 8.93 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 4912/550 = 8,93 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1722 • AP-90-142 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 3.0×900/0.75/1000 = 3.6 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 3×900/0,75/1000 = 3,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1723 • AP-90-143 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 1394/200 = 6.97 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 1394/200 = 6,97 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1724 • AP-90-144 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.5×500/0.70/1000 = 3.9 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5,5×500/0,7/1000 = 3,9 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1725 • AP-90-145 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2902/450 = 6.45 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2902/450 = 6,45 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1726 • AP-90-146 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 4.0×1000/0.65/1000 = 6.2 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 4×1000/0,65/1000 = 6,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1727 • AP-90-147 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 6300/700 = 9.00 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 6300/700 = 9 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1728 • AP-90-148 — D — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 2.5×600/0.60/1000 = 2.5 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 2,5×600/0,6/1000 = 2,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1729 • AP-90-149 — A — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 2961/350 = 8.46 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 2961/350 = 8,46 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1730 • AP-90-150 — B — fan-power estimate / ước tính công suất quạt
Explanation: P = QΔP/η = 5.0×1100/0.55/1000 = 10.0 kW.
Giải thích: P = QΔP/η = 5×1100/0,55/1000 = 10 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1731 • AP-90-151 — C — lighting power density / mật độ công suất chiếu sáng
Explanation: LPD = installed power/area = 3936/600 = 6.56 W/m².
Giải thích: LPD = công suất lắp đặt/diện tích = 3936/600 = 6,56 W/m².
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5 or §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1732 • AP-90-152 — D — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1733 • AP-90-153 — A — sensible energy recovery ratio / tỷ số thu hồi năng lượng hiện
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum bz adds sensible energy-recovery-ratio language for systems requiring only sensible heating recovery. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum bz được cung cấp bổ sung yêu cầu về tỷ số thu hồi năng lượng hiện cho hệ chỉ cần thu hồi nhiệt hiện khi sưởi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum bz, Addendum bz; §6.5.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add bz-2022.pdf

Q1734 • AP-90-154 — B — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1735 • AP-90-155 — C — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1736 • AP-90-156 — D — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1737 • AP-90-157 — A — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1738 • AP-90-158 — B — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1739 • AP-90-159 — C — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1740 • AP-90-160 — D — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1741 • AP-90-161 — A — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1742 • AP-90-162 — B — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1743 • AP-90-163 — C — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1744 • AP-90-164 — D — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1745 • AP-90-165 — A — economizer capacity extension / mở rộng ngưỡng công suất economizer
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum ci extends economizer requirements down to 9.7 kW for the stated equipment and applications. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum ci được cung cấp mở rộng yêu cầu economizer xuống 9,7 kW cho thiết bị và ứng dụng được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum ci, Addendum ci; Table 6.5.1-1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add ci-2022.pdf

Q1746 • AP-90-166 — B — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1747 • AP-90-167 — C — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1748 • AP-90-168 — D — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1749 • AP-90-169 — A — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1750 • AP-90-170 — B — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1751 • AP-90-171 — C — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1752 • AP-90-172 — D — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1753 • AP-90-173 — A — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1754 • AP-90-174 — B — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1755 • AP-90-175 — C — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1756 • AP-90-176 — D — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1757 • AP-90-177 — A — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1758 • AP-90-178 — B — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1759 • AP-90-179 — C — chiller revisions / sửa đổi về chiller
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addenda x and y revise chiller and heat-pump/heat-recovery-chiller efficiency provisions and associated tables. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các Addenda x và y được cung cấp sửa đổi yêu cầu hiệu suất chiller và gói bơm nhiệt/chiller thu hồi nhiệt cùng các bảng liên quan. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum x, Addenda x and y; §§6.4.1.2, 6.8.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add x-2021.pdf

Q1760 • AP-90-180 — D — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1761 • AP-90-181 — A — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1762 • AP-90-182 — B — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1763 • AP-90-183 — C — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1764 • AP-90-184 — D — low-power ventilation fans / quạt thông gió công suất nhỏ
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum a establishes minimum efficacy requirements for low-power ventilation fans. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum a được cung cấp thiết lập yêu cầu hiệu suất tối thiểu cho quạt thông gió công suất nhỏ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Addendum a, Addendum a; §6.5.3.7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 add a-2020.pdf

Q1765 • AP-90-185 — A — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1766 • AP-90-186 — B — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1767 • AP-90-187 — C — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1768 • AP-90-188 — D — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1769 • AP-90-189 — A — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1770 • AP-90-190 — B — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1771 • AP-90-191 — C — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1772 • AP-90-192 — D — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1773 • AP-90-193 — A — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1774 • AP-90-194 — B — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1775 • AP-90-195 — C — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1776 • AP-90-196 — D — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1777 • AP-90-197 — A — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1778 • AP-90-198 — B — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1779 • AP-90-199 — C — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1780 • AP-90-200 — D — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1781 • AP-90-201 — A — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1782 • AP-90-202 — B — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1783 • AP-90-203 — C — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1784 • AP-90-204 — D — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1785 • AP-90-205 — A — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1786 • AP-90-206 — B — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1787 • AP-90-207 — C — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1788 • AP-90-208 — D — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1789 • AP-90-209 — A — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1790 • AP-90-210 — B — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1791 • AP-90-211 — C — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1792 • AP-90-212 — D — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1793 • AP-90-213 — A — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1794 • AP-90-214 — B — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1795 • AP-90-215 — C — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1796 • AP-90-216 — D — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1797 • AP-90-217 — A — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1798 • AP-90-218 — B — thermostatic controls / điều khiển nhiệt độ
Explanation: The controlling fact is: Each zone is provided with controls capable of regulating temperature as required for its system type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mỗi vùng được bố trí điều khiển có khả năng điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu của loại hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1799 • AP-90-219 — C — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1800 • AP-90-220 — D — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1801 • AP-90-221 — A — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1802 • AP-90-222 — B — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1803 • AP-90-223 — C — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1804 • AP-90-224 — D — daylight-responsive control / điều khiển đáp ứng ánh sáng ban ngày
Explanation: The controlling fact is: Required sidelighted and toplighted areas use daylight-responsive controls that reduce electric lighting as daylight increases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các khu vực chiếu sáng bên và chiếu sáng mái thuộc phạm vi dùng điều khiển đáp ứng ban ngày để giảm đèn điện khi ánh sáng tự nhiên tăng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1805 • AP-90-225 — A — off-hour controls / điều khiển ngoài giờ
Explanation: The controlling fact is: Systems are provided with automatic off-hour controls and exceptions appropriate to occupancy and system operation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống được bố trí điều khiển tự động ngoài giờ và các ngoại lệ phù hợp với sử dụng và vận hành hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1806 • AP-90-226 — B — laboratory exhaust / hút thải phòng thí nghiệm
Explanation: The controlling fact is: Laboratory exhaust systems use variable flow, heat recovery, or other qualifying strategies when the stated thresholds apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải phòng thí nghiệm dùng lưu lượng biến đổi, thu hồi nhiệt hoặc chiến lược đủ điều kiện khác khi các ngưỡng quy định áp dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1807 • AP-90-227 — C — lighting compliance methods / các phương pháp tuân thủ chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Interior lighting power may be determined by the Building Area Method or Space-by-Space Method, with mandatory controls still applying. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất chiếu sáng trong nhà có thể xác định theo phương pháp diện tích công trình hoặc từng không gian, đồng thời vẫn áp dụng điều khiển bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.5; §9.6 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1808 • AP-90-228 — D — HVAC compliance paths / các lộ trình tuân thủ HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC systems follow the simplified, prescriptive, or alternative path as applicable, together with mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ HVAC theo lộ trình đơn giản hóa, quy định sẵn hoặc thay thế khi phù hợp, đồng thời tuân thủ các yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1809 • AP-90-229 — A — climate-specific envelope criteria / tiêu chí vỏ theo khí hậu
Explanation: The controlling fact is: Prescriptive envelope criteria vary by climate zone and construction or fenestration type. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí vỏ theo quy định sẵn thay đổi theo vùng khí hậu và loại kết cấu hoặc cửa kính. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1810 • AP-90-230 — B — VAV zone minimums / lưu lượng tối thiểu vùng VAV
Explanation: The controlling fact is: VAV terminal minimum airflow is limited while still satisfying ventilation, pressurization, and process needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lưu lượng tối thiểu của hộp VAV bị giới hạn nhưng vẫn phải đáp ứng thông gió, tăng áp và nhu cầu công nghệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1811 • AP-90-231 — C — simultaneous heating and cooling / sưởi và làm lạnh đồng thời
Explanation: The controlling fact is: The prescriptive path limits simultaneous heating and cooling and requires controls or system arrangements that minimize energy waste. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lộ trình quy định sẵn hạn chế sưởi và làm lạnh đồng thời, yêu cầu điều khiển hoặc bố trí hệ thống giảm lãng phí năng lượng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1812 • AP-90-232 — D — variable hydronic flow / lưu lượng thủy lực biến đổi
Explanation: The controlling fact is: Hydronic systems meeting the applicability criteria use variable flow and controls that reduce pump energy at part load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi áp dụng dùng lưu lượng biến đổi và điều khiển giảm năng lượng bơm ở tải một phần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1813 • AP-90-233 — A — DDC applications / ứng dụng DDC
Explanation: The controlling fact is: Systems meeting the listed size and application criteria use DDC capable of monitoring, trending, and control functions specified by the standard. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống đáp ứng tiêu chí quy mô và ứng dụng được nêu phải dùng DDC có khả năng giám sát, ghi xu hướng và điều khiển theo tiêu chuẩn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.10 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1814 • AP-90-234 — B — air leakage control / kiểm soát rò lọt không khí
Explanation: The controlling fact is: Mandatory envelope provisions address air leakage through a continuous air-barrier approach and required sealing details. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Yêu cầu bắt buộc về vỏ kiểm soát rò lọt bằng giải pháp lớp cản không khí liên tục và các chi tiết bịt kín cần thiết. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1815 • AP-90-235 — C — equipment efficiency tables / các bảng hiệu suất thiết bị
Explanation: The controlling fact is: Covered HVAC equipment must meet the applicable minimum efficiency and test-procedure requirements in Section 6.8. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị HVAC thuộc phạm vi phải đạt hiệu suất tối thiểu và phương pháp thử áp dụng trong Mục 6.8. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.1; §6.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1816 • AP-90-236 — D — static-pressure reset / đặt lại áp suất tĩnh
Explanation: The controlling fact is: For qualifying DDC VAV systems, static-pressure set point is reset so one or more terminal dampers are nearly wide open. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với hệ VAV dùng DDC thuộc phạm vi, điểm đặt áp suất tĩnh được đặt lại để một hoặc nhiều van hộp gần mở hoàn toàn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1817 • AP-90-237 — A — duct sealing and insulation / bịt kín và cách nhiệt ống gió
Explanation: The controlling fact is: Ducts are sealed and insulated according to location, pressure class, and temperature difference requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ống gió được bịt kín và cách nhiệt theo vị trí, cấp áp suất và chênh lệch nhiệt độ yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1818 • AP-90-238 — B — envelope compliance paths / các lộ trình tuân thủ vỏ công trình
Explanation: The controlling fact is: Envelope compliance may use the prescriptive path, the envelope trade-off option, or an approved whole-building performance path, while retaining mandatory provisions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ vỏ công trình có thể dùng lộ trình quy định sẵn, phương án trao đổi vỏ hoặc lộ trình hiệu năng toàn công trình được chấp thuận, đồng thời vẫn giữ yêu cầu bắt buộc. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §5.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1819 • AP-90-239 — C — new work categories / các loại công việc xây dựng
Explanation: The controlling fact is: Administration distinguishes new buildings, additions, alterations, replacements, and changes in space conditioning. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phần quản lý phân biệt công trình mới, phần xây thêm, cải tạo, thay thế và thay đổi điều hòa không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1820 • AP-90-240 — D — heat recovery for service water / thu hồi nhiệt cho nước nóng
Explanation: The controlling fact is: Where the standard's thresholds are met, recovered heat is used to reduce service-water-heating energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi đạt các ngưỡng của tiêu chuẩn, nhiệt thu hồi được dùng để giảm năng lượng nước nóng dịch vụ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1821 • AP-90-241 — A — fan airflow control / điều khiển lưu lượng quạt
Explanation: The controlling fact is: Large variable-air-volume fan systems reduce fan speed or power as airflow demand falls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ quạt VAV lớn phải giảm tốc độ hoặc công suất quạt khi nhu cầu lưu lượng giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1822 • AP-90-242 — B — service-water-heating efficiency / hiệu suất nước nóng dịch vụ
Explanation: The controlling fact is: Service-water-heating equipment meets efficiency, control, insulation, and system requirements in Section 7. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị nước nóng dịch vụ đáp ứng yêu cầu hiệu suất, điều khiển, cách nhiệt và hệ thống trong Mục 7. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §7 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1823 • AP-90-243 — C — economizer requirement / yêu cầu economizer
Explanation: The controlling fact is: Cooling systems above applicable capacity and climate thresholds use air or fluid economizers unless an exception applies. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống làm lạnh vượt ngưỡng công suất và khí hậu áp dụng phải dùng economizer không khí hoặc chất lỏng, trừ khi có ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1824 • AP-90-244 — D — Energy Cost Budget comparison / so sánh ngân sách chi phí năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Section 11 compares the proposed design energy cost with a budget building designed according to specified rules. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mục 11 so sánh chi phí năng lượng thiết kế đề xuất với công trình ngân sách được mô hình theo các quy tắc quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §11 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1825 • AP-90-245 — A — HVAC verification and commissioning / xác minh và chạy thử HVAC
Explanation: The controlling fact is: HVAC verification, testing, and commissioning document that controls, equipment, and systems perform as intended. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Xác minh, thử nghiệm và chạy thử HVAC chứng minh điều khiển, thiết bị và hệ thống hoạt động theo ý đồ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.9; §4.2.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1826 • AP-90-246 — B — fan power limitation / giới hạn công suất quạt
Explanation: The controlling fact is: Fan systems must meet the applicable fan-power limitation and allowed pressure-drop adjustments. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống quạt phải đáp ứng giới hạn công suất quạt áp dụng và các hiệu chỉnh tổn thất áp suất được phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.3.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1827 • AP-90-247 — C — compliance paths / các lộ trình tuân thủ
Explanation: The controlling fact is: Compliance combines mandatory provisions with an applicable prescriptive, trade-off, or performance path. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tuân thủ kết hợp các yêu cầu bắt buộc với lộ trình quy định sẵn, trao đổi hoặc hiệu năng phù hợp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §4.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1828 • AP-90-248 — D — temperature reset / đặt lại nhiệt độ nước
Explanation: The controlling fact is: Qualifying hydronic systems reset supply-water temperature based on representative demand or outdoor conditions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thủy lực thuộc phạm vi đặt lại nhiệt độ nước cấp theo nhu cầu đại diện hoặc điều kiện ngoài trời. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.4.4 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1829 • AP-90-249 — A — automatic shutoff / tự động tắt chiếu sáng
Explanation: The controlling fact is: Lighting controls automatically turn off or reduce lighting when spaces are unoccupied or according to schedules, subject to exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển chiếu sáng tự động tắt hoặc giảm sáng khi không gian không có người hoặc theo lịch, tùy các ngoại lệ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §9.4.1.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1830 • AP-90-250 — B — exhaust-air energy recovery / thu hồi năng lượng gió thải
Explanation: The controlling fact is: Qualifying ventilation systems use energy recovery when outdoor-air fraction, airflow, climate, and operating conditions trigger the requirement. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ thống thông gió thuộc phạm vi dùng thu hồi năng lượng khi tỷ lệ gió ngoài, lưu lượng, khí hậu và chế độ vận hành kích hoạt yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.6.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1831 • AP-90-251 — C — deadband / dải chết điều khiển
Explanation: The controlling fact is: Where heating and cooling controls are separate, their set points are coordinated to prevent simultaneous operation through the required deadband. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi điều khiển sưởi và làm lạnh tách biệt, các điểm đặt được phối hợp để tránh vận hành đồng thời bằng dải chết yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.1.2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1832 • AP-90-252 — D — building scope / phạm vi công trình
Explanation: The controlling fact is: The standard applies to buildings and building sites except low-rise residential buildings within the stated exclusions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình và khu đất công trình, trừ nhà ở thấp tầng trong các trường hợp loại trừ đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §2 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1833 • AP-90-253 — A — ventilation controls / điều khiển thông gió
Explanation: The controlling fact is: Ventilation controls reduce outdoor airflow when spaces are unoccupied or when demand-controlled ventilation is required and permitted. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển thông gió giảm gió ngoài khi không gian không có người hoặc khi DCV được yêu cầu và cho phép. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.8 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1834 • AP-90-254 — B — kitchen exhaust / hút thải bếp
Explanation: The controlling fact is: Large commercial kitchen exhaust systems use makeup-air and control strategies that limit fan and conditioning energy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ hút thải bếp thương mại lớn dùng chiến lược gió bù và điều khiển hạn chế năng lượng quạt và xử lý không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.7.1 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1835 • AP-90-255 — C — optimum start / khởi động tối ưu
Explanation: The controlling fact is: Where required, optimum-start controls vary system start time based on conditions so the space reaches set point by occupancy. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi được yêu cầu, điều khiển khởi động tối ưu thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện để không gian đạt điểm đặt lúc bắt đầu có người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.3.3.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1836 • AP-90-256 — D — heat-rejection fan control / điều khiển quạt thải nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Heat-rejection equipment uses controls that reduce fan energy as heat-rejection load decreases. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thiết bị thải nhiệt dùng điều khiển giảm năng lượng quạt khi tải thải nhiệt giảm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.5 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1837 • AP-90-257 — A — Appendix G baseline / công trình cơ sở theo Phụ lục G
Explanation: The controlling fact is: Appendix G rates performance by comparing the proposed design with a defined baseline building and systems. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục G đánh giá hiệu năng bằng cách so sánh thiết kế đề xuất với công trình và hệ thống cơ sở được định nghĩa. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, Normative Appendix G • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1838 • AP-90-258 — B — integrated economizer control / điều khiển economizer tích hợp
Explanation: The controlling fact is: Economizer controls are integrated with mechanical cooling so economizer operation is not disabled merely because mechanical cooling is active. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điều khiển economizer được tích hợp với làm lạnh cơ khí để economizer không bị vô hiệu chỉ vì làm lạnh cơ khí đang hoạt động. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.5.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1839 • AP-90-259 — C — pipe insulation / cách nhiệt đường ống
Explanation: The controlling fact is: Heating and cooling piping is insulated according to fluid temperature, pipe size, and listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đường ống sưởi và làm lạnh được cách nhiệt theo nhiệt độ chất lỏng, kích thước ống và các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §6.4.4.1.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

Q1840 • AP-90-260 — D — energy monitoring / giám sát năng lượng
Explanation: The controlling fact is: Where applicable, whole-building and end-use energy monitoring records and reports consumption at the required intervals. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi áp dụng, giám sát năng lượng toàn công trình và theo nhóm phụ tải ghi và báo cáo tiêu thụ ở khoảng thời gian yêu cầu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: ASHRAE 90.1, §8.4.3 • ANSI ASHRAE IES Standard 90.1-2019 (SI edition) (1).pdf

### HVAC Fundamentals
Kiến thức HVAC cơ bản

Q1841 • AP-F-001 — A — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×0.80×6 = 5.8 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×0,8×6 = 5,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1842 • AP-F-002 — B — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 0.70×4.186×5 = 14.7 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 0,7×4,186×5 = 14,7 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1843 • AP-F-003 — C — fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt
Explanation: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0.50² = 0.25.
Giải thích: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0,5² = 0,25.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1844 • AP-F-004 — D — cooling COP / COP làm lạnh
Explanation: COP = cooling/input = 40/9 = 4.44.
Giải thích: COP = năng suất lạnh/công suất vào = 40/9 = 4,44.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1845 • AP-F-005 — A — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 12/3.412 = 3.52.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 12/3,412 = 3,52.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1846 • AP-F-006 — B — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 1.60/(0.40×0.30) = 13.3 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 1,6/(0,4×0,3) = 13,3 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1847 • AP-F-007 — C — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 1.40×3600/300 = 16.8 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 1,4×3600/300 = 16,8 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1848 • AP-F-008 — D — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.30×31 + (1−0.30)×24 = 26.1°C.
Giải thích: Tm = 0,3×31 + (1−0,3)×24 = 26,1°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1849 • AP-F-009 — A — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 62/(62+8) = 0.89.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 62/(62+8) = 0,89.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1850 • AP-F-010 — B — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×3.05×6 = 22.1 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×3,05×6 = 22,1 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1851 • AP-F-011 — C — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 0.50×4.186×6 = 12.6 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 0,5×4,186×6 = 12,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1852 • AP-F-012 — D — fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt
Explanation: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0.60² = 0.36.
Giải thích: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0,6² = 0,36.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1853 • AP-F-013 — A — cooling COP / COP làm lạnh
Explanation: COP = cooling/input = 25/9 = 2.78.
Giải thích: COP = năng suất lạnh/công suất vào = 25/9 = 2,78.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1854 • AP-F-014 — B — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 10/3.412 = 2.93.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 10/3,412 = 2,93.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1855 • AP-F-015 — C — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 1.00/(0.80×0.35) = 3.6 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 1/(0,8×0,35) = 3,6 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1856 • AP-F-016 — D — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 1.25×3600/210 = 21.4 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 1,25×3600/210 = 21,4 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1857 • AP-F-017 — A — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.60×34 + (1−0.60)×23 = 29.6°C.
Giải thích: Tm = 0,6×34 + (1−0,6)×23 = 29,6°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1858 • AP-F-018 — B — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 58/(58+10) = 0.85.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 58/(58+10) = 0,85.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1859 • AP-F-019 — C — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×2.80×6 = 20.3 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×2,8×6 = 20,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1860 • AP-F-020 — D — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 2.30×4.186×7 = 67.4 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 2,3×4,186×7 = 67,4 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1861 • AP-F-021 — A — fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt
Explanation: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0.70² = 0.49.
Giải thích: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0,7² = 0,49.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1862 • AP-F-022 — B — cooling COP / COP làm lạnh
Explanation: COP = cooling/input = 70/9 = 7.78.
Giải thích: COP = năng suất lạnh/công suất vào = 70/9 = 7,78.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1863 • AP-F-023 — C — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 8/3.412 = 2.34.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 8/3,412 = 2,34.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1864 • AP-F-024 — D — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 2.80/(0.70×0.40) = 10.0 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 2,8/(0,7×0,4) = 10 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1865 • AP-F-025 — A — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 1.10×3600/120 = 33.0 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 1,1×3600/120 = 33 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1866 • AP-F-026 — B — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.30×31 + (1−0.30)×22 = 24.7°C.
Giải thích: Tm = 0,3×31 + (1−0,3)×22 = 24,7°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1867 • AP-F-027 — C — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 54/(54+12) = 0.82.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 54/(54+12) = 0,82.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1868 • AP-F-028 — D — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×2.55×6 = 18.5 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×2,55×6 = 18,5 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1869 • AP-F-029 — A — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 2.10×4.186×8 = 70.3 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 2,1×4,186×8 = 70,3 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1870 • AP-F-030 — B — fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt
Explanation: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0.80² = 0.64.
Giải thích: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0,8² = 0,64.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1871 • AP-F-031 — C — cooling COP / COP làm lạnh
Explanation: COP = cooling/input = 55/9 = 6.11.
Giải thích: COP = năng suất lạnh/công suất vào = 55/9 = 6,11.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1872 • AP-F-032 — D — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 17/3.412 = 4.98.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 17/3,412 = 4,98.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1873 • AP-F-033 — A — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 2.20/(0.60×0.25) = 14.7 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 2,2/(0,6×0,25) = 14,7 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1874 • AP-F-034 — B — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 0.95×3600/390 = 8.8 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 0,95×3600/390 = 8,8 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1875 • AP-F-035 — C — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.60×34 + (1−0.60)×26 = 30.8°C.
Giải thích: Tm = 0,6×34 + (1−0,6)×26 = 30,8°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1876 • AP-F-036 — D — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 50/(50+14) = 0.78.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 50/(50+14) = 0,78.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1877 • AP-F-037 — A — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×2.30×6 = 16.6 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×2,3×6 = 16,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1878 • AP-F-038 — B — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 1.90×4.186×9 = 71.6 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 1,9×4,186×9 = 71,6 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1879 • AP-F-039 — C — fan pressure affinity / định luật đồng dạng áp suất quạt
Explanation: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0.90² = 0.81.
Giải thích: ΔP2/ΔP1 = (N2/N1)² = 0,9² = 0,81.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1880 • AP-F-040 — D — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 15/3.412 = 4.40.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 15/3,412 = 4,4.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1881 • AP-F-041 — A — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 1.60/(0.50×0.30) = 10.7 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 1,6/(0,5×0,3) = 10,7 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1882 • AP-F-042 — B — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 0.80×3600/300 = 9.6 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 0,8×3600/300 = 9,6 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1883 • AP-F-043 — C — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.30×31 + (1−0.30)×25 = 26.8°C.
Giải thích: Tm = 0,3×31 + (1−0,3)×25 = 26,8°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1884 • AP-F-044 — D — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 46/(46+16) = 0.74.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 46/(46+16) = 0,74.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1885 • AP-F-045 — A — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×2.05×6 = 14.8 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×2,05×6 = 14,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1886 • AP-F-046 — B — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 1.70×4.186×10 = 71.2 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 1,7×4,186×10 = 71,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1887 • AP-F-047 — C — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 13/3.412 = 3.81.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 13/3,412 = 3,81.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1888 • AP-F-048 — D — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 1.00/(0.40×0.35) = 7.1 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 1/(0,4×0,35) = 7,1 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1889 • AP-F-049 — A — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 0.65×3600/210 = 11.1 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 0,65×3600/210 = 11,1 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1890 • AP-F-050 — B — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.60×34 + (1−0.60)×24 = 30.0°C.
Giải thích: Tm = 0,6×34 + (1−0,6)×24 = 30°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1891 • AP-F-051 — C — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 42/(42+18) = 0.70.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 42/(42+18) = 0,7.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1892 • AP-F-052 — D — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×1.80×6 = 13.0 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×1,8×6 = 13 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1893 • AP-F-053 — A — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 1.50×4.186×11 = 69.1 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 1,5×4,186×11 = 69,1 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1894 • AP-F-054 — B — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 11/3.412 = 3.22.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 11/3,412 = 3,22.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1895 • AP-F-055 — C — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 2.80/(0.80×0.40) = 8.8 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 2,8/(0,8×0,4) = 8,8 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1896 • AP-F-056 — D — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 0.50×3600/120 = 15.0 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 0,5×3600/120 = 15 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1897 • AP-F-057 — A — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.30×31 + (1−0.30)×23 = 25.4°C.
Giải thích: Tm = 0,3×31 + (1−0,3)×23 = 25,4°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1898 • AP-F-058 — B — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: SHR = Qs/(Qs+Ql) = 38/(38+20) = 0.66.
Giải thích: SHR = Qh/(Qh+Qẩn) = 38/(38+20) = 0,66.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1899 • AP-F-059 — C — sensible air load / tải nhiệt hiện của không khí
Explanation: Q = ρcpV̇ΔT = 1.2×1.005×1.55×6 = 11.2 kW.
Giải thích: Q = ρcpV̇ΔT = 1,2×1,005×1,55×6 = 11,2 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1900 • AP-F-060 — D — water-side heat transfer / truyền nhiệt phía nước
Explanation: Q = ṁcpΔT = 1.30×4.186×4 = 21.8 kW.
Giải thích: Q = ṁcpΔT = 1,3×4,186×4 = 21,8 kW.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1901 • AP-F-061 — A — EER conversion / chuyển đổi EER
Explanation: COP ≈ EER/3.412 = 9/3.412 = 2.64.
Giải thích: COP ≈ EER/3,412 = 9/3,412 = 2,64.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1902 • AP-F-062 — B — duct velocity / vận tốc ống gió
Explanation: V = Q/A = 2.20/(0.70×0.25) = 12.6 m/s.
Giải thích: V = Q/A = 2,2/(0,7×0,25) = 12,6 m/s.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1903 • AP-F-063 — C — air changes per hour / số lần trao đổi không khí mỗi giờ
Explanation: ACH = Q×3600/volume = 1.85×3600/390 = 17.1 h⁻¹.
Giải thích: ACH = Q×3600/thể tích = 1,85×3600/390 = 17,1 h⁻¹.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Ventilation calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1904 • AP-F-064 — D — mixed-air temperature / nhiệt độ gió hòa trộn
Explanation: Tm = 0.60×34 + (1−0.60)×22 = 29.2°C.
Giải thích: Tm = 0,6×34 + (1−0,6)×22 = 29,2°C.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1905 • AP-F-065 — A — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1906 • AP-F-066 — B — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1907 • AP-F-067 — C — EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP
Explanation: The controlling fact is: For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1908 • AP-F-068 — D — condenser function / chức năng bình ngưng
Explanation: The controlling fact is: The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1909 • AP-F-069 — A — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1910 • AP-F-070 — B — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1911 • AP-F-071 — C — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1912 • AP-F-072 — D — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1913 • AP-F-073 — A — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1914 • AP-F-074 — B — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1915 • AP-F-075 — C — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1916 • AP-F-076 — D — fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng
Explanation: The controlling fact is: For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1917 • AP-F-077 — A — superheat / độ quá nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Superheat is vapor temperature above saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá nhiệt là mức nhiệt độ hơi cao hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1918 • AP-F-078 — B — FCU role / vai trò FCU
Explanation: The controlling fact is: An FCU typically recirculates zone air across a water coil and fan, with outdoor air supplied separately when required. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: FCU thường tuần hoàn không khí vùng qua dàn nước và quạt; gió ngoài được cấp riêng khi cần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1919 • AP-F-079 — C — evaporator function / chức năng dàn bay hơi
Explanation: The controlling fact is: The evaporator absorbs heat as low-pressure refrigerant boils. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dàn bay hơi hấp thụ nhiệt khi môi chất áp suất thấp sôi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1920 • AP-F-080 — D — humidity ratio / dung ẩm
Explanation: The controlling fact is: Humidity ratio is the mass of water vapor per unit mass of dry air. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dung ẩm là khối lượng hơi nước trên một đơn vị khối lượng không khí khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1921 • AP-F-081 — A — VRF system / hệ VRF
Explanation: The controlling fact is: VRF systems modulate refrigerant flow to multiple indoor units and require careful diversity, piping, controls, and refrigerant-safety design. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VRF điều chỉnh lưu lượng môi chất tới nhiều dàn trong nhà và cần thiết kế cẩn thận về đa dạng tải, đường ống, điều khiển và an toàn môi chất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Direct-expansion systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1922 • AP-F-082 — B — latent heat / nhiệt ẩn
Explanation: The controlling fact is: Latent heat is associated with a phase change or moisture removal/addition without being represented solely by dry-bulb temperature change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt ẩn liên quan chuyển pha hoặc tách/thêm ẩm và không thể hiện chỉ bằng thay đổi nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1923 • AP-F-083 — C — fan affinity: pressure / định luật đồng dạng quạt về áp suất
Explanation: The controlling fact is: Fan pressure is proportional to the square of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Áp suất quạt tỷ lệ với bình phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1924 • AP-F-084 — D — subcooling / độ quá lạnh
Explanation: The controlling fact is: Subcooling is liquid temperature below saturation temperature at the same pressure. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ quá lạnh là mức nhiệt độ lỏng thấp hơn nhiệt độ bão hòa tại cùng áp suất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Refrigeration measurements • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1925 • AP-F-085 — A — testing, adjusting, and balancing / thử nghiệm, hiệu chỉnh và cân bằng
Explanation: The controlling fact is: TAB measures and adjusts air and water systems to achieve documented design flow rates. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: TAB đo và hiệu chỉnh hệ không khí và nước để đạt lưu lượng thiết kế đã lập hồ sơ. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — TAB • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1926 • AP-F-086 — B — filter pressure drop / tổn thất áp suất bộ lọc
Explanation: The controlling fact is: Filter selection balances particle-removal performance, pressure drop, fan energy, loading behavior, and replacement needs. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Lựa chọn bộ lọc cân bằng hiệu suất loại hạt, tổn thất áp suất, năng lượng quạt, đặc tính giữ bụi và nhu cầu thay thế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air filtration • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1927 • AP-F-087 — C — commissioning / chạy thử và nghiệm thu
Explanation: The controlling fact is: Commissioning verifies and documents that systems are installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's project requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Chạy thử và nghiệm thu xác minh, lập hồ sơ rằng hệ thống được lắp đặt, thử, vận hành và bảo trì để đáp ứng yêu cầu dự án của chủ đầu tư. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Commissioning • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1928 • AP-F-088 — D — sensible heat ratio / hệ số nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat ratio equals sensible load divided by total load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ số nhiệt hiện bằng tải nhiệt hiện chia tổng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1929 • AP-F-089 — A — relative humidity / độ ẩm tương đối
Explanation: The controlling fact is: Relative humidity is the ratio of actual water-vapor partial pressure to saturation pressure at the same dry-bulb temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ ẩm tương đối là tỷ số áp suất riêng phần hơi nước thực tế trên áp suất bão hòa tại cùng nhiệt độ khô. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1930 • AP-F-090 — B — fan operating point / điểm làm việc của quạt
Explanation: The controlling fact is: The steady operating point occurs at the intersection of the fan curve and the system curve. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm làm việc ổn định nằm tại giao điểm đường quạt và đường hệ thống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan selection • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1931 • AP-F-091 — C — duct velocity / vận tốc trong ống gió
Explanation: The controlling fact is: Average duct velocity equals volumetric airflow divided by duct cross-sectional area. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vận tốc trung bình trong ống gió bằng lưu lượng thể tích chia diện tích tiết diện ống. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1932 • AP-F-092 — D — sensible heat / nhiệt hiện
Explanation: The controlling fact is: Sensible heat changes temperature without directly changing moisture content or phase. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt hiện làm thay đổi nhiệt độ mà không trực tiếp thay đổi hàm ẩm hoặc pha. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Heat loads • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1933 • AP-F-093 — A — dynamic pressure loss / tổn thất áp suất động
Explanation: The controlling fact is: Many duct and fitting pressure losses vary approximately with the square of air velocity. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiều tổn thất áp suất trong ống và phụ kiện biến thiên xấp xỉ theo bình phương vận tốc không khí. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Duct calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1934 • AP-F-094 — B — dry-bulb temperature / nhiệt độ khô
Explanation: The controlling fact is: Dry-bulb temperature is the ordinary air temperature measured by a shielded dry thermometer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ khô là nhiệt độ không khí thông thường đo bằng nhiệt kế khô được che chắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1935 • AP-F-095 — C — expansion-device function / chức năng van tiết lưu
Explanation: The controlling fact is: The expansion device reduces pressure and meters refrigerant into the evaporator. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Van tiết lưu giảm áp và định lượng môi chất vào dàn bay hơi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1936 • AP-F-096 — D — PID roles / vai trò các thành phần PID
Explanation: The controlling fact is: Proportional action responds to present error, integral action to accumulated error, and derivative action to rate of change. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Thành phần tỷ lệ phản ứng với sai lệch hiện tại, tích phân với sai lệch tích lũy và vi phân với tốc độ thay đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1937 • AP-F-097 — A — VAV system / hệ VAV
Explanation: The controlling fact is: A VAV system varies supply airflow to match zone load while maintaining required ventilation and control limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ VAV thay đổi lưu lượng gió cấp theo tải vùng nhưng vẫn duy trì giới hạn thông gió và điều khiển. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1938 • AP-F-098 — B — compressor function / chức năng máy nén
Explanation: The controlling fact is: The compressor raises refrigerant vapor pressure and temperature. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy nén nâng áp suất và nhiệt độ hơi môi chất lạnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1939 • AP-F-099 — C — CAV system / hệ CAV
Explanation: The controlling fact is: A CAV system maintains approximately constant airflow and commonly varies supply-air temperature or cycles equipment to meet load. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hệ CAV duy trì lưu lượng gần như không đổi và thường thay đổi nhiệt độ gió cấp hoặc đóng cắt thiết bị để đáp ứng tải. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1940 • AP-F-100 — D — dew-point temperature / nhiệt độ điểm sương
Explanation: The controlling fact is: Dew point is the temperature at which moist air becomes saturated when cooled at constant humidity ratio. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Điểm sương là nhiệt độ tại đó không khí ẩm bão hòa khi được làm lạnh ở dung ẩm không đổi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Psychrometrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1941 • AP-F-101 — A — EER-to-COP relation / quan hệ EER và COP
Explanation: The controlling fact is: For consistent rating boundaries, COP is approximately EER divided by 3.412. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Với cùng ranh giới đánh giá, COP xấp xỉ EER chia 3,412. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1942 • AP-F-102 — B — condenser function / chức năng bình ngưng
Explanation: The controlling fact is: The condenser rejects heat and condenses high-pressure refrigerant vapor. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bình ngưng thải nhiệt và ngưng tụ hơi môi chất lạnh áp suất cao. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Vapor-compression cycle • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1943 • AP-F-103 — C — fan affinity: power / định luật đồng dạng quạt về công suất
Explanation: The controlling fact is: Fan power is proportional to the cube of rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Công suất quạt tỷ lệ với lập phương tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1944 • AP-F-104 — D — negative feedback / phản hồi âm
Explanation: The controlling fact is: A negative-feedback loop compares measured value with set point and adjusts the actuator to reduce error. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Vòng phản hồi âm so sánh giá trị đo với điểm đặt và điều chỉnh cơ cấu chấp hành để giảm sai lệch. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Controls • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1945 • AP-F-105 — A — pump cavitation / xâm thực bơm
Explanation: The controlling fact is: Cavitation risk increases when available NPSH is less than the pump's required NPSH. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nguy cơ xâm thực tăng khi NPSH khả dụng nhỏ hơn NPSH yêu cầu của bơm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Hydronic systems • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1946 • AP-F-106 — B — AHU role / vai trò AHU
Explanation: The controlling fact is: An AHU centrally filters and conditions air and distributes it through ductwork. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: AHU lọc và xử lý không khí tập trung rồi phân phối qua hệ ống gió. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — System types • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1947 • AP-F-107 — C — coefficient of performance / hệ số hiệu quả COP
Explanation: The controlling fact is: Cooling COP equals useful cooling effect divided by compressor or system input power under the stated boundary. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: COP làm lạnh bằng năng suất lạnh hữu ích chia công suất đầu vào máy nén hoặc hệ thống theo ranh giới đã nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Efficiency metrics • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1948 • AP-F-108 — D — water heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của nước
Explanation: The controlling fact is: For a water loop, heat rate is ṁcpΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với vòng nước, suất truyền nhiệt là ṁcpΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Water-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1949 • AP-F-109 — A — air heat-transfer relation / quan hệ truyền nhiệt của không khí
Explanation: The controlling fact is: For a sensible air process, heat rate is approximately ρcpV̇ΔT. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với quá trình nhiệt hiện của không khí, suất truyền nhiệt xấp xỉ ρcpV̇ΔT. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Air-side calculations • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

Q1950 • AP-F-110 — B — fan affinity: flow / định luật đồng dạng quạt về lưu lượng
Explanation: The controlling fact is: For similar operation, fan airflow is proportional to rotational speed. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trong điều kiện đồng dạng, lưu lượng quạt tỷ lệ với tốc độ quay. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Apply: Uses a rule, equation, or procedure in a specific case.
Bloom — Vận dụng: Yêu cầu dùng quy tắc, công thức hoặc quy trình cho một trường hợp cụ thể.
Source / Nguồn: HVAC Fundamentals — Fan laws • HVAC fundamentals / Kiến thức HVAC cơ bản (competition scope)

## Analyze
Phân tích

### ASHRAE 52.2
ASHRAE 52.2

Q1951 • AN-52-001 — C — filter test duct / ống thử bộ lọc
Explanation: The diagram supports the correct choice: Between upstream and downstream sampling points.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Giữa vị trí lấy mẫu thượng lưu và hạ lưu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §4.2; Figures 4-1 to 4-3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1952 • AN-52-002 — D — particle-size groups / các nhóm kích thước hạt
Explanation: The diagram supports the correct choice: E2.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: E2.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1953 • AN-52-003 — A — efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua
Explanation: Efficiency = (1 − penetration) × 100 = (1 − 0.080) × 100 = 92.0%.
Giải thích: Hiệu suất = (1 − độ xuyên qua) × 100 = (1 − 0,080) × 100 = 92%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§10.4–10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1954 • AN-52-004 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 49 + 54 + 58)/4 = 51.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 49 + 54 + 58)/4 = 51%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1955 • AN-52-005 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 5.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 5.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1956 • AN-52-006 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E1.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E1.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1957 • AN-52-007 — A — efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua
Explanation: Efficiency = (1 − penetration) × 100 = (1 − 0.220) × 100 = 78.0%.
Giải thích: Hiệu suất = (1 − độ xuyên qua) × 100 = (1 − 0,220) × 100 = 78%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§10.4–10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1958 • AN-52-008 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 48 + 54 + 62)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 48 + 54 + 62)/4 = 52,8%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1959 • AN-52-009 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 6.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 6.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1960 • AN-52-010 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E1.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E1.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1961 • AN-52-011 — A — efficiency from penetration / hiệu suất từ độ xuyên qua
Explanation: Efficiency = (1 − penetration) × 100 = (1 − 0.360) × 100 = 64.0%.
Giải thích: Hiệu suất = (1 − độ xuyên qua) × 100 = (1 − 0,360) × 100 = 64%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§10.4–10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1962 • AN-52-012 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 52 + 54 + 60)/4 = 52.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 52 + 54 + 60)/4 = 52,5%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1963 • AN-52-013 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 7.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 7.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1964 • AN-52-014 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E1.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E1.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1965 • AN-52-015 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 51 + 54 + 58)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 51 + 54 + 58)/4 = 52,8%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1966 • AN-52-016 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 8.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 8.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1967 • AN-52-017 — C — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E2.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E2.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1968 • AN-52-018 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 50 + 54 + 62)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 50 + 54 + 62)/4 = 52,8%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1969 • AN-52-019 — A — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 9.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 9.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1970 • AN-52-020 — B — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E2.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E2.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1971 • AN-52-021 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 49 + 54 + 60)/4 = 51.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 49 + 54 + 60)/4 = 51,2%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1972 • AN-52-022 — D — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 10.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 10.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1973 • AN-52-023 — A — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E3.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E3.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1974 • AN-52-024 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 48 + 54 + 58)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 48 + 54 + 58)/4 = 51,5%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1975 • AN-52-025 — C — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 11.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 11.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1976 • AN-52-026 — D — particle-size grouping / phân nhóm kích thước hạt
Explanation: The group boundaries are E1: 0.30–1.0 µm, E2: 1.0–3.0 µm, and E3: 3.0–10.0 µm; therefore the answer is E3.
Giải thích: Các ranh giới là E1: 0,30–1,0 µm; E2: 1,0–3,0 µm; E3: 3,0–10,0 µm; do đó đáp án là E3.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1977 • AN-52-027 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 52 + 54 + 62)/4 = 52.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 52 + 54 + 62)/4 = 52,8%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1978 • AN-52-028 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 12.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 12.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1979 • AN-52-029 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 51 + 54 + 60)/4 = 53.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 51 + 54 + 60)/4 = 53%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1980 • AN-52-030 — D — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 13.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 13.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1981 • AN-52-031 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 50 + 54 + 58)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 50 + 54 + 58)/4 = 51,5%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1982 • AN-52-032 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 14.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 14.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1983 • AN-52-033 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 49 + 54 + 62)/4 = 53.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 49 + 54 + 62)/4 = 53,2%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1984 • AN-52-034 — D — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 15.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 15.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1985 • AN-52-035 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 48 + 54 + 60)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 48 + 54 + 60)/4 = 51,8%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1986 • AN-52-036 — B — MERV classification / phân loại MERV
Explanation: Comparing all three values with Table 12-1, the highest fully satisfied row is MERV 16.
Giải thích: Đối chiếu cả ba giá trị với Bảng 12-1, hàng cao nhất được thỏa mãn đầy đủ là MERV 16.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1987 • AN-52-037 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (42 + 52 + 54 + 58)/4 = 51.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (42 + 52 + 54 + 58)/4 = 51,5%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1988 • AN-52-038 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (46 + 51 + 54 + 62)/4 = 53.2%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (46 + 51 + 54 + 62)/4 = 53,2%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1989 • AN-52-039 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (43 + 50 + 54 + 60)/4 = 51.8%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (43 + 50 + 54 + 60)/4 = 51,8%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1990 • AN-52-040 — B — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (47 + 49 + 54 + 58)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (47 + 49 + 54 + 58)/4 = 52%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1991 • AN-52-041 — C — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (44 + 48 + 54 + 62)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (44 + 48 + 54 + 62)/4 = 52%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1992 • AN-52-042 — D — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (48 + 52 + 54 + 60)/4 = 53.5%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (48 + 52 + 54 + 60)/4 = 53,5%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1993 • AN-52-043 — A — composite average efficiency / hiệu suất trung bình tổng hợp
Explanation: Composite average = (45 + 51 + 54 + 58)/4 = 52.0%.
Giải thích: Trung bình tổng hợp = (45 + 51 + 54 + 58)/4 = 52%.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.6.5; Table 10-2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1994 • AN-52-044 — B — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1995 • AN-52-045 — C — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1996 • AN-52-046 — D — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1997 • AN-52-047 — A — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1998 • AN-52-048 — B — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q1999 • AN-52-049 — C — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2000 • AN-52-050 — D — test particle range / dải kích thước hạt thử
Explanation: The controlling fact is: Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §2.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2001 • AN-52-051 — A — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2002 • AN-52-052 — B — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2003 • AN-52-053 — C — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q2004 • AN-52-054 — D — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2005 • AN-52-055 — A — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2006 • AN-52-056 — B — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2007 • AN-52-057 — C — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2008 • AN-52-058 — D — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2009 • AN-52-059 — A — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2010 • AN-52-060 — B — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2011 • AN-52-061 — C — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2012 • AN-52-062 — D — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2013 • AN-52-063 — A — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2014 • AN-52-064 — B — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2015 • AN-52-065 — C — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2016 • AN-52-066 — D — bioaerosol option / tùy chọn thử khí dung sinh học
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum c permits an optional bioaerosol efficiency method using the Standard 52.2 test rig and quality controls. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum c được cung cấp cho phép phương pháp tùy chọn đánh giá hiệu suất với khí dung sinh học bằng giàn thử và kiểm soát chất lượng của 52.2. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum c, Addendum c; Appendix L • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add c-2022.pdf

Q2017 • AN-52-067 — A — MERV 16 thresholds / các ngưỡng MERV 16
Explanation: The controlling fact is: MERV 16 requires at least 95% efficiency in each of E1, E2, and E3. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 16 yêu cầu hiệu suất ít nhất 95% ở cả E1, E2 và E3. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2018 • AN-52-068 — B — MERV 8 thresholds / các ngưỡng MERV 8
Explanation: The controlling fact is: MERV 8 requires E2 of at least 20% and E3 of at least 70%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 8 yêu cầu E2 ít nhất 20% và E3 ít nhất 70%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2019 • AN-52-069 — C — E2 size group / nhóm kích thước E2
Explanation: The controlling fact is: E2 is the composite average efficiency for particles from 1.0 to 3.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E2 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 1,0 đến 3,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2020 • AN-52-070 — D — MERV basis / cơ sở xác định MERV
Explanation: The controlling fact is: MERV is assigned from minimum composite-average efficiencies in E1, E2, and E3, with arrestance used for the lowest ratings. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV được xác định từ hiệu suất trung bình tổng hợp tối thiểu ở E1, E2 và E3; độ giữ bụi được dùng cho các cấp thấp nhất. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §12; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2021 • AN-52-071 — A — test report content / nội dung báo cáo thử
Explanation: The controlling fact is: A report identifies the test device, conditions, resistance, particle-size efficiencies, dust loading, and assigned rating. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Báo cáo nhận dạng thiết bị thử, điều kiện, trở lực, hiệu suất theo kích thước hạt, nạp bụi và cấp xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §11 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2022 • AN-52-072 — B — Appendix J conditioning / điều hòa bộ lọc theo Phụ lục J
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix J describes optional KCl conditioning to reveal efficiency loss that may occur in field service. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục J (tham khảo) mô tả điều hòa tùy chọn bằng KCl để bộc lộ suy giảm hiệu suất có thể xảy ra khi vận hành thực tế. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix J • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2023 • AN-52-073 — C — MERV 5 threshold / ngưỡng MERV 5
Explanation: The controlling fact is: MERV 5 requires E3 of at least 20%; E1 and E2 are not rating requirements. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 5 yêu cầu E3 ít nhất 20%; E1 và E2 không phải điều kiện xếp hạng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2024 • AN-52-074 — D — test airflow range / dải lưu lượng thử
Explanation: The controlling fact is: The test method is conducted at airflow rates from 0.22 to 1.4 m³/s. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thử được tiến hành với lưu lượng từ 0,22 đến 1,4 m³/s. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Foreword; §8.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2025 • AN-52-075 — A — test particle range / dải kích thước hạt thử
Explanation: The controlling fact is: Particle counting for the standard test covers nominal diameters from 0.30 to 10 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phép đếm hạt của thử nghiệm tiêu chuẩn bao phủ đường kính danh nghĩa từ 0,30 đến 10 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §2.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2026 • AN-52-076 — B — MERV 13 thresholds / các ngưỡng MERV 13
Explanation: The controlling fact is: MERV 13 requires E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85%, and E3 ≥ 90%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 13 yêu cầu E1 ≥ 50%, E2 ≥ 85% và E3 ≥ 90%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2027 • AN-52-077 — C — particle counter / máy đếm hạt
Explanation: The controlling fact is: An optical particle counter samples, counts, and sizes aerosol particles upstream and downstream. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Máy đếm hạt quang học lấy mẫu, đếm và phân cỡ hạt khí dung ở thượng lưu và hạ lưu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §4.6 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2028 • AN-52-078 — D — PM-based reporting addendum / sửa đổi về báo cáo theo PM
Explanation: The controlling fact is: The supplied Addendum b adds PM-based removal-efficiency calculations while leaving the physical test unchanged. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Addendum b được cung cấp bổ sung phép tính hiệu suất loại bỏ theo PM nhưng không thay đổi phép thử vật lý. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Addendum b, Addendum b; §10.8.2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017 add b-2020.pdf

Q2029 • AN-52-079 — A — MERV 11 thresholds / các ngưỡng MERV 11
Explanation: The controlling fact is: MERV 11 requires E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65%, and E3 ≥ 85%. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: MERV 11 yêu cầu E1 ≥ 20%, E2 ≥ 65% và E3 ≥ 85%. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2030 • AN-52-080 — B — test aerosol / khí dung thử
Explanation: The controlling fact is: Laboratory-generated potassium chloride (KCl) particles are used as the test aerosol. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các hạt kali clorua (KCl) tạo trong phòng được dùng làm khí dung thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §6.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2031 • AN-52-081 — C — laboratory test scope / phạm vi thử nghiệm trong phòng
Explanation: The controlling fact is: The standard provides a laboratory method for comparing general-ventilation air cleaners by particle-size removal performance. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chuẩn đưa ra phương pháp thử trong phòng để so sánh bộ lọc thông gió chung theo hiệu suất loại bỏ từng kích thước hạt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §§1–2 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2032 • AN-52-082 — D — filters in series / các bộ lọc mắc nối tiếp
Explanation: The controlling fact is: Informative Appendix K provides an optional method for evaluating two air filters arranged in series. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phụ lục K (tham khảo) đưa ra phương pháp tùy chọn đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Informative Appendix K • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2033 • AN-52-083 — A — correlation ratio / tỷ số tương quan
Explanation: The controlling fact is: The correlation ratio is the downstream-to-upstream count ratio measured without the test device and is used to correct sampling-system bias. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tỷ số tương quan là tỷ số số đếm hạ lưu trên thượng lưu khi chưa lắp thiết bị thử, dùng để hiệu chỉnh sai lệch hệ lấy mẫu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1; §10.3 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2034 • AN-52-084 — B — particle-size efficiency / hiệu suất theo kích thước hạt
Explanation: The controlling fact is: Particle-size efficiency equals one minus penetration when both are expressed as fractions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Hiệu suất theo kích thước hạt bằng một trừ độ xuyên qua khi cả hai biểu diễn dưới dạng phần số. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.5 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2035 • AN-52-085 — C — dust-loading purpose / mục đích nạp bụi
Explanation: The controlling fact is: Incremental synthetic-dust loading is used to characterize performance as the air cleaner accumulates dust. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nạp bụi tổng hợp theo từng mức dùng để đặc trưng hiệu suất khi bộ lọc tích lũy bụi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.7 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2036 • AN-52-086 — D — E3 size group / nhóm kích thước E3
Explanation: The controlling fact is: E3 is the composite average efficiency for particles from 3.0 to 10.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E3 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 3,0 đến 10,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2037 • AN-52-087 — A — penetration / độ xuyên qua
Explanation: The controlling fact is: Penetration represents the corrected fraction of upstream particles that pass through the test device. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ xuyên qua biểu thị phần hạt thượng lưu đã hiệu chỉnh đi xuyên qua thiết bị thử. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §10.4 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2038 • AN-52-088 — B — average arrestance / độ giữ bụi trung bình
Explanation: The controlling fact is: Average arrestance is weighted by the amount of dust fed during each incremental loading step. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Độ giữ bụi trung bình được lấy trọng số theo lượng bụi cấp vào ở từng bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2039 • AN-52-089 — C — E1 size group / nhóm kích thước E1
Explanation: The controlling fact is: E1 is the composite average efficiency for particles from 0.30 to 1.0 µm. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: E1 là hiệu suất trung bình tổng hợp đối với hạt từ 0,30 đến 1,0 µm. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, Table 10-2; Table 12-1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

Q2040 • AN-52-090 — D — dust holding capacity / khả năng giữ bụi
Explanation: The controlling fact is: Dust holding capacity is the total mass of synthetic loading dust captured over all incremental loading steps. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khả năng giữ bụi là tổng khối lượng bụi nạp tổng hợp bị giữ lại qua tất cả các bước nạp tăng dần. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 52.2, §3.1 • ANSI ASHRAE Standard 52.2-2017.pdf

### ASHRAE 55
ASHRAE 55

Q2041 • AN-55-001 — A — measurement heights / các cao độ đo
Explanation: The diagram supports the correct choice: 0.1 m.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: 0,1 m.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2042 • AN-55-002 — B — adaptive comfort band / dải tiện nghi thích nghi
Explanation: The diagram supports the correct choice: Upward to higher operative temperatures.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Đi lên tới nhiệt độ vận hành cao hơn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2043 • AN-55-003 — C — PMV–PPD relationship / quan hệ PMV–PPD
Explanation: The diagram supports the correct choice: 0.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: 0.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix B • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2044 • AN-55-004 — D — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×12 + 21.3 = 25.0°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×12 + 21,3 = 25°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2045 • AN-55-005 — A — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×13 + 14.3 = 18.3°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×13 + 14,3 = 18,3°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2046 • AN-55-006 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/1.60) = 0.72 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/1,6) = 0,72 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2047 • AN-55-007 — C — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: Limit = 0.35×(-0.1) + 0.39 = 0.36 m/s; compliant speed must be below this value.
Giải thích: Giới hạn = 0,35×(-0,1) + 0,39 = 0,36 m/s; tốc độ đạt yêu cầu phải nhỏ hơn giá trị này.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2048 • AN-55-008 — D — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (26+23)/2 = 24.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (26+23)/2 = 24,5°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2049 • AN-55-009 — A — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 0.25-h limit is 1.1°C. The proposed 0.7°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 0,25 giờ là 1,1°C. Mức thay đổi 0,7°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2050 • AN-55-010 — B — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×18 + 21.3 = 26.9°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×18 + 21,3 = 26,9°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2051 • AN-55-011 — C — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×19 + 14.3 = 20.2°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×19 + 14,3 = 20,2°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2052 • AN-55-012 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/2.50) = 0.72 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/2,5) = 0,72 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2053 • AN-55-013 — A — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: Limit = 0.35×(-0.4) + 0.39 = 0.25 m/s; compliant speed must be below this value.
Giải thích: Giới hạn = 0,35×(-0,4) + 0,39 = 0,25 m/s; tốc độ đạt yêu cầu phải nhỏ hơn giá trị này.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2054 • AN-55-014 — B — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (25+23)/2 = 24.0°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (25+23)/2 = 24°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2055 • AN-55-015 — C — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 0.5-h limit is 1.7°C. The proposed 1.3°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 0,5 giờ là 1,7°C. Mức thay đổi 1,3°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2056 • AN-55-016 — D — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×24 + 21.3 = 28.7°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×24 + 21,3 = 28,7°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2057 • AN-55-017 — A — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×25 + 14.3 = 22.1°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×25 + 14,3 = 22,1°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2058 • AN-55-018 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/1.30) = 0.95 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/1,3) = 0,95 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2059 • AN-55-019 — C — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: Limit = 0.35×(0.2) + 0.39 = 0.46 m/s; compliant speed must be below this value.
Giải thích: Giới hạn = 0,35×(0,2) + 0,39 = 0,46 m/s; tốc độ đạt yêu cầu phải nhỏ hơn giá trị này.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2060 • AN-55-020 — D — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (24+23)/2 = 23.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (24+23)/2 = 23,5°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2061 • AN-55-021 — A — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 1-h limit is 2.2°C. The proposed 1.8°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 1 giờ là 2,2°C. Mức thay đổi 1,8°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2062 • AN-55-022 — B — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×30 + 21.3 = 30.6°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×30 + 21,3 = 30,6°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2063 • AN-55-023 — C — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×31 + 14.3 = 23.9°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×31 + 14,3 = 23,9°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2064 • AN-55-024 — D — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.65×(0.6+0.4/2.20) = 0.51 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,65×(0,6+0,4/2,2) = 0,51 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2065 • AN-55-025 — A — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (23+23)/2 = 23.0°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (23+23)/2 = 23°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2066 • AN-55-026 — B — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 2-h limit is 2.8°C. The proposed 2.4°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 2 giờ là 2,8°C. Mức thay đổi 2,4°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2067 • AN-55-027 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×16 + 21.3 = 26.3°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×16 + 21,3 = 26,3°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2068 • AN-55-028 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×17 + 14.3 = 19.6°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×17 + 14,3 = 19,6°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2069 • AN-55-029 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.75×(0.6+0.4/3.10) = 0.55 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,75×(0,6+0,4/3,1) = 0,55 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2070 • AN-55-030 — B — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (22+23)/2 = 22.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (22+23)/2 = 22,5°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2071 • AN-55-031 — C — temperature drift/ramp / trôi hoặc dốc nhiệt độ
Explanation: The 4-h limit is 3.3°C. The proposed 2.9°C change is within that limit.
Giải thích: Giới hạn trong 4 giờ là 3,3°C. Mức thay đổi 2,9°C nằm trong giới hạn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2072 • AN-55-032 — D — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×22 + 21.3 = 28.1°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×22 + 21,3 = 28,1°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2073 • AN-55-033 — A — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×23 + 14.3 = 21.4°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×23 + 14,3 = 21,4°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2074 • AN-55-034 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.85×(0.6+0.4/1.90) = 0.69 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,85×(0,6+0,4/1,9) = 0,69 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2075 • AN-55-035 — C — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (28+23)/2 = 25.5°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (28+23)/2 = 25,5°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2076 • AN-55-036 — D — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×28 + 21.3 = 30.0°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×28 + 21,3 = 30°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2077 • AN-55-037 — A — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×29 + 14.3 = 23.3°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×29 + 14,3 = 23,3°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2078 • AN-55-038 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 0.95×(0.6+0.4/2.80) = 0.71 clo.
Giải thích: Icl,active = 0,95×(0,6+0,4/2,8) = 0,71 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2079 • AN-55-039 — C — operative temperature / nhiệt độ vận hành
Explanation: to ≈ (ta+tr)/2 = (27+23)/2 = 25.0°C.
Giải thích: to ≈ (ta+tr)/2 = (27+23)/2 = 25°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Normative Appendix A • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2080 • AN-55-040 — D — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×14 + 21.3 = 25.6°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×14 + 21,3 = 25,6°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2081 • AN-55-041 — A — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×15 + 14.3 = 19.0°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×15 + 14,3 = 19°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2082 • AN-55-042 — B — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: Icl,active = 1.05×(0.6+0.4/1.60) = 0.89 clo.
Giải thích: Icl,active = 1,05×(0,6+0,4/1,6) = 0,89 clo.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2083 • AN-55-043 — C — upper adaptive limit / giới hạn trên thích nghi
Explanation: Upper limit = 0.31×20 + 21.3 = 27.5°C.
Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×20 + 21,3 = 27,5°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2084 • AN-55-044 — D — lower adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi
Explanation: Lower limit = 0.31×21 + 14.3 = 20.8°C.
Giải thích: Giới hạn dưới = 0,31×21 + 14,3 = 20,8°C.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2085 • AN-55-045 — A — acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2086 • AN-55-046 — B — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: The controlling fact is: The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2087 • AN-55-047 — C — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2088 • AN-55-048 — D — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2089 • AN-55-049 — A — prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành
Explanation: The controlling fact is: The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2090 • AN-55-050 — B — cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2091 • AN-55-051 — C — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2092 • AN-55-052 — D — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2093 • AN-55-053 — A — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2094 • AN-55-054 — B — one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ
Explanation: The controlling fact is: The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2095 • AN-55-055 — C — direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp
Explanation: The controlling fact is: When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2096 • AN-55-056 — D — adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2097 • AN-55-057 — A — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2098 • AN-55-058 — B — metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; §5.2.1.4 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q2099 • AN-55-059 — C — elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; §5.3.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

Q2100 • AN-55-060 — D — local-discomfort applicability / điều kiện áp dụng bất tiện cục bộ
Explanation: The controlling fact is: Local-discomfort criteria apply when clothing insulation is below 0.7 clo and metabolic rate is below 1.3 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các tiêu chí bất tiện cục bộ áp dụng khi độ cách nhiệt quần áo dưới 0,7 clo và suất chuyển hóa dưới 1,3 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2101 • AN-55-061 — A — uncontrolled speed below 23°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát dưới 23°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control and below 23.0°C operative temperature, the general upper limit is 0.2 m/s, subject to listed exceptions. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát và nhiệt độ vận hành dưới 23,0°C, giới hạn trên chung là 0,2 m/s, trừ các ngoại lệ được nêu. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2102 • AN-55-062 — B — upper 80% adaptive limit / giới hạn trên thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The upper 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 21.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn trên thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 21,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2103 • AN-55-063 — C — adaptive-model system operation / trạng thái vận hành cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The adaptive method requires that no mechanical cooling or heating system be operating in the space. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp thích nghi yêu cầu không có hệ thống làm lạnh hoặc sưởi cơ khí đang vận hành trong không gian. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2104 • AN-55-064 — D — lower 80% adaptive limit / giới hạn dưới thích nghi 80%
Explanation: The controlling fact is: The lower 80% adaptive limit in SI units is 0.31tpma(out) + 14.3°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Giới hạn dưới thích nghi 80% theo hệ SI là 0,31tpma(out) + 14,3°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2105 • AN-55-065 — A — active clothing adjustment / hiệu chỉnh quần áo khi vận động
Explanation: The controlling fact is: For moving occupants, the optional adjustment is Icl,active = Icl × (0.6 + 0.4/M) within its stated metabolic range. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người vận động, có thể hiệu chỉnh Icl,active = Icl × (0,6 + 0,4/M) trong dải suất chuyển hóa quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.2; Addendum b • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2106 • AN-55-066 — B — personal factors / các yếu tố cá nhân
Explanation: The controlling fact is: Metabolic rate and clothing insulation are the two principal occupant inputs used by the comfort methods. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Suất chuyển hóa và độ cách nhiệt quần áo là hai đầu vào chính về người sử dụng trong các phương pháp tiện nghi. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §4.4; §5.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2107 • AN-55-067 — C — clothing applicability limit / giới hạn áp dụng về quần áo
Explanation: The controlling fact is: The comfort methods are not applied to representative occupants whose clothing insulation exceeds 1.5 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Các phương pháp tiện nghi không áp dụng cho người đại diện có độ cách nhiệt quần áo vượt 1,5 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.2.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2108 • AN-55-068 — D — occupant-control density by people / mật độ điều khiển theo số người
Explanation: The controlling fact is: Occupant control of average air speed is recognized when one means of control serves six occupants or fewer. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Quyền kiểm soát tốc độ gió trung bình được công nhận khi một phương tiện điều khiển phục vụ không quá sáu người. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2109 • AN-55-069 — A — cool-wall asymmetry / bất đối xứng do tường lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall cooler than the air is less than 10°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường lạnh hơn không khí phải nhỏ hơn 10°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2110 • AN-55-070 — B — adaptive clothing freedom / khả năng thích nghi quần áo
Explanation: The controlling fact is: Adaptive-model occupants must be free to adjust clothing over a range at least as wide as 0.5 to 1.0 clo. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người sử dụng trong mô hình thích nghi phải được tự do điều chỉnh quần áo trong dải ít nhất rộng từ 0,5 đến 1,0 clo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(c) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2111 • AN-55-071 — C — PMV compliance band / dải tuân thủ PMV
Explanation: The controlling fact is: The analytical method complies when −0.5 < PMV < +0.5. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Phương pháp phân tích đạt yêu cầu khi −0,5 < PMV < +0,5. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2112 • AN-55-072 — D — adaptive outdoor-temperature range / dải nhiệt độ ngoài trời cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: The prevailing mean outdoor temperature must be greater than 10°C and less than 33.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành phải lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(d) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2113 • AN-55-073 — A — uncontrolled speed above 25.5°C / tốc độ không được người dùng kiểm soát trên 25,5°C
Explanation: The controlling fact is: Without occupant control, the average-air-speed upper limit is 0.8 m/s when operative temperature is above 25.5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi người sử dụng không kiểm soát, giới hạn trên tốc độ gió trung bình là 0,8 m/s nếu nhiệt độ vận hành trên 25,5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.4(a) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2114 • AN-55-074 — B — adaptive-model metabolic range / dải suất chuyển hóa cho mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: Representative occupants for the adaptive model have metabolic rates from 1.0 to 1.5 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Người đại diện trong mô hình thích nghi có suất chuyển hóa từ 1,0 đến 1,5 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.1(b) • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2115 • AN-55-075 — C — short cyclic variation / dao động chu kỳ ngắn
Explanation: The controlling fact is: A cyclic operative-temperature variation with a period not greater than 15 minutes is limited to 1.1°C peak to peak. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Dao động chu kỳ của nhiệt độ vận hành có chu kỳ không quá 15 phút bị giới hạn 1,1°C đỉnh-đỉnh. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.4.2 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2116 • AN-55-076 — D — acceptable thermal environment / môi trường nhiệt chấp nhận được
Explanation: The controlling fact is: An acceptable thermal environment is one that more than 80% of occupants find thermally acceptable. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Môi trường nhiệt chấp nhận được là môi trường có hơn 80% người sử dụng thấy chấp nhận được về nhiệt. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2117 • AN-55-077 — A — ankle air-speed limit / giới hạn tốc độ gió tại mắt cá
Explanation: The controlling fact is: The ankle-speed criterion is Vankle < 0.35TS + 0.39 in SI units. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Tiêu chí tốc độ tại mắt cá là Vankle < 0,35TS + 0,39 theo hệ SI. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2118 • AN-55-078 — B — warm-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling warmer than the floor is less than 5°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn phải nhỏ hơn 5°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2119 • AN-55-079 — C — occupant-control density by area / mật độ điều khiển theo diện tích
Explanation: The controlling fact is: One air-speed control per 84 m² or less is another criterion for recognized occupant control. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một bộ điều khiển tốc độ gió cho mỗi 84 m² hoặc nhỏ hơn là một tiêu chí khác để công nhận quyền kiểm soát của người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.2.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2120 • AN-55-080 — D — prevailing-mean window / cửa sổ tính trung bình thịnh hành
Explanation: The controlling fact is: The simple prevailing mean uses 7 to 30 sequential days before the day in question. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Trung bình thịnh hành đơn giản dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước ngày đang xét. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.4.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2121 • AN-55-081 — A — cool-ceiling asymmetry / bất đối xứng do trần lạnh
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a ceiling cooler than the floor is less than 14°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi trần lạnh hơn sàn phải nhỏ hơn 14°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2122 • AN-55-082 — B — warm-wall asymmetry / bất đối xứng do tường ấm
Explanation: The controlling fact is: Allowable radiant asymmetry for a wall warmer than the air is less than 23°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Bất đối xứng bức xạ cho phép khi tường ấm hơn không khí phải nhỏ hơn 23°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-11 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2123 • AN-55-083 — C — thermal environmental factors / các yếu tố môi trường nhiệt
Explanation: The controlling fact is: Thermal comfort assessment addresses air temperature, thermal radiation, humidity, and air speed together with occupant factors. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đánh giá tiện nghi nhiệt xét đồng thời nhiệt độ không khí, bức xạ nhiệt, độ ẩm và tốc độ gió cùng các yếu tố người sử dụng. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2124 • AN-55-084 — D — floor surface temperature / nhiệt độ bề mặt sàn
Explanation: The controlling fact is: For seated occupants with feet in contact with the floor, the floor surface range is 19°C to 29°C. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Đối với người ngồi có chân tiếp xúc với sàn, dải nhiệt độ bề mặt sàn là 19°C đến 29°C. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.3.5 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2125 • AN-55-085 — A — one-hour drift limit / giới hạn trôi trong một giờ
Explanation: The controlling fact is: The maximum allowed operative-temperature change over one hour is 2.2°C, while every nested 0.25-hour period must also meet its tighter limit. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Mức thay đổi nhiệt độ vận hành tối đa trong một giờ là 2,2°C; đồng thời mỗi khoảng 0,25 giờ bên trong phải thỏa giới hạn chặt hơn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-12; §5.3.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2126 • AN-55-086 — B — direct solar radiation / bức xạ mặt trời trực tiếp
Explanation: The controlling fact is: When direct-beam solar radiation reaches an occupant, mean radiant temperature must include long-wave and short-wave components. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Khi bức xạ mặt trời trực tiếp tới người, nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm thành phần sóng dài và sóng ngắn. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §5.3.1.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2127 • AN-55-087 — C — adaptive elevated-speed credit / mức tăng nhiệt độ nhờ tốc độ gió trong mô hình thích nghi
Explanation: The controlling fact is: At average speeds of 0.6, 0.9, and 1.2 m/s, the listed upper-limit increases are 1.2, 1.8, and 2.2°C respectively when the stated conditions apply. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Ở tốc độ trung bình 0,6; 0,9 và 1,2 m/s, mức tăng giới hạn trên tương ứng là 1,2; 1,8 và 2,2°C khi thỏa điều kiện quy định. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Table 5-13 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2128 • AN-55-088 — D — clo unit / đơn vị clo
Explanation: The controlling fact is: One clo equals 0.155 m²·°C/W of clothing thermal insulation. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Một clo tương đương 0,155 m²·°C/W độ cách nhiệt của quần áo. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, §3 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020.pdf

Q2129 • AN-55-089 — A — metabolic-rate upper limit after Addendum b / giới hạn trên suất chuyển hóa sau Addendum b
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum b, the standard does not apply when time-averaged metabolic rate exceeds 4.0 met. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum b được cung cấp, tiêu chuẩn không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt 4,0 met. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum b, Addendum b; §5.2.1.4 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add b-2021.pdf

Q2130 • AN-55-090 — B — elevated-air-speed threshold after Addendum c / ngưỡng tốc độ gió tăng cao sau Addendum c
Explanation: The controlling fact is: With the supplied Addendum c, the elevated-air-speed method is used when average air speed exceeds 0.10 m/s, subject to its other limits. The other choices describe different provisions or do not govern the named topic.
Giải thích: Dữ kiện chi phối là: Theo Addendum c được cung cấp, phương pháp tốc độ gió tăng cao được dùng khi tốc độ gió trung bình vượt 0,10 m/s, đồng thời thỏa các giới hạn khác. Các lựa chọn khác mô tả yêu cầu khác hoặc không chi phối chủ đề được nêu.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 55, Addendum c, Addendum c; §5.3.2.1 • ANSI ASHRAE Standard 55-2020 add c-2021.pdf

### ASHRAE 62.1
ASHRAE 62.1

Q2131 • AN-62-001 — C — air-class restrictions / hạn chế theo cấp không khí
Explanation: The diagram supports the correct choice: Recirculation to cleaner/lower classes becomes more restricted.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Tuần hoàn về cấp sạch hơn/thấp hơn bị hạn chế hơn.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.13.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2132 • AN-62-002 — D — air-stream terminology / thuật ngữ dòng không khí
Explanation: The diagram supports the correct choice: Supply air.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Không khí cấp.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §3; Figure 3-1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2133 • AN-62-003 — A — intake/exhaust separation / khoảng cách lấy gió/thải
Explanation: The diagram supports the correct choice: Reduce re-entrainment of exhaust contaminants.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Giảm hút ngược chất ô nhiễm từ gió thải.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §5.4.1; Table 5-1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2134 • AN-62-004 — B — multiple-zone VAV / VAV nhiều vùng
Explanation: The diagram supports the correct choice: Zone ventilation efficiency and population diversity affect system outdoor air.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Hiệu quả thông gió vùng và đa dạng dân số ảnh hưởng gió ngoài của hệ.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2135 • AN-62-005 — C — VRP breathing-zone flow / lưu lượng vùng hô hấp theo VRP
Explanation: The diagram supports the correct choice: Vbz = RpPz + RaAz.
Giải thích: Sơ đồ hỗ trợ lựa chọn đúng: Vbz = RpPz + RaAz.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2136 • AN-62-006 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×10 + 0.25×40 = 35.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×10 + 0,25×40 = 35 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2137 • AN-62-007 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 75/0.8 = 93.8 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 75/0,8 = 93,8 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2138 • AN-62-008 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 78/105 = 0.74.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 78/105 = 0,74.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2139 • AN-62-009 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×240 + 120 = 312.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×240 + 120 = 312 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2140 • AN-62-010 — D — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 380/0.80 = 475.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 380/0,8 = 475 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2141 • AN-62-011 — A — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×25 + 0.30×90 = 89.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×25 + 0,3×90 = 89,5 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2142 • AN-62-012 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 100/1.0 = 100.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 100/1 = 100 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2143 • AN-62-013 — C — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 84/105 = 0.80.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 84/105 = 0,8.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2144 • AN-62-014 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×340 + 100 = 372.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×340 + 100 = 372 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2145 • AN-62-015 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 480/0.70 = 685.7 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 480/0,7 = 685,7 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2146 • AN-62-016 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×40 + 0.35×140 = 149.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×40 + 0,35×140 = 149 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2147 • AN-62-017 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 125/1.2 = 104.2 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 125/1,2 = 104,2 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2148 • AN-62-018 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 55/85 = 0.65.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 55/85 = 0,65.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2149 • AN-62-019 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×260 + 150 = 358.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×260 + 150 = 358 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2150 • AN-62-020 — B — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 320/0.60 = 533.3 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 320/0,6 = 533,3 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2151 • AN-62-021 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×55 + 0.40×40 = 153.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×55 + 0,4×40 = 153,5 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2152 • AN-62-022 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 150/0.8 = 187.5 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 150/0,8 = 187,5 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2153 • AN-62-023 — A — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 70/100 = 0.70.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 70/100 = 0,7.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2154 • AN-62-024 — B — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×180 + 130 = 274.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×180 + 130 = 274 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2155 • AN-62-025 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 420/0.85 = 494.1 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 420/0,85 = 494,1 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2156 • AN-62-026 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×70 + 0.25×90 = 197.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×70 + 0,25×90 = 197,5 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2157 • AN-62-027 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 90/1.0 = 90.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 90/1 = 90 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2158 • AN-62-028 — B — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 75/100 = 0.75.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 75/100 = 0,75.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2159 • AN-62-029 — C — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×280 + 110 = 334.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×280 + 110 = 334 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2160 • AN-62-030 — D — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 520/0.75 = 693.3 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 520/0,75 = 693,3 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2161 • AN-62-031 — A — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×22 + 0.30×140 = 97.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×22 + 0,3×140 = 97 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2162 • AN-62-032 — B — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 115/1.2 = 95.8 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 115/1,2 = 95,8 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2163 • AN-62-033 — C — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 80/100 = 0.80.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 80/100 = 0,8.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2164 • AN-62-034 — D — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×200 + 90 = 250.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×200 + 90 = 250 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2165 • AN-62-035 — A — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 360/0.65 = 553.8 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 360/0,65 = 553,8 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2166 • AN-62-036 — B — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×37 + 0.35×40 = 106.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×37 + 0,35×40 = 106,5 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2167 • AN-62-037 — C — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 140/0.8 = 175.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 140/0,8 = 175 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2168 • AN-62-038 — D — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 61/95 = 0.64.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 61/95 = 0,64.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2169 • AN-62-039 — A — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×300 + 140 = 380.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×300 + 140 = 380 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2170 • AN-62-040 — B — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 460/0.90 = 511.1 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 460/0,9 = 511,1 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2171 • AN-62-041 — C — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×52 + 0.40×90 = 166.0 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×52 + 0,4×90 = 166 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2172 • AN-62-042 — D — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 80/1.0 = 80.0 L/s.
Giải thích: Voz = Vbz/Ez = 80/1 = 80 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.2 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2173 • AN-62-043 — A — occupant diversity / hệ số đa dạng người sử dụng
Explanation: D = Ps/ΣPz = 66/95 = 0.69.
Giải thích: D = Ps/ΣPz = 66/95 = 0,69.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2174 • AN-62-044 — B — uncorrected outdoor-air intake / lưu lượng gió ngoài chưa hiệu chỉnh
Explanation: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0.80×220 + 120 = 296.0 L/s.
Giải thích: Vou = DΣRpPz + ΣRaAz = 0,8×220 + 120 = 296 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.3 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2175 • AN-62-045 — C — system outdoor-air intake / lưu lượng lấy gió ngoài của hệ
Explanation: Vot = Vou/Ev = 300/0.80 = 375.0 L/s.
Giải thích: Vot = Vou/Ev = 300/0,8 = 375 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.4.4 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2176 • AN-62-046 — D — breathing-zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài vùng hô hấp
Explanation: Vbz = RpPz + RaAz = 2.5×67 + 0.25×140 = 202.5 L/s.
Giải thích: Vbz = RpPz + RaAz = 2,5×67 + 0,25×140 = 202,5 L/s.
Bloom — Analyze: Compares conditions, separates relevant data, or identifies the controlling issue.
Bloom — Phân tích: Yêu cầu so sánh điều kiện, tách dữ kiện liên quan hoặc xác định vấn đề chi phối.
Source / Nguồn: ASHRAE 62.1, §6.2.1.1 • ANSI ASHRAE Standard 62.1-2022 (1).pdf

Q2177 • AN-62-047 — A — zone outdoor airflow / lưu lượng gió ngoài cấp cho vùng
Explanation: Voz = Vbz/Ez = 105/1.2 = 87.5 L/s.