VSCD 2026 · ROUND 1 PREPARATION

NGÂN HÀNG 304 CÂU
TRẮC NGHIỆM HVAC

ASHRAE Standards Challenge

Standard 55 · 52.2 · 62.1 · 90.1

Song ngữ English–Vietnamese  •  Phân loại Bloom 1–6
Đề tự luyện  •  Đáp án  •  Giải thích  •  Dẫn chiếu điều khoản

| 304 CÂU HỎI | 4 TỆP NGUỒN | 6 MỨC BLOOM |
| --- | --- | --- |

Tài liệu ôn tập độc lập · Không phải ấn phẩm chính thức của ASHRAE

# Hướng dẫn sử dụng và phạm vi nguồn

Mục tiêu Luyện vòng sơ loại dạng trắc nghiệm song ngữ, bao phủ kiến thức HVAC trong đúng các tệp người học đã cung cấp. Câu hỏi được viết lại theo ngữ cảnh thi, không sao chép dài nguyên văn tiêu chuẩn.

Cách học đề xuất

1. Vòng 1 — làm Phần I không xem đáp án; đánh dấu câu chưa chắc và ghi thời gian.

2. Vòng 2 — đối chiếu Phần II; đọc cả giải thích và điều khoản nguồn, không chỉ ghi nhớ chữ cái.

3. Vòng 3 — gom câu sai theo Standard và Bloom; ưu tiên Bloom 3–5 vì thường tạo bẫy tình huống.

4. Vòng 4 — dùng Bloom 6 như mini design review: giải thích vì sao ba lựa chọn còn lại chưa hoàn chỉnh.

## Phạm vi tệp đã đọc

| TỆP | TÍNH CHẤT | PHẠM VI CÂU HỎI |
| --- | --- | --- |
| ASHRAE 55-2023 | Bản Standard đầy đủ | Thermal comfort: phạm vi, phương pháp, local discomfort, đo kiểm và control. |
| 52.2 supplied | ANSI/ASHRAE Addendum d to 52.2-2017, approved 30 May 2025 | Giàn thử, aerosol, PSE, dust loading, MERV và các phụ lục trong chính tệp. |
| 62.1 supplied | Chỉ Addendum p to 62.1-2013 (10 trang) | Occupied, occupied-standby, occupant sensor, DCV floor và Note H. Không đại diện toàn bộ 62.1. |
| ASHRAE 90.1-2022 | Bản I-P đầy đủ; ngân hàng tập trung HVAC | Section 6 và phần HVAC liên quan của Normative Appendix L/TSPR. |

Hình nguồn do người học cung cấp: phạm vi vòng sơ loại nêu 52.2, 55, 62.1, 90.1 và kiến thức HVAC cơ bản.

Lưu ý quan trọng về 62.1 Tệp 62.1 chỉ là Addendum p, nên 35 câu tương ứng chỉ bao phủ nội dung addendum đó. Muốn ôn toàn bộ Standard 62.1, cần bổ sung bản tiêu chuẩn đầy đủ/phiên bản đúng theo thể lệ.

# Khung Bloom và ma trận bao phủ

Tài liệu xếp câu theo mức nhận thức, không xếp đơn thuần từ “dễ” đến “khó”. Một câu Remember có thể khó vì nhớ số; một câu Analyze khó vì phải nhận ra điều khoản nào thực sự chi phối.

| MỨC | EN · VI | ĐỘNG TỪ TƯ DUY | GIẢI THÍCH CÁCH RA CÂU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMEMBER GHI NHỚ | recall · identify | Nhận diện thuật ngữ, giá trị giới hạn, bảng và yêu cầu trực tiếp. |
| 2 | UNDERSTAND THÔNG HIỂU | explain · interpret | Giải thích mục đích, quan hệ và ý nghĩa kỹ thuật của yêu cầu. |
| 3 | APPLY VẬN DỤNG | calculate · select | Dùng công thức, ngưỡng hoặc quy tắc vào một tình huống cụ thể. |
| 4 | ANALYZE PHÂN TÍCH | diagnose · compare | Tách dữ kiện, nhận diện lỗi, so sánh trường hợp và tìm nguyên nhân. |
| 5 | EVALUATE ĐÁNH GIÁ | judge · justify | Chọn phương án tốt nhất dựa trên nhiều tiêu chí và ngoại lệ. |
| 6 | CREATE SÁNG TẠO | integrate · design | Tổng hợp nhiều điều khoản thành sequence, kế hoạch hoặc thiết kế hoàn chỉnh. |

## Phân bố 304 câu

| NGUỒN | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | TỔNG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASHRAE 55-2023 | 18 | 14 | 14 | 9 | 7 | 3 | 65 |
| ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied | 20 | 14 | 15 | 10 | 7 | 4 | 70 |
| ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| ASHRAE 90.1-2022 · HVAC | 30 | 27 | 28 | 22 | 17 | 10 | 134 |
| TỔNG | 76 | 62 | 65 | 46 | 35 | 20 | 304 |

## Bảng công thức và ngưỡng neo trí nhớ

| STD | CHỦ ĐỀ | BIỂU THỨC / NGƯỠNG |
| --- | --- | --- |
| 55 | Adaptive | Upper = 0.31·tpma + 21.3; Lower = 0.31·tpma + 14.3 |
| 55 | PMV | −0.5 < PMV < +0.5, đồng thời kiểm tra local discomfort và tính áp dụng. |
| 52.2 | PSE | PSE = (1 − P)×100%; corrected penetration P = Po/R. |
| 52.2 | Dust | DHC = Wu − Wd; Arrestance = 100·(1 − Wd/Wu). |
| 62.1 p | VRP/DCV | Vbz = Rp·Pz + Ra·Az; occupied mode floor = Ra·Az, trừ Note H trong occupied-standby. |
| 90.1 | Duct leak | Lmax = 4·P^0.65 cfm/100 ft². |
| 90.1 | Fan hp | CV: hp ≤ cfmS·0.0011; VAV: hp ≤ cfmS·0.0015. |
| 90.1 | Fan bhp | CV: bhp ≤ cfmS·0.00094 + A; VAV: bhp ≤ cfmS·0.0013 + A. |
| 90.1 | TSPR | TSPR = annual HVAC load service / annual HVAC system input; compare proposed với reference/MPF. |

Các hình kỹ thuật trong tài liệu là sơ đồ ôn tập gốc, không phải hình sao chép từ tiêu chuẩn.

# Mục lục

| KHỞI ĐỘNG |  |
| --- | --- |
| Hướng dẫn sử dụng và phạm vi nguồn | 2 |
| Khung Bloom và ma trận bao phủ | 3 |
| PHẦN I · ĐỀ TRẮC NGHIỆM | 5 |
| Bloom 1 — Remember / Ghi nhớ | 5 |
| Bloom 2 — Understand / Thông hiểu | 37 |
| Bloom 3 — Apply / Vận dụng | 62 |
| Bloom 4 — Analyze / Phân tích | 87 |
| Bloom 5 — Evaluate / Đánh giá | 105 |
| Bloom 6 — Create / Sáng tạo | 120 |
| PHẦN II · ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH | 134 |
| Đáp án Bloom 1 | 134 |
| Đáp án Bloom 2 | 145 |
| Đáp án Bloom 3 | 155 |
| Đáp án Bloom 4 | 164 |
| Đáp án Bloom 5 | 172 |
| Đáp án Bloom 6 | 179 |
| PHỤ LỤC · PHIẾU THEO DÕI | 184 |

Cấu trúc chính: Phần I theo Bloom 1→6; Phần II giữ cùng số câu để tra đáp án; cuối tài liệu là phiếu theo dõi.

# PHẦN I · ĐỀ TRẮC NGHIỆM

Quy ước Mỗi câu có một đáp án tốt nhất. Không xem Phần II khi đang làm. Nếu một lựa chọn đúng trong thực tế nhưng thiếu điều kiện/ngoại lệ, hãy chọn lựa chọn tuân thủ đầy đủ hơn.

# BLOOM 1 · REMEMBER / GHI NHỚ

Vì sao câu ở mức 1? Nhận diện thuật ngữ, giá trị giới hạn, bảng và yêu cầu trực tiếp.

## ASHRAE 55-2023 · 18 câu

Q001  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Purpose and factors / Mục đích và các yếu tố

Which list contains all six steady-state factors addressed when defining acceptable thermal comfort?

Danh sách nào chứa đủ sáu yếu tố trạng thái ổn định phải xét khi xác định tiện nghi nhiệt chấp nhận được?

Hình 55-A · Sáu yếu tố chính chi phối tiện nghi nhiệt.

A. Air temperature, CO2, noise, lighting, air speed, and odors
VI: Nhiệt độ không khí, CO2, tiếng ồn, ánh sáng, vận tốc không khí và mùi hôi

B. Metabolic rate, clothing insulation, air temperature, radiant temperature, air speed, and humidity
VI: Mức chuyển hóa, độ cách nhiệt của quần áo, nhiệt độ không khí, nhiệt độ bức xạ, vận tốc không khí và độ ẩm

C. Metabolic rate, clothing insulation, ventilation rate, filtration, acoustics, and lighting
VI: Mức chuyển hóa, độ cách nhiệt của quần áo, lưu lượng thông gió, quá trình lọc, âm thanh và ánh sáng

D. Air temperature, dew point, pressure, sound level, illuminance, and occupancy
VI: Nhiệt độ không khí, điểm sương, áp suất, mức âm, độ rọi và tình trạng có người

Q002  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Scope / Phạm vi

For which minimum occupancy duration is Standard 55 intended to apply?

Standard 55 được dự kiến áp dụng cho thời gian có người sử dụng tối thiểu bao lâu?

A. 5 minutes
VI: 5 phút

B. 30 minutes
VI: 30 phút

C. 15 minutes
VI: 15 phút

D. 60 minutes
VI: 60 phút

Q003  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Scope / Phạm vi

What is the maximum equivalent altitude stated in the scope of Standard 55?

Độ cao tương đương lớn nhất nêu trong phạm vi Standard 55 là bao nhiêu?

A. 1500 m (5000 ft)
VI: 1500 m (5000 ft)

B. 5000 m (16,400 ft)
VI: 5000 m (16,400 ft)

C. No altitude limit
VI: Không giới hạn độ cao

D. 3000 m (10,000 ft)
VI: 3000 m (10,000 ft)

Q004  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Scope exclusions / Loại trừ phạm vi

Which topic is explicitly outside the scope of Standard 55?

Nội dung nào được nêu rõ là nằm ngoài phạm vi Standard 55?

A. Indoor air quality
VI: Chất lượng không khí trong nhà

B. Mean radiant temperature
VI: Nhiệt độ bức xạ trung bình

C. Air speed
VI: Vận tốc không khí

D. Clothing insulation
VI: Quần áo cách nhiệt

Q005  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Units / Đơn vị

One clo is equal to which SI thermal insulation value?

Một đơn vị clo tương đương giá trị cách nhiệt SI nào?

A. 0.100 m²·°C/W
VI: 0.100 m²·°C/W

B. 0.155 m²·°C/W
VI: 0.155 m²·°C/W

C. 0.250 m²·°C/W
VI: 0.250 m²·°C/W

D. 1.550 m²·°C/W
VI: 1.550 m²·°C/W

Q006  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Metabolic rate / Mức chuyển hóa

Standard 55 does not apply when the time-averaged metabolic rate exceeds:

Standard 55 không áp dụng khi suất chuyển hóa trung bình theo thời gian vượt quá:

A. 2.0 met
VI: 2.0 met

B. 3.0 met
VI: 3.0 met

C. 4.0 met
VI: 4.0 met

D. 5.0 met
VI: 5.0 met

Q007  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Clothing / Quần áo

Standard 55 does not apply when clothing insulation exceeds:

Standard 55 không áp dụng khi cách nhiệt quần áo vượt quá:

A. 0.7 clo
VI: 0.7 clo

B. 1.0 clo
VI: 1.0 clo

C. 2.0 clo
VI: 2.0 clo

D. 1.5 clo
VI: 1.5 clo

Q008  ·  ASHRAE 55-2023  ·  PMV compliance / Tuân thủ PMV

Which PMV range is required by the standard method?

Phương pháp tiêu chuẩn yêu cầu PMV nằm trong khoảng nào?

Hình 55-B · Thang PMV và dải yêu cầu của Standard Method.

A. -0.5 < PMV < +0.5
VI: -0.5 < PMV < +0.5

B. -1.0 ≤ PMV ≤ +1.0
VI: -1.0 ≤ PMV ≤ +1.0

C. 0 ≤ PMV ≤ +0.5
VI: 0 ≤ PMV ≤ +0.5

D. -0.7 < PMV < +0.7
VI: -0.7 < PMV < +0.7

Q009  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Occupant air-speed control / Điều khiển vận tốc không khí bởi người sử dụng

One acceptable criterion for occupant control of average air speed is one control for no more than:

Một tiêu chí chấp nhận cho quyền kiểm soát tốc độ gió của người sử dụng là một bộ điều khiển cho không quá:

A. Two occupants
VI: Hai người sử dụng

B. Six occupants
VI: Sáu người sử dụng

C. Ten occupants
VI: Mười người sử dụng

D. Twenty occupants
VI: Hai mươi người sử dụng

Q010  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Air-speed limit / Giới hạn vận tốc không khí

Without occupant control, what is the upper average air-speed limit when operative temperature is above 25.5°C?

Khi người sử dụng không có quyền điều khiển, giới hạn trên của tốc độ gió trung bình ở nhiệt độ tác dụng trên 25,5°C là bao nhiêu?

A. 0.2 m/s
VI: 0.2 m/s

B. 0.3 m/s
VI: 0.3 m/s

C. 0.8 m/s
VI: 0.8 m/s

D. 1.2 m/s
VI: 1.2 m/s

Q011  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Air-speed limit / Giới hạn vận tốc không khí

Without occupant control, what is the general average air-speed limit below 23.0°C?

Khi không có quyền điều khiển, giới hạn chung của tốc độ gió trung bình dưới 23,0°C là bao nhiêu?

A. 0.1 m/s
VI: 0.1 m/s

B. 0.5 m/s
VI: 0.5 m/s

C. 0.8 m/s
VI: 0.8 m/s

D. 0.2 m/s
VI: 0.2 m/s

Q012  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Local discomfort / Bất tiện nghi cục bộ

Local thermal discomfort criteria in §5.3.5 are required only when occupants have:

Các tiêu chí khó chịu nhiệt cục bộ ở §5.3.5 chỉ bắt buộc khi người đại diện có:

A. Icl < 0.7 clo and metabolic rate < 1.3 met
VI: Icl < 0,7 clo và mức chuyển hóa < 1,3 met

B. Icl > 0.7 clo and metabolic rate > 1.3 met
VI: Icl > 0,7 clo và mức chuyển hóa > 1,3 met

C. Icl < 1.5 clo regardless of activity
VI: Icl < 1,5 clo bất kể hoạt động

D. Metabolic rate exactly 1.0 met
VI: Mức chuyển hóa đúng bằng 1,0 met

Q013  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Measurement heights / Chiều cao đo

What is the head-level height for a seated representative occupant?

Cao độ đầu của người đại diện ngồi là bao nhiêu?

Hình 55-D · Cao độ đo cho người ngồi và đứng.

A. 0.6 m above the floor
VI: 0,6 m so với mặt sàn

B. 1.1 m above the floor
VI: 1,1 m so với mặt sàn

C. 1.7 m above the floor
VI: 1,7 m so với mặt sàn

D. 0.1 m above the floor
VI: 0,1 m so với mặt sàn

Q014  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Radiant asymmetry / Bất đối xứng nhiệt bức xạ

What is the allowable radiant temperature asymmetry for a ceiling warmer than the floor?

Độ bất đối xứng nhiệt độ bức xạ cho phép khi trần ấm hơn sàn là bao nhiêu?

A. Less than 10°C
VI: Dưới 10°C

B. Less than 14°C
VI: Dưới 14°C

C. Less than 5°C
VI: Dưới 5°C

D. Less than 23°C
VI: Dưới 23°C

Q015  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Floor temperature / Nhiệt độ sàn

For seated occupants with feet in contact with the floor, the acceptable floor surface temperature range is:

Với người ngồi có chân tiếp xúc sàn, khoảng nhiệt độ bề mặt sàn chấp nhận được là:

A. 16°C to 26°C
VI: 16°C đến 26°C

B. 18°C to 32°C
VI: 18°C đến 32°C

C. 20°C to 35°C
VI: 20°C đến 35°C

D. 19°C to 29°C
VI: 19°C đến 29°C

Q016  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Temperature variation / Sự thay đổi nhiệt độ

For cyclic operative-temperature variations with a period not greater than 15 minutes, the maximum peak-to-peak amplitude is:

Với dao động chu kỳ của nhiệt độ tác dụng có chu kỳ không quá 15 phút, biên độ đỉnh-đỉnh lớn nhất là:

A. 1.1°C
VI: 1.1°C

B. 0.5°C
VI: 0.5°C

C. 2.2°C
VI: 2.2°C

D. 3.3°C
VI: 3.3°C

Q017  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive model / Mô hình thích nghi

The adaptive model applies when the prevailing mean outdoor temperature is:

Mô hình thích nghi áp dụng khi nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành nằm trong khoảng:

Hình 55-C · Miền nhiệt độ của Adaptive Method.

A. From 0°C through 40°C
VI: Từ 0°C đến 40°C

B. Greater than 10°C and less than 33.5°C
VI: Lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C

C. Greater than 15°C and less than 30°C
VI: Lớn hơn 15°C và nhỏ hơn 30°C

D. Any value if windows are operable
VI: Bất kỳ giá trị nào nếu cửa sổ có thể hoạt động được

Q018  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive model / Mô hình thích nghi

The unweighted prevailing mean outdoor temperature is based on how many prior sequential days?

Nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành không trọng số dựa trên bao nhiêu ngày liên tiếp trước ngày xét?

A. Exactly 3 days
VI: Đúng 3 ngày

B. Exactly 30 days
VI: Đúng 30 ngày

C. No fewer than 7 and no more than 30 days
VI: Không ít hơn 7 và không quá 30 ngày

D. The previous 365 days
VI: 365 ngày trước đó

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied · 20 câu

Q019  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Purpose / Mục đích

What is the primary purpose of the supplied Standard 52.2 document?

Mục đích chính của tài liệu Standard 52.2 đã cung cấp là gì?

A. To prescribe room thermal comfort temperatures
VI: Để quy định nhiệt độ thoải mái về nhiệt trong phòng

B. To size outdoor-air ventilation systems
VI: Để xác định kích thước hệ thống thông gió ngoài trời

C. To establish a particle-size-based test procedure for air-cleaner performance
VI: Thiết lập quy trình thử hiệu năng bộ lọc không khí theo kích thước hạt

D. To rate chiller part-load efficiency
VI: Để đánh giá hiệu suất tải từng phần của máy làm lạnh

Q020  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Scope / Phạm vi

What particle-diameter range is counted upstream and downstream in the test method?

Khoảng đường kính hạt nào được đếm phía trước và phía sau bộ lọc trong phương pháp thử?

Hình 52-A · Ba nhóm kích thước hạt E1, E2 và E3.

A. 0.01 to 0.10 µm
VI: 0,01 đến 0,10 µm

B. 1 to 100 µm
VI: 1 đến 100 µm

C. 10 to 1000 µm
VI: 10 đến 1000 µm

D. 0.30 to 10 µm
VI: 0,30 đến 10 µm

Q021  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Performance characteristics / Đặc tính hiệu suất

Which two air-cleaner characteristics are central to Standard 52.2?

Hai đặc tính cốt lõi của bộ lọc theo Standard 52.2 là gì?

A. Particle removal and resistance to airflow
VI: Khả năng loại bỏ hạt và trở lực đối với dòng khí

B. Noise and lighting power
VI: Công suất tiếng ồn và ánh sáng

C. Cooling capacity and COP
VI: Công suất làm lạnh và COP

D. Outdoor-air rate and humidity
VI: Lưu lượng gió ngoài và độ ẩm

Q022  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Test aerosol / Khí dung thử nghiệm

What material is used as the particle-size-efficiency test aerosol?

Vật liệu nào được dùng làm aerosol thử hiệu suất theo kích thước hạt?

A. Liquid water droplets only
VI: Chỉ những giọt nước ở dạng lỏng

B. Dry, solid-phase potassium chloride (KCl)
VI: Kali clorua pha rắn (KCl) khô

C. Carbon dioxide gas
VI: Khí cacbonic

D. Arizona dust only
VI: Chỉ bụi Arizona

Q023  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Particle counter / Máy đếm hạt

Which particle-counting technology is used by the standard?

Tiêu chuẩn sử dụng công nghệ đếm hạt nào?

A. Gravimetric scales only
VI: Chỉ cân trọng lượng

B. Infrared gas analyzers
VI: Máy phân tích khí hồng ngoại

C. Optical light-scattering particle counters
VI: Máy đếm hạt tán xạ ánh sáng quang học

D. Ultrasonic flow meters
VI: Máy đo lưu lượng siêu âm

Q024  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Size channels / Các kênh kích thước hạt

Into how many size ranges must the OPC group measured particles?

OPC phải chia các hạt đo được thành bao nhiêu dải kích thước?

↳ Tham chiếu Hình 52-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 3
VI: 3

B. 6
VI: 6

C. 16
VI: 16

D. 12
VI: 12

Q025  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Composite ranges / Các nhóm kích thước tổng hợp

Which particle-size range corresponds to E1?

Dải kích thước hạt nào tương ứng với E1?

↳ Tham chiếu Hình 52-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 0.30 to 1.0 µm
VI: 0,30 đến 1,0 µm

B. 1.0 to 3.0 µm
VI: 1,0 đến 3,0 µm

C. 3.0 to 10.0 µm
VI: 3,0 đến 10,0 µm

D. 0.30 to 10.0 µm
VI: 0,30 đến 10,0 µm

Q026  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Composite ranges / Các nhóm kích thước tổng hợp

Which particle-size range corresponds to E2?

Dải kích thước hạt nào tương ứng với E2?

↳ Tham chiếu Hình 52-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 0.30 to 1.0 µm
VI: 0,30 đến 1,0 µm

B. 1.0 to 3.0 µm
VI: 1,0 đến 3,0 µm

C. 3.0 to 10.0 µm
VI: 3,0 đến 10,0 µm

D. 0.30 to 3.0 µm
VI: 0,30 đến 3,0 µm

Q027  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Composite ranges / Các nhóm kích thước tổng hợp

Which particle-size range corresponds to E3?

Dải kích thước hạt nào tương ứng với E3?

↳ Tham chiếu Hình 52-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 0.30 to 1.0 µm
VI: 0,30 đến 1,0 µm

B. 1.0 to 3.0 µm
VI: 1,0 đến 3,0 µm

C. 3.0 to 10.0 µm
VI: 3,0 đến 10,0 µm

D. 0.30 to 3.0 µm
VI: 0,30 đến 3,0 µm

Q028  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Statistics / Thống kê

How is coefficient of variation (CV) defined?

Hệ số biến thiên CV được định nghĩa thế nào?

A. Mean divided by standard deviation
VI: Giá trị trung bình chia cho độ lệch chuẩn

B. Maximum minus minimum
VI: Tối đa trừ tối thiểu

C. Downstream count divided by upstream count
VI: Số lượng hạ lưu chia cho số lượng ngược dòng

D. Standard deviation divided by the mean
VI: Độ lệch chuẩn chia cho giá trị trung bình

Q029  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Correlation ratio / Tỷ lệ tương quan

What is the correlation ratio R?

Tỷ số tương quan R là gì?

A. Downstream-to-upstream particle-count ratio measured with no air cleaner installed
VI: Tỷ số số đếm hạt phía sau/phía trước khi chưa lắp bộ lọc không khí

B. Upstream-to-downstream pressure ratio with the filter installed
VI: Tỷ số áp suất phía trước/phía sau khi đã lắp bộ lọc

C. Dust captured divided by dust fed
VI: Bụi thu được chia cho bụi nạp

D. Airflow divided by face area
VI: Luồng gió chia theo diện tích mặt

Q030  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  PSE

Which expression relates particle size removal efficiency to penetration P?

Biểu thức nào liên hệ hiệu suất loại bỏ theo kích thước hạt với độ xuyên qua P?

A. PSE = P × 100%
VI: PSE = P × 100%

B. PSE = (1 - P) × 100%
VI: PSE = (1 - P) × 100%

C. PSE = 1/P
VI: PSE = 1/P

D. PSE = P - 100%
VI: PSE = P - 100%

Q031  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Default test condition / Điều kiện kiểm tra mặc định

If face velocity is not specified, what face velocity is used?

Nếu không nêu tốc độ mặt lọc, giá trị nào được dùng?

A. 0.60 m/s (118 fpm)
VI: 0,60 m/s (118 fpm)

B. 1.00 m/s (197 fpm)
VI: 1,00 m/s (197 fpm)

C. 2.50 m/s (492 fpm)
VI: 2,50 m/s (492 fpm)

D. 3.80 m/s (748 fpm)
VI: 3,80 m/s (748 fpm)

Q032  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Default test condition / Điều kiện kiểm tra mặc định

If final resistance is not specified, what default final resistance is used?

Nếu không nêu sức cản cuối, giá trị mặc định nào được dùng?

A. 100 Pa (0.4 in. of water)
VI: 100 Pa (0,4 in. nước)

B. 500 Pa (2.0 in. of water)
VI: 500 Pa (2,0 in. nước)

C. 50 Pa (0.2 in. of water)
VI: 50 Pa (0,2 in. nước)

D. 350 Pa (1.4 in. of water)
VI: 350 Pa (1,4 in. nước)

Q033  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Test sequence / Trình tự kiểm tra

What is the first main test in the prescribed sequence?

Phép thử chính đầu tiên trong trình tự quy định là gì?

A. Clean-device resistance versus airflow rate
VI: Trở lực của thiết bị sạch theo lưu lượng gió

B. Final loaded-filter MERV labeling
VI: Ghi nhãn MERV của bộ lọc được nạp cuối cùng

C. Captured dust release rate
VI: Tỷ lệ bụi đã giữ bị phát tán trở lại

D. Adaptive comfort calculation
VI: Tính toán tiện nghi thích ứng

Q034  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Resistance testing / Thử trở lực

At which minimum set of airflow rates is clean-filter resistance measured?

Sức cản bộ lọc sạch được đo tối thiểu tại những mức lưu lượng nào?

A. 25%, 50%, and 100% only
VI: chỉ 25%, 50% và 100%

B. 50%, 75%, 100%, and 125% of test airflow
VI: 50%, 75%, 100% và 125% lưu lượng gió thử nghiệm

C. 100% only
VI: Chỉ 100%

D. 10%, 20%, 30%, and 40%
VI: 10%, 20%, 30% và 40%

Q035  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Rig qualification / Thẩm định giàn thử

What is the maximum allowed test-duct air leakage?

Rò rỉ không khí lớn nhất cho phép của ống thử là bao nhiêu?

Hình 52-B · Sơ đồ nguyên lý giàn thử ASHRAE 52.2.

A. 2% of total airflow
VI: 2% tổng lưu lượng gió

B. 5% of total airflow
VI: 5% tổng lưu lượng gió

C. 1% of total airflow
VI: 1% tổng lưu lượng gió

D. 10% of total airflow
VI: 10% tổng lưu lượng gió

Q036  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Rig qualification / Thẩm định giàn thử

In the 100% efficiency qualification test, computed PSE values must be:

Trong phép thử xác nhận hiệu suất 100%, các giá trị PSE tính được phải:

A. Greater than 90% for E3 only
VI: Chỉ lớn hơn 90% đối với E3

B. Exactly 100% for E1 only
VI: Chính xác 100% chỉ dành cho E1

C. Greater than 95% on average
VI: Trung bình lớn hơn 95%

D. Greater than 99% for all particle sizes
VI: Lớn hơn 99% cho tất cả các kích thước hạt

Q037  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Final filter / Bộ lọc cuối cùng

What minimum fraction of loading dust must the final filter retain?

Bộ lọc cuối phải giữ lại tối thiểu bao nhiêu bụi nạp?

A. 98%
VI: 98%

B. 90%
VI: 90%

C. 95%
VI: 95%

D. 99.97%
VI: 99.97%

Q038  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Sample selection / Lựa chọn mẫu

For a report that references the standard, the test sample is selected from a group of at least:

Để báo cáo viện dẫn tiêu chuẩn, mẫu thử được chọn từ một nhóm tối thiểu:

A. Two like air cleaners
VI: Hai máy giống như máy lọc không khí

B. Six like air cleaners
VI: Sáu máy lọc không khí tương tự

C. Three like air cleaners
VI: Ba loại máy lọc không khí

D. Ten unlike air cleaners
VI: Mười máy lọc không khí khác nhau

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p · 8 câu

Q039  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Definitions / Định nghĩa

What does 'occupied mode' mean in Addendum p?

'Occupied mode' trong Addendum p có nghĩa là gì?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. The zone is scheduled to be occupied.
VI: Vùng được xếp lịch có người.

B. An occupant sensor detects zero population.
VI: Cảm biến hiện diện phát hiện số người bằng 0.

C. The zone is not scheduled to be occupied.
VI: Vùng không được xếp lịch có người.

D. The outdoor-air damper is fully closed.
VI: Van điều tiết gió ngoài được đóng hoàn toàn.

Q040  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Definitions / Định nghĩa

What does 'occupied-standby mode' mean?

'Occupied-standby mode' có nghĩa là gì?

↳ Tham chiếu Hình 62-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. The zone is unscheduled and locked.
VI: Vùng không được lên lịch và bị khóa.

B. The zone is scheduled occupied, but an occupant sensor indicates zero population.
VI: Vùng được xếp lịch có người, nhưng cảm biến hiện diện cho biết số người bằng 0.

C. CO2 is below a fixed threshold.
VI: CO2 ở dưới ngưỡng cố định.

D. The fan is at 50% speed.
VI: Quạt đang ở tốc độ 50%.

Q041  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Definitions / Định nghĩa

What does 'unoccupied mode' mean?

'Unoccupied mode' có nghĩa là gì?

↳ Tham chiếu Hình 62-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. The zone is scheduled occupied with zero sensed population.
VI: Vùng được xếp lịch có người nhưng cảm biến không phát hiện người nào.

B. The ventilation rate equals Ra×Az.
VI: Lưu lượng thông gió bằng Ra×Az.

C. The zone is not scheduled to be occupied.
VI: Vùng không được xếp lịch có người.

D. The CO2 sensor is offline.
VI: Cảm biến CO2 mất tín hiệu.

Q042  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Occupant sensor / Cảm biến hiện diện

Which device is an example of an occupant sensor?

Thiết bị nào là ví dụ của occupant sensor?

A. A differential-pressure sensor
VI: Cảm biến chênh lệch áp suất

B. A chilled-water flow meter
VI: Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh

C. A filter pressure switch
VI: Công tắc áp suất bộ lọc

D. A motion detector
VI: Máy dò chuyển động

Q043  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Note H / Lưu ý H

What does Note H permit for listed occupancy categories?

Ghi chú H cho phép điều gì đối với các loại hình sử dụng được đánh dấu?

↳ Tham chiếu Hình 62-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. Ventilation air may be reduced to zero in occupied-standby mode.
VI: Lưu lượng gió thông gió có thể giảm về 0 trong chế độ occupied-standby (chờ trong thời gian được xếp lịch có người).

B. Ventilation air may always be zero during occupied mode.
VI: Lưu lượng gió thông gió luôn có thể bằng 0 trong chế độ có người.

C. People outdoor-air rate Rp may be ignored whenever CO2 is low.
VI: Có thể bỏ qua lưu lượng gió ngoài theo người Rp bất cứ khi nào CO2 thấp.

D. Exhaust air may be recirculated from any dwelling.
VI: Khí thải có thể được tuần hoàn từ bất kỳ ngôi nhà nào.

Q044  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  DCV floor / Mức sàn DCV

In ordinary occupied mode, Vbz for a DCV zone must not be less than:

Ở occupied mode thông thường, Vbz của vùng DCV không được thấp hơn:

A. Zero
VI: Không

B. The building component Ra×Az
VI: Thành phần theo diện tích Ra×Az

C. The people component only
VI: Chỉ thành phần con người

D. The exhaust fan airflow
VI: Luồng gió của quạt hút

Q045  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Table values / Giá trị bảng

For an office space in the revised table, what are Rp and Ra?

Đối với không gian văn phòng trong bảng sửa đổi, Rp và Ra là bao nhiêu?

A. Rp = 10 cfm/person; Ra = 0.12 cfm/ft²
VI: Rp = 10 cfm/người; Ra = 0,12 cfm/ft²

B. Rp = 7.5 cfm/person; Ra = 0.18 cfm/ft²
VI: Rp = 7,5 cfm/người; Ra = 0,18 cfm/ft²

C. Rp = 5 cfm/person; Ra = 0.06 cfm/ft²
VI: Rp = 5 cfm/người; Ra = 0,06 cfm/ft²

D. Rp = 0; Ra = 0
VI: Rp = 0; Ra = 0

Q046  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Table assumptions / Bảng giả định

The tabulated volumetric airflow rates are based on an air density of:

Các lưu lượng thể tích trong bảng dựa trên khối lượng riêng không khí bằng:

A. 0.050 lbda/ft³ (0.8 kgda/m³)
VI: 0,050 lbda/ft³ (0,8 kgda/m³)

B. 0.100 lbda/ft³ (1.6 kgda/m³)
VI: 0,100 lbda/ft³ (1,6 kgda/m³)

C. 1.0 lbda/ft³ (16 kgda/m³)
VI: 1,0 lbda/ft³ (16 kgda/m³)

D. 0.075 lbda/ft³ (1.2 kgda/m³)
VI: 0,075 lbda/ft³ (1,2 kgda/m³)

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC · 30 câu

Q047  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Scope / Phạm vi

What does Section 6 principally regulate?

Mục 6 chủ yếu quy định nội dung nào?

A. Lighting power density
VI: Mật độ công suất chiếu sáng

B. Building-envelope air barriers only
VI: Chỉ các lớp cản khí của vỏ công trình

C. Service-water piping only
VI: Chỉ đường ống nước dịch vụ

D. Mechanical equipment and HVACR systems
VI: Thiết bị cơ khí và hệ thống HVACR

Q048  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Compliance paths / Đường dẫn tuân thủ

Which is an allowed HVAC compliance path under Section 6.2.2?

Phương án nào là một đường tuân thủ HVAC được phép theo Mục 6.2.2?

Hình 90-A · Các đường tuân thủ HVAC của Standard 90.1.

A. Mechanical System Performance Path
VI: Đường dẫn hiệu suất hệ thống cơ khí

B. Lighting Power Allowance Path
VI: Đường tuân thủ theo suất công suất chiếu sáng cho phép

C. Envelope Trade-Off Path only
VI: Chỉ đường đánh đổi của vỏ công trình

D. Water Budget Path
VI: Đường dẫn ngân sách nước

Q049  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

What is the maximum building height allowed for the simplified HVAC path?

Chiều cao công trình tối đa để dùng đường HVAC đơn giản hóa là bao nhiêu?

A. One story
VI: Một tầng

B. Two stories
VI: Hai tầng

C. Three stories
VI: Ba tầng

D. Four stories
VI: Bốn tầng

Q050  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

What gross floor-area condition applies to the simplified HVAC path?

Điều kiện diện tích sàn gộp của đường HVAC đơn giản hóa là gì?

A. No more than 25,000 ft²
VI: Không quá 25.000 ft²

B. Less than 50,000 ft²
VI: Dưới 50.000 ft²

C. Less than 25,000 ft²
VI: Dưới 25.000 ft²

D. No area limit
VI: Không giới hạn diện tích

Q051  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Each HVAC system using the simplified path must serve:

Mỗi hệ HVAC theo đường đơn giản hóa phải phục vụ:

A. At least four zones
VI: Ít nhất bốn vùng

B. Only a central plant
VI: Chỉ một trạm máy trung tâm

C. Only a computer room
VI: Chỉ có phòng máy tính

D. A single HVAC zone
VI: Một vùng HVAC duy nhất

Q052  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Zone controls / Điều khiển vùng

What minimum thermostat dead band is generally required when one control serves heating and cooling?

Dead band tối thiểu thường được yêu cầu khi một bộ điều khiển dùng cho cả sưởi và làm mát là bao nhiêu?

A. 5°F
VI: 5°F

B. 2°F
VI: 2°F

C. 3°F
VI: 3°F

D. 10°F
VI: 10°F

Q053  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

A seven-day automatic shutdown schedule must retain programming through a power loss for at least:

Lịch tắt tự động bảy ngày phải lưu chương trình khi mất điện ít nhất bao lâu?

A. 2 hours
VI: 2 giờ

B. 10 hours
VI: 10 giờ

C. 24 hours
VI: 24 giờ

D. 72 hours
VI: 72 giờ

Q054  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

What is the maximum temporary operating period for the scheduled-control manual override?

Thời gian vận hành tạm thời tối đa của chức năng override bằng tay là bao lâu?

A. 30 minutes
VI: 30 phút

B. 4 hours
VI: 4 giờ

C. 2 hours
VI: 2 giờ

D. 10 hours
VI: 10 giờ

Q055  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Setback / Điều chỉnh lùi điểm đặt

The adjustable unoccupied heating set point must be at least how far below the occupied heating set point?

Điểm đặt sưởi ngoài giờ phải thấp hơn điểm đặt có người ít nhất bao nhiêu?

A. 4°F
VI: 4°F

B. 5°F
VI: 5°F

C. 15°F
VI: 15°F

D. 10°F
VI: 10°F

Q056  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Setback / Điều chỉnh lùi điểm đặt

The adjustable unoccupied cooling set point must be at least how far above the occupied cooling set point?

Điểm đặt làm mát ngoài giờ phải cao hơn điểm đặt có người ít nhất bao nhiêu?

A. 5°F
VI: 5°F

B. 1°F
VI: 1°F

C. 4°F
VI: 4°F

D. 10°F
VI: 10°F

Q057  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Zone isolation / Cách ly vùng

A single HVAC isolation area may generally include no more than:

Một khu vực cô lập HVAC thông thường được phép gồm tối đa:

A. 50,000 ft² and two stories
VI: 50.000 ft² và hai tầng

B. 25,000 ft² and one story
VI: 25.000 ft² và một tầng

C. 25,000 ft² and two stories
VI: 25.000 ft² và hai tầng

D. 10,000 ft² with no story limit
VI: 10.000 ft² không giới hạn tầng

Q058  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Automatic guest-room HVAC controls are required for hotels and motels with:

Điều khiển HVAC tự động cho phòng khách sạn được yêu cầu khi khách sạn có:

A. 50 or more guest rooms
VI: 50 phòng nghỉ trở lên

B. More than 25 guest rooms
VI: Hơn 25 phòng nghỉ

C. More than 50 guest rooms
VI: Hơn 50 phòng nghỉ

D. Any number of guest rooms
VI: Số lượng phòng khách bất kỳ

Q059  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

For an unrented and unoccupied guest room, the cooling and heating set points must be reset to at least:

Đối với phòng khách chưa thuê và không có người, điểm đặt làm mát/sưởi phải được reset ít nhất đến:

A. 78°F cooling and 65°F heating
VI: Làm mát 78°F và sưởi ấm 65°F

B. 75°F cooling and 68°F heating
VI: Làm mát 75°F và sưởi ấm 68°F

C. 85°F cooling and 55°F heating
VI: Làm mát 85°F và sưởi ấm 55°F

D. 80°F cooling and 60°F heating
VI: Làm mát 80°F và sưởi ấm 60°F

Q060  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Ventilation dampers / Van gió thông gió

Outdoor-air and exhaust systems generally require dampers that:

Hệ gió ngoài trời và gió thải nhìn chung cần damper có khả năng:

A. Automatically shut when the system or space is not in use
VI: Tự động đóng khi hệ thống hoặc không gian không được sử dụng

B. Remain fully open during setback
VI: Vẫn mở hoàn toàn trong thời gian lùi bước

C. Close only by manual command
VI: Chỉ đóng bằng lệnh thủ công

D. Modulate only with chilled-water flow
VI: Chỉ điều chỉnh với dòng nước lạnh

Q061  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Parking garages / Nhà để xe

A qualifying parking-garage ventilation control must be able to reduce airflow to:

Điều khiển thông gió bãi xe thuộc phạm vi áp dụng phải có thể giảm lưu lượng đến:

A. 30% or less of design
VI: 30% thiết kế trở xuống

B. 20% or less of design
VI: 20% thiết kế trở xuống

C. 50% or less of design
VI: 50% thiết kế trở xuống

D. 75% or less of design
VI: 75% thiết kế trở xuống

Q062  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Humidity control / Kiểm soát độ ẩm

Mechanical cooling controlled by a humidistat generally may not reduce humidity below the lower of:

Làm mát cơ khí do humidistat điều khiển nhìn chung không được hạ ẩm thấp hơn giá trị nhỏ hơn của:

A. 50°F dew point or 50% RH
VI: Điểm sương 50°F hoặc 50% RH

B. 60°F dew point or 70% RH
VI: Điểm sương 60°F hoặc 70% RH

C. 55°F dew point or 60% RH
VI: Điểm sương 55°F hoặc 60% RH

D. 45°F dew point or 30% RH
VI: Điểm sương 45°F hoặc 30% RH

Q063  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Humidity control / Kiểm soát độ ẩm

Humidistatic controls generally may not use fuel or electricity to produce RH above:

Điều khiển tạo ẩm nhìn chung không được dùng nhiên liệu hoặc điện để tạo RH cao hơn:

A. 40%
VI: 40%

B. 50%
VI: 50%

C. 60%
VI: 60%

D. 30%
VI: 30%

Q064  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Freeze protection / Bảo vệ chống đóng băng

Freeze-protection systems must shut off when outdoor air temperature is above:

Hệ bảo vệ chống đóng băng phải tắt khi nhiệt độ ngoài trời cao hơn:

A. 40°F
VI: 40°F

B. 32°F
VI: 32°F

C. 45°F
VI: 45°F

D. 50°F
VI: 50°F

Q065  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  DDC

In a new building, DDC is required for an individual air-handling system supplying more than three zones when fan-system bhp is at least:

Trong công trình mới, AHU phục vụ hơn ba vùng phải có DDC khi fan-system bhp ít nhất là:

A. 5 hp
VI: 5 hp

B. 10 hp
VI: 10 hp

C. 15 hp
VI: 15 hp

D. 25 hp
VI: 25 hp

Q066  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Plant monitoring / Giám sát trạm máy

Required chilled-water plant efficiency data must be trended at intervals of:

Dữ liệu hiệu suất chiller plant bắt buộc phải được trend theo khoảng:

A. 5 minutes
VI: 5 phút

B. 30 minutes
VI: 30 phút

C. 15 minutes
VI: 15 phút

D. 60 minutes
VI: 60 phút

Q067  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Which temperature sensor is always listed for economizer FDD?

Cảm biến nhiệt độ nào luôn được liệt kê cho FDD economizer?

Hình 90-B · Logic economizer tích hợp và FDD.

A. Condenser-water leaving temperature
VI: Nhiệt độ nước ngưng tụ

B. Refrigerant suction temperature
VI: Nhiệt độ hút môi chất lạnh

C. Boiler stack temperature
VI: Nhiệt độ khói thải nồi hơi

D. Outdoor-air temperature
VI: Nhiệt độ gió ngoài

Q068  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

What duct-sealing class is generally required?

Cấp làm kín ống gió thường được yêu cầu là gì?

A. Seal Class A
VI: Cấp làm kín A

B. Seal Class B
VI: Cấp làm kín B

C. Seal Class C
VI: Cấp làm kín C

D. No sealing class
VI: Không có lớp kín

Q069  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizers / Economizer

An air economizer must be capable of modulating outdoor and return air dampers to provide up to:

Air economizer phải có thể điều biến damper gió ngoài/gió hồi để cung cấp tối đa:

↳ Tham chiếu Hình 90-B ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 50% of design supply air as outdoor air
VI: 50% lượng gió cấp thiết kế là gió ngoài

B. 100% of design supply air as outdoor air
VI: 100% lượng gió cấp thiết kế là gió ngoài

C. 20% of design supply air as outdoor air
VI: 20% lượng gió cấp thiết kế là gió ngoài

D. The minimum ventilation rate only
VI: Chỉ lưu lượng thông gió tối thiểu

Q070  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simultaneous heating and cooling / Làm nóng và làm mát đồng thời

Which hydronic distribution arrangement is prohibited?

Kiểu phân phối thủy lực nào bị cấm?

A. Two-pipe changeover system with controls
VI: Hệ thống chuyển đổi hai ống có bộ điều khiển

B. Four-pipe system with terminal valves
VI: Hệ thống bốn ống có van đầu cuối

C. Three-pipe system with a common return
VI: Hệ thống ba ống có đường ống hồi chung

D. Primary-secondary chilled-water system
VI: Hệ thống nước lạnh sơ cấp-thứ cấp

Q071  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan efficiency / Hiệu suất quạt

What minimum FEI generally applies to fans covered by the fan-efficiency requirement?

FEI tối thiểu nhìn chung áp dụng cho quạt thuộc yêu cầu hiệu suất là bao nhiêu?

A. 0.70
VI: 0.70

B. 0.85
VI: 0.85

C. 1.20
VI: 1.20

D. 1.00
VI: 1.00

Q072  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan power / Công suất quạt

For the motor-nameplate option, the constant-volume fan-system limit is:

Theo lựa chọn công suất nhãn động cơ, giới hạn hệ quạt constant-volume là:

A. hp ≤ cfmS × 0.0011
VI: hp ≤ cfmS × 0.0011

B. hp ≤ cfmS × 0.0015
VI: hp ≤ cfmS × 0.0015

C. bhp ≤ cfmS × 0.00094 + A
VI: bhp ≤ cfmS × 0.00094 + A

D. bhp ≤ cfmS × 0.0013 + A
VI: bhp ≤ cfmS × 0.0013 + A

Q073  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic controls / Điều khiển hệ thủy lực

Boilers with design input above 5,000,000 and up to 10,000,000 Btu/h require at least what turndown ratio?

Boiler có input thiết kế trên 5 đến 10 triệu Btu/h cần turndown tối thiểu bao nhiêu?

A. 2:1
VI: 2:1

B. 4:1
VI: 4:1

C. 3:1
VI: 3:1

D. 5:1
VI: 5:1

Q074  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

At design conditions, a required non-dwelling-unit exhaust-air energy recovery system must have at least:

Ở điều kiện thiết kế, hệ thu hồi năng lượng gió thải bắt buộc cho khu vực không phải dwelling unit phải đạt tối thiểu:

Hình 90-D · Thu hồi năng lượng gió thải có bypass.

A. 30% sensible effectiveness only
VI: Hiệu suất hiện chỉ 30%

B. 40% enthalpy recovery ratio
VI: Tỷ lệ thu hồi entanpy 40%

C. 50% energy recovery ratio
VI: Tỷ lệ thu hồi năng lượng 50%

D. 70% energy recovery ratio
VI: Tỷ lệ thu hồi năng lượng 70%

Q075  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Door switches / Công tắc cửa

A required door switch must initiate HVAC reset or shutdown within:

Door switch bắt buộc phải khởi phát reset hoặc tắt HVAC trong vòng:

A. 1 minute
VI: 1 phút

B. 15 minutes
VI: 15 phút

C. 30 minutes
VI: 30 phút

D. 5 minutes
VI: 5 phút

Q076  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Submittals / Hồ sơ trình duyệt

Record documents and operating manuals must generally be provided to the building owner within:

Hồ sơ hoàn công và tài liệu vận hành nhìn chung phải giao chủ đầu tư trong vòng:

A. 90 days after system acceptance
VI: 90 ngày sau khi hệ thống được nghiệm thu

B. 30 days after bidding
VI: 30 ngày sau khi đấu thầu

C. 180 days after design
VI: 180 ngày sau khi thiết kế

D. One year after occupancy
VI: Một năm sau khi sử dụng

# BLOOM 2 · UNDERSTAND / THÔNG HIỂU

Vì sao câu ở mức 2? Giải thích mục đích, quan hệ và ý nghĩa kỹ thuật của yêu cầu.

## ASHRAE 55-2023 · 14 câu

Q077  ·  ASHRAE 55-2023  ·  PMV and PPD / PMV và PPD

Which statement best describes the relationship between PMV and PPD?

Phát biểu nào mô tả đúng nhất quan hệ giữa PMV và PPD?

Hình 55-B · Thang PMV và dải yêu cầu của Standard Method.

A. PMV predicts mean thermal sensation; PPD estimates the percentage thermally dissatisfied from PMV.
VI: PMV dự đoán cảm giác nhiệt trung bình; PPD ước tính tỷ lệ phần trăm không hài lòng về nhiệt từ PMV.

B. PMV measures ventilation; PPD measures pressure drop.
VI: PMV đo thông gió; PPD đo mức giảm áp suất.

C. PMV is an outdoor weather index; PPD is an indoor humidity index.
VI: PMV là chỉ số thời tiết ngoài trời; PPD là chỉ số độ ẩm trong nhà.

D. PMV and PPD are two names for operative temperature.
VI: PMV và PPD là hai tên gọi cho nhiệt độ tác dụng.

Q078  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Operative temperature / Nhiệt độ tác dụng

Why is operative temperature used instead of air temperature alone?

Vì sao dùng nhiệt độ tác dụng thay vì chỉ dùng nhiệt độ không khí?

A. It replaces the need to consider clothing and metabolism.
VI: Nó thay thế nhu cầu xem xét quần áo và sự trao đổi chất.

B. It represents the combined effect of air temperature and mean radiant temperature on heat exchange.
VI: Nó thể hiện tác động kết hợp của nhiệt độ không khí và nhiệt độ bức xạ trung bình lên quá trình trao đổi nhiệt.

C. It is always identical to dry-bulb temperature.
VI: Nó luôn giống với nhiệt độ bầu khô.

D. It directly measures indoor air quality.
VI: Nó trực tiếp đo chất lượng không khí trong nhà.

Q079  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Integrated factors / Yếu tố tích hợp

Why must all six comfort factors be considered together?

Vì sao phải xét đồng thời cả sáu yếu tố tiện nghi?

Hình 55-A · Sáu yếu tố chính chi phối tiện nghi nhiệt.

A. Only because all six are measured by the same sensor.
VI: Chỉ vì cả sáu yếu tố được đo bằng cùng một cảm biến.

B. Because the standard requires identical values for every occupant.
VI: Bởi vì tiêu chuẩn yêu cầu các giá trị giống nhau cho mọi người sử dụng.

C. Thermal comfort results from their interaction, so one acceptable factor cannot compensate automatically for omitted factors.
VI: Tiện nghi về nhiệt là kết quả của sự tương tác giữa chúng, do đó, một yếu tố có thể chấp nhận được không thể tự động bù đắp cho các yếu tố bị bỏ qua.

D. Because humidity alone determines comfort.
VI: Vì chỉ riêng độ ẩm mới quyết định sự thoải mái.

Q080  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Representative occupants / Người sử dụng đại diện

Why should restaurant customers and servers often be treated as separate representative occupants?

Vì sao khách và nhân viên phục vụ nhà hàng thường phải được coi là hai nhóm người đại diện riêng?

A. They always wear identical clothing.
VI: Họ luôn mặc quần áo giống hệt nhau.

B. The standard permits only one person per space type.
VI: Tiêu chuẩn chỉ cho phép một người cho mỗi loại không gian.

C. Servers are outside the scope of the standard.
VI: Máy chủ nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn.

D. Their metabolic rates can differ enough to require separate comfort evaluations.
VI: Mức chuyển hóa của họ có thể khác nhau đủ lớn để phải đánh giá tiện nghi riêng.

Q081  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Time averaging / Tính trung bình theo thời gian

Why is time-weighted metabolic averaging not used when an activity persists for more than one hour?

Vì sao không dùng trung bình theo thời gian khi một hoạt động kéo dài hơn một giờ?

A. The prolonged activity must be represented as a distinct metabolic condition.
VI: Hoạt động kéo dài phải được biểu diễn như một điều kiện chuyển hóa riêng.

B. Metabolic rate becomes zero after one hour.
VI: Mức chuyển hóa trở về 0 sau một giờ.

C. Clothing insulation cannot be measured after one hour.
VI: Không thể đo được độ cách nhiệt của quần áo sau một giờ.

D. The adaptive model automatically applies.
VI: Mô hình thích ứng tự động áp dụng.

Q082  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Solar radiation / Bức xạ mặt trời

When direct-beam solar radiation reaches an occupant, what must change in the comfort analysis?

Khi bức xạ mặt trời trực tiếp chiếu vào người, nội dung nào phải thay đổi trong phân tích tiện nghi?

A. Only relative humidity must be increased.
VI: Chỉ được tăng độ ẩm tương đối.

B. Mean radiant temperature must include both long-wave and short-wave contributions.
VI: Nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm cả sự đóng góp của sóng dài và sóng ngắn.

C. Air temperature must be set equal to outdoor temperature.
VI: Nhiệt độ không khí phải được đặt bằng nhiệt độ ngoài trời.

D. Metabolic rate must be doubled.
VI: Mức chuyển hóa phải tăng gấp đôi.

Q083  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Elevated air speed / Vận tốc không khí nâng cao

What is the purpose of the SET adjustment for elevated air speed?

Mục đích của hiệu chỉnh SET khi tốc độ gió tăng là gì?

A. To calculate outdoor-air ventilation rate.
VI: Để tính lưu lượng thông gió ngoài trời.

B. To determine filter MERV.
VI: Để xác định bộ lọc MERV.

C. To quantify the cooling effect of higher air speed consistently with the PMV comfort calculation.
VI: Để định lượng hiệu quả làm mát của vận tốc không khí cao hơn một cách nhất quán với tính toán độ thoải mái PMV.

D. To remove the need for humidity input.
VI: Để loại bỏ nhu cầu nhập độ ẩm.

Q084  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Whole-body and local comfort / Cảm giác thoải mái toàn thân và cục bộ

A space has PMV = 0.0. Why can it still fail Standard 55?

Một không gian có PMV = 0,0. Vì sao vẫn có thể không đạt Standard 55?

A. PMV = 0 is always prohibited.
VI: PMV = 0 luôn bị cấm.

B. PPD must be exactly zero.
VI: PPD phải chính xác bằng 0.

C. The adaptive method must also be passed simultaneously.
VI: Phương pháp thích nghi cũng phải đồng thời đạt yêu cầu.

D. Local discomfort or temperature variation limits may still be violated.
VI: Các giới hạn về sự khó chịu cục bộ hoặc sự thay đổi nhiệt độ vẫn có thể bị vi phạm.

Q085  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive model / Mô hình thích nghi

Why does the adaptive method require occupants to be free to change clothing?

Vì sao phương pháp thích nghi yêu cầu người sử dụng được tự do thay đổi quần áo?

A. Behavioral adaptation is part of the empirical comfort response represented by the model.
VI: Thích ứng hành vi là một phần của phản ứng thoải mái theo kinh nghiệm được mô hình thể hiện.

B. Changing clothing increases ventilation airflow.
VI: Việc thay quần áo sẽ làm tăng lưu lượng gió thông gió.

C. It guarantees a fixed PMV of zero.
VI: Nó đảm bảo PMV cố định bằng 0.

D. It eliminates the influence of outdoor weather.
VI: Nó giúp loại bỏ ảnh hưởng của thời tiết ngoài trời.

Q086  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive acceptability / Mức chấp nhận theo mô hình thích nghi

How should the 90% acceptability contours in Figure 5-9 be used for compliance?

Các đường 90% chấp nhận trong Hình 5-9 nên được dùng thế nào khi đánh giá tuân thủ?

Hình 55-C · Miền nhiệt độ của Adaptive Method.

A. They are mandatory and replace the 80% limits.
VI: Chúng là bắt buộc và thay thế giới hạn 80%.

B. They are informative; compliance uses the 80% limits.
VI: Chúng mang tính thông tin; việc tuân thủ sử dụng giới hạn 80%.

C. They apply only to mechanically cooled spaces.
VI: Chúng chỉ áp dụng cho những không gian được làm mát bằng cơ học.

D. They set the minimum ventilation rate.
VI: Họ đặt lưu lượng thông gió tối thiểu.

Q087  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Control classification / Phân loại điều khiển

What distinguishes Thermal Environmental Control Classification Level 1 from Level 5?

Điểm khác biệt giữa Cấp phân loại điều khiển môi trường nhiệt 1 và 5 là gì?

A. Level 1 has no controls; Level 5 has two controls per person.
VI: Cấp 1 không có bộ điều khiển; Cấp độ 5 có hai quyền kiểm soát cho mỗi người.

B. Level 1 applies only outdoors; Level 5 applies only indoors.
VI: Cấp 1 chỉ áp dụng ngoài trời; Cấp độ 5 chỉ áp dụng trong nhà.

C. Level 1 gives each occupant at least two personal control measures; Level 5 gives occupants no control.
VI: Cấp 1 cung cấp cho mỗi người sử dụng ít nhất hai biện pháp kiểm soát cá nhân; Cấp độ 5 khiến người sử dụng không có quyền kiểm soát.

D. The levels differ only in instrument accuracy.
VI: Các mức này chỉ khác nhau về độ chính xác của thiết bị.

Q088  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Existing-building evaluation / Đánh giá tòa nhà hiện có

What is the conceptual difference between occupant surveys and environmental measurements?

Khác biệt về bản chất giữa khảo sát người sử dụng và đo môi trường là gì?

A. Surveys determine filter efficiency; measurements determine noise.
VI: Khảo sát xác định hiệu quả lọc; phép đo xác định tiếng ồn.

B. Both methods only measure air temperature.
VI: Cả hai phương pháp chỉ đo nhiệt độ không khí.

C. Measurements replace the need to observe clothing and activity.
VI: Các phép đo thay thế nhu cầu quan sát quần áo và hoạt động.

D. Surveys measure reported satisfaction directly; measurements predict comfort from physical conditions.
VI: Các cuộc khảo sát đo lường mức độ hài lòng được báo cáo một cách trực tiếp; các phép đo dự đoán sự thoải mái từ điều kiện vật chất.

Q089  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Exceedance hours / Số giờ vượt quá

What does an exceedance-hour metric communicate?

Chỉ số giờ vượt giới hạn thể hiện điều gì?

A. How many occupied hours fall outside the applicable comfort-zone limits.
VI: Có bao nhiêu giờ sử dụng nằm ngoài giới hạn vùng thoải mái hiện hành.

B. The number of hours a fan operates above design power.
VI: Số giờ quạt hoạt động trên công suất thiết kế.

C. The outdoor-air change rate.
VI: Tốc độ thay đổi gió ngoài.

D. The filter dust holding capacity.
VI: Khả năng giữ bụi của bộ lọc.

Q090  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Measurement shielding / Tấm chắn đo lường

Why must air-temperature sensors be shielded from surrounding radiation?

Vì sao cảm biến nhiệt độ không khí phải được che chắn khỏi trao đổi bức xạ với môi trường xung quanh?

A. To make the sensor measure CO2 instead.
VI: Để làm cho cảm biến đo CO2 thay thế.

B. To prevent radiant heat exchange from biasing the measured air temperature.
VI: Để ngăn chặn sự trao đổi nhiệt bức xạ làm sai lệch nhiệt độ không khí đo được.

C. To raise its response time above 15 minutes.
VI: Để tăng thời gian phản hồi lên trên 15 phút.

D. To convert it into a globe thermometer.
VI: Để chuyển đổi nó thành nhiệt kế quả địa cầu.

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied · 14 câu

Q091  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Minimum efficiency concept / Khái niệm hiệu suất tối thiểu

Why is MERV based on the composite minimum efficiency curve rather than the clean-filter curve alone?

Vì sao MERV dựa trên đường hiệu suất tối thiểu tổng hợp thay vì chỉ đường của bộ lọc sạch?

Hình 52-C · Minh họa đồng thời efficiency và resistance khi loading.

A. It guarantees the lowest pressure drop.
VI: Nó đảm bảo mức giảm áp suất thấp nhất.

B. It eliminates the need for particle counting.
VI: Nó giúp loại bỏ nhu cầu đếm hạt.

C. It rates only dust mass.
VI: Nó chỉ đánh giá khối lượng bụi.

D. It captures the weakest measured efficiency as the filter is incrementally loaded.
VI: Nó lấy hiệu suất đo được thấp nhất khi bộ lọc được nạp bụi tăng dần.

Q092  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Correlation correction / Hiệu chỉnh tương quan

Why is correlation ratio R measured without a filter?

Vì sao đo tỷ số tương quan R khi không lắp bộ lọc?

Hình 52-B · Sơ đồ nguyên lý giàn thử ASHRAE 52.2.

A. To quantify upstream/downstream sampling bias independently of filter performance
VI: Định lượng độ chệch lấy mẫu phía trước/phía sau độc lập với hiệu năng bộ lọc

B. To determine dust holding capacity
VI: Để xác định khả năng giữ bụi

C. To increase face velocity
VI: Để tăng vận tốc bề mặt

D. To assign MERV directly
VI: Để gán MERV trực tiếp

Q093  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Sequential sampling / Lấy mẫu tuần tự

Why are upstream and downstream samples alternated with purge intervals?

Vì sao mẫu trước và sau lọc được lấy luân phiên kèm khoảng purge?

A. To dry the loading dust in the final filter
VI: Để làm khô bụi nạp trong bộ lọc cuối cùng

B. To compare concentrations at corresponding times while limiting carryover between sample locations
VI: Để so sánh nồng độ tại các thời điểm tương ứng đồng thời hạn chế nhiễm chéo giữa các vị trí mẫu

C. To change the filter face area
VI: Để thay đổi diện tích mặt bộ lọc

D. To measure sound level
VI: Để đo mức âm

Q094  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  DHC and arrestance / DHC và độ giữ bụi

Which statement correctly distinguishes DHC from arrestance?

Phát biểu nào phân biệt đúng DHC và arrestance?

A. DHC is pressure drop; arrestance is airflow.
VI: DHC là sụt áp; arrestance là lưu lượng gió.

B. DHC applies only to PMV; arrestance applies to ventilation.
VI: DHC chỉ áp dụng cho PMV; arrestance chỉ áp dụng cho thông gió.

C. DHC is captured dust mass; arrestance is the captured fraction of dust fed.
VI: DHC là khối lượng bụi giữ được; arrestance là tỷ phần bụi cấp vào được giữ lại.

D. They are identical dimensionless values.
VI: Chúng là các giá trị không thứ nguyên giống hệt nhau.

Q095  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  PM52.2

Why is a PM2.5 52.2 value not identical to an ambient-air PM2.5 regulatory metric?

Vì sao giá trị PM2.5 52.2 không đồng nhất với chỉ số PM2.5 của quy chuẩn không khí ngoài trời?

A. PM2.5 52.2 measures only carbon dioxide.
VI: PM2.5 52.2 chỉ đo lượng carbon dioxide.

B. Ambient PM2.5 has no size definition.
VI: Môi trường xung quanh PM2.5 không có định nghĩa kích thước.

C. PM2.5 52.2 is a pressure-drop value.
VI: PM2.5 52.2 là giá trị giảm áp suất.

D. The size cutoffs and particle measurement methods are different.
VI: Giới hạn kích thước và phương pháp đo hạt là khác nhau.

Q096  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Final resistance / Trở lực cuối

Why must the selected final resistance be at least twice the initial resistance for MERV testing?

Vì sao sức cản cuối được chọn phải ít nhất gấp đôi sức cản ban đầu khi thử MERV?

A. To ensure performance is evaluated over a meaningful loading range.
VI: Để đảm bảo hiệu suất được đánh giá trong phạm vi nạp bụi có ý nghĩa.

B. To force every filter to fail.
VI: Để buộc mọi bộ lọc bị lỗi.

C. To make face velocity zero.
VI: Để làm cho vận tốc bề mặt bằng không.

D. To replace the clean-filter PSE test.
VI: Để thay thế kiểm tra PSE bộ lọc sạch.

Q097  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Face velocity / Vận tốc bề mặt

What physical relationship defines face velocity?

Quan hệ vật lý nào định nghĩa tốc độ mặt lọc?

A. Pressure drop divided by dust mass
VI: Sụt áp chia cho khối lượng bụi

B. Volumetric airflow divided by nominal face area
VI: Lưu lượng thể tích chia cho diện tích mặt danh định

C. Media area divided by airflow
VI: Diện tích vật liệu lọc chia cho lưu lượng gió

D. Particle count divided by sample time
VI: Số lượng hạt chia cho thời gian lấy mẫu

Q098  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Aerosol charge / Điện tích khí dung

Why is the KCl aerosol brought to a Boltzmann charge distribution?

Vì sao aerosol KCl được đưa về phân bố điện tích Boltzmann?

A. To melt KCl particles
VI: Để làm tan chảy hạt KCl

B. To increase dust holding capacity
VI: Để tăng khả năng giữ bụi

C. To represent the average charge distribution of ambient aerosol consistently
VI: Biểu diễn nhất quán phân bố điện tích trung bình của khí dung môi trường

D. To eliminate the need for an OPC
VI: Để loại bỏ sự cần thiết của OPC

Q099  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Loading dust / Nạp bụi

What is the role of standardized loading dust?

Bụi nạp tiêu chuẩn có vai trò gì?

A. To calibrate room temperature sensors
VI: Để hiệu chỉnh cảm biến nhiệt độ phòng

B. To determine ventilation rate per person
VI: Để xác định lưu lượng thông gió cho mỗi người

C. To replace the KCl efficiency aerosol in every measurement
VI: Để thay thế khí dung hiệu suất KCl trong mọi phép đo

D. To simulate particle accumulation and reveal performance changes through service loading
VI: Để mô phỏng sự tích tụ hạt và phát hiện những thay đổi về hiệu suất trong quá trình tích bụi khi vận hành

Q100  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Loaded curves / Đường cong trong quá trình nạp bụi

What does the composite minimum curve represent?

Đường hiệu suất tối thiểu tổng hợp biểu diễn điều gì?

↳ Tham chiếu Hình 52-C ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. The lowest PSE observed in each of 12 size channels across the six loading-state measurements
VI: PSE thấp nhất quan sát được ở từng kênh trong 12 kênh kích thước qua sáu phép đo ở các trạng thái nạp bụi

B. The average pressure drop at four airflow rates
VI: Sụt áp trung bình tại bốn mức lưu lượng gió

C. The maximum clean-filter efficiency only
VI: Chỉ hiệu suất lọc sạch tối đa

D. The outdoor PM concentration
VI: Nồng độ PM ngoài trời

Q101  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Energy implication / Ý nghĩa về năng lượng

Why should pressure drop be considered together with MERV in HVAC selection?

Vì sao khi chọn lọc HVAC cần xét tổn thất áp suất cùng với MERV?

A. MERV directly specifies fan motor horsepower.
VI: MERV chỉ định trực tiếp công suất động cơ quạt.

B. Higher resistance can increase fan duty and energy even when particle removal is desirable.
VI: Trở lực cao hơn có thể tăng công suất và năng lượng của quạt ngay cả khi muốn loại bỏ hạt.

C. Pressure drop determines room humidity only.
VI: Sụt áp chỉ xác định độ ẩm trong phòng.

D. Pressure drop has no effect on an air system.
VI: Việc giảm áp suất không ảnh hưởng đến hệ thống không khí.

Q102  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV limiting range / Phạm vi giới hạn MERV

Why can one low composite efficiency range limit the final MERV?

Vì sao một dải hiệu suất tổng hợp thấp có thể giới hạn MERV cuối?

A. MERV is the arithmetic mean of E1, E2, and E3.
VI: MERV là giá trị trung bình số học của E1, E2 và E3.

B. Only the highest of E1, E2, and E3 is used.
VI: Chỉ sử dụng mức cao nhất của E1, E2 và E3.

C. A MERV level must satisfy every applicable E1, E2, and E3 threshold in its table row.
VI: Một cấp MERV phải thỏa mọi ngưỡng E1, E2 và E3 áp dụng trong hàng tương ứng của bảng.

D. MERV depends only on initial resistance.
VI: MERV chỉ phụ thuộc vào trở lực ban đầu.

Q103  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Low-MERV filters / Bộ lọc MERV thấp

Why is average arrestance used for MERV 1 through 4?

Vì sao arrestance trung bình được dùng cho MERV 1 đến 4?

A. Their E1 efficiency is above 95%.
VI: Hiệu suất E1 của chúng là trên 95%.

B. They are HEPA filters.
VI: Chúng là bộ lọc HEPA.

C. They are never dust-loaded.
VI: Chúng không bao giờ bị dính bụi.

D. Their E3 efficiency is below 20%, so a loading-dust mass metric differentiates the low-efficiency levels.
VI: Hiệu suất E3 của chúng thấp hơn 20%, do đó, thước đo khối lượng bụi nạp sẽ phân biệt các mức hiệu suất thấp.

Q104  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Reference filters / Bộ lọc tham chiếu

What is the purpose of maintaining reference filters?

Mục đích duy trì các bộ lọc chuẩn tham chiếu là gì?

A. To detect drift in test-rig resistance and efficiency performance over time
VI: Phát hiện sự trôi của trở lực giàn thử và hiệu suất lọc theo thời gian

B. To replace every test sample
VI: Để thay thế mọi mẫu thử nghiệm

C. To determine occupant comfort
VI: Để xác định sự thoải mái của người sử dụng

D. To set outdoor airflow
VI: Để cài đặt luồng gió ngoài trời

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p · 7 câu

Q105  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Control basis / Cơ sở điều khiển

Why does the addendum distinguish occupant sensors from CO2 measurements for zero ventilation?

Vì sao addendum phân biệt cảm biến hiện diện với đo CO2 khi cho giảm thông gió về 0?

A. CO2 sensors cannot be used for any DCV reset.
VI: Không thể sử dụng cảm biến CO2 cho bất kỳ thiết lập lại DCV nào.

B. Zero flow is tied to confirmed zero population, not merely a low contaminant indication.
VI: Lưu lượng bằng 0 gắn với việc xác nhận không có người, không chỉ với tín hiệu nồng độ chất ô nhiễm thấp.

C. Occupant sensors directly measure outdoor airflow.
VI: Cảm biến hiện diện đo trực tiếp luồng gió ngoài.

D. CO2 always proves the zone is unoccupied.
VI: CO2 luôn chứng tỏ khu vực đó không có người sử dụng.

Q106  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Mode distinction / Phân biệt chế độ

Why is occupied-standby not the same as unoccupied mode?

Vì sao occupied-standby không giống unoccupied mode?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. Both modes are defined only by CO2.
VI: Cả hai chế độ chỉ được xác định bởi CO2.

B. Occupied-standby occurs only at night.
VI: Chế độ chờ có người chỉ diễn ra vào ban đêm.

C. The schedule still calls the zone occupied; only the sensor currently detects no people.
VI: Theo lịch, vùng vẫn ở trạng thái occupied; chỉ có cảm biến hiện không phát hiện người.

D. Unoccupied mode always has detected occupants.
VI: Chế độ không có người luôn phát hiện được người sử dụng.

Q107  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Area component / Thành phần khu vực

What source does the Ra×Az building component principally represent?

Thành phần công trình Ra×Az chủ yếu đại diện cho nguồn nào?

A. Only occupant bioeffluents
VI: Chỉ các chất ô nhiễm sinh học do người sử dụng phát sinh

B. Cooling-coil sensible load
VI: Tải hiện của dàn coil làm mát

C. Filter dust holding capacity
VI: Khả năng giữ bụi của bộ lọc

D. Area-related contaminant sources independent of current population
VI: Các nguồn ô nhiễm theo diện tích, không phụ thuộc số người hiện tại

Q108  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Eligibility / Tính đủ điều kiện

Why can a lecture hall be reduced to zero in occupied-standby while a science laboratory cannot under this addendum?

Vì sao lecture hall có thể giảm về 0 ở occupied-standby còn phòng thí nghiệm khoa học thì không theo addendum này?

A. The lecture hall row carries Note H; the science laboratory row does not.
VI: Hàng dành cho giảng đường có Note H; hàng dành cho phòng thí nghiệm khoa học thì không.

B. Science laboratories always have zero Ra.
VI: Phòng thí nghiệm khoa học luôn có Ra bằng 0.

C. Lecture halls have no people component.
VI: Giảng đường không có người.

D. The distinction depends only on floor area.
VI: Sự khác biệt chỉ phụ thuộc vào diện tích sàn.

Q109  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Restoration / Khôi phục

What is the key safety logic when occupancy returns?

Logic an toàn cốt lõi khi người quay lại là gì?

↳ Tham chiếu Hình 62-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. Wait until the next daily schedule.
VI: Đợi đến lịch hàng ngày tiếp theo.

B. Restore Vbz whenever occupancy is detected.
VI: Khôi phục Vbz bất cứ khi nào phát hiện có người sử dụng.

C. Keep ventilation at zero until CO2 exceeds a limit.
VI: Giữ thông gió ở mức 0 cho đến khi CO2 vượt quá giới hạn.

D. Open only the exhaust damper.
VI: Chỉ mở van gió thải.

Q110  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Table use / Cách sử dụng bảng

Why does the table state that it is not valid in isolation?

Vì sao bảng ghi rõ không có giá trị khi dùng tách rời?

A. The table contains no numerical values.
VI: Bảng không chứa giá trị số.

B. It is only a manufacturer catalog.
VI: Đây chỉ là danh mục của nhà sản xuất.

C. Its rates must be applied with the accompanying general and item-specific notes and other standard requirements.
VI: Các giá trị lưu lượng phải được áp dụng cùng các ghi chú chung, ghi chú riêng cho từng loại hình và các yêu cầu khác của tiêu chuẩn.

D. Every row requires the same Note H.
VI: Mỗi hàng yêu cầu cùng một Note H.

Q111  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Default population / Số người mặc định

When should the default occupant density in the table be used?

Khi nào dùng mật độ người mặc định trong bảng?

A. Whenever an occupant sensor is installed
VI: Bất cứ khi nào cảm biến hiện diện được lắp đặt

B. Only in unoccupied mode
VI: Chỉ ở chế độ không có người

C. Only for dwelling units
VI: Chỉ dành cho căn hộ chung cư

D. When actual occupant density is not known
VI: Khi không biết mật độ người sử dụng thực tế

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC · 27 câu

Q112  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Compliance logic / Logic tuân thủ

Why are Sections 6.4, 6.7, and 6.8 called cross-path requirements?

Vì sao các Mục 6.4, 6.7 và 6.8 được xem là yêu cầu xuyên suốt các đường tuân thủ?

Hình 90-A · Các đường tuân thủ HVAC của Standard 90.1.

A. They apply only to lighting systems.
VI: Chúng chỉ áp dụng cho hệ thống chiếu sáng.

B. They replace all requirements in Section 6.5.
VI: Chúng thay thế tất cả các yêu cầu trong Mục 6.5.

C. They generally apply regardless of the selected additional HVAC path, subject to stated exceptions.
VI: Chúng thường được áp dụng bất kể đường dẫn HVAC bổ sung đã chọn, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ đã nêu.

D. They are informative appendices only.
VI: Đây chỉ là những phụ lục cung cấp thông tin.

Q113  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Why can one nonqualifying HVAC system disqualify a building from the simplified path?

Vì sao chỉ một hệ HVAC không đạt cũng có thể làm công trình không dùng được đường đơn giản hóa?

A. Only the largest system is tested.
VI: Chỉ hệ thống lớn nhất mới được thử nghiệm.

B. The path applies by floor rather than by building.
VI: Đường dẫn áp dụng theo tầng chứ không phải theo tòa nhà.

C. The path permits any central system.
VI: Đường dẫn cho phép mọi hệ thống trung tâm.

D. Every HVAC system in the building must satisfy the Section 6.3 criteria.
VI: Mọi hệ thống HVAC trong tòa nhà đều phải đáp ứng tiêu chí Mục 6.3.

Q114  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Dead band / Dải chết

What is the energy purpose of a thermostat dead band?

Mục đích năng lượng của dead band thermostat là gì?

A. To create a range in which heating and cooling are off or minimized
VI: Để tạo phạm vi tắt hoặc giảm thiểu hệ thống sưởi và làm mát

B. To force heating and cooling to overlap
VI: Để buộc hệ thống sưởi và làm mát chồng lên nhau

C. To increase outdoor-air intake at all times
VI: Để luôn tăng lượng gió ngoài vào

D. To bypass zone controls
VI: Để bỏ qua điều khiển vùng

Q115  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Optimum start / Khởi động tối ưu

How does optimum start differ from a fixed early-start schedule?

Optimum start khác lịch khởi động sớm cố định như thế nào?

A. It always starts exactly two hours early.
VI: Nó luôn bắt đầu sớm đúng hai giờ.

B. It adjusts start time using space error, outdoor temperature, and time to occupancy.
VI: Hệ thống điều chỉnh thời điểm khởi động theo sai lệch nhiệt độ không gian, nhiệt độ ngoài trời và thời điểm bắt đầu có người.

C. It disables occupied set points.
VI: Nó vô hiệu hóa các điểm đặt của chế độ có người.

D. It operates only from a CO2 sensor.
VI: Nó chỉ hoạt động từ cảm biến CO2.

Q116  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Zone isolation / Cách ly vùng

Why must a central plant remain stable while serving only its smallest isolation area?

Vì sao central plant phải ổn định khi chỉ phục vụ khu vực cô lập nhỏ nhất?

A. Because all zones must operate continuously.
VI: Vì tất cả các vùng đều phải hoạt động liên tục.

B. Because isolation dampers must remain open.
VI: Vì van gió cách ly phải luôn mở.

C. Because nonsimultaneous occupancy can leave only that small load active.
VI: Vì các vùng không được sử dụng đồng thời nên có lúc chỉ còn tải nhỏ đó hoạt động.

D. Because plant efficiency tables are based only on full load.
VI: Vì các bảng hiệu suất trạm máy chỉ dựa trên toàn tải.

Q117  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Why are rented-unoccupied and unrented-unoccupied guest-room modes treated differently?

Vì sao chế độ phòng đã thuê-không người và chưa thuê-không người được xử lý khác nhau?

A. An unrented room requires occupied comfort continuously.
VI: Một căn phòng chưa được thuê đòi hỏi sự thoải mái liên tục.

B. A rented room cannot use occupancy sensing.
VI: Phòng thuê không thể sử dụng cảm biến có người.

C. Only unrented rooms require ventilation.
VI: Chỉ những phòng chưa cho thuê mới cần thông gió.

D. An unrented room can accept a deeper, longer reset than a temporarily empty rented room.
VI: Phòng chưa thuê có thể chấp nhận reset sâu hơn, lâu hơn so với phòng thuê tạm thời trống.

Q118  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Shutoff dampers / Van gió ngắt

Why are outdoor-air dampers normally closed during warm-up or setback?

Vì sao damper gió ngoài thường đóng trong warm-up hoặc setback?

A. To avoid conditioning unnecessary outdoor air when ventilation is not required
VI: Tránh xử lý lượng gió ngoài không cần thiết khi không có yêu cầu thông gió

B. To increase ventilation load intentionally
VI: Để tăng tải thông gió có chủ ý

C. To prevent all return airflow
VI: Để ngăn chặn tất cả luồng gió quay trở lại

D. To satisfy filter loading tests
VI: Để đáp ứng các thử nghiệm nạp bụi bộ lọc

Q119  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Parking garages / Nhà để xe

Why does the garage requirement pair contaminant sensing with variable airflow?

Vì sao yêu cầu bãi xe ghép cảm biến chất ô nhiễm với lưu lượng biến đổi?

A. Contaminant sensors directly cool the garage.
VI: Cảm biến chất gây ô nhiễm trực tiếp làm mát gara.

B. Ventilation can be reduced safely when contaminant levels are low.
VI: Có thể giảm lưu lượng thông gió an toàn khi nồng độ chất ô nhiễm thấp.

C. Fans must always run at design flow.
VI: Quạt phải luôn chạy theo lưu lượng thiết kế.

D. The approach eliminates all exhaust air.
VI: Phương pháp này giúp loại bỏ toàn bộ gió thải.

Q120  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Humidity interlock / Khóa liên động độ ẩm

What does the humidification/dehumidification interlock prevent?

Interlock tạo ẩm/khử ẩm ngăn hiện tượng gì?

A. Cooling during occupied hours
VI: Làm mát trong thời gian sử dụng

B. All humidity control in hospitals
VI: Kiểm soát toàn bộ độ ẩm trong bệnh viện

C. Simultaneous humidification and dehumidification
VI: Tạo ẩm và hút ẩm đồng thời

D. Outdoor-air economizer operation
VI: Vận hành economizer gió ngoài

Q121  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  DCV

How does Section 90.1 DCV interact with Standard 62.1?

DCV của Standard 90.1 tương tác với Standard 62.1 như thế nào?

A. 90.1 replaces all 62.1 outdoor-air calculations.
VI: 90.1 thay thế tất cả các tính toán về gió ngoài 62.1.

B. DCV permits zero airflow in every occupied zone.
VI: DCV cho phép lưu lượng gió bằng không ở mọi khu vực có người sử dụng.

C. 62.1 applies only to heating systems.
VI: 62.1 chỉ áp dụng cho hệ thống sưởi ấm.

D. 90.1 requires energy-oriented control while ventilation must still comply with 62.1.
VI: 90.1 yêu cầu kiểm soát theo hướng năng lượng trong khi hệ thống thông gió vẫn phải tuân thủ 62.1.

Q122  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  DDC

Why must DDC identify zones that excessively drive reset logic?

Vì sao DDC phải nhận biết vùng đang chi phối reset quá mức?

A. A faulty or exceptional zone can otherwise force inefficient system-wide set points.
VI: Một vùng bị lỗi hoặc ngoại lệ có thể buộc các điểm đặt trên toàn hệ thống hoạt động kém hiệu quả.

B. Every zone must command maximum pressure.
VI: Mỗi vùng phải có áp suất tối đa.

C. It eliminates the need for sensors.
VI: Nó giúp loại bỏ sự cần thiết của cảm biến.

D. It guarantees constant airflow.
VI: Nó đảm bảo lưu lượng gió liên tục.

Q123  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Why must economizer FDD distinguish 'not economizing when it should' from 'economizing when it should not'?

Vì sao FDD economizer phải phân biệt “không economize khi cần” và “economize khi không nên”?

Hình 90-B · Logic economizer tích hợp và FDD.

A. Both always indicate a failed boiler.
VI: Cả hai đều luôn chỉ ra nồi hơi bị hỏng.

B. The two faults waste energy in different outdoor conditions and require different diagnosis.
VI: Hai lỗi này gây lãng phí năng lượng ở các điều kiện ngoài trời khác nhau và yêu cầu chẩn đoán khác nhau.

C. Only the second affects energy.
VI: Chỉ có thứ hai ảnh hưởng đến năng lượng.

D. Neither depends on damper operation.
VI: Không phụ thuộc vào hoạt động của van gió.

Q124  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Insulation / Cách nhiệt

Why is the vapor retarder placed outside insulation on cold piping or cooling ducts outside conditioned space?

Vì sao lớp cản ẩm nằm phía ngoài bảo ôn của ống lạnh/ống gió lạnh ngoài không gian điều hòa?

A. To increase pipe friction
VI: Để tăng ma sát đường ống

B. To raise refrigerant pressure
VI: Để tăng áp suất môi chất lạnh

C. To limit water-vapor migration and condensation within the insulation
VI: Để hạn chế sự di chuyển và ngưng tụ hơi nước trong lớp cách nhiệt

D. To replace thermal insulation
VI: Để thay thế vật liệu cách nhiệt

Q125  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Why are higher-pressure and outdoor ducts specifically targeted for leakage testing?

Vì sao ống gió áp cao và đặt ngoài trời được nhắm đến để thử rò?

A. They never require sealing.
VI: Chúng không bao giờ yêu cầu niêm phong.

B. They carry only return air.
VI: Chúng chỉ mang theo gió hồi.

C. Their insulation makes leakage impossible.
VI: Lớp cách nhiệt của chúng khiến không thể rò rỉ.

D. Their leakage can create larger energy and delivery penalties.
VI: Rò rỉ tại các ống này có thể gây tổn thất năng lượng và suy giảm khả năng phân phối lớn hơn.

Q126  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer integration / Tích hợp economizer

What does integrated economizer control accomplish?

Điều khiển economizer tích hợp thực hiện điều gì?

↳ Tham chiếu Hình 90-B ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. It uses as much economizer cooling as possible before and while mechanical cooling operates.
VI: Nó sử dụng khả năng làm mát bằng economizer nhiều nhất có thể trước và trong khi hoạt động làm mát cơ học.

B. It locks out all outdoor air whenever the compressor runs.
VI: Nó khóa tất cả gió ngoài mỗi khi máy nén chạy.

C. It enables heating during free cooling.
VI: Nó cho phép sưởi ấm trong khi làm mát tự do.

D. It holds the damper at minimum ventilation only.
VI: Nó chỉ giữ van gió ở mức thông gió tối thiểu.

Q127  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic changeover / Chuyển đổi thủy lực

Why does a two-pipe changeover system need a changeover dead band and minimum mode time?

Vì sao hệ hai ống changeover cần dead band chuyển chế độ và thời gian giữ chế độ tối thiểu?

A. To maintain simultaneous hot and chilled water
VI: Để duy trì nước nóng và lạnh đồng thời

B. To prevent rapid switching and heating/cooling overlap
VI: Ngăn chuyển đổi liên tục và chồng lấn giữa sưởi và làm mát

C. To eliminate all zone valves
VI: Để loại bỏ tất cả các van vùng

D. To force hourly mode changes
VI: Để buộc thay đổi chế độ hàng giờ

Q128  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan power / Công suất quạt

Why does the VAV motor-nameplate allowance have a higher cfm coefficient than the constant-volume allowance?

Vì sao giới hạn công suất nhãn động cơ VAV có hệ số cfm cao hơn CV?

A. VAV fans must always use more annual energy.
VI: Quạt VAV luôn phải sử dụng nhiều năng lượng hơn hàng năm.

B. Constant-volume systems have no ducts.
VI: Hệ thống có thể tích không đổi không có ống dẫn.

C. VAV systems need control capability but can reduce annual power substantially at part load.
VI: Hệ VAV cần khả năng điều khiển nhưng có thể giảm đáng kể điện năng hằng năm khi vận hành tải phần.

D. The coefficients are filter efficiencies.
VI: Các hệ số là hiệu suất của bộ lọc.

Q129  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  VAV reset / Đặt lại VAV

Why is a VAV static-pressure set point reset toward the zone with the most-open damper?

Vì sao setpoint áp tĩnh VAV được reset theo vùng có damper mở nhiều nhất?

A. It maximizes pressure at every load.
VI: Nó tối đa hóa áp suất ở mỗi lần tải.

B. It forces all dampers closed.
VI: Nó buộc tất cả các van gió phải đóng lại.

C. It replaces airflow balancing.
VI: Nó thay thế việc cân bằng lưu lượng gió.

D. It seeks the lowest pressure that still satisfies the critical zone.
VI: Nó tìm kiếm áp suất thấp nhất mà vẫn thỏa mãn vùng tới hạn.

Q130  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Supply-air reset / Reset nhiệt độ gió cấp

What is the energy logic of supply-air-temperature reset in a multiple-zone system?

Logic tiết kiệm năng lượng của reset nhiệt độ gió cấp trong hệ nhiều vùng là gì?

A. Match supply temperature to current loads to reduce reheat and plant energy.
VI: Điều chỉnh nhiệt độ cấp theo tải hiện tại để giảm gia nhiệt lại và năng lượng trạm máy.

B. Hold the coldest design temperature at all times.
VI: Luôn giữ nhiệt độ thiết kế lạnh nhất.

C. Increase simultaneous heating and cooling.
VI: Tăng khả năng sưởi ấm và làm mát đồng thời.

D. Disable zone thermostats.
VI: Tắt bộ điều nhiệt vùng.

Q131  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Ventilation design / Thiết kế thông gió

Why does Section 6.5.3.8 cap design minimum outdoor air at 135% unless another compliance option is used?

Vì sao Mục 6.5.3.8 giới hạn gió ngoài tối thiểu thiết kế ở 135% nếu không dùng lựa chọn khác?

A. To prohibit outdoor air above the exact minimum in all cases
VI: Để cấm gió ngoài vượt quá mức tối thiểu chính xác trong mọi trường hợp

B. To prevent avoidable conditioning energy from excessive fixed ventilation
VI: Tránh năng lượng xử lý không khí không cần thiết do lưu lượng thông gió cố định quá lớn

C. To replace exhaust requirements
VI: Để thay thế các yêu cầu về ống xả

D. To size filters by MERV
VI: Để định kích thước bộ lọc theo MERV

Q132  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

Why may all zone airflow be shut off during occupied-standby dead band?

Vì sao toàn bộ gió cấp vùng có thể tắt trong dead band của occupied-standby?

A. The room is occupied at peak density.
VI: Phòng có mật độ người sử dụng cao nhất.

B. Standard 62.1 always requires full airflow.
VI: Tiêu chuẩn 62.1 luôn yêu cầu lưu lượng gió đầy đủ.

C. The eligible room is sensed empty and neither heating nor cooling is needed.
VI: Cảm biến xác nhận phòng đủ điều kiện đang trống và không cần sưởi hay làm mát.

D. The fan must maintain reheat.
VI: Quạt phải duy trì gia nhiệt lại.

Q133  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic reset / Reset hệ thủy lực

Why should a variable-flow hydronic differential-pressure sensor be near the remote heat exchanger?

Vì sao cảm biến chênh áp hệ thủy lực biến lưu nên đặt gần bộ trao đổi nhiệt xa?

Hình 90-C · Điều khiển hệ thủy lực biến lưu.

A. It guarantees maximum pump head.
VI: Nó đảm bảo cột áp bơm tối đa.

B. It measures boiler combustion efficiency.
VI: Nó đo hiệu suất đốt của nồi hơi.

C. It replaces terminal control valves.
VI: Nó thay thế các van điều khiển đầu cuối.

D. It measures the pressure actually needed at the hydraulically critical load.
VI: Nó đo áp suất thực sự cần tại tải bất lợi nhất về thủy lực.

Q134  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Plant isolation / Cô lập thiết bị trong trạm máy

What is the purpose of isolating off-line chillers and boilers?

Mục đích cô lập chiller và boiler đang tắt là gì?

↳ Tham chiếu Hình 90-C ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. To prevent unnecessary flow through inactive equipment
VI: Ngăn lưu lượng không cần thiết đi qua thiết bị đang ngừng

B. To increase bypass mixing
VI: Để tăng khả năng trộn bypass

C. To keep every machine at full flow
VI: Để đảm bảo mọi máy luôn hoạt động hết công suất

D. To eliminate staging
VI: Loại bỏ việc phân cấp vận hành

Q135  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Condensing boilers / Nồi hơi ngưng tụ

Why does a high-capacity high-efficiency gas boiler requirement include a low return-water temperature?

Vì sao yêu cầu boiler khí hiệu suất cao công suất lớn kèm nhiệt độ nước hồi thấp?

A. It prevents any flue-gas condensation.
VI: Nó ngăn chặn mọi sự ngưng tụ gió thải.

B. Low return temperature enables condensing operation and high thermal efficiency.
VI: Nhiệt độ hồi lưu thấp cho phép vận hành ngưng tụ và hiệu suất nhiệt cao.

C. It increases stack losses.
VI: Nó làm tăng tổn thất qua ống khói.

D. It eliminates the need for controls.
VI: Nó giúp loại bỏ nhu cầu điều khiển.

Q136  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Heat rejection / Thải nhiệt

Why must multiple cooling-tower cells generally operate the maximum number of fans at the same speed?

Vì sao nhiều cell tháp giải nhiệt nhìn chung phải chạy số quạt tối đa ở cùng tốc độ?

A. It forces one cell to full speed.
VI: Nó buộc một ô hoạt động ở tốc độ tối đa.

B. It disables condenser-water reset.
VI: Nó vô hiệu hóa việc thiết lập lại nước ngưng tụ.

C. Spreading airflow across cells improves part-load fan efficiency.
VI: Phân bố lưu lượng gió qua nhiều ô tháp giúp cải thiện hiệu suất quạt ở tải phần.

D. It increases tower bypass.
VI: Nó tăng bypass tháp.

Q137  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Why is an energy-recovery bypass or control required when recovery is not beneficial?

Vì sao cần bypass/điều khiển thu hồi năng lượng khi việc thu hồi không có lợi?

Hình 90-D · Thu hồi năng lượng gió thải có bypass.

A. Recovery is always beneficial at every condition.
VI: Việc thu hồi luôn có lợi ở mọi điều kiện.

B. The bypass is only for fire smoke.
VI: Đường tránh chỉ dành cho khói lửa.

C. It substitutes for an economizer sensor.
VI: Nó thay thế cho cảm biến economizer.

D. Recovery can otherwise add unwanted heat or moisture and increase fan energy.
VI: Việc thu hồi có thể làm tăng thêm nhiệt hoặc độ ẩm không mong muốn và tăng năng lượng của quạt.

Q138  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  TSPR

What does the Mechanical System Performance Path compare?

Mechanical System Performance Path so sánh đại lượng nào?

↳ Tham chiếu Hình 90-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. The proposed HVAC system performance ratio with a reference-system ratio adjusted by MPF
VI: Tỷ số hiệu năng của hệ HVAC đề xuất so với tỷ số của hệ tham chiếu đã được hiệu chỉnh bằng MPF

B. Only installed chiller nameplate efficiency
VI: Chỉ xét hiệu suất trên nhãn máy của chiller đã lắp đặt

C. Lighting power with envelope U-factor
VI: Công suất chiếu sáng cùng hệ số U của vỏ công trình

D. Annual water use with floor area
VI: Lượng nước sử dụng hàng năm tính theo diện tích sàn

# BLOOM 3 · APPLY / VẬN DỤNG

Vì sao câu ở mức 3? Dùng công thức, ngưỡng hoặc quy tắc vào một tình huống cụ thể.

## ASHRAE 55-2023 · 14 câu

Q139  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Metabolic averaging / Lấy trung bình mức chuyển hóa

An occupant spends 30 min at 2.1 met, 15 min at 1.4 met, and 15 min at 1.7 met within one hour. What is the time-weighted metabolic rate?

Một người dành 30 phút ở 2,1 met, 15 phút ở 1,4 met và 15 phút ở 1,7 met trong một giờ. Suất chuyển hóa trung bình là bao nhiêu?

A. 1.4 met
VI: 1.4 met

B. 2.1 met
VI: 2.1 met

C. 5.2 met
VI: 5.2 met

D. 1.8 met
VI: 1.8 met

Q140  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive calculation / Tính toán thích ứng

For a prevailing mean outdoor temperature of 28°C, what are the 80% adaptive upper and lower operative-temperature limits?

Với nhiệt độ ngoài trời trung bình thịnh hành 28°C, giới hạn nhiệt độ tác dụng trên và dưới theo mức chấp nhận 80% là bao nhiêu?

Hình 55-C · Miền nhiệt độ của Adaptive Method.

A. Upper 30.0°C; lower 23.0°C
VI: Giới hạn trên 30,0°C; giới hạn dưới 23,0°C

B. Upper 28.0°C; lower 21.0°C
VI: Trên 28,0°C; thấp hơn 21,0°C

C. Upper 32.3°C; lower 25.3°C
VI: Trên 32,3°C; thấp hơn 25,3°C

D. Upper 29.0°C; lower 24.0°C
VI: Trên 29,0°C; thấp hơn 24,0°C

Q141  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive air-speed extension / Mở rộng giới hạn nhờ vận tốc không khí trong mô hình thích nghi

At an operative temperature above 25°C, an adaptive space provides 0.9 m/s average air speed. By how much may the upper acceptability limit increase?

Trong không gian thích nghi có to >25°C, tốc độ gió trung bình 0,9 m/s cho phép tăng giới hạn trên bao nhiêu?

↳ Tham chiếu Hình 55-C ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 1.2°C
VI: 1.2°C

B. 1.8°C
VI: 1.8°C

C. 2.2°C
VI: 2.2°C

D. 0.9°C
VI: 0.9°C

Q142  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Ankle air speed / Vận tốc không khí tại mắt cá chân

For whole-body thermal sensation TS = 0, what is the maximum ankle air speed from Vankle < 0.35TS + 0.39?

Với cảm giác nhiệt toàn thân TS = 0, giới hạn tốc độ gió tại mắt cá theo Vankle < 0,35TS + 0,39 là bao nhiêu?

Hình 55-D · Cao độ đo cho người ngồi và đứng.

A. Less than 0.20 m/s
VI: Dưới 0,20 m/s

B. Less than 0.74 m/s
VI: Dưới 0,74 m/s

C. Less than 0.39 m/s
VI: Dưới 0,39 m/s

D. Less than 0.35 m/s
VI: Dưới 0,35 m/s

Q143  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Vertical gradient / Chênh lệch nhiệt độ theo phương đứng

For TS = 0, approximately what vertical air-temperature gradient limit results from ∇T < 7.82 - 0.87(TS - 1.91)²?

Với TS = 0, giới hạn gần đúng của gradient nhiệt độ không khí đứng theo công thức ∇T < 7,82 - 0,87(TS - 1,91)² là bao nhiêu?

↳ Tham chiếu Hình 55-D ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 7.82°C/m
VI: 7.82°C/m

B. 1.91°C/m
VI: 1.91°C/m

C. 0.87°C/m
VI: 0.87°C/m

D. 4.65°C/m
VI: 4.65°C/m

Q144  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Temperature drift / Độ trôi nhiệt độ

A monotonic operative-temperature change of 2.4°C occurs in one hour. What is the result?

Nhiệt độ tác dụng thay đổi đơn điệu 2,4°C trong một giờ. Kết luận nào đúng?

A. It exceeds the 2.2°C one-hour limit.
VI: Nó vượt quá giới hạn 2,2°C trong một giờ.

B. It complies because the four-hour limit is 3.3°C.
VI: Nó tuân thủ vì giới hạn bốn giờ là 3,3°C.

C. It complies if PMV is zero.
VI: Nó tuân thủ nếu PMV bằng 0.

D. It is evaluated only as a 15-minute cyclic change.
VI: Nó chỉ được đánh giá là thay đổi theo chu kỳ 15 phút.

Q145  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Survey response / Phản hồi khảo sát

Thirty occupants are solicited for a comfort survey. What is the minimum number of responses required?

Mời 30 người tham gia khảo sát tiện nghi. Số phản hồi tối thiểu là bao nhiêu?

A. 11 responses
VI: 11 phản hồi

B. 15 responses
VI: 15 phản hồi

C. 24 responses
VI: 24 phản hồi

D. 30 responses
VI: 30 phản hồi

Q146  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Survey response / Phản hồi khảo sát

Fifteen occupants are solicited. What minimum response count satisfies the 80% requirement?

Mời 15 người tham gia khảo sát. Bao nhiêu phản hồi tối thiểu đáp ứng yêu cầu 80%?

A. 8 responses
VI: 8 phản hồi

B. 10 responses
VI: 10 phản hồi

C. 12 responses
VI: 12 phản hồi

D. 15 responses
VI: 15 phản hồi

Q147  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Survey scoring / Chấm điểm khảo sát

In a seven-point satisfaction survey, 32 of 40 votes are between +1 and +3. What is the observed satisfaction?

Trong khảo sát hài lòng bảy mức, 32/40 phiếu nằm từ +1 đến +3. Tỷ lệ hài lòng quan sát là bao nhiêu?

A. 20%
VI: 20%

B. 75%
VI: 75%

C. 125%
VI: 125%

D. 80%
VI: 80%

Q148  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Exceedance hours / Số giờ vượt quá

During 10 occupied hours, PMV values exceed |0.5| in three hours. What is EH and its probability?

Trong 10 giờ có người, |PMV| vượt 0,5 ở ba giờ. EH và xác suất vượt giới hạn là bao nhiêu?

A. EH = 3 h; probability = 30%
VI: EH = 3 h; xác suất = 30%

B. EH = 7 h; probability = 70%
VI: EH = 7 giờ; xác suất = 70%

C. EH = 0.3 h; probability = 3%
VI: EH = 0,3 giờ; xác suất = 3%

D. EH = 10 h; probability = 100%
VI: EH = 10 giờ; xác suất = 100%

Q149  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Measurement heights / Chiều cao đo

For a standing occupant, at which heights should air temperature and average air speed be measured?

Với người đứng, cần đo nhiệt độ không khí và tốc độ gió trung bình ở các cao độ nào?

↳ Tham chiếu Hình 55-D ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 0.1 m, 0.6 m, and 1.1 m
VI: 0,1 m, 0,6 m và 1,1 m

B. 0.1 m, 1.1 m, and 1.7 m
VI: 0,1 m, 1,1 m và 1,7 m

C. 0.6 m only
VI: chỉ 0,6 m

D. 1.1 m and 2.0 m
VI: 1,1 m và 2,0 m

Q150  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Representative clothing / Mức cách nhiệt quần áo đại diện

Two occupant groups have clothing insulation of 0.55 clo and 0.75 clo and cannot freely adjust clothing. May they be represented by one averaged clothing value?

Hai nhóm có quần áo 0,55 clo và 0,75 clo, không được tự do điều chỉnh trang phục. Có thể dùng một giá trị clo trung bình đại diện không?

A. Yes, because both are below 1.5 clo.
VI: Có, vì cả hai đều dưới 1,5 clo.

B. Yes, whenever PMV is within ±0.5.
VI: Có, bất cứ khi nào PMV nằm trong khoảng ±0,5.

C. No, because the difference is 0.20 clo, greater than 0.15 clo.
VI: Không, vì chênh lệch là 0,20 clo, lớn hơn 0,15 clo.

D. No, because any difference is prohibited.
VI: Không, vì mọi sự khác biệt đều bị cấm.

Q151  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Control classification / Phân loại điều khiển

A private office gives its sole occupant an adjustable thermostat and a personal desk fan. What control classification level is indicated?

Một phòng làm việc riêng có thermostat điều chỉnh được và quạt bàn cá nhân. Cấp phân loại điều khiển nào phù hợp?

A. Level 2
VI: Cấp 2

B. Level 3
VI: Cấp 3

C. Level 5
VI: Cấp 5

D. Level 1
VI: Cấp 1

Q152  ·  ASHRAE 55-2023  ·  BAS trending / Ghi xu hướng BAS

A BAS records space temperature every 20 minutes for 60 days. Does it meet the Standard 55 trending interval requirement?

BAS ghi nhiệt độ phòng mỗi 20 phút trong 60 ngày. Có đạt yêu cầu khoảng lấy mẫu của Standard 55 không?

A. No; the interval must not exceed 15 minutes.
VI: Không; khoảng thời gian không được vượt quá 15 phút.

B. Yes; only the 30-day duration matters.
VI: Có; chỉ có thời hạn 30 ngày là quan trọng.

C. Yes; any interval below 30 minutes is allowed.
VI: Có; bất kỳ khoảng thời gian nào dưới 30 phút đều được cho phép.

D. No; the interval must be exactly 5 minutes.
VI: Không; khoảng thời gian phải chính xác là 5 phút.

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied · 15 câu

Q153  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  PSE calculation / Tính toán PSE

If corrected penetration P = 0.25, what is PSE?

Nếu độ xuyên qua đã hiệu chỉnh P = 0,25, PSE bằng bao nhiêu?

A. 25%
VI: 25%

B. 50%
VI: 50%

C. 75%
VI: 75%

D. 125%
VI: 125%

Q154  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Correlation correction / Hiệu chỉnh tương quan

Observed penetration is 0.40 and correlation ratio R is 0.80. What is final penetration?

Độ xuyên qua quan sát là 0,40 và R = 0,80. Độ xuyên qua cuối là bao nhiêu?

A. 0.32
VI: 0.32

B. 0.20
VI: 0.20

C. 1.20
VI: 1.20

D. 0.50
VI: 0.50

Q155  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Dust holding capacity / Khả năng giữ bụi

During one increment, 100 g is fed and 18 g passes the air cleaner. What is DHCi?

Trong một lần nạp, đưa vào 100 g và 18 g đi qua bộ lọc. DHCi bằng bao nhiêu?

A. 82 g
VI: 82 g

B. 18 g
VI: 18 g

C. 118 g
VI: 118 g

D. 5.56 g
VI: 5,56 g

Q156  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Arrestance / Độ giữ bụi

For the same increment (Wu = 100 g, Wd = 18 g), what is arrestance Ai?

Với cùng lần nạp (Wu = 100 g, Wd = 18 g), arrestance Ai bằng bao nhiêu?

A. 18%
VI: 18%

B. 82%
VI: 82%

C. 100%
VI: 100%

D. 5.6%
VI: 5.6%

Q157  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Average arrestance / Độ giữ bụi trung bình

Two increments feed 40 g at 70% arrestance and 60 g at 80% arrestance. What is Aavg?

Hai lần nạp gồm 40 g ở arrestance 70% và 60 g ở 80%. Aavg bằng bao nhiêu?

A. 75%
VI: 75%

B. 150%
VI: 150%

C. 76%
VI: 76%

D. 7.6%
VI: 7.6%

Q158  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV classification / Phân loại MERV

A filter has E1 = 52%, E2 = 86%, and E3 = 92%. What is the highest MERV it meets?

Bộ lọc có E1 = 52%, E2 = 86%, E3 = 92%. MERV cao nhất đạt được là bao nhiêu?

A. MERV 12
VI: MERV 12

B. MERV 14
VI: MERV 14

C. MERV 16
VI: MERV 16

D. MERV 13
VI: MERV 13

Q159  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV classification / Phân loại MERV

A filter has E1 = 40%, E2 = 82%, and E3 = 91%. What is its highest MERV?

Bộ lọc có E1 = 40%, E2 = 82%, E3 = 91%. MERV cao nhất là bao nhiêu?

A. MERV 12
VI: MERV 12

B. MERV 11
VI: MERV 11

C. MERV 13
VI: MERV 13

D. MERV 14
VI: MERV 14

Q160  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV classification / Phân loại MERV

A filter has E1 = 90%, E2 = 94%, and E3 = 96%. What is its highest MERV?

Bộ lọc có E1 = 90%, E2 = 94%, E3 = 96%. MERV cao nhất là bao nhiêu?

A. MERV 14
VI: MERV 14

B. MERV 15
VI: MERV 15

C. MERV 16
VI: MERV 16

D. MERV 13
VI: MERV 13

Q161  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV classification / Phân loại MERV

A filter has E2 = 34% and E3 = 76%. E1 is not applicable. What is its highest MERV?

Bộ lọc có E2 = 34% và E3 = 76%; E1 không áp dụng. MERV cao nhất là bao nhiêu?

A. MERV 7
VI: MERV 7

B. MERV 9
VI: MERV 9

C. MERV 8
VI: MERV 8

D. MERV 10
VI: MERV 10

Q162  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV classification / Phân loại MERV

A low-efficiency filter has E3 = 18% and Aavg = 72%. What is its MERV?

Bộ lọc hiệu suất thấp có E3 = 18% và Aavg = 72%. MERV là bao nhiêu?

A. MERV 2
VI: MERV 2

B. MERV 4
VI: MERV 4

C. MERV 5
VI: MERV 5

D. MERV 3
VI: MERV 3

Q163  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Face velocity / Vận tốc bề mặt

A filter has nominal face area 0.50 m² and the selected face velocity is 2.50 m/s. What test airflow is required?

Bộ lọc có diện tích mặt danh định 0,50 m² và tốc độ mặt chọn 2,50 m/s. Lưu lượng thử cần bao nhiêu?

A. 1.25 m³/s
VI: 1.25 m³/s

B. 0.20 m³/s
VI: 0.20 m³/s

C. 2.50 m³/s
VI: 2.50 m³/s

D. 5.00 m³/s
VI: 5.00 m³/s

Q164  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Final resistance / Trở lực cuối

Initial resistance is 100 Pa and the proposed final resistance is 180 Pa. Is this acceptable for MERV determination?

Sức cản ban đầu 100 Pa và đề xuất sức cản cuối 180 Pa. Có chấp nhận để xác định MERV không?

A. Yes; any value above initial is acceptable.
VI: Có; bất kỳ giá trị nào trên mức ban đầu đều được chấp nhận.

B. No; final resistance must be at least 200 Pa.
VI: Không; trở lực cuối phải ít nhất là 200 Pa.

C. Yes; 180 Pa is always the default.
VI: Có; 180 Pa luôn là mặc định.

D. No; it must be exactly 350 Pa.
VI: Không; nó phải chính xác là 350 Pa.

Q165  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Flow tolerance / Dung sai lưu lượng gió

For a test airflow of 0.93 m³/s maintained within ±2%, which range is acceptable?

Với lưu lượng thử 0,93 m³/s duy trì trong ±2%, khoảng nào chấp nhận được?

A. 0.83 to 1.03 m³/s
VI: 0,83 đến 1,03 m³/s

B. 0.928 to 0.932 m³/s
VI: 0,928 đến 0,932 m³/s

C. 0.911 to 0.949 m³/s
VI: 0,911 đến 0,949 m³/s

D. 0.90 to 0.96 m³/s
VI: 0,90 đến 0,96 m³/s

Q166  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Data acceptance / Chấp nhận dữ liệu

A size channel accumulates only 420 estimated upstream counts. What action is appropriate?

Một kênh kích thước chỉ tích lũy 420 số đếm ước lượng phía trước lọc. Cần làm gì?

A. Accept the result because it exceeds 400.
VI: Chấp nhận kết quả vì vượt quá 400.

B. Set PSE to 100%.
VI: Đặt PSE thành 100%.

C. Reduce sample time further.
VI: Giảm thời gian lấy mẫu hơn nữa.

D. Increase sample time or aerosol concentration without exceeding the OPC limit.
VI: Tăng thời gian lấy mẫu hoặc nồng độ khí dung mà không vượt quá giới hạn OPC.

Q167  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Reporting designator / Mã ký hiệu báo cáo

A filter achieves MERV 10 at 0.93 m³/s. Which reporting designator is appropriate?

Bộ lọc đạt MERV 10 tại 0,93 m³/s. Ký hiệu báo cáo nào phù hợp?

A. MERV 10 at 0.93 m³/s
VI: MERV 10 tại lưu lượng 0,93 m³/s

B. MERV 10 independent of airflow
VI: MERV 10 độc lập với lưu lượng gió

C. E3 10 at 350 Pa
VI: E3 10 ở 350 Pa

D. PMV 10 at 0.93 m³/s
VI: PMV 10 ở tốc độ 0,93 m³/s

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p · 8 câu

Q168  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Area component calculation / Tính toán thành phần diện tích

An H-marked office zone has Az = 2000 ft² and Ra = 0.06 cfm/ft². What is its building component Ra×Az in occupied mode?

Vùng văn phòng có H, Az = 2000 ft² và Ra = 0,06 cfm/ft². Thành phần công trình Ra×Az ở occupied mode là bao nhiêu?

A. 33.3 cfm
VI: 33.3 cfm

B. 120 cfm
VI: 120 cfm

C. 2000 cfm
VI: 2000 cfm

D. 0 cfm
VI: 0 cfm

Q169  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Area component calculation / Tính toán thành phần diện tích

A conference room has Az = 500 ft² and Ra = 0.06 cfm/ft². What is the area component?

Phòng họp có Az = 500 ft² và Ra = 0,06 cfm/ft². Thành phần theo diện tích là bao nhiêu?

A. 3 cfm
VI: 3 cfm

B. 300 cfm
VI: 300 cfm

C. 30 cfm
VI: 30 cfm

D. 0.12 cfm
VI: 0.12 cfm

Q170  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Standby action / Tác động ở chế độ chờ

An H-marked conference room is scheduled occupied, and its occupant sensor detects zero people. What may the control do?

Phòng họp có H đang trong lịch sử dụng nhưng cảm biến phát hiện không có người. Điều khiển được phép làm gì?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. Keep at least Ra×Az with no exception.
VI: Giữ ít nhất Ra×Az, không có ngoại lệ.

B. Declare unoccupied mode automatically.
VI: Tự động khai báo chế độ không có người.

C. Use outdoor temperature to decide whether anyone is present.
VI: Sử dụng nhiệt độ ngoài trời để quyết định xem có người nào có mặt hay không.

D. Reduce ventilation air to zero until occupancy is detected.
VI: Giảm lượng khí thông gió xuống 0 cho đến khi phát hiện có người.

Q171  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Noneligible space / Không gian không đủ điều kiện

A science laboratory is scheduled occupied but temporarily empty. May ventilation be reduced to zero under Addendum p?

Phòng thí nghiệm khoa học đang trong lịch sử dụng nhưng tạm thời trống. Có được giảm thông gió về 0 theo Addendum p không?

A. No; its table row is not marked H.
VI: Không; hàng trong bảng của nó không được đánh dấu H.

B. Yes; every empty room qualifies.
VI: Có; mọi phòng trống đều đủ điều kiện.

C. Yes; because Ra is 0.18 cfm/ft².
VI: Có; vì Ra là 0,18 cfm/ft².

D. No; because it has no occupant sensor definition.
VI: Không; bởi vì nó không có định nghĩa cảm biến hiện diện.

Q172  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Row interpretation / Giải thích hàng

Which listed space is eligible for Note H?

Không gian nào trong các lựa chọn được áp dụng Note H?

A. Beauty and nail salon
VI: Tiệm làm đẹp và nail

B. Office space
VI: Không gian văn phòng

C. Swimming pool and deck
VI: Bể bơi và sân hiên

D. Science laboratory
VI: Phòng thí nghiệm khoa học

Q173  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Row interpretation / Giải thích hàng

Which public-assembly space is not marked H in the revised table?

Không gian tập trung công cộng nào không được đánh dấu H trong bảng sửa đổi?

A. Auditorium seating area
VI: Khu vực ghế ngồi khán phòng

B. Lobbies
VI: Hành lang

C. Libraries
VI: Thư viện

D. Museums/galleries
VI: Bảo tàng/phòng trưng bày

Q174  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Restoration action / Hành động khôi phục

A standby zone is at zero ventilation. The sensor detects one person. What is the required immediate control outcome?

Vùng standby đang ở lưu lượng 0. Cảm biến phát hiện một người. Kết quả điều khiển bắt buộc là gì?

↳ Tham chiếu Hình 62-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. Remain at zero until CO2 rises.
VI: Giữ nguyên ở mức 0 cho đến khi CO2 tăng lên.

B. Switch to unoccupied mode.
VI: Chuyển sang chế độ không có người.

C. Disable the occupant sensor.
VI: Tắt cảm biến hiện diện.

D. Exit standby and restore Vbz.
VI: Thoát khỏi chế độ chờ và khôi phục Vbz.

Q175  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Density adjustment / Điều chỉnh mật độ

At a site with air density different from the table basis, what does the general note allow?

Tại địa điểm có khối lượng riêng không khí khác cơ sở bảng, ghi chú chung cho phép gì?

A. Volumetric rates may be adjusted for actual density, but adjustment is not required for compliance.
VI: Có thể điều chỉnh lưu lượng thể tích theo mật độ thực tế, nhưng việc điều chỉnh không bắt buộc để tuân thủ.

B. All rates must be doubled.
VI: Tất cả giá phải tăng gấp đôi.

C. The table cannot be used.
VI: Không thể sử dụng bàn.

D. Only Rp may be adjusted, never Ra.
VI: Chỉ có thể điều chỉnh Rp, không bao giờ điều chỉnh Ra.

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC · 28 câu

Q176  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

A two-story, 24,900 ft² building has only qualifying single-zone HVAC systems. Based on height and area, is the simplified path available?

Công trình hai tầng, 24.900 ft² chỉ có các hệ một vùng đạt tiêu chí. Xét chiều cao và diện tích, có thể dùng đường đơn giản hóa không?

A. No; two stories is too tall.
VI: Không; hai tầng là quá cao.

B. No; the area must be below 20,000 ft².
VI: Không; diện tích phải dưới 20.000 ft vuông.

C. Yes; both numerical limits are satisfied.
VI: Có; cả hai giới hạn số đều được thỏa mãn.

D. Yes, regardless of system criteria.
VI: Có, bất kể tiêu chí hệ thống.

Q177  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

A one-story building has exactly 25,000 ft² of gross floor area. Does it pass the simplified-path area test?

Công trình một tầng có đúng 25.000 ft² diện tích sàn gộp. Nó có đạt điều kiện diện tích của đường đơn giản hóa không?

A. Yes; the requirement is 25,000 ft² or less.
VI: Có; yêu cầu là 25.000 ft vuông hoặc ít hơn.

B. Yes, if it has an economizer.
VI: Có, nếu nó có economizer.

C. No, because only two-story buildings qualify.
VI: Không, vì chỉ những tòa nhà hai tầng mới đủ điều kiện.

D. No; the requirement is less than 25,000 ft².
VI: Không; yêu cầu là nhỏ hơn 25.000 ft vuông.

Q178  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

A scheduled HVAC control allows a manual override lasting three hours. Is it compliant with the standard override limit?

Điều khiển HVAC theo lịch cho phép override bằng tay kéo dài ba giờ. Có đạt giới hạn không?

A. No; temporary operation is limited to two hours.
VI: Không; hoạt động tạm thời được giới hạn trong hai giờ.

B. Yes; any duration below ten hours is allowed.
VI: Có; bất kỳ thời lượng nào dưới mười giờ đều được phép.

C. Yes; the limit is four hours.
VI: Có; giới hạn là bốn giờ.

D. No; manual override is prohibited.
VI: Không; ghi đè thủ công đều bị cấm.

Q179  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Occupancy shutdown / Ngắt khi không có người

An occupancy sensor shuts a qualifying HVAC system off after 25 minutes with no detected occupant. Does it meet the timing requirement?

Cảm biến hiện diện tắt hệ HVAC phù hợp sau 25 phút không phát hiện người. Có đạt yêu cầu thời gian không?

A. No; it must shut off within five minutes.
VI: Không; nó phải tắt trong vòng năm phút.

B. Yes; shutdown may occur after an unsensed period of up to 30 minutes.
VI: Có; có thể ngắt sau khoảng thời gian không phát hiện người, tối đa 30 phút.

C. No; only a seven-day schedule is allowed.
VI: Không; chỉ cho phép lịch trình bảy ngày.

D. Yes, but only after 60 minutes.
VI: Có, nhưng chỉ sau 60 phút.

Q180  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Setback / Điều chỉnh lùi điểm đặt

Occupied set points are 70°F heating and 75°F cooling. Which unoccupied set points meet the general setback requirement?

Điểm đặt có người là sưởi 70°F và làm mát 75°F. Cặp điểm đặt ngoài giờ nào đạt yêu cầu chung?

A. 65°F heating and 78°F cooling
VI: Làm nóng 65°F và làm mát 78°F

B. 62°F heating and 79°F cooling
VI: Làm nóng 62°F và làm mát 79°F

C. 60°F heating and 80°F cooling
VI: Làm nóng 60°F và làm mát 80°F

D. 68°F heating and 76°F cooling
VI: Làm nóng 68°F và làm mát 76°F

Q181  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Zone isolation / Cách ly vùng

Can 18,000 ft² of nonsimultaneously occupied zones on one story be grouped as one isolation area?

Có thể gom 18.000 ft² vùng sử dụng không đồng thời trên một tầng thành một khu vực cô lập không?

A. No; the maximum is 10,000 ft².
VI: Không; tối đa là 10.000 ft vuông.

B. No; each zone must always be separate.
VI: Không; mỗi vùng phải luôn riêng biệt.

C. Yes, even if it extends across three stories.
VI: Có, ngay cả khi nó kéo dài qua ba tầng.

D. Yes; it is within both the area and story limits.
VI: Có; công trình nằm trong cả giới hạn diện tích và số tầng.

Q182  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

A rented guest room has occupied set points of 74°F cooling and 70°F heating. Within 20 minutes after it becomes unoccupied, compliant set points are:

Phòng đã thuê có điểm đặt làm mát 74°F, sưởi 70°F. Trong 20 phút sau khi phòng trống, cặp điểm đặt phù hợp là:

A. At least 78°F cooling and at most 66°F heating
VI: Làm mát tối thiểu 78°F và sưởi ấm tối đa 66°F

B. 76°F cooling and 68°F heating
VI: Làm mát 76°F và sưởi ấm 68°F

C. 80°F cooling and 70°F heating
VI: Làm mát 80°F và sưởi ấm 70°F

D. 74°F cooling and 60°F heating
VI: Làm mát 74°F và sưởi ấm 60°F

Q183  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

A networked system confirms that a continuously unoccupied room is unrented. By when must the deep unrented reset be initiated?

Hệ nối mạng xác nhận phòng liên tục không có người và chưa thuê. Khi nào phải khởi phát deep reset?

A. Within 2 hours
VI: Trong vòng 2 giờ

B. Within 20 minutes
VI: Trong vòng 20 phút

C. Within 10 hours
VI: Trong vòng 10 giờ

D. Within 16 hours only
VI: Chỉ trong vòng 16 giờ

Q184  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Parking garages / Nhà để xe

A garage fan system has 20 kW design demand. At 50% design airflow, what is the maximum permitted demand?

Hệ quạt bãi xe có demand thiết kế 20 kW. Ở 50% lưu lượng thiết kế, demand tối đa được phép là bao nhiêu?

A. 4 kW
VI: 4 kW

B. 10 kW
VI: 10 kW

C. 6 kW
VI: 6 kW

D. 14 kW
VI: 14 kW

Q185  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  DDC

A new AHU supplies four zones and has 9 bhp fan-system power. Does Table 6.4.3.10.1 require DDC on this basis?

AHU mới phục vụ bốn vùng và có fan-system power 9 bhp. Bảng 6.4.3.10.1 có bắt buộc DDC theo tiêu chí này không?

A. Yes; more than three zones alone is sufficient.
VI: Có; nhiều hơn ba khu vực là đủ.

B. Yes; 9 bhp exceeds the threshold.
VI: Có; 9 bhp vượt ngưỡng.

C. No; DDC applies only to one-zone systems.
VI: Không; DDC chỉ áp dụng cho hệ thống một vùng.

D. No; the system is below the 10 bhp threshold.
VI: Không; hệ thống dưới ngưỡng 10 bhp.

Q186  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  DDC

A new chilled-water plant supplies four zones and has exactly 300,000 Btu/h design cooling capacity. Is DDC required by the plant criterion?

Chilled-water plant mới phục vụ bốn vùng và có đúng 300.000 Btu/h công suất lạnh thiết kế. Có bắt buộc DDC theo tiêu chí plant không?

A. Yes; the capacity threshold is 300,000 Btu/h and larger.
VI: Có; ngưỡng áp dụng là công suất từ 300.000 Btu/h trở lên.

B. No; capacity must be greater than 300,000 Btu/h.
VI: Không; công suất phải lớn hơn 300.000 Btu/h.

C. No; at least ten zones are needed.
VI: Không; cần ít nhất mười khu vực.

D. Yes, regardless of zone count.
VI: Có, bất kể số vùng.

Q187  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Plant monitoring / Giám sát trạm máy

A 1200-ton water-cooled chilled-water plant is in Climate Zone 2A. Is plant monitoring required by the capacity threshold?

Chilled-water plant giải nhiệt nước 1.200 ton ở Climate Zone 2A. Có bắt buộc giám sát theo ngưỡng công suất không?

A. No; every climate zone uses 1500 tons.
VI: Không; mỗi vùng khí hậu sử dụng 1500 tấn.

B. Yes; it is larger than the 1000-ton threshold for other climate zones.
VI: Có; công suất lớn hơn ngưỡng 1000 ton lạnh đối với các vùng khí hậu khác.

C. No; the threshold is 2000 tons.
VI: Không; ngưỡng là 2000 tấn.

D. Yes; all plants above 500 tons qualify.
VI: Có; mọi trạm máy trên 500 ton đều đủ điều kiện.

Q188  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Plant monitoring / Giám sát trạm máy

A water-cooled plant in Climate Zone 6 has exactly 1500 tons peak capacity. Is monitoring triggered by the size threshold?

Plant giải nhiệt nước ở Climate Zone 6 có đúng 1.500 ton công suất đỉnh. Có chạm điều kiện bắt buộc giám sát không?

A. Yes; it applies at 1500 tons and above.
VI: Có; nó áp dụng ở mức 1500 tấn trở lên.

B. No; Zone 6 uses a 1000-ton threshold.
VI: Không; Khu 6 sử dụng ngưỡng 1000 tấn.

C. No; the requirement applies when capacity is larger than 1500 tons.
VI: Không; yêu cầu áp dụng khi công suất lớn hơn 1500 ton lạnh.

D. Yes; all water-cooled plants require it.
VI: Có; mọi trạm máy giải nhiệt nước đều phải áp dụng.

Q189  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Using Lmax = 4P^0.65, what is the maximum leakage at P = 4 in. w.g.?

Dùng Lmax = 4P^0,65, độ rò tối đa tại P = 4 in. w.g. là bao nhiêu?

A. Exactly 4.00 cfm/100 ft²
VI: Chính xác là 4,00 cfm/100 ft²

B. Approximately 16.0 cfm/100 ft²
VI: Khoảng 16,0 cfm/100 ft²

C. Approximately 26.0 cfm/100 ft²
VI: Khoảng 26,0 cfm/100 ft²

D. Approximately 9.85 cfm/100 ft²
VI: Khoảng 9,85 cfm/100 ft²

Q190  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer high limit / Giới hạn cao của economizer

For fixed dry-bulb control in Climate Zone 2A, when must the economizer be off?

Với điều khiển dry-bulb cố định ở Climate Zone 2A, khi nào economizer phải tắt?

Hình 90-B · Logic economizer tích hợp và FDD.

A. When outdoor-air temperature exceeds 65°F
VI: Khi nhiệt độ gió ngoài vượt quá 65°F

B. When it exceeds 70°F
VI: Khi nhiệt độ vượt quá 70°F

C. When it exceeds 75°F
VI: Khi nhiệt độ vượt quá 75°F

D. Only when return air exceeds 75°F
VI: Chỉ khi gió hồi vượt quá 75°F

Q191  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan power / Công suất quạt

Under Option 1, what is the maximum combined motor nameplate horsepower for a 10,000 cfm constant-volume fan system?

Theo Option 1, tổng công suất nhãn động cơ tối đa của hệ quạt CV 10.000 cfm là bao nhiêu?

A. 9.4 hp
VI: 9.4 hp

B. 11 hp
VI: 11 hp

C. 13 hp
VI: 13 hp

D. 15 hp
VI: 15 hp

Q192  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan power / Công suất quạt

Under Option 1, what is the maximum combined motor nameplate horsepower for a 10,000 cfm variable-volume fan system?

Theo Option 1, tổng công suất nhãn động cơ tối đa của hệ quạt VAV 10.000 cfm là bao nhiêu?

A. 9.4 hp
VI: 9.4 hp

B. 11 hp
VI: 11 hp

C. 15 hp
VI: 15 hp

D. 13 hp
VI: 13 hp

Q193  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan power / Công suất quạt

Under Option 2 with no pressure-drop adjustment, what is the bhp limit for a 10,000 cfm constant-volume system?

Theo Option 2 và không có hiệu chỉnh tổn thất áp, giới hạn bhp của hệ CV 10.000 cfm là bao nhiêu?

A. 11 bhp
VI: 11 bhp

B. 13 bhp
VI: 13 bhp

C. 15 bhp
VI: 15 bhp

D. 9.4 bhp
VI: 9.4 bhp

Q194  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan power adjustment / Điều chỉnh công suất quạt

A 20,000 cfm VAV system sends all design airflow through MERV 13 filtration. What approximate Option 2 bhp limit results?

Hệ VAV 20.000 cfm đưa toàn bộ lưu lượng qua lọc MERV 13. Giới hạn bhp Option 2 xấp xỉ bao nhiêu?

A. 30.36 bhp
VI: 30.36 bhp

B. 26.00 bhp
VI: 26.00 bhp

C. 4.36 bhp
VI: 4.36 bhp

D. 34.00 bhp
VI: 34.00 bhp

Q195  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan airflow control / Điều khiển lưu lượng quạt

A covered unit has 100% fan power of 12 kW. At the required minimum speed, what maximum power is allowed?

Thiết bị thuộc phạm vi có công suất quạt toàn tải 12 kW. Ở tốc độ tối thiểu bắt buộc, công suất tối đa được phép là bao nhiêu?

A. 4.8 kW
VI: 4.8 kW

B. 3.6 kW
VI: 3.6 kW

C. 6.0 kW
VI: 6.0 kW

D. 7.2 kW
VI: 7.2 kW

Q196  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  VAV static pressure / Áp suất tĩnh VAV

A proposed VAV static-pressure sensor set point is 1.4 in. w.g. under the sensor-location method. Is it compliant?

Setpoint cảm biến áp tĩnh VAV đề xuất là 1,4 in. w.g. theo phương pháp vị trí cảm biến. Có phù hợp không?

A. Yes; the limit is 1.5 in. w.g.
VI: Có; giới hạn là 1,5 inch. w.g.

B. Yes; there is no set-point limit.
VI: Có; không có giới hạn điểm đặt.

C. No; the set point may not exceed 1.2 in. w.g.
VI: Không; điểm đặt không được vượt quá 1,2 in. w.g.

D. No; it must be exactly 0.5 in. w.g.
VI: Không; nó phải chính xác là 0,5 in. w.g.

Q197  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Supply-air reset / Reset nhiệt độ gió cấp

Design supply air is 55°F and design room air is 75°F. What minimum reset range is required?

Gió cấp thiết kế 55°F và phòng thiết kế 75°F. Biên độ reset tối thiểu là bao nhiêu?

A. 2°F
VI: 2°F

B. 10°F
VI: 10°F

C. 20°F
VI: 20°F

D. 5°F
VI: 5°F

Q198  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Ventilation design / Thiết kế thông gió

The code-required minimum outdoor air is 1000 cfm. Does a fixed design minimum of 1350 cfm satisfy the 135% option?

Gió ngoài tối thiểu theo mã là 1.000 cfm. Thiết kế cố định 1.350 cfm có thỏa lựa chọn 135% không?

A. Yes; it is exactly 135% and does not exceed the cap.
VI: Có; nó chính xác là 135% và không vượt quá giới hạn.

B. No; it must be strictly less than 135%.
VI: Không; nó phải nhỏ hơn 135%.

C. No; it may not exceed 110%.
VI: Không; nó có thể không vượt quá 110%.

D. Yes, because any excess is allowed.
VI: Có, vì mọi mức vượt quá đều được cho phép.

Q199  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

An eligible zone uses 70°F heating and 75°F cooling set points. On occupied-standby, which minimum changes are required within five minutes?

Vùng đủ điều kiện dùng setpoint sưởi 70°F, làm mát 75°F. Khi occupied-standby, thay đổi tối thiểu nào cần trong năm phút?

A. Heating to 70°F and cooling to 75°F
VI: Làm nóng đến 70°F và làm mát đến 75°F

B. Heating to 69°F or lower and cooling to 76°F or higher
VI: Điểm đặt sưởi 69°F hoặc thấp hơn và điểm đặt làm mát 76°F hoặc cao hơn

C. Heating to 71°F and cooling to 74°F
VI: Làm nóng đến 71°F và làm mát đến 74°F

D. Heating to 60°F and cooling to 85°F only
VI: Làm nóng đến 60°F và chỉ làm mát đến 85°F

Q200  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic flow / Lưu lượng nước

A variable-flow loop has 400 gpm design flow, while equipment requires at least 120 gpm. To what flow must the system be capable of reducing?

Vòng thủy lực biến lưu có lưu lượng thiết kế 400 gpm, thiết bị cần tối thiểu 120 gpm. Hệ phải có khả năng giảm đến bao nhiêu?

Hình 90-C · Điều khiển hệ thủy lực biến lưu.

A. 100 gpm or less
VI: 100 gpm trở xuống

B. 200 gpm or less
VI: 200 gpm trở xuống

C. 120 gpm or less
VI: 120 gpm trở xuống

D. 280 gpm or less
VI: 280 gpm trở xuống

Q201  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Pump power / Công suất bơm

A covered variable-flow pump system has 50 kW design demand. At 50% design water flow, what is the maximum permitted demand?

Hệ bơm biến lưu thuộc phạm vi có demand thiết kế 50 kW. Ở 50% lưu lượng, demand tối đa là bao nhiêu?

↳ Tham chiếu Hình 90-C ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. 10 kW
VI: 10 kW

B. 20 kW
VI: 20 kW

C. 25 kW
VI: 25 kW

D. 15 kW
VI: 15 kW

Q202  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Chilled-water coils / Dàn coil nước lạnh

A chilled-water coil has 44°F entering water. Ignoring exceptions, what minimum leaving-water temperature satisfies both coil criteria?

Coil nước lạnh có nước vào 44°F. Bỏ qua ngoại lệ, nhiệt độ nước ra tối thiểu nào thỏa cả hai tiêu chí?

A. 59°F
VI: 59°F

B. 57°F
VI: 57°F

C. 55°F
VI: 55°F

D. 60°F
VI: 60°F

Q203  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Boiler efficiency / Hiệu suất nồi hơi

A boiler plant has 600 kBtu/h at 92% Et and 400 kBtu/h at 87% Et. What is the input-weighted average?

Plant có 600 kBtu/h ở Et 92% và 400 kBtu/h ở Et 87%. Hiệu suất trung bình gia quyền theo input là bao nhiêu?

A. 89.5%
VI: 89.5%

B. 90.0%
VI: 90.0%

C. 90.5%
VI: 90.5%

D. 91.0%
VI: 91.0%

# BLOOM 4 · ANALYZE / PHÂN TÍCH

Vì sao câu ở mức 4? Tách dữ kiện, nhận diện lỗi, so sánh trường hợp và tìm nguyên nhân.

## ASHRAE 55-2023 · 9 câu

Q204  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Representative occupants / Người sử dụng đại diện

A restaurant design uses one 1.2-met representative occupant for both seated customers and active servers. What is the primary flaw?

Thiết kế nhà hàng dùng một người đại diện 1,2 met cho cả khách ngồi và nhân viên phục vụ hoạt động. Sai sót chính là gì?

A. It uses too many representative occupants.
VI: Nó sử dụng quá nhiều người sử dụng đại diện.

B. It violates the 1.5-clo limit.
VI: Nó vi phạm giới hạn 1,5 clo.

C. It masks materially different metabolic groups that should be evaluated separately.
VI: Nó che khuất các nhóm có mức chuyển hóa khác nhau đáng kể và cần được đánh giá riêng.

D. It requires the adaptive method.
VI: Nó yêu cầu phương pháp thích ứng.

Q205  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Solar exposure / Tiếp xúc với năng lượng mặt trời

A perimeter office passes PMV using air temperature equal to mean radiant temperature, but occupants receive winter direct sun. What is the likely analytical omission?

Phòng ven kính đạt PMV khi giả định nhiệt độ không khí bằng nhiệt độ bức xạ trung bình, nhưng người ngồi bị nắng mùa đông chiếu trực tiếp. Khả năng đã bỏ sót nội dung nào?

A. Outdoor-air filter arrestance
VI: Chặn bộ lọc gió ngoài

B. Fan motor efficiency
VI: Hiệu suất động cơ quạt

C. Sound pressure level
VI: Mức áp suất âm thanh

D. Short-wave solar contribution to mean radiant temperature
VI: Sự đóng góp của năng lượng mặt trời sóng ngắn vào nhiệt độ bức xạ trung bình

Q206  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Method applicability / Khả năng áp dụng phương pháp

A mixed-mode office operates compressor cooling during the proposed adaptive-compliance hours. What follows?

Văn phòng hỗn hợp vẫn chạy máy nén lạnh trong các giờ dự kiến chứng minh theo phương pháp thích nghi. Kết luận nào đúng?

A. The adaptive method is not applicable during those hours.
VI: Phương pháp thích ứng không được áp dụng trong những giờ đó.

B. The adaptive method remains valid if PMV is zero.
VI: Phương pháp thích ứng vẫn hợp lệ nếu PMV bằng 0.

C. Only the clothing limit changes.
VI: Chỉ thay đổi giới hạn quần áo.

D. The outdoor-temperature range no longer matters.
VI: Phạm vi nhiệt độ ngoài trời không còn quan trọng nữa.

Q207  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Local discomfort / Bất tiện nghi cục bộ

A seated office meets PMV = +0.2, but the floor is 31°C and feet contact it. Which requirement drives noncompliance?

Văn phòng có người ngồi đạt PMV = +0,2 nhưng sàn 31°C và chân tiếp xúc sàn. Yêu cầu nào làm hệ thống không đạt?

A. Adaptive upper limit
VI: Giới hạn trên thích ứng

B. Local floor-surface temperature limit
VI: Giới hạn nhiệt độ bề mặt sàn cục bộ

C. BAS trending interval
VI: Khoảng xu hướng BAS

D. Metabolic-rate scope
VI: Phạm vi mức chuyển hóa

Q208  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Measurement plan / Sơ đồ đo

A survey team measures only at room centers even though exterior windows create strong gradients. What is missing?

Nhóm khảo sát chỉ đo giữa phòng dù cửa sổ ngoài nhà tạo gradient lớn. Nội dung nào còn thiếu?

A. A second MERV test
VI: Thử nghiệm MERV thứ hai

B. Only rooftop outdoor temperature
VI: Chỉ nhiệt độ ngoài trời trên sân thượng

C. Locations near walls/windows and expected thermal extremes
VI: Các vị trí gần tường/cửa sổ và dự kiến có nhiệt độ cực cao

D. Measurements at ceiling level only
VI: Chỉ đo ở mức trần

Q209  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Control classification / Phân loại điều khiển

A shared office has one adjustable thermostat for the room and no other controls. Which level best fits?

Văn phòng chung có một thermostat điều chỉnh cho cả phòng và không có điều khiển khác. Cấp nào phù hợp nhất?

A. Level 1
VI: Cấp 1

B. Level 2
VI: Cấp 2

C. Level 5
VI: Cấp 5

D. Level 4
VI: Cấp 4

Q210  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Scope analysis / Phân tích phạm vi

A gym activity averages 4.4 met. Which is the correct standards interpretation?

Hoạt động phòng tập có suất chuyển hóa trung bình 4,4 met. Cách diễn giải nào đúng?

A. The occupant condition is outside Standard 55's metabolic applicability.
VI: Tình trạng của người sử dụng nằm ngoài khả năng áp dụng mức chuyển hóa của Tiêu chuẩn 55.

B. It automatically complies because activity is high.
VI: Nó tự động tuân thủ vì hoạt động cao.

C. Only the adaptive method may be used.
VI: Chỉ có thể sử dụng phương pháp thích ứng.

D. The value should be capped at 4.0 met without documentation.
VI: Giá trị phải bị giới hạn ở 4,0 met nếu không có hồ sơ chứng minh.

Q211  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Conflicting evidence / Bằng chứng mâu thuẫn

Measurements predict compliance, but a valid occupant survey reports low satisfaction. What is the most defensible interpretation?

Đo đạc dự đoán đạt nhưng khảo sát hợp lệ cho thấy mức hài lòng thấp. Diễn giải nào có cơ sở nhất?

A. Ignore the survey because PMV always overrides occupants.
VI: Bỏ qua khảo sát vì PMV luôn lấn át số người sử dụng.

B. Investigate diagnostics, representativeness, and unmodeled spatial or personal factors rather than dismiss either result.
VI: Điều tra chẩn đoán, tính đại diện và các yếu tố cá nhân hoặc không gian không được mô hình hóa thay vì loại bỏ một trong hai kết quả.

C. Ignore measurements because surveys never have sampling error.
VI: Bỏ qua các phép đo vì khảo sát không bao giờ có lỗi lấy mẫu.

D. Declare compliance without further review.
VI: Tuyên bố tuân thủ mà không cần xem xét thêm.

Q212  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Time variation / Sự thay đổi thời gian

A room changes 1.0°C in each 15-minute interval but accumulates 4.0°C over one hour. Which statement is correct?

Phòng thay đổi 1,0°C trong từng khoảng 15 phút nhưng cộng dồn 4,0°C trong một giờ. Phát biểu nào đúng?

A. It passes because every 15-minute interval is below 1.1°C.
VI: Đạt vì mọi khoảng 15 phút đều thấp hơn 1,1°C.

B. It passes if occupants can open a window.
VI: Đạt nếu người sử dụng có thể mở cửa sổ.

C. It fails because the one-hour limit of 2.2°C is also binding.
VI: Không đạt vì giới hạn 2,2°C trong một giờ cũng là điều kiện chi phối.

D. Only cyclic changes are evaluated.
VI: Chỉ những thay đổi theo chu kỳ mới được đánh giá.

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied · 10 câu

Q213  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Loading behavior / Đặc tính trong quá trình nạp bụi

A filter is 85% efficient in E1 when clean but drops to 48% after initial loading, then rises. Which value controls the E1 composite input?

Bộ lọc có E1 = 85% khi sạch, giảm còn 48% sau nạp ban đầu rồi tăng lại. Giá trị nào chi phối đầu vào E1 tổng hợp?

Hình 52-C · Minh họa đồng thời efficiency và resistance khi loading.

A. 85%
VI: 85%

B. The final value only
VI: Chỉ giá trị cuối cùng

C. 48%
VI: 48%

D. The arithmetic mean of all states
VI: Giá trị trung bình số học của tất cả các trạng thái

Q214  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Selection trade-off / Đánh đổi lựa chọn

Two filters have the same MERV, but Filter A has much higher pressure drop. What can be concluded from Standard 52.2 data?

Hai bộ lọc cùng MERV nhưng lọc A có tổn thất áp suất cao hơn nhiều. Có thể kết luận gì từ dữ liệu 52.2?

A. Filter A must remove more particles in every channel.
VI: Bộ lọc A phải loại bỏ nhiều hạt hơn trong mỗi kênh.

B. They are identical in all HVAC performance.
VI: Chúng giống hệt nhau về mọi hiệu suất HVAC.

C. Pressure drop is irrelevant once MERV is known.
VI: Việc giảm áp suất không còn liên quan khi đã biết MERV.

D. Particle class is similar, but fan-energy and airflow consequences may differ materially.
VI: Cấp lọc hạt tương tự, nhưng ảnh hưởng đến năng lượng quạt và lưu lượng gió có thể khác đáng kể.

Q215  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  OPC overload / OPC quá tải

Measured E1 changes as challenge concentration is increased, and the OPC approaches its coincidence limit. What is the likely cause?

E1 đo được thay đổi khi tăng nồng độ thử và OPC gần giới hạn coincidence. Nguyên nhân khả dĩ nhất là gì?

A. Particle-counter coincidence/overload bias
VI: Độ lệch trùng khớp/quá tải của bộ đếm hạt

B. A change in filter face area
VI: Thay đổi diện tích mặt bộ lọc

C. Thermal comfort drift
VI: Độ trôi thoải mái về nhiệt

D. Incorrect occupant density
VI: Mật độ người sử dụng không chính xác

Q216  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

A test duct leaks 2% of test airflow between sampling locations. Why is the PSE result suspect?

Ống thử rò 2% lưu lượng giữa các vị trí lấy mẫu. Vì sao kết quả PSE đáng ngờ?

Hình 52-B · Sơ đồ nguyên lý giàn thử ASHRAE 52.2.

A. Leakage always increases DHC exactly 2%.
VI: Rò rỉ luôn tăng DHC đúng 2%.

B. Leakage exceeds the 1% limit and can distort upstream/downstream concentration and flow relationships.
VI: Rò rỉ vượt giới hạn 1% và có thể làm sai lệch nồng độ phía trước/phía sau cùng quan hệ lưu lượng.

C. The filter automatically becomes MERV 16.
VI: Bộ lọc tự động trở thành MERV 16.

D. Only pressure-drop results are affected.
VI: Chỉ có kết quả giảm áp suất bị ảnh hưởng.

Q217  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Correlation bias / Độ lệch tương quan

With no filter installed, downstream counts are consistently 10% lower than upstream counts. What test element addresses this bias?

Khi không lắp lọc, số đếm phía sau luôn thấp hơn phía trước 10%. Thành phần nào xử lý sai lệch này?

A. Dust holding capacity
VI: Khả năng giữ bụi

B. Average arrestance
VI: Độ giữ bụi trung bình

C. The correlation ratio correction
VI: Hiệu chỉnh tỷ lệ tương quan

D. Final resistance
VI: Trở lực cuối

Q218  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Mass accounting / Cân bằng khối lượng

The final filter gains 12 g and 3 g is recovered from the downstream duct. What mass passed the test air cleaner during that increment?

Bộ lọc cuối tăng 12 g và thu thêm 3 g trong đoạn ống phía sau. Khối lượng đi qua lọc thử trong lần nạp là bao nhiêu?

A. 9 g
VI: 9 g

B. 12 g
VI: 12 g

C. 3 g
VI: 3 g

D. 15 g
VI: 15 g

Q219  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Negative efficiency / Hiệu suất âm

A calculated PSE is -2% in one size range due to measurement uncertainty. What must be reported for removal efficiency in that range?

PSE tính được là -2% ở một dải do bất định đo. Phải báo cáo hiệu suất loại bỏ của dải đó thế nào?

A. 0%
VI: 0%

B. -2%
VI: -2%

C. 2%
VI: 2%

D. Not reported
VI: Không được báo cáo

Q220  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Geometry scaling / Chia tỷ lệ hình học

A nonstandard-size filter is tested at the standard 0.93 m³/s without adjusting for face area. What is the main methodological risk?

Bộ lọc kích thước khác chuẩn được thử cố định 0,93 m³/s mà không chỉnh theo diện tích mặt. Rủi ro phương pháp chính là gì?

A. KCl becomes liquid.
VI: KCl trở thành chất lỏng.

B. Face velocity may differ from the selected rating condition.
VI: Vận tốc bề mặt có thể khác với điều kiện định mức đã chọn.

C. MERV no longer uses E1.
VI: MERV không còn sử dụng E1 nữa.

D. The final filter cannot retain dust.
VI: Bộ lọc cuối cùng không thể giữ được bụi.

Q221  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  MERV claim / Công bố cấp MERV

A manufacturer reports 'MERV 13' from a single clean-filter PSE scan with no dust loading. What is wrong?

Nhà sản xuất công bố 'MERV 13' từ một lần quét PSE lọc sạch, không nạp bụi. Sai ở đâu?

A. MERV requires only a pressure-drop test.
VI: MERV chỉ yêu cầu thử nghiệm giảm áp suất.

B. MERV 13 is reserved for HEPA filters.
VI: MERV 13 được dành riêng cho bộ lọc HEPA.

C. The full prescribed procedure was not performed, so the MERV term cannot be used.
VI: Quy trình quy định đầy đủ đã không được thực hiện nên không thể sử dụng thuật ngữ MERV.

D. Dust loading is optional for all MERV levels.
VI: Việc nạp bụi là tùy chọn cho tất cả các cấp độ MERV.

Q222  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Optional conditioning / Xử lý sơ bộ tùy chọn

A filter shows a large efficiency loss after optional fine-KCl conditioning. What does this most directly indicate?

Bộ lọc giảm hiệu suất lớn sau điều hòa tùy chọn bằng KCl mịn. Điều này chỉ ra trực tiếp nhất điều gì?

A. Guaranteed increase in dust holding capacity
VI: Đảm bảo tăng khả năng giữ bụi

B. Failure of every base 52.2 test
VI: Điều chỉnh lùi điểm đặt trong mọi thử nghiệm cơ sở 52.2

C. A room thermal comfort problem
VI: Vấn đề về tiện nghi nhiệt trong phòng

D. Potential field-realizable efficiency loss that the optional Appendix J method is intended to demonstrate
VI: Mức suy giảm hiệu suất có thể xảy ra ngoài hiện trường mà phương pháp tùy chọn của Phụ lục J nhằm thể hiện

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p · 5 câu

Q223  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Sensor logic / Logic cảm biến

A controller drives ventilation to zero whenever CO2 is below 700 ppm, even without an occupant sensor. What is the flaw?

Bộ điều khiển đưa thông gió về 0 khi CO2 dưới 700 ppm dù không có cảm biến hiện diện. Sai sót là gì?

A. The CO2 set point is always required to be 1000 ppm.
VI: Điểm đặt CO2 luôn được yêu cầu là 1000 ppm.

B. CO2 cannot be used in any ventilation control.
VI: CO2 không thể được sử dụng trong bất kỳ điều khiển thông gió nào.

C. The addendum permits zero only from confirmed occupied-standby status using an occupant sensor.
VI: Addendum chỉ cho phép lưu lượng bằng 0 khi cảm biến hiện diện xác nhận trạng thái occupied-standby.

D. The zone must be unscheduled before DCV can operate.
VI: Vùng phải ngoài lịch có người thì DCV mới có thể vận hành.

Q224  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Schedule vs presence / Lịch trình và sự hiện diện

At 14:00 a room is scheduled occupied, but no person is sensed. At 22:00 it is not scheduled occupied. What are the two modes?

Lúc 14:00 phòng nằm trong lịch sử dụng nhưng không phát hiện người; lúc 22:00 phòng ngoài lịch sử dụng. Hai trạng thái lần lượt là gì?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. Unoccupied; occupied-standby
VI: Không có người; occupied-standby (chờ trong thời gian được xếp lịch có người)

B. Occupied; occupied
VI: Có người; có người

C. Unoccupied; unoccupied
VI: Không có người; không có người

D. Occupied-standby; unoccupied
VI: Occupied-standby (chờ trong thời gian được xếp lịch có người); không có người

Q225  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Eligibility analysis / Phân tích tính đủ điều kiện

A mixed zone serves an H-marked office and a non-H science laboratory with one common outdoor-air damper. Why is zero-flow standby problematic?

Một vùng hỗn hợp phục vụ văn phòng có H và phòng thí nghiệm không H bằng một van gió tươi chung. Vì sao standby lưu lượng 0 có vấn đề?

A. The non-H space has no permission to reduce ventilation to zero.
VI: Không gian không có H không được phép giảm lưu lượng thông gió về 0.

B. The office row prohibits occupant sensors.
VI: Hàng dành cho văn phòng cấm cảm biến hiện diện.

C. Both spaces have identical Ra and Rp.
VI: Cả hai không gian đều có Ra và Rp giống hệt nhau.

D. The science laboratory is unoccupied by definition.
VI: Theo định nghĩa, phòng thí nghiệm khoa học không có người sử dụng.

Q226  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Failure mode / Chế độ lỗi

An occupant sensor is stuck at 'vacant' while the zone is occupied. Which failure consequence is most serious?

Cảm biến hiện diện bị kẹt ở trạng thái 'trống' trong khi có người. Hậu quả nào nghiêm trọng nhất?

A. The area component doubles automatically.
VI: Thành phần diện tích tự động tăng gấp đôi.

B. Ventilation may remain at zero despite actual occupancy.
VI: Thông gió có thể vẫn ở mức 0 dù thực tế đã có người.

C. The zone becomes unoccupied by schedule.
VI: Khu vực này sẽ không có người sử dụng theo lịch trình.

D. Filter MERV increases.
VI: Bộ lọc MERV tăng.

Q227  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Table-note analysis / Phân tích bảng ghi chú

A designer applies Note H to a beauty and nail salon because Ra is 0.12 cfm/ft². Why is this invalid?

Nhà thiết kế áp dụng Note H cho beauty and nail salon vì Ra = 0,12 cfm/ft². Vì sao không hợp lệ?

A. All 0.12 cfm/ft² spaces automatically qualify.
VI: Tất cả không gian 0,12 cfm/ft² đều tự động đủ điều kiện.

B. Beauty salons have zero Rp.
VI: Thẩm mỹ viện không có Rp.

C. Eligibility is determined by the H marker, not by Ra magnitude alone.
VI: Tính đủ điều kiện được xác định bởi ký hiệu H, không chỉ bởi độ lớn của Ra.

D. Note H applies only to Air Class 1.
VI: Lưu ý H chỉ áp dụng cho Air Class 1.

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC · 22 câu

Q228  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Compliance paths / Đường dẫn tuân thủ

Building A is 24,900 ft² with all qualifying systems; Building B is 25,000 ft² with identical systems. Which analysis is correct?

Công trình A 24.900 ft², mọi hệ đều đạt; công trình B 25.000 ft², hệ giống hệt. Phân tích nào đúng?

A. Both pass because 25,000 is included.
VI: Cả hai đều đạt vì đã bao gồm 25.000.

B. Both fail because the limit is 20,000 ft².
VI: Cả hai đều không đạt vì giới hạn là 20.000 ft².

C. B passes but A fails.
VI: B đạt, còn A không đạt.

D. A passes the area test; B fails because the limit is strictly less than 25,000 ft².
VI: A đạt giới hạn diện tích; B không đạt vì yêu cầu là nhỏ hơn 25.000 ft², không bao gồm đúng 25.000 ft².

Q229  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Set-point overlap / Chồng chéo điểm đặt

Separate zone controls are set to 72°F heating and 70°F cooling. What is the primary compliance issue?

Hai bộ điều khiển vùng đặt sưởi 72°F và làm mát 70°F. Vấn đề tuân thủ chính là gì?

A. The heating set point overlaps the cooling set point, encouraging simultaneous operation.
VI: Điểm đặt hệ thống sưởi chồng lên điểm đặt làm mát, khuyến khích hoạt động đồng thời.

B. The dead band is too wide.
VI: Dải chết quá rộng.

C. The cooling set point must always be below heating.
VI: Điểm đặt làm mát phải luôn ở mức dưới mức sưởi ấm.

D. Only the ventilation rate is affected.
VI: Chỉ lưu lượng thông gió bị ảnh hưởng.

Q230  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel sequence / Trình tự khách sạn

A rented room remains at occupied set points for 45 minutes after all occupants leave. What failed?

Phòng đã thuê giữ nguyên setpoint có người 45 phút sau khi mọi người rời đi. Yêu cầu nào bị vi phạm?

A. The 16-hour unrented reset occurred too soon.
VI: Quá trình thiết lập lại không cho thuê kéo dài 16 giờ diễn ra quá sớm.

B. The rented-unoccupied set-point reset did not occur within 20 minutes.
VI: Reset điểm đặt khi phòng đang được thuê nhưng không có người đã không diễn ra trong 20 phút.

C. The room should have reset before occupants left.
VI: Phòng lẽ ra phải được đặt lại trước khi người sử dụng rời đi.

D. Only ventilation control is required.
VI: Chỉ cần điều khiển thông gió.

Q231  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Garage exception / Ngoại lệ trong gara

A single garage section has 5 hp total ventilation motors, no mechanical heating, and no mechanical cooling. Which conclusion is best?

Một khu bãi xe có tổng motor thông gió 5 hp, không sưởi và không làm mát cơ khí. Kết luận nào phù hợp nhất?

A. It fails because the exception is below 5 hp only.
VI: Không đạt vì ngoại lệ chỉ áp dụng dưới 5 hp.

B. It must always reduce flow to zero.
VI: Nó phải luôn giảm lưu lượng về 0.

C. It fits the stated exception to the garage variable-flow requirements.
VI: Nó phù hợp với ngoại lệ đã nêu đối với các yêu cầu về lưu lượng thay đổi trong gara.

D. It is exempt only if it has mechanical cooling.
VI: Nó chỉ được miễn nếu có làm mát cơ học.

Q232  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  DDC reset / Đặt lại DDC

One VAV box stays nearly open because of a failed airflow sensor and forces high static pressure. What DDC feature addresses this?

Một VAV box luôn gần mở hết do cảm biến lưu lượng hỏng và ép áp tĩnh toàn hệ cao. Tính năng DDC nào xử lý?

A. Increase the static set point permanently
VI: Tăng điểm đặt tĩnh vĩnh viễn

B. Disable all zone feedback
VI: Tắt phản hồi tất cả vùng

C. Close the outdoor-air damper
VI: Đóng van gió ngoài trời

D. Detect, alarm, and allow removal of the driving zone from reset logic
VI: Phát hiện, cảnh báo và cho phép loại bỏ vùng chi phối khỏi logic thiết lập lại

Q233  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Outdoor air is cool enough for free cooling, but the compressor runs and the outdoor-air damper stays at minimum. Which FDD fault best fits?

Gió ngoài đủ lạnh để free cooling nhưng máy nén chạy và damper gió ngoài giữ ở minimum. Lỗi FDD nào phù hợp nhất?

Hình 90-B · Logic economizer tích hợp và FDD.

A. Not economizing when the unit should be economizing
VI: Economizer không hoạt động khi lẽ ra phải hoạt động

B. Economizing when it should not
VI: Tiết kiệm khi không nên

C. Excess outdoor air
VI: Không khí ngoài trời dư thừa

D. Heating enabled during defrost
VI: Kích hoạt hệ thống sưởi trong khi rã đông

Q234  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Duct testing / Kiểm tra ống dẫn

A project tests only low-pressure indoor ducts while all outdoor supply ducts operate above 3 in. w.g. What is the main review finding?

Dự án chỉ thử ống trong nhà áp thấp trong khi toàn bộ ống cấp ngoài trời vận hành trên 3 in. w.g. Phát hiện chính là gì?

A. Outdoor ducts never require testing.
VI: Ống dẫn ngoài trời không bao giờ cần phải thử nghiệm.

B. The test sample missed the ductwork specifically subject to leakage testing.
VI: Mẫu thử đã bỏ sót đoạn ống thuộc đối tượng bắt buộc thử rò rỉ.

C. Seal Class A eliminates the need for testing.
VI: Cấp làm kín A loại bỏ yêu cầu thử nghiệm.

D. Only return grilles need testing.
VI: Chỉ có lưới phía sau mới cần thử nghiệm.

Q235  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer high limit / Giới hạn cao của economizer

A fixed dry-bulb economizer in Climate Zone 5A is locked out only above 75°F. What is wrong?

Economizer dry-bulb cố định ở Climate Zone 5A chỉ lockout trên 75°F. Sai ở đâu?

A. The correct high limit is 65°F.
VI: Giới hạn cao chính xác là 65°F.

B. The correct high limit is 80°F.
VI: Giới hạn cao chính xác là 80°F.

C. The required fixed dry-bulb high limit is 70°F for 5A.
VI: Giới hạn trên cố định theo nhiệt độ bầu khô yêu cầu cho vùng 5A là 70°F.

D. Fixed dry-bulb control is prohibited in 5A.
VI: Điều khiển bóng đèn khô cố định bị cấm ở 5A.

Q236  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic distribution / Phân phối nước trong hệ thủy lực

A design mixes hot- and chilled-water returns in one common third pipe. How should it be classified?

Thiết kế trộn đường hồi nước nóng và lạnh vào một ống thứ ba chung. Nên phân loại thế nào?

A. A compliant two-pipe changeover system
VI: Hệ thống chuyển đổi hai ống tuân thủ

B. A four-pipe system
VI: Hệ thống bốn ống

C. A heat-recovery loop
VI: Vòng thu hồi nhiệt

D. A prohibited three-pipe system
VI: Hệ thống ba ống bị cấm

Q237  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan adjustments / Các khoản điều chỉnh công suất quạt

A designer adds a MERV 13 pressure credit even though only half the system airflow passes through the filter. What is the error?

Thiết kế cộng credit tổn thất áp MERV 13 dù chỉ nửa lưu lượng hệ đi qua lọc. Sai ở đâu?

A. The adjustment must use the design airflow through the device, not total supply airflow.
VI: Việc điều chỉnh phải sử dụng lưu lượng gió thiết kế đi qua thiết bị chứ không phải tổng lưu lượng gió cung cấp.

B. MERV 13 receives no credit.
VI: MERV 13 không nhận được tín dụng.

C. The credit must use return-air temperature.
VI: Phần tín dụng phải sử dụng nhiệt độ không khí hồi.

D. The entire credit must be doubled.
VI: Toàn bộ tín dụng phải được nhân đôi.

Q238  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  VAV sensors / Cảm biến VAV

One static-pressure sensor is upstream of two major duct splits, and remote branches starve at low set point. What design change follows the sensor-location provision?

Một cảm biến áp tĩnh nằm trước hai nhánh lớn và các nhánh xa thiếu áp ở setpoint thấp. Thay đổi nào phù hợp điều khoản vị trí cảm biến?

A. Raise the set point without limit.
VI: Tăng điểm đặt không giới hạn.

B. Install sensors in each major branch or use qualifying demand-based reset.
VI: Lắp đặt cảm biến ở từng nhánh chính hoặc sử dụng thiết lập lại theo nhu cầu đủ điều kiện.

C. Remove all terminal dampers.
VI: Tháo tất cả các van gió đầu cuối.

D. Convert the system to constant volume.
VI: Chuyển đổi hệ thống sang âm lượng không đổi.

Q239  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Dehumidification interaction / Tương tác hút ẩm

In Climate Zone 2A, dehumidification locks supply-air temperature at the coldest value and leaves the economizer enabled. Which two issues appear?

Ở Climate Zone 2A, khử ẩm khóa gió cấp ở mức lạnh nhất và vẫn enable economizer. Có hai vấn đề nào?

A. SAT reset must be disabled, and economizer must be fully open.
VI: Chức năng đặt lại SAT phải được tắt và economizer phải được mở hoàn toàn.

B. Only fan power is affected.
VI: Chỉ công suất quạt bị ảnh hưởng.

C. The design must allow SAT reset during dehumidification, and the economizer must be locked out.
VI: Thiết kế phải cho phép đặt lại SAT trong quá trình hút ẩm và economizer phải được khóa.

D. No issue exists in humid climates.
VI: Không có vấn đề gì ở vùng khí hậu ẩm ướt.

Q240  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

A laboratory is empty, but its Standard 62.1 occupancy category does not permit ventilation to go to zero. Can Section 6.5.3.9 shut all zone airflow off?

Phòng thí nghiệm đang trống nhưng loại hình 62.1 không cho gió về 0. Mục 6.5.3.9 có cho tắt toàn bộ gió vùng không?

A. Yes; an empty sensor signal always overrides 62.1.
VI: Có; tín hiệu cảm biến trống luôn ghi đè 62.1.

B. Yes; laboratories are automatically exempt from ventilation.
VI: Có; các phòng thí nghiệm được tự động miễn thông gió.

C. No; occupied-standby is prohibited in all rooms.
VI: Không; chế độ chờ có người bị cấm trong tất cả các phòng.

D. No; occupied-standby shutoff depends on the 62.1 category permitting zero ventilation.
VI: Không; việc ngắt ở occupied-standby phụ thuộc nhóm sử dụng trong 62.1 có cho phép thông gió bằng 0 hay không.

Q241  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic pressure / Áp suất hệ nước

A pump sensor is at the plant, the differential-pressure set point is fixed at 180% of that needed by the remote coil, and all valves throttle. What is the best diagnosis?

Cảm biến bơm đặt ở plant, setpoint chênh áp cố định bằng 180% nhu cầu coil xa và mọi valve đều tiết lưu. Chẩn đoán phù hợp nhất?

Hình 90-C · Điều khiển hệ thủy lực biến lưu.

A. Excess head is being maintained; sense near the critical coil and reset downward.
VI: Hệ thống đang duy trì cột áp dư; đo gần dàn coil tới hạn và reset giảm.

B. The pump needs a higher fixed head.
VI: Bơm cần cột áp cố định cao hơn.

C. All valves should be converted to three-way bypass.
VI: Tất cả các van phải được chuyển đổi thành đường vòng ba chiều.

D. The system already meets the 110% limit.
VI: Hệ thống đã đáp ứng giới hạn 110%.

Q242  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Chiller isolation / Cách ly máy làm lạnh

In a two-chiller parallel plant, the off chiller continues to receive full water flow. What is the likely energy consequence?

Trong plant hai chiller song song, máy đang tắt vẫn nhận đủ lưu lượng. Hệ quả năng lượng khả dĩ là gì?

↳ Tham chiếu Hình 90-C ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. Improved staging efficiency by definition
VI: Hiệu suất phân cấp vận hành được cải thiện theo định nghĩa

B. Unnecessary pumping and degraded flow through the operating chiller
VI: Bơm tuần hoàn không cần thiết và lưu lượng qua chiller đang vận hành bị suy giảm

C. No effect because water has no pressure drop
VI: Không có tác dụng vì nước không bị sụt áp

D. Higher chilled-water temperature difference automatically
VI: Tự động chênh lệch nhiệt độ nước lạnh cao hơn

Q243  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Coil selection / Lựa chọn dàn coil

A 7000 cfm chilled-water coil is selected for only a 10°F water temperature rise, with no listed exception. What is the finding?

Coil nước lạnh 7.000 cfm chỉ được chọn cho nước tăng 10°F và không có ngoại lệ. Kết luận?

A. It is exempt because every fan coil is exempt.
VI: Nó được miễn vì mọi FCU (fan-coil) đều được miễn.

B. It passes because 10°F is the maximum.
VI: Đạt vì 10°F là giá trị tối đa.

C. It fails the minimum 15°F coil temperature-difference criterion.
VI: Nó không đạt tiêu chí chênh lệch nhiệt độ tối thiểu 15°F qua dàn coil.

D. Only leaving-air temperature matters.
VI: Chỉ nhiệt độ gió ra là quan trọng.

Q244  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Boiler distribution / Phân phối nồi hơi

A qualifying high-capacity gas-boiler system has 140°F return water and a direct bypass equal to 35% of operating-boiler design flow. Which analysis is correct?

Hệ boiler khí công suất lớn thuộc phạm vi có nước hồi 140°F và bypass trực tiếp 35% lưu lượng thiết kế. Phân tích nào đúng?

A. It passes because either value may be unlimited.
VI: Nó đạt vì một trong hai giá trị có thể không giới hạn.

B. It passes because 140°F promotes condensing.
VI: Nó đạt vì 140°F thuận lợi cho vận hành ngưng tụ.

C. Only boiler nameplate efficiency matters.
VI: Chỉ hiệu suất trên bảng tên nồi hơi mới là quan trọng.

D. It fails both the 120°F return-temperature target and the 20% bypass alternative.
VI: Nó không đạt cả mục tiêu nhiệt độ hồi 120°F lẫn phương án bypass 20%.

Q245  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Cooling towers / Tháp giải nhiệt

A four-cell tower at light load runs one fan at full speed while three are off, although all cells can operate. What control issue is indicated?

Tháp bốn cell ở tải nhẹ chạy một quạt toàn tốc, ba quạt tắt dù mọi cell có thể vận hành. Vấn đề điều khiển là gì?

A. Variable-speed multicell control should generally spread duty across the maximum allowable fans at equal speed.
VI: Điều khiển biến tốc nhiều ô tháp thường phải phân bố tải cho số quạt tối đa được phép ở cùng tốc độ.

B. The sequence is required by the standard.
VI: Trình tự được yêu cầu theo tiêu chuẩn.

C. All fans must be off at light load.
VI: Tất cả quạt phải tắt khi tải nhẹ.

D. Only condenser pumps may modulate.
VI: Chỉ có máy bơm ngưng tụ mới có thể điều chỉnh.

Q246  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

An energy wheel carries Class 4 exhaust contaminants into supply air. What is the central compliance concern?

Bánh xe thu hồi mang chất ô nhiễm Class 4 từ gió thải sang gió cấp. Lo ngại tuân thủ trọng tâm là gì?

A. Class 4 air may always be recirculated.
VI: Không khí loại 4 luôn có thể được tuần hoàn.

B. The airstream is within an exception/restriction where contaminant transfer makes recovery unsuitable.
VI: Dòng khí nằm trong một ngoại lệ/hạn chế trong đó việc truyền chất gây ô nhiễm khiến quá trình thu hồi không phù hợp.

C. Only sensible effectiveness matters.
VI: Chỉ có hiệu quả hiện mới quan trọng.

D. Increasing wheel speed resolves air classification.
VI: Việc tăng tốc độ bánh xe sẽ giúp giải quyết vấn đề phân loại không khí.

Q247  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Door switches / Công tắc cửa

A loading-dock door is repeatedly open for operations, and the zone HVAC never resets. What must the reviewer check first?

Cửa loading dock thường mở khi vận hành và HVAC vùng không reset. Người kiểm tra cần xem gì trước?

A. Whether every exterior door is categorically exempt
VI: Mọi cửa bên ngoài có được miễn trừ theo diện không

B. Whether the filter is MERV 16
VI: Bộ lọc có phải là MERV 16 không

C. Whether the loading-dock exception applies and its exact conditions
VI: Liệu ngoại lệ của bến bốc dỡ có được áp dụng hay không và các điều kiện chính xác của nó

D. Whether the chiller has an economizer
VI: Máy làm lạnh có economizer không

Q248  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  TSPR scope / phạm vi TSPR

An office building includes a high-density data center excluded by Appendix L. What is the proper path analysis?

Tòa nhà văn phòng có data center mật độ cao bị Appendix L loại trừ. Phân tích đường tuân thủ phù hợp là gì?

A. Ignore the data center in all compliance documentation.
VI: Bỏ qua trung tâm dữ liệu trong tất cả tài liệu tuân thủ.

B. The entire building must use the simplified path.
VI: Toàn bộ tòa nhà phải sử dụng đường dẫn đơn giản.

C. Appendix L automatically exempts all HVAC.
VI: Phụ lục L tự động miễn trừ tất cả HVAC.

D. Use the performance path for allowable portions and a permitted alternate path for excluded portions.
VI: Dùng đường tuân thủ theo hiệu năng cho các phần được phép và một đường thay thế được phép cho các phần bị loại.

Q249  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Submittals and balancing / Hồ sơ trình duyệt và cân bằng hệ thống

A 12,000 ft² project submits drawings but no system balancing report. Which missing requirement is most relevant?

Dự án 12.000 ft² nộp bản vẽ nhưng không có báo cáo cân bằng hệ thống. Yêu cầu thiếu nào liên quan nhất?

A. Air and hydronic systems must be balanced by accepted procedures, with reporting for the project.
VI: Hệ thống gió và hệ thống nước phải được cân bằng theo quy trình được chấp nhận và phải có báo cáo cho dự án.

B. Balancing applies only below 5000 ft².
VI: Cân bằng chỉ áp dụng ở phạm vi dưới 5000 ft².

C. Drawings replace all balancing.
VI: Bản vẽ thay thế toàn bộ việc cân bằng.

D. Only lighting needs a report.
VI: Chỉ có hệ thống chiếu sáng mới cần báo cáo.

# BLOOM 5 · EVALUATE / ĐÁNH GIÁ

Vì sao câu ở mức 5? Chọn phương án tốt nhất dựa trên nhiều tiêu chí và ngoại lệ.

## ASHRAE 55-2023 · 7 câu

Q250  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Method selection / Lựa chọn phương pháp

Which compliance approach is most defensible for a sealed, mechanically cooled office?

Cách chứng minh tuân thủ nào hợp lý nhất cho văn phòng kín, làm mát cơ khí?

A. Use the §5.3 standard PMV method with local discomfort and time-variation checks.
VI: Sử dụng phương pháp PMV tiêu chuẩn §5.3 với kiểm tra sự khó chịu cục bộ và kiểm tra biến đổi theo thời gian.

B. Use only the §5.4 adaptive method.
VI: Chỉ sử dụng phương pháp thích ứng §5.4.

C. Use outdoor temperature alone.
VI: Chỉ sử dụng nhiệt độ ngoài trời.

D. Use a ventilation-rate calculation instead of thermal comfort.
VI: Sử dụng tính toán lưu lượng thông gió thay vì tiện nghi nhiệt.

Q251  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Documentation quality / Chất lượng tài liệu

Which documentation package best supports a Standard 55 design claim?

Bộ hồ sơ nào hỗ trợ tốt nhất cho tuyên bố thiết kế đạt Standard 55?

A. A thermostat schedule only
VI: Chỉ có lịch trình của bộ điều nhiệt

B. Space-by-space occupants, met/clo, cooling and heating comfort conditions, operative temperature, solar method, controls, calculations, and compliance result
VI: Người sử dụng theo từng không gian; met/clo; điều kiện tiện nghi khi làm mát và sưởi; nhiệt độ tác dụng; phương pháp xét bức xạ mặt trời; điều khiển; tính toán; và kết quả tuân thủ

C. One whole-building average air temperature
VI: Nhiệt độ không khí trung bình của toàn bộ tòa nhà

D. Equipment catalogues without occupied-zone conditions
VI: Danh mục thiết bị không kèm điều kiện của vùng có người

Q252  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Personal comfort control / Kiểm soát tiện nghi cá nhân

For a cooling control measure, which documented performance most clearly meets §6.1.1?

Với biện pháp điều khiển làm mát, năng lực nào chứng minh rõ nhất là đạt §6.1.1?

A. It changes room lighting by 20% within one hour.
VI: Nó thay đổi ánh sáng trong phòng thêm 20% trong vòng một giờ.

B. It lowers CO2 by 50 ppm.
VI: Nó làm giảm lượng CO2 xuống 50 ppm.

C. It changes PMV by -0.5 within 15 minutes while met and clo remain constant.
VI: Nó thay đổi PMV -0,5 trong vòng 15 phút trong khi met và clo không đổi.

D. It changes PMV by -0.1 after two hours.
VI: Nó thay đổi PMV -0,1 sau hai giờ.

Q253  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Survey design / Thiết kế khảo sát

Which survey is most suitable for diagnosing thermal dissatisfaction?

Khảo sát nào phù hợp nhất để chẩn đoán bất mãn nhiệt?

A. A single yes/no question sent at random unoccupied hours
VI: Một câu hỏi có/không được gửi ngẫu nhiên vào những giờ rảnh rỗi

B. Only a request for thermostat set point
VI: Chỉ yêu cầu điểm đặt thermostat

C. A filter-maintenance checklist
VI: Danh sách kiểm tra bảo trì bộ lọc

D. A satisfaction scale plus diagnostic cause questions and representative timing
VI: Thang đo mức độ hài lòng cộng với các câu hỏi chẩn đoán nguyên nhân và thời gian đại diện

Q254  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Instrumentation / Thiết bị đo đạc

Which instrument plan is acceptable for air-speed evaluation?

Kế hoạch thiết bị nào chấp nhận được để đánh giá tốc độ gió?

A. Range 0.05-2 m/s, accuracy ±0.05 m/s, measured at required occupant heights
VI: Phạm vi 0,05-2 m/s, độ chính xác ±0,05 m/s, được đo ở độ cao yêu cầu của người sử dụng

B. Range 0-0.1 m/s, accuracy ±0.2 m/s, measured at the ceiling
VI: Dải đo 0-0,1 m/s, độ chính xác ±0,2 m/s, đo trên trần nhà

C. Any handheld meter with no calibration information
VI: Bất kỳ máy đo cầm tay nào không có thông tin hiệu chuẩn

D. A temperature-only BAS sensor
VI: Cảm biến BAS chỉ đo nhiệt độ

Q255  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Solar method / Phương pháp xét bức xạ mặt trời

Which design review decision is best for a west perimeter space with direct afternoon sun?

Quyết định rà soát nào tốt nhất cho không gian ven kính hướng Tây chịu nắng trực tiếp buổi chiều?

A. Set mean radiant temperature equal to air temperature without evidence.
VI: Đặt nhiệt độ bức xạ trung bình bằng nhiệt độ không khí mà không có bằng chứng.

B. Evaluate representative occupant solar exposure and document the selected §5.3.3 method.
VI: Đánh giá mức độ tiếp xúc với năng lượng mặt trời của người sử dụng đại diện và ghi lại phương pháp §5.3.3 đã chọn.

C. Ignore solar because the cooling load calculation includes glass.
VI: Bỏ qua năng lượng mặt trời vì tính toán tải làm mát đã bao gồm cả kính.

D. Use only the 06:00 outdoor temperature.
VI: Chỉ sử dụng nhiệt độ ngoài trời lúc 06:00.

Q256  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Design conditions / Điều kiện thiết kế

Which pair of design comfort conditions is the minimum defensible starting point for each space-occupant combination?

Cặp điều kiện tiện nghi thiết kế nào là điểm khởi đầu tối thiểu có cơ sở cho mỗi tổ hợp không gian-người đại diện?

A. Only the annual mean condition
VI: Chỉ tình trạng trung bình hàng năm

B. Only the peak cooling-load hour
VI: Chỉ giờ tải làm mát cao điểm

C. One cooling and one heating condition, chosen for challenging comfort scenarios
VI: Một điều kiện làm mát và một điều kiện sưởi, được chọn để đại diện các kịch bản tiện nghi bất lợi

D. Any two consecutive unoccupied hours
VI: Bất kỳ hai giờ trống liên tiếp nào

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied · 7 câu

Q257  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Filter selection / Lựa chọn bộ lọc

Which selection decision is best supported by a complete 52.2 report?

Quyết định chọn lọc nào được hỗ trợ tốt nhất bởi báo cáo 52.2 đầy đủ?

A. Choose the highest MERV without checking airflow.
VI: Chọn MERV cao nhất mà không cần kiểm tra lưu lượng gió.

B. Compare MERV/PSE by size, clean and final resistance, loading behavior, DHC, and system fan capability.
VI: So sánh MERV/PSE theo kích thước hạt, trở lực sạch và trở lực cuối, đặc tính khi nạp bụi, DHC và khả năng của quạt hệ thống.

C. Choose the lowest initial resistance without checking particle efficiency.
VI: Chọn trở lực ban đầu thấp nhất mà không cần kiểm tra hiệu suất hạt.

D. Treat all filters with the same face size as equivalent.
VI: Coi tất cả các bộ lọc có cùng kích thước mặt là tương đương.

Q258  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Report completeness / Báo cáo đầy đủ

Which report is most defensible?

Báo cáo nào có cơ sở nhất?

A. A one-line MERV number with no airflow
VI: Số MERV một dòng không có lưu lượng gió

B. Only a photograph of the filter
VI: Chỉ có ảnh bộ lọc

C. One including laboratory/device data, conditions, ΔP-Q curve, six PSE states, composite minima, E1/E2/E3, PM52.2, MERV, release rate, arrestance where applicable, and DHC
VI: Báo cáo gồm dữ liệu phòng thí nghiệm/thiết bị, điều kiện thử, đường cong ΔP-Q, sáu trạng thái PSE, các giá trị tổng hợp tối thiểu, E1/E2/E3, PM52.2, MERV, tốc độ phát thải, độ giữ bụi khi áp dụng và DHC

D. Only clean-filter pressure drop
VI: Chỉ giảm áp suất bộ lọc sạch

Q259  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Rig acceptance / Nghiệm thu giàn thử

Which evidence most strongly supports accepting a test rig for use?

Bằng chứng nào hỗ trợ mạnh nhất việc chấp nhận hệ thống thử?

A. The blower can reach design airflow.
VI: Máy thổi có thể đạt được lưu lượng gió thiết kế.

B. The duct looks clean.
VI: Ống dẫn có vẻ sạch sẽ.

C. One filter produced an expected MERV.
VI: Một bộ lọc tạo ra MERV dự kiến.

D. All qualification criteria for velocity/aerosol uniformity, mixing, timing, OPC limits, near-100% test, correlation, leakage, and reference checks are satisfied.
VI: Đạt mọi tiêu chí thẩm định về độ đồng đều vận tốc/khí dung, hòa trộn, thời gian, giới hạn OPC, phép thử gần 100%, tương quan, rò rỉ và kiểm tra bộ lọc tham chiếu.

Q260  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Reference-filter drift / Độ lệch bộ lọc tham chiếu

Both primary and secondary reference filters shift by more than five percentage points in a channel. What is the best response?

Cả lọc chuẩn chính và phụ cùng lệch hơn 5 điểm phần trăm ở một kênh. Xử lý nào tốt nhất?

A. Recalibrate the particle counter or perform system maintenance before continuing.
VI: Hiệu chỉnh lại bộ đếm hạt hoặc thực hiện bảo trì hệ thống trước khi tiếp tục.

B. Average the two shifted values and proceed.
VI: Tính trung bình hai giá trị đã dịch chuyển và tiếp tục.

C. Relabel all future filters by five MERV levels.
VI: Dán nhãn lại tất cả các bộ lọc trong tương lai theo năm cấp độ MERV.

D. Increase final resistance only.
VI: Chỉ tăng trở lực cuối.

Q261  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Termination criterion / Tiêu chí chấm dứt

No manufacturer final resistance is given. During loading, resistance is 300 Pa but arrestance falls below 85% of its peak. What should the laboratory do?

Không có sức cản cuối do nhà sản xuất chỉ định. Khi nạp, sức cản đạt 300 Pa nhưng arrestance giảm dưới 85% đỉnh. Phòng thử nên làm gì?

A. Continue until exactly 350 Pa regardless.
VI: Tiếp tục cho đến chính xác 350 Pa bất kể.

B. Terminate because the arrestance criterion occurs before the 350 Pa default.
VI: Kết thúc thử vì tiêu chí độ giữ bụi đạt trước mức mặc định 350 Pa.

C. Stop only at 700 Pa.
VI: Chỉ dừng ở 700 Pa.

D. Ignore arrestance for every filter.
VI: Bỏ qua độ giữ bụi đối với mọi bộ lọc.

Q262  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Metric interpretation / Giải thích số liệu

Which statement is the safest interpretation of PM2.5 52.2?

Diễn giải nào an toàn nhất về PM2.5 52.2?

A. It proves indoor PM2.5 concentration will meet every health limit.
VI: Chứng tỏ nồng độ PM2.5 trong nhà sẽ đáp ứng mọi giới hạn sức khỏe.

B. It is identical to EPA gravimetric PM2.5.
VI: Nó giống hệt với PM2.5 đo trọng lượng của EPA.

C. It is a calculated filter-efficiency approximation over specified optical size channels, not a regulatory ambient-PM equivalence.
VI: Đây là đại lượng xấp xỉ hiệu suất lọc được tính trên các kênh kích thước quang quy định, không phải giá trị tương đương PM môi trường theo quy định.

D. It is another name for MERV.
VI: Đây là tên gọi khác của MERV.

Q263  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Series filters / Các bộ lọc mắc nối tiếp

When evaluating two filters installed in series, which source in the supplied document is most relevant?

Khi đánh giá hai bộ lọc mắc nối tiếp, phần nào trong tài liệu đã cung cấp phù hợp nhất?

A. Normative Appendix B of Standard 55
VI: Phụ lục quy định B của Tiêu chuẩn 55

B. Section 6.5.1 of Standard 90.1
VI: Mục 6.5.1 của Tiêu chuẩn 90.1

C. Table 6.2.2.1 of Standard 62.1
VI: Bảng 6.2.2.1 của Tiêu chuẩn 62.1

D. Informative Appendix K
VI: Phụ lục K mang tính tham khảo

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p · 4 câu

Q264  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Control sequence / Trình tự điều khiển

Which occupied-standby sequence is most defensible?

Trình tự điều khiển occupied-standby nào có cơ sở nhất?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. Verify the row has H; confirm scheduled occupied plus zero sensed population; reduce to zero; restore Vbz immediately on presence; alarm sensor/control faults.
VI: Xác minh hàng có ký hiệu H; xác nhận vùng được xếp lịch có người nhưng cảm biến không phát hiện người; giảm về 0; khôi phục Vbz ngay khi có người; cảnh báo lỗi cảm biến/điều khiển.

B. Reduce every scheduled zone to zero when CO2 is low.
VI: Giảm mọi vùng đã lên lịch xuống 0 khi lượng CO2 ở mức thấp.

C. Keep zero flow for a fixed hour after a person returns.
VI: Giữ lưu lượng bằng 0 trong một giờ cố định sau khi có người quay lại.

D. Ignore occupancy category and schedule.
VI: Bỏ qua nhóm sử dụng và lịch vận hành.

Q265  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Evidence / Bằng chứng

Which commissioning evidence best demonstrates compliance?

Bằng chứng commissioning nào chứng minh tuân thủ tốt nhất?

A. A product brochure for the occupancy sensor only
VI: Chỉ có tài liệu giới thiệu sản phẩm của cảm biến hiện diện

B. Trend of schedule, sensor state, standby flag, Vbz command/measurement, and timed restoration tests
VI: Dữ liệu trend của lịch vận hành, trạng thái cảm biến, cờ standby, lệnh/giá trị đo Vbz và các thử nghiệm khôi phục có định thời

C. One CO2 reading in an empty room
VI: Một lần đo CO2 trong phòng trống

D. A room-area calculation without functional testing
VI: Tính toán diện tích phòng mà không cần kiểm tra chức năng

Q266  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Unlisted occupancy / Loại hình sử dụng không được liệt kê

For an unlisted occupancy, what is the best table-selection approach?

Với loại hình sử dụng chưa liệt kê, cách chọn dòng bảng nào tốt nhất?

A. Always use office space.
VI: Luôn sử dụng không gian văn phòng.

B. Always assign Note H.
VI: Luôn gán Note H.

C. Use the listed category most similar in occupant density, activities, and building construction.
VI: Sử dụng danh mục được liệt kê giống nhất về mật độ người sử dụng, hoạt động và công trình xây dựng.

D. Use the row with the lowest airflow.
VI: Sử dụng hàng có lưu lượng gió thấp nhất.

Q267  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Risk decision / Quyết định rủi ro

For a critical laboratory not marked H, what is the best design decision during temporary vacancy within scheduled hours?

Với phòng thí nghiệm quan trọng không có H, quyết định tốt nhất khi tạm trống trong giờ lịch là gì?

A. Reduce to zero based only on motion detection.
VI: Giảm về 0 chỉ dựa trên phát hiện chuyển động.

B. Treat the laboratory as an office.
VI: Hãy coi phòng thí nghiệm như một văn phòng.

C. Disable all exhaust and pressure control.
VI: Tắt tất cả điều khiển gió thải và áp suất.

D. Do not use Addendum p's zero-ventilation exception; maintain applicable ventilation requirements.
VI: Không sử dụng ngoại lệ không thông gió của Phụ lục p; duy trì các yêu cầu thông gió hiện hành.

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC · 17 câu

Q268  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Path selection / Lựa chọn đường dẫn

Which compliance strategy is most defensible for a 20,000 ft², two-story building whose every HVAC system is a qualifying single-zone system?

Chiến lược tuân thủ nào hợp lý nhất cho công trình hai tầng 20.000 ft², mọi hệ HVAC đều là hệ một vùng đạt tiêu chí?

Hình 90-A · Các đường tuân thủ HVAC của Standard 90.1.

A. Apply the simplified path only to selected zones and ignore the rest.
VI: Chỉ áp dụng đường dẫn đơn giản cho các vùng đã chọn và bỏ qua phần còn lại.

B. Use Appendix L without checking allowable systems.
VI: Sử dụng Phụ lục L mà không kiểm tra các hệ thống được phép.

C. Evaluate and document the Section 6.3 simplified path for the whole building.
VI: Đánh giá và ghi lại đường dẫn đơn giản Mục 6.3 cho toàn bộ tòa nhà.

D. Claim exemption from Sections 6.7 and 6.8.
VI: Tuyên bố được miễn các yêu cầu của Sections 6.7 và 6.8.

Q269  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer alternatives / Giải pháp thay thế economizer

A designer proposes higher compressor efficiency instead of a required economizer. What is the best review decision?

Thiết kế đề xuất tăng hiệu suất máy nén thay cho economizer bắt buộc. Quyết định thẩm tra tốt nhất là gì?

A. Accept any 1% efficiency increase.
VI: Chấp nhận bất kỳ mức tăng hiệu suất 1% nào.

B. Reject because no economizer exception exists.
VI: Từ chối vì không tồn tại ngoại lệ của economizer.

C. Accept based only on manufacturer marketing data.
VI: Chỉ chấp nhận dựa trên dữ liệu tiếp thị của nhà sản xuất.

D. Accept only if the applicable climate, equipment category, capacity, and Table 6.5.1-2 improvement are all demonstrated.
VI: Chỉ chấp nhận khi chứng minh đầy đủ vùng khí hậu áp dụng, loại thiết bị, công suất và mức cải thiện theo Bảng 6.5.1-2.

Q270  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

Which control package best satisfies automatic shutdown for a typical nonresidential system?

Gói điều khiển nào đáp ứng tốt nhất yêu cầu tắt tự động cho hệ không gian không ở điển hình?

A. Seven day types, ≥10-hour memory, and a manual override limited to two hours
VI: Bảy loại ngày; bộ nhớ ≥10 giờ; và override thủ công giới hạn trong hai giờ

B. One weekday schedule with unlimited override
VI: Lịch trình một ngày trong tuần với khả năng ghi đè không giới hạn

C. Manual disconnect only
VI: Chỉ ngắt kết nối thủ công

D. A thermostat with no time function
VI: Bộ điều nhiệt không có chức năng hẹn giờ

Q271  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Which guest-room control proposal is strongest for a 120-room hotel?

Đề xuất điều khiển phòng khách nào tốt nhất cho khách sạn 120 phòng?

A. A master thermostat at reception only
VI: Chỉ có bộ điều nhiệt chính ở quầy lễ tân

B. Occupancy plus rental-status logic, staged set-point reset, and ventilation shutoff within required times
VI: Logic hiện diện kết hợp trạng thái thuê phòng; reset điểm đặt theo cấp; và ngắt thông gió trong các thời hạn yêu cầu

C. Occupied set points maintained in every room continuously
VI: Điểm đặt sử dụng được duy trì liên tục ở mỗi phòng

D. Window switches without occupancy or rental status
VI: Công tắc cửa sổ không có trạng thái trống hoặc cho thuê

Q272  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Which economizer commissioning test set gives the best evidence of FDD compliance?

Bộ thử commissioning economizer nào cung cấp bằng chứng FDD tốt nhất?

Hình 90-B · Logic economizer tích hợp và FDD.

A. Check only that the compressor starts.
VI: Chỉ kiểm tra xem máy nén có khởi động hay không.

B. Read the outdoor sensor once.
VI: Đọc cảm biến ngoài trời một lần.

C. Force each mode, verify all sensor displays and statuses, then simulate each listed fault and confirm reporting.
VI: Buộc từng chế độ, xác minh tất cả hiển thị và trạng thái cảm biến, sau đó mô phỏng từng lỗi được liệt kê và xác nhận báo cáo.

D. Open the damper manually without observing alarms.
VI: Mở van gió bằng tay mà không cần quan sát cảnh báo.

Q273  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Which duct-leakage test plan is most defensible for a system with extensive outdoor and >3 in. w.g. ductwork?

Kế hoạch thử rò nào hợp lý nhất cho hệ có nhiều ống ngoài trời và ống >3 in. w.g.?

A. Test one diffuser at room pressure.
VI: Kiểm tra một bộ khuếch tán ở áp suất phòng.

B. Waive testing because Seal Class A is specified.
VI: Miễn thử nghiệm vì đã quy định Cấp làm kín A.

C. Test only low-pressure return flex ducts.
VI: Chỉ kiểm tra các ống dẫn hồi lưu áp suất thấp.

D. Test at least the required installed-area sample of targeted ducts at design pressure and document Lmax compliance.
VI: Thử tối thiểu tỷ lệ mẫu bắt buộc theo diện tích ống mục tiêu đã lắp đặt, tại áp suất thiết kế, và lập hồ sơ tuân thủ Lmax.

Q274  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Fan selection / Lựa chọn quạt

A 10,000 cfm CV system has no pressure adjustments. Which motor selection is best under Option 1?

Hệ CV 10.000 cfm không có hiệu chỉnh áp. Chọn motor nào tốt nhất theo Option 1?

A. The smallest available motor that meets duty without exceeding the 11 hp fan-system allowance and sizing limits
VI: Động cơ nhỏ nhất sẵn có đáp ứng tải yêu cầu mà không vượt khoản cho phép 11 hp của hệ thống quạt và các giới hạn chọn cỡ

B. A 20 hp motor for future flexibility
VI: Động cơ 20 hp để dự phòng linh hoạt trong tương lai

C. Any motor because only bhp matters
VI: Bất kỳ động cơ nào vì chỉ bhp là quan trọng

D. A 15 hp motor because the VAV coefficient applies
VI: Động cơ 15 hp vì áp dụng hệ số VAV

Q275  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  VAV controls / Điều khiển VAV

Which VAV static-pressure sequence is most energy efficient while compliant?

Sequence áp tĩnh VAV nào tiết kiệm nhất mà vẫn tuân thủ?

A. Hold design static pressure continuously.
VI: Giữ áp suất tĩnh thiết kế liên tục.

B. Reset downward using zone demand until one valid critical damper is nearly open; alarm and exclude rogue zones.
VI: Reset giảm theo nhu cầu vùng cho đến khi một van gió tới hạn hợp lệ gần mở hoàn toàn; cảnh báo và loại các vùng có tín hiệu bất thường.

C. Reset upward whenever any damper moves.
VI: Đặt lại lên trên bất cứ khi nào có bất kỳ van gió nào di chuyển.

D. Ignore terminal feedback and throttle at the fan discharge.
VI: Bỏ qua phản hồi đầu cuối và điều tiết khi xả quạt.

Q276  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Ventilation design / Thiết kế thông gió

Required minimum outdoor air is 2000 cfm, but the design provides a fixed 3000 cfm. Which revision is best?

Gió ngoài tối thiểu yêu cầu 2.000 cfm nhưng thiết kế cố định 3.000 cfm. Sửa đổi nào tốt nhất?

A. Leave it fixed because 150% is always allowed.
VI: Hãy để nó cố định vì luôn cho phép 150%.

B. Reduce exhaust to zero.
VI: Giảm gió thải về 0.

C. Add dampers and controls allowing a single set-point adjustment down to the required minimum, or provide qualifying energy recovery.
VI: Thêm van gió và bộ điều khiển cho phép điều chỉnh một điểm đặt duy nhất xuống mức tối thiểu cần thiết hoặc cung cấp khả năng thu hồi năng lượng đủ tiêu chuẩn.

D. Disable outdoor-air measurement.
VI: Tắt đo gió ngoài.

Q277  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

Which sensor/control combination best supports occupied-standby airflow shutoff?

Tổ hợp cảm biến/điều khiển nào hỗ trợ tốt nhất việc tắt gió occupied-standby?

A. CO2 alone used to infer zero population in every room
VI: Chỉ dùng CO2 để suy ra không có người trong mọi phòng

B. A manual fan switch with no status
VI: Công tắc quạt thủ công không có trạng thái

C. A central timer that ignores room state
VI: Bộ hẹn giờ trung tâm bỏ qua trạng thái phòng

D. Room occupancy detection, eligible 62.1 category logic, zone damper control, and coordinated set-point reset
VI: Phát hiện có người trong phòng, logic nhóm sử dụng đủ điều kiện theo 62.1, điều khiển van gió vùng và reset điểm đặt phối hợp

Q278  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic controls / Điều khiển hệ thủy lực

Which sequence is best for a variable-flow chilled-water distribution system with many two-way valves?

Sequence nào tốt nhất cho hệ phân phối nước lạnh biến lưu có nhiều valve hai ngả?

Hình 90-C · Điều khiển hệ thủy lực biến lưu.

A. Vary pump speed, sense near the critical coil, reset differential pressure until one valid valve is nearly open, and respect equipment minimum flow.
VI: Điều chỉnh tốc độ bơm; đo gần dàn coil tới hạn; reset chênh áp đến khi một van hợp lệ gần mở hoàn toàn; đồng thời bảo đảm lưu lượng tối thiểu của thiết bị.

B. Hold full design flow and throttle every valve.
VI: Giữ nguyên lưu lượng thiết kế và điều tiết mọi van.

C. Use three-way bypass valves at all coils.
VI: Sử dụng van bypass ba chiều ở tất cả các dàn coil.

D. Stage pumps only by a fixed daily schedule.
VI: Chỉ bơm giai đoạn theo lịch trình cố định hàng ngày.

Q279  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Coil selection / Lựa chọn dàn coil

Two coils meet load: Coil X gives 16°F water ΔT with 0.60 in. w.g. air drop; Coil Y gives 10°F ΔT with 0.75 in. w.g. at the specified rating point. Which review is best?

Hai coil cùng đủ tải: X cho ΔT nước 16°F với tổn thất gió 0,60 in. w.g.; Y cho ΔT 10°F với 0,75 in. w.g. tại điểm rating. Đánh giá nào tốt nhất?

A. Always select Y because lower water ΔT is better.
VI: Luôn chọn Y vì mực nước thấp hơn ΔT sẽ tốt hơn.

B. Prefer X for direct compliance; evaluate Y only through the stated high-air-pressure-drop exception and total fan-energy penalty.
VI: Ưu tiên X để tuân thủ trực tiếp; chỉ đánh giá Y theo ngoại lệ sụt áp gió cao đã nêu và phải xét tổng tổn thất năng lượng quạt.

C. Both automatically comply.
VI: Cả hai đều tự động tuân thủ.

D. Reject X because ΔT exceeds 15°F.
VI: Loại bỏ X vì ΔT vượt quá 15°F.

Q280  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Boiler plant / Trạm nồi hơi

Which boiler-plant proposal best supports the high-capacity gas-boiler requirements?

Đề xuất plant boiler nào hỗ trợ tốt nhất yêu cầu cho hệ boiler khí công suất lớn?

A. One oversized noncondensing boiler with constant 160°F return
VI: Một nồi hơi không ngưng tụ cỡ lớn có nhiệt độ hồi lưu không đổi 160°F

B. Unlimited three-way bypass with no efficiency calculation
VI: Đường vòng ba chiều không giới hạn mà không cần tính toán hiệu suất

C. Input-weighted Et ≥90%, low-return-temperature heat exchangers, limited direct bypass, and staged/modulating turndown
VI: Et bình quân theo đầu vào ≥90%; bộ trao đổi nhiệt có nhiệt độ nước hồi thấp; giới hạn bypass trực tiếp; và dải giảm tải theo cấp/điều biến

D. Boiler efficiency evaluated only at the smallest unit
VI: Hiệu suất nồi hơi chỉ được đánh giá ở thiết bị nhỏ nhất

Q281  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Heat rejection / Thải nhiệt

For an unducted 1100 gpm open-circuit tower, which fan choice is easiest to justify?

Với tháp hở 1.100 gpm không nối ống, lựa chọn quạt nào dễ chứng minh nhất?

A. Any centrifugal fan regardless of efficiency
VI: Bất kỳ quạt ly tâm nào bất kể hiệu suất

B. A constant-speed fan with no rating
VI: Quạt có tốc độ không đổi không có định mức

C. A fan selected only by sound level
VI: Quạt chỉ được chọn theo mức âm

D. An axial-fan tower meeting Table 6.8.1-7 efficiency, or a centrifugal unit proven to meet that same axial benchmark
VI: Tháp giải nhiệt quạt hướng trục đạt hiệu suất Bảng 6.8.1-7, hoặc thiết bị ly tâm được chứng minh đạt cùng chuẩn của quạt hướng trục

Q282  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Which ERV submittal best demonstrates compliant economizer interaction?

Hồ sơ ERV nào chứng minh tốt nhất sự phối hợp với economizer?

Hình 90-D · Thu hồi năng lượng gió thải có bypass.

A. Certified recovery ratio plus bypass/control limiting unwanted exchanger flow, ≤0.4 in. w.g. drop per airstream, and an operating sequence
VI: Tỷ số thu hồi được chứng nhận; bypass/điều khiển để hạn chế dòng không mong muốn qua bộ trao đổi; sụt áp ≤0,4 in. w.g. trên mỗi dòng khí; và một trình tự vận hành

B. Sensible effectiveness at one condition only
VI: Hiệu quả hiện chỉ ở một điều kiện

C. A wheel with no bypass and unknown pressure drop
VI: Bánh xe không có đường vòng và độ sụt áp không xác định

D. Fan horsepower without recovery data
VI: Mã lực quạt không có dữ liệu thu hồi

Q283  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  TSPR modeling / Mô hình TSPR

Which modeling practice gives the most credible TSPR compliance comparison?

Thực hành mô phỏng nào cho so sánh TSPR đáng tin cậy nhất?

A. Use different weather files to favor the proposed design.
VI: Sử dụng các tệp thời tiết khác nhau để hỗ trợ thiết kế được đề xuất.

B. Use consistent loads and schedules, model proposed systems accurately, build the prescribed reference systems, and document MPF weighting.
VI: Sử dụng tải và lịch trình nhất quán, lập mô hình chính xác cho các hệ thống được đề xuất, xây dựng hệ thống tham chiếu theo quy định và ghi lại trọng số MPF.

C. Omit fan and pump inputs from the proposed model.
VI: Bỏ qua đầu vào quạt và bơm khỏi mô hình đề xuất.

D. Compare annual energy bills without a reference model.
VI: So sánh hóa đơn năng lượng hàng năm mà không cần mô hình tham chiếu.

Q284  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Verification / Xác minh

Which closeout package provides the strongest evidence of Section 6 compliance?

Gói closeout nào cung cấp bằng chứng mạnh nhất cho tuân thủ Mục 6?

A. Equipment brochures only
VI: Chỉ có tài liệu giới thiệu về thiết bị

B. A design narrative without field results
VI: Thuyết minh thiết kế không có kết quả hiện trường

C. Record documents, O&M manuals, balancing reports, control sequences, test results, and commissioning records delivered on time
VI: Tài liệu hoàn công, sổ tay O&M, báo cáo cân bằng, trình tự điều khiển, kết quả thử nghiệm và hồ sơ commissioning được bàn giao đúng hạn

D. A verbal statement from the installer
VI: Lời tuyên bố từ người lắp đặt

# BLOOM 6 · CREATE / SÁNG TẠO

Vì sao câu ở mức 6? Tổng hợp nhiều điều khoản thành sequence, kế hoạch hoặc thiết kế hoàn chỉnh.

## ASHRAE 55-2023 · 3 câu

Q285  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Measurement program / Chương trình đo

Which proposed field-study design best synthesizes Standard 55 requirements?

Phương án nghiên cứu hiện trường nào tổng hợp tốt nhất yêu cầu Standard 55?

Hình 55-D · Cao độ đo cho người ngồi và đứng.

A. Representative and extreme locations; required seated/standing heights; ≥2 h periods; ≤5 min temperature/RH and ≤3 min air-speed intervals; met/clo observations; concurrent surveys
VI: Các vị trí đại diện và vị trí cực trị; các cao độ bắt buộc cho tư thế ngồi/đứng; thời đoạn ≥2 h; khoảng ghi nhiệt độ/RH ≤5 min và vận tốc không khí ≤3 min; quan sát met/clo; khảo sát đồng thời

B. One ceiling sensor logged hourly for 20 minutes
VI: Một cảm biến trần được ghi lại mỗi giờ trong 20 phút

C. Outdoor temperature only plus an equipment nameplate review
VI: Chỉ nhiệt độ ngoài trời cộng với đánh giá bảng tên thiết bị

D. A survey with no physical measurements, timing, or response-rate control
VI: Một cuộc khảo sát không có phép đo vật lý, thời gian hoặc kiểm soát tốc độ phản hồi

Q286  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Adaptive strategy / Chiến lược thích ứng

Which concept design best preserves eligibility for the adaptive method while extending warm-condition comfort?

Thiết kế khái niệm nào vừa giữ điều kiện áp dụng mô hình thích nghi vừa mở rộng tiện nghi khi nóng?

Hình 55-C · Miền nhiệt độ của Adaptive Method.

A. Sealed windows with continuous compressor cooling and fixed clothing
VI: Cửa sổ kín với hệ thống làm mát máy nén liên tục và cố định quần áo

B. Operable windows, no operating mechanical heating/cooling during compliance periods, adaptable clothing, eligible met range, and occupant-controlled air movement using Table 5-12
VI: Cửa sổ mở được; không vận hành sưởi/làm mát cơ khí trong các thời đoạn đánh giá; quần áo có thể thích nghi; dải met đủ điều kiện; và chuyển động không khí do người sử dụng điều khiển theo Bảng 5-12

C. High-speed air jets without occupant control in any outdoor climate
VI: Các tia khí vận tốc cao không do người sử dụng điều khiển, trong mọi điều kiện khí hậu ngoài trời

D. Mechanical cooling combined with an assumed 90% adaptive contour
VI: Làm mát cơ học kết hợp với đường viền thích ứng giả định 90%

Q287  ·  ASHRAE 55-2023  ·  Compliance dossier / Hồ sơ tuân thủ

Which structure is the strongest design-compliance dossier for a complex mixed-use floor?

Cấu trúc hồ sơ nào mạnh nhất để chứng minh tiện nghi cho tầng hỗn hợp phức tạp?

A. A list of HVAC equipment capacities only
VI: Chỉ danh sách công suất thiết bị HVAC

B. A single building-average PMV with no occupant definitions
VI: Một PMV trung bình của một tòa nhà không có định nghĩa về người sử dụng

C. Space types → representative occupants → cooling/heating/solar scenarios → §5.3 or §5.4 method → calculations and local limits → control level → pass/fail matrix
VI: Các loại không gian → người sử dụng đại diện → kịch bản làm mát/sưởi ấm/năng lượng mặt trời → phương pháp §5.3 hoặc §5.4 → tính toán và giới hạn cục bộ → mức kiểm soát → ma trận đạt/không đạt

D. An architectural plan with no environmental inputs
VI: Một phương án kiến trúc không có đầu vào về môi trường

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied · 4 câu

Q288  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Test plan / Kế hoạch kiểm tra

Which proposed test plan best synthesizes the base Standard 52.2 workflow?

Kế hoạch thử nào tổng hợp đúng nhất quy trình cơ sở của Standard 52.2?

Hình 52-B · Sơ đồ nguyên lý giàn thử ASHRAE 52.2.

A. Assign MERV from media color → measure room CO2 → publish
VI: Gán MERV theo màu vật liệu lọc → đo CO2 trong phòng → công bố

B. Qualify rig → select market sample → set face velocity/airflow → clean ΔP-Q → clean PSE → incremental dust loading with PSE states → composite minima → MERV/report
VI: Thẩm định giàn thử → chọn mẫu thương mại → đặt vận tốc bề mặt/lưu lượng gió → đường ΔP-Q sạch → PSE sạch → nạp bụi tăng dần kèm các trạng thái PSE → giá trị tổng hợp tối thiểu → MERV/báo cáo

C. Load dust once → record final weight only
VI: Nạp bụi một lần → chỉ ghi lại trọng lượng cuối cùng

D. Measure pressure drop at one airflow → infer all particle efficiencies
VI: Đo sụt áp tại một lưu lượng gió → suy ra tất cả hiệu suất của hạt

Q289  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Reporting architecture / Kiến trúc báo cáo

Which data architecture would best support an auditable digital 52.2 report?

Kiến trúc dữ liệu nào phù hợp nhất cho báo cáo số 52.2 có thể kiểm toán?

A. Store only the final MERV text string
VI: Chỉ lưu trữ chuỗi văn bản MERV cuối cùng

B. Store only photos of the test rig
VI: Chỉ lưu trữ ảnh của giàn thử

C. Metadata and calibration → raw U/D/background counts by channel/state → corrections and uncertainty → PSE curves → E/PM composites → MERV and ΔP/DHC outputs
VI: Siêu dữ liệu và hiệu chuẩn → số đếm thô phía trước/phía sau/nền theo kênh và trạng thái → hiệu chỉnh và độ không đảm bảo → đường cong PSE → giá trị tổng hợp E/PM → đầu ra MERV và ΔP/DHC

D. Store only final resistance
VI: Chỉ lưu trữ trở lực cuối

Q290  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Diagnostic workflow / Quy trình chẩn đoán

A laboratory sees unstable E1 and rising background counts. Which diagnostic sequence is best?

Phòng thử thấy E1 không ổn định và số đếm nền tăng. Trình tự chẩn đoán nào tốt nhất?

A. Increase aerosol concentration immediately without limit.
VI: Tăng nồng độ khí dung ngay lập tức không giới hạn.

B. Replace the test filter and keep all prior data.
VI: Thay bộ lọc kiểm tra và giữ lại tất cả dữ liệu trước đó.

C. Change the reported MERV manually.
VI: Thay đổi MERV được báo cáo theo cách thủ công.

D. Pause testing; check OPC zero/concentration limit and flow, sampling-line contamination/purge, aerosol stability, correlation, then rerun qualification checks.
VI: Tạm dừng thử nghiệm; kiểm tra điểm zero/giới hạn nồng độ và lưu lượng của OPC, nhiễm bẩn/thổi rửa đường lấy mẫu, độ ổn định khí dung và tương quan; sau đó chạy lại các kiểm tra thẩm định.

Q291  ·  ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied  ·  Selection matrix / Ma trận lựa chọn

Which procurement matrix best converts 52.2 results into an HVAC design decision?

Ma trận mua sắm nào chuyển kết quả 52.2 thành quyết định thiết kế HVAC tốt nhất?

A. Target contaminant sizes | minimum MERV/E1-E3 | allowable clean/final ΔP | airflow | DHC/service interval | fan-energy check | leakage/installation quality
VI: Kích thước chất ô nhiễm mục tiêu | MERV/E1-E3 tối thiểu | ΔP sạch/cuối cho phép | lưu lượng gió | DHC/chu kỳ bảo trì | kiểm tra năng lượng quạt | chất lượng làm kín/lắp đặt

B. Filter color | packaging style | list price only
VI: Màu bộ lọc | phong cách đóng gói | chỉ có giá niêm yết

C. MERV only | no system information
VI: chỉ MERV | không có thông tin hệ thống

D. Nominal size only | no performance data
VI: Chỉ kích thước danh nghĩa | không có dữ liệu hiệu suất

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p · 3 câu

Q292  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  State machine / Logic trạng thái

Which state-machine design best implements Addendum p?

Thiết kế máy trạng thái nào triển khai Addendum p tốt nhất?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. CO2 alone selects all states and zero flow.
VI: Riêng CO2 sẽ chọn tất cả các trạng thái và không có lưu lượng.

B. Schedule selects occupied/unoccupied; within occupied, presence selects occupied vs standby; zero Vbz is enabled only for H rows in standby; any presence forces occupied Vbz.
VI: Lịch vận hành chọn trạng thái occupied/unoccupied; trong thời gian occupied, tín hiệu hiện diện chọn occupied hay standby; Vbz bằng 0 chỉ được phép cho hàng có H ở standby; khi phát hiện bất kỳ người nào phải khôi phục Vbz của trạng thái occupied.

C. A manual switch permanently selects standby.
VI: Công tắc thủ công sẽ chọn chế độ chờ vĩnh viễn.

D. Every zone starts at zero and restores only at the next schedule.
VI: Mọi vùng đều bắt đầu từ 0 và chỉ khôi phục ở lịch trình tiếp theo.

Q293  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Points list / Danh sách điểm dữ liệu

Which controls points list best supports implementation and testing?

Danh sách điểm điều khiển nào hỗ trợ tốt nhất cho triển khai và thử nghiệm?

A. Room name and thermostat set point only
VI: Chỉ tên phòng và điểm đặt thermostat

B. CO2 value only
VI: Chỉ giá trị CO2

C. Occupancy schedule, validated sensor status, H eligibility flag, zone mode, Vbz set point, airflow feedback, damper command, fault/alarm, restoration timer
VI: Lịch có người; trạng thái cảm biến đã xác thực; cờ đủ điều kiện H; chế độ vùng; điểm đặt Vbz; phản hồi lưu lượng gió; lệnh van gió; lỗi/cảnh báo; bộ định thời khôi phục

D. Filter pressure drop and chiller kW only
VI: Chỉ giảm áp suất bộ lọc và kW máy làm lạnh

Q294  ·  ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p  ·  Zone design / Thiết kế vùng

Which zoning strategy best enables compliant occupied-standby control in a mixed-use floor?

Chiến lược phân vùng nào hỗ trợ occupied-standby tuân thủ tốt nhất trên tầng hỗn hợp?

A. Put all rooms on one damper and drive it to zero whenever any room is empty.
VI: Đặt tất cả các phòng trên một van gió và đưa nó về 0 bất cứ khi nào có phòng trống.

B. Group zones only by thermostat set point.
VI: Chỉ nhóm các vùng theo điểm đặt thermostat.

C. Remove occupancy sensors from eligible rooms.
VI: Loại bỏ cảm biến hiện diện khỏi các phòng đủ điều kiện.

D. Separate H-eligible rooms from non-H or critical spaces so each airflow path can follow its own permitted minimum.
VI: Tách các phòng đủ điều kiện H khỏi không gian không có H hoặc không gian quan trọng để mỗi nhánh gió có thể duy trì mức tối thiểu được phép riêng.

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC · 10 câu

Q295  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Compliance plan / Kế hoạch tuân thủ

Which outline is the best complete compliance plan for a small qualifying building?

Đề cương nào là kế hoạch tuân thủ đầy đủ nhất cho công trình nhỏ đủ điều kiện?

Hình 90-A · Các đường tuân thủ HVAC của Standard 90.1.

A. Confirm whole-building §6.3 eligibility, map every §6.3.2 criterion, verify §6.8 efficiencies, specify controls/insulation/balancing, and assemble §6.7 submittals.
VI: Xác nhận toàn bộ tòa nhà đủ điều kiện theo §6.3; đối chiếu từng tiêu chí §6.3.2; xác minh hiệu suất theo §6.8; quy định điều khiển/cách nhiệt/cân bằng; và hoàn thiện hồ sơ trình duyệt §6.7.

B. State 'simplified path' on the cover and omit equipment schedules.
VI: Ghi 'đường dẫn đơn giản' trên vỏ và bỏ qua lịch trình thiết bị.

C. Check only floor area and building height.
VI: Chỉ kiểm tra diện tích sàn và chiều cao tòa nhà.

D. Use one compliant zone as evidence for the whole building.
VI: Sử dụng một vùng tuân thủ làm bằng chứng cho toàn bộ tòa nhà.

Q296  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  AHU sequence / Trình tự AHU

Which sequence best integrates an air economizer, DX cooling, and FDD?

Sequence nào tích hợp tốt nhất air economizer, DX cooling và FDD?

Hình 90-B · Logic economizer tích hợp và FDD.

A. Run the compressor first and lock the outdoor damper at minimum.
VI: Chạy máy nén trước và khóa van gió ngoài trời ở mức tối thiểu.

B. Validate sensors; enable free cooling below the high limit; modulate to meet SAT; add compressor only as needed; manage relief; expose statuses; alarm listed faults.
VI: Xác thực cảm biến; cho phép làm mát tự do dưới giới hạn cao; điều biến để đạt SAT; chỉ bổ sung máy nén khi cần; điều khiển gió xả; hiển thị trạng thái; cảnh báo các lỗi được liệt kê.

C. Open outdoor air to 100% in every weather condition.
VI: Mở gió ngoài lên 100% trong mọi điều kiện thời tiết.

D. Use return temperature only and suppress all alarms.
VI: Chỉ sử dụng nhiệt độ hồi và tắt tất cả các cảnh báo.

Q297  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  VAV sequence / Trình tự VAV

Which control narrative best coordinates a multiple-zone VAV system?

Control narrative nào phối hợp tốt nhất hệ VAV nhiều vùng?

A. Hold design pressure and design-cold SAT all year.
VI: Giữ áp suất thiết kế và SAT lạnh thiết kế cả năm.

B. Let the warmest zone command both maximum pressure and minimum outdoor air.
VI: Hãy để vùng ấm nhất chỉ huy cả áp suất tối đa và gió ngoài tối thiểu.

C. Reset static pressure from valid zone demand, reset SAT with load and humidity limits, optimize outdoor air per 62.1, and flag rogue zones.
VI: Reset áp suất tĩnh theo nhu cầu vùng hợp lệ; reset SAT có xét giới hạn tải và độ ẩm; tối ưu gió ngoài theo 62.1; và gắn cờ các vùng có tín hiệu bất thường.

D. Control only the supply fan start/stop.
VI: Chỉ điều khiển khởi động/dừng quạt nguồn.

Q298  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Garage controls / Điều khiển gara

Which specification best creates a compliant demand-controlled garage ventilation system?

Specification nào tạo hệ thông gió bãi xe theo nhu cầu tuân thủ tốt nhất?

A. Run all fans at full speed during opening hours.
VI: Chạy tất cả các quạt ở tốc độ tối đa trong giờ mở cửa.

B. Use temperature alone to control contaminants.
VI: Chỉ sử dụng nhiệt độ để kiểm soát chất gây ô nhiễm.

C. Provide one manual switch for the entire garage.
VI: Cung cấp 1 công tắc thủ công cho toàn bộ gara.

D. Divide sections, sense contaminants, modulate to ≤20% airflow, limit fan demand to ≤30% at 50% flow, alarm sensor failure, and document the exception check.
VI: Chia thành các khu vực; cảm nhận chất ô nhiễm; điều biến xuống ≤20% lưu lượng gió; giới hạn công suất yêu cầu của quạt ở ≤30% tại 50% lưu lượng; cảnh báo hỏng cảm biến; và lập hồ sơ kiểm tra ngoại lệ.

Q299  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hydronic plant / Trạm thiết bị thủy lực

Which integrated plant concept best supports low-energy variable-flow operation?

Khái niệm plant tích hợp nào hỗ trợ tốt nhất vận hành biến lưu năng lượng thấp?

Hình 90-C · Điều khiển hệ thủy lực biến lưu.

A. Two-way valves, variable-speed pumps, remote DP reset, equipment minimum-flow protection, automatic chiller isolation, water-temperature reset, and high-ΔT coils
VI: Van hai ngả; bơm biến tốc; reset DP từ xa; bảo vệ lưu lượng tối thiểu của thiết bị; tự động cô lập chiller; reset nhiệt độ nước; và các dàn coil ΔT cao

B. Three-way bypass at every coil and constant full pump speed
VI: Đường vòng ba chiều ở mỗi dàn coil và tốc độ bơm tối đa không đổi

C. No isolation valves and fixed maximum DP
VI: Không có van cách ly và DP tối đa cố định

D. Low-ΔT coils with continuous bypass mixing
VI: Các dàn coil ΔT thấp với hòa trộn bypass liên tục

Q300  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Hotel-room controls / Điều khiển phòng khách sạn

Which state-machine design best implements guest-room HVAC controls?

Thiết kế state machine nào triển khai tốt nhất điều khiển HVAC phòng khách?

A. Use occupied set points in all states.
VI: Dùng điểm đặt của chế độ có người cho mọi trạng thái.

B. Occupied restores comfort; rented-empty resets ±4°F and stops ventilation within 20 min; unrented-empty moves to ≥80°F/≤60°F on the required timer; purge is separately scheduled.
VI: Khi có người, khôi phục điều kiện tiện nghi; phòng đang được thuê nhưng tạm trống reset ±4°F và ngắt thông gió trong 20 min; phòng chưa cho thuê chuyển đến ≥80°F/≤60°F theo bộ định thời yêu cầu; chu kỳ purge được lập lịch riêng.

C. Move directly to unrented settings whenever motion stops for one minute.
VI: Di chuyển trực tiếp đến cài đặt chưa được thuê bất cứ khi nào chuyển động dừng trong một phút.

D. Keep ventilation on continuously and ignore rental status.
VI: Luôn bật thông gió và bỏ qua trạng thái thuê.

Q301  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Which design brief best integrates exhaust-air energy recovery without compromising economizer operation or IAQ?

Design brief nào tích hợp thu hồi năng lượng gió thải mà không ảnh hưởng economizer hay IAQ?

Hình 90-D · Thu hồi năng lượng gió thải có bypass.

A. Select the largest wheel and run it continuously.
VI: Chọn bánh xe lớn nhất và chạy liên tục.

B. Ignore exhaust-air class if efficiency exceeds 50%.
VI: Bỏ qua loại gió thải nếu hiệu suất vượt quá 50%.

C. Classify exhaust, verify applicability and recovery ratios, control cross-leakage, limit pressure drops, provide effective bypass, and coordinate economizer sequences.
VI: Phân loại gió thải; xác minh tính áp dụng và các tỷ số thu hồi; kiểm soát rò chéo; giới hạn sụt áp; bố trí bypass hiệu quả; và phối hợp trình tự economizer.

D. Use recovery to recirculate all Class 4 air.
VI: Sử dụng chức năng phục hồi để tuần hoàn tất cả không khí Loại 4.

Q302  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Performance path / Đường tuân thủ theo hiệu năng

Which workflow best creates a defensible Mechanical System Performance Path study?

Workflow nào tạo nghiên cứu Mechanical System Performance Path có thể bảo vệ tốt nhất?

↳ Tham chiếu Hình 90-A ở đầu tiểu mục Bloom này.

A. Model only the proposed system and compare it with last year's utility bill.
VI: Chỉ lập mô hình hệ thống được đề xuất và so sánh nó với hóa đơn tiện ích năm ngoái.

B. Change schedules between models until compliance is reached.
VI: Thay đổi lịch trình giữa các model cho đến khi đạt được sự tuân thủ.

C. Exclude pumps and fans from both models without documentation.
VI: Loại bơm và quạt khỏi cả hai mô hình mà không có hồ sơ chứng minh.

D. Screen Appendix L eligibility; split excluded portions; lock common loads; model proposed and reference systems; calculate TSPR and area-weighted MPF; preserve inputs and QA checks.
VI: Sàng lọc tính đủ điều kiện theo Phụ lục L; tách các phần bị loại; giữ nhất quán các tải chung; lập mô hình hệ đề xuất và hệ tham chiếu; tính TSPR và MPF bình quân theo diện tích; lưu giữ đầu vào và các kiểm tra QA.

Q303  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Verification plan / Kế hoạch xác minh

Which verification matrix best connects design intent to final acceptance?

Ma trận kiểm chứng nào nối tốt nhất ý đồ thiết kế với nghiệm thu?

A. For each clause, list design evidence, installed asset, sensor/actuator, functional test, pass criterion, responsible party, and closeout record.
VI: Với mỗi điều khoản, liệt kê bằng chứng thiết kế, hạng mục đã lắp đặt, cảm biến/cơ cấu chấp hành, thử nghiệm chức năng, tiêu chí đạt, bên chịu trách nhiệm và hồ sơ hoàn tất.

B. List equipment model numbers only.
VI: Chỉ liệt kê số kiểu thiết bị.

C. Use one generic checkbox for all controls.
VI: Sử dụng một hộp kiểm chung cho tất cả các điều khiển.

D. Defer every test until after owner acceptance.
VI: Trì hoãn mọi cuộc kiểm tra cho đến khi được chủ sở hữu chấp nhận.

Q304  ·  ASHRAE 90.1-2022 · HVAC  ·  Cross-standard controls / Bộ điều khiển đa tiêu chuẩn

Which integrated design best uses occupied-standby while preserving ventilation compliance?

Thiết kế tích hợp nào dùng occupied-standby tốt nhất mà vẫn giữ tuân thủ thông gió?

Hình 62-A · Quan hệ giữa lịch sử dụng, cảm biến hiện diện và occupied-standby.

A. Set every low-CO2 zone to zero airflow.
VI: Đặt mọi vùng có lượng CO2 thấp về mức lưu lượng gió bằng không.

B. Map eligible 62.1 Note-H spaces, use true occupancy sensing, reset heat/cool by 1°F, close zone airflow only in dead band, reset system outdoor air, and restore immediately on occupancy.
VI: Lập danh sách các không gian đủ điều kiện theo Note H của 62.1; dùng cảm biến hiện diện thực; reset điểm đặt sưởi/làm mát 1°F; chỉ đóng lưu lượng gió vùng trong dải chết; reset gió ngoài hệ thống; và khôi phục ngay khi có người.

C. Use the lighting schedule alone as proof of zero population.
VI: Chỉ dùng lịch chiếu sáng làm bằng chứng rằng không có người.

D. Apply zero airflow to laboratories regardless of occupancy category.
VI: Áp dụng lưu lượng gió bằng 0 cho phòng thí nghiệm bất kể nhóm sử dụng.

# PHẦN II · ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH

Cách tự chấm Một câu chỉ được xem là “nắm vững” khi bạn có thể giải thích vì sao đáp án đúng, chỉ ra bẫy của ít nhất một phương án sai và tìm lại điều khoản nguồn.

# ĐÁP ÁN · BLOOM 1 · REMEMBER / GHI NHỚ

## ASHRAE 55-2023

Q001  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Purpose and factors / Mục đích và các yếu tố

Correct answer / Đáp án đúng: Metabolic rate, clothing insulation, air temperature, radiant temperature, air speed, and humidity
VI: Mức chuyển hóa, độ cách nhiệt của quần áo, nhiệt độ không khí, nhiệt độ bức xạ, vận tốc không khí và độ ẩm

Giải thích: Tiêu chuẩn chia sáu yếu tố thành hai yếu tố cá nhân (met, clo) và bốn yếu tố môi trường nhiệt (nhiệt độ không khí, bức xạ, tốc độ gió, độ ẩm).

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.1

Q002  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Scope / Phạm vi

Correct answer / Đáp án đúng: 15 minutes
VI: 15 phút

Giải thích: Phạm vi áp dụng là không gian trong nhà dành cho người ở trong khoảng thời gian không dưới 15 phút.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §2.3

Q003  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Scope / Phạm vi

Correct answer / Đáp án đúng: 3000 m (10,000 ft)
VI: 3000 m (10,000 ft)

Giải thích: Tiêu chuẩn áp dụng cho người lớn khỏe mạnh ở áp suất khí quyển tương đương độ cao đến 3000 m.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §2.3

Q004  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Scope exclusions / Loại trừ phạm vi

Correct answer / Đáp án đúng: Indoor air quality
VI: Chất lượng không khí trong nhà

Giải thích: Standard 55 không xử lý các yếu tố phi nhiệt như chất lượng không khí, âm học, chiếu sáng hay chất ô nhiễm.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §2.4

Q005  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Units / Đơn vị

Correct answer / Đáp án đúng: 0.155 m²·°C/W
VI: 0.155 m²·°C/W

Giải thích: Định nghĩa trong tiêu chuẩn: 1 clo = 0,155 m²·°C/W.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §3, definition of clo

Q006  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Metabolic rate / Mức chuyển hóa

Correct answer / Đáp án đúng: 4.0 met
VI: 4.0 met

Giải thích: Giới hạn áp dụng đối với hoạt động là suất chuyển hóa trung bình theo thời gian không vượt 4,0 met.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.2.1.4

Q007  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Clothing / Quần áo

Correct answer / Đáp án đúng: 1.5 clo
VI: 1.5 clo

Giải thích: Ngoài giới hạn 1,5 clo, tiêu chuẩn cũng loại trừ quần áo rất kín ẩm và trường hợp ngủ/tiếp xúc với chăn đệm.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.2.2.3

Q008  ·  ĐÁP ÁN A  ·  PMV compliance / Tuân thủ PMV

Correct answer / Đáp án đúng: -0.5 < PMV < +0.5
VI: -0.5 < PMV < +0.5

Giải thích: Điều kiện PMV chỉ là một phần của tuân thủ; còn phải đạt yêu cầu khó chịu cục bộ và biến thiên nhiệt theo thời gian.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.2

Q009  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Occupant air-speed control / Điều khiển vận tốc không khí bởi người sử dụng

Correct answer / Đáp án đúng: Six occupants
VI: Sáu người sử dụng

Giải thích: Có thể thỏa bằng một điều khiển cho tối đa sáu người, hoặc một điều khiển cho tối đa 84 m², với quy tắc riêng cho không gian hoạt động chung.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.4.1

Q010  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Air-speed limit / Giới hạn vận tốc không khí

Correct answer / Đáp án đúng: 0.8 m/s
VI: 0.8 m/s

Giải thích: Ở trên 25,5°C, Va tối đa là 0,8 m/s; vùng 23,0 đến 25,5°C theo đường SET tương đương.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.4.2(a)

Q011  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Air-speed limit / Giới hạn vận tốc không khí

Correct answer / Đáp án đúng: 0.2 m/s
VI: 0.2 m/s

Giải thích: Giới hạn là 0,2 m/s, trừ các trường hợp người đại diện có Icl > 0,7 clo hoặc M > 1,3 met.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.4.2(c)

Q012  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Local discomfort / Bất tiện nghi cục bộ

Correct answer / Đáp án đúng: Icl < 0.7 clo and metabolic rate < 1.3 met
VI: Icl < 0,7 clo và mức chuyển hóa < 1,3 met

Giải thích: Hai điều kiện phải đồng thời đúng: quần áo dưới 0,7 clo và hoạt động dưới 1,3 met.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.5.1

Q013  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Measurement heights / Chiều cao đo

Correct answer / Đáp án đúng: 1.1 m above the floor
VI: 1,1 m so với mặt sàn

Giải thích: Cao độ mắt cá là 0,1 m; đầu người ngồi là 1,1 m; đầu người đứng là 1,7 m.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.5.1

Q014  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Radiant asymmetry / Bất đối xứng nhiệt bức xạ

Correct answer / Đáp án đúng: Less than 5°C
VI: Dưới 5°C

Giải thích: Bảng 5-10 cho bốn trường hợp: trần ấm <5°C, trần lạnh <14°C, tường ấm <23°C, tường lạnh <10°C.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 5-10

Q015  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Floor temperature / Nhiệt độ sàn

Correct answer / Đáp án đúng: 19°C to 29°C
VI: 19°C đến 29°C

Giải thích: Giới hạn 19 đến 29°C nhằm hạn chế khó chịu cục bộ do sàn quá nóng hoặc quá lạnh.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.5.5

Q016  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Temperature variation / Sự thay đổi nhiệt độ

Correct answer / Đáp án đúng: 1.1°C
VI: 1.1°C

Giải thích: Dao động nhanh (chu kỳ ≤15 phút) bị giới hạn ở 1,1°C đỉnh-đỉnh.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.6.2

Q017  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Adaptive model / Mô hình thích nghi

Correct answer / Đáp án đúng: Greater than 10°C and less than 33.5°C
VI: Lớn hơn 10°C và nhỏ hơn 33,5°C

Giải thích: Khoảng áp dụng là 10°C < tpma(out) < 33,5°C, đồng thời phải thỏa các điều kiện khác của §5.4.1.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.4.1(d)

Q018  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Adaptive model / Mô hình thích nghi

Correct answer / Đáp án đúng: No fewer than 7 and no more than 30 days
VI: Không ít hơn 7 và không quá 30 ngày

Giải thích: Phương pháp trung bình số học dùng từ 7 đến 30 ngày liên tiếp trước đó; phương pháp trọng số giảm dần có ngoại lệ về giới hạn trên.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.4.2.1.1

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied

Q019  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Purpose / Mục đích

Correct answer / Đáp án đúng: To establish a particle-size-based test procedure for air-cleaner performance
VI: Thiết lập quy trình thử hiệu năng bộ lọc không khí theo kích thước hạt

Giải thích: Tiêu chuẩn xây dựng phương pháp thử lọc không khí theo kích thước hạt, không phải tiêu chuẩn lựa chọn lưu lượng thông gió hay tiện nghi.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §1

Q020  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Scope / Phạm vi

Correct answer / Đáp án đúng: 0.30 to 10 µm
VI: 0,30 đến 10 µm

Giải thích: OPC đếm hạt trong dải 0,30 đến 10 µm để tính hiệu suất loại bỏ theo kích thước.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§2.2 and 4.6.2

Q021  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Performance characteristics / Đặc tính hiệu suất

Correct answer / Đáp án đúng: Particle removal and resistance to airflow
VI: Khả năng loại bỏ hạt và trở lực đối với dòng khí

Giải thích: Tệp mô tả đồng thời khả năng loại hạt và tổn thất áp suất/cản trở dòng khí.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Foreword and §§2.2-2.3

Q022  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Test aerosol / Khí dung thử nghiệm

Correct answer / Đáp án đúng: Dry, solid-phase potassium chloride (KCl)
VI: Kali clorua pha rắn (KCl) khô

Giải thích: Aerosol PSE là hạt KCl khô, đa phân tán, được tạo từ dung dịch nước.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§4.3.1 and 6.1

Q023  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Particle counter / Máy đếm hạt

Correct answer / Đáp án đúng: Optical light-scattering particle counters
VI: Máy đếm hạt tán xạ ánh sáng quang học

Giải thích: Dù có nhiều công nghệ đếm hạt, phương pháp này dùng OPC dựa trên tán xạ ánh sáng.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 definition of OPC and §4.6

Q024  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Size channels / Các kênh kích thước hạt

Correct answer / Đáp án đúng: 12
VI: 12

Giải thích: Mười hai kênh chi tiết sau đó được gom thành E1, E2 và E3 để báo cáo.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §4.6.5

Q025  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Composite ranges / Các nhóm kích thước tổng hợp

Correct answer / Đáp án đúng: 0.30 to 1.0 µm
VI: 0,30 đến 1,0 µm

Giải thích: E1 là bốn kênh nhỏ nhất, từ 0,30 đến 1,0 µm.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 10-2

Q026  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Composite ranges / Các nhóm kích thước tổng hợp

Correct answer / Đáp án đúng: 1.0 to 3.0 µm
VI: 1,0 đến 3,0 µm

Giải thích: E2 bao phủ 1,0 đến 3,0 µm.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 10-2

Q027  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Composite ranges / Các nhóm kích thước tổng hợp

Correct answer / Đáp án đúng: 3.0 to 10.0 µm
VI: 3,0 đến 10,0 µm

Giải thích: E3 là nhóm hạt lớn 3,0 đến 10,0 µm.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 10-2

Q028  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Statistics / Thống kê

Correct answer / Đáp án đúng: Standard deviation divided by the mean
VI: Độ lệch chuẩn chia cho giá trị trung bình

Giải thích: CV = độ lệch chuẩn/trung bình, dùng để kiểm tra độ đồng đều vận tốc và nồng độ.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 definition of CV

Q029  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Correlation ratio / Tỷ lệ tương quan

Correct answer / Đáp án đúng: Downstream-to-upstream particle-count ratio measured with no air cleaner installed
VI: Tỷ số số đếm hạt phía sau/phía trước khi chưa lắp bộ lọc không khí

Giải thích: R được xác định khi không có bộ lọc để hiệu chỉnh sai lệch giữa hai hệ lấy mẫu/đếm.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 and §10.3

Q030  ·  ĐÁP ÁN B  ·  PSE

Correct answer / Đáp án đúng: PSE = (1 - P) × 100%
VI: PSE = (1 - P) × 100%

Giải thích: Độ xuyên qua là phần hạt đi qua; phần bị giữ lại là 1-P.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.6.5

Q031  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Default test condition / Điều kiện kiểm tra mặc định

Correct answer / Đáp án đúng: 2.50 m/s (492 fpm)
VI: 2,50 m/s (492 fpm)

Giải thích: Giá trị mặc định là 2,50 m/s; khi có chỉ định thì chọn trong các mức quy định ở §8.1.1.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §8.1.2

Q032  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Default test condition / Điều kiện kiểm tra mặc định

Correct answer / Đáp án đúng: 350 Pa (1.4 in. of water)
VI: 350 Pa (1,4 in. nước)

Giải thích: Thử đến 350 Pa hoặc đến khi arrestance giảm dưới 85% giá trị đỉnh, tùy điều kiện đến trước.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §8.1.3

Q033  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Test sequence / Trình tự kiểm tra

Correct answer / Đáp án đúng: Clean-device resistance versus airflow rate
VI: Trở lực của thiết bị sạch theo lưu lượng gió

Giải thích: Trình tự bắt đầu bằng đặc tính cản trở dòng khí của bộ lọc sạch, sau đó PSE sạch và PSE khi nạp bụi.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §8.2

Q034  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Resistance testing / Thử trở lực

Correct answer / Đáp án đúng: 50%, 75%, 100%, and 125% of test airflow
VI: 50%, 75%, 100% và 125% lưu lượng gió thử nghiệm

Giải thích: Bốn điểm tạo đường đặc tính sức cản theo lưu lượng quanh điểm thử định mức.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§9.4-9.5

Q035  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Rig qualification / Thẩm định giàn thử

Correct answer / Đáp án đúng: 1% of total airflow
VI: 1% tổng lưu lượng gió

Giải thích: Rò rỉ lớn hơn 1% có thể làm sai quan hệ nồng độ trước/sau lọc và phép đo lưu lượng.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §5.9.1

Q036  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Rig qualification / Thẩm định giàn thử

Correct answer / Đáp án đúng: Greater than 99% for all particle sizes
VI: Lớn hơn 99% cho tất cả các kích thước hạt

Giải thích: HEPA/ULPA được dùng để kiểm tra thời gian purge và khả năng đo gần 100%; mọi cỡ hạt phải >99%.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §5.7.2

Q037  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Final filter / Bộ lọc cuối cùng

Correct answer / Đáp án đúng: 98%
VI: 98%

Giải thích: Bộ lọc cuối thu bụi xuyên qua thiết bị thử và phải có khả năng giữ 98% bụi nạp.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §6.3.2

Q038  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Sample selection / Lựa chọn mẫu

Correct answer / Đáp án đúng: Six like air cleaners
VI: Sáu máy lọc không khí tương tự

Giải thích: Mẫu phải được phòng thử nghiệm chọn từ nhóm ít nhất sáu sản phẩm cùng kiểu và mua trên thị trường mở.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§7.1.3-7.1.4

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p

Q039  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Definitions / Định nghĩa

Correct answer / Đáp án đúng: The zone is scheduled to be occupied.
VI: Vùng được xếp lịch có người.

Giải thích: Định nghĩa dựa trên lịch vận hành, không phụ thuộc việc cảm biến đang phát hiện người hay không.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added §3 definitions

Q040  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Definitions / Định nghĩa

Correct answer / Đáp án đúng: The zone is scheduled occupied, but an occupant sensor indicates zero population.
VI: Vùng được xếp lịch có người, nhưng cảm biến hiện diện cho biết số người bằng 0.

Giải thích: Đây là trạng thái con của occupied mode: lịch vẫn có người nhưng cảm biến hiện diện báo không có ai.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added §3 definitions

Q041  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Definitions / Định nghĩa

Correct answer / Đáp án đúng: The zone is not scheduled to be occupied.
VI: Vùng không được xếp lịch có người.

Giải thích: Unoccupied mode được xác định bởi lịch không sử dụng, khác occupied-standby.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added §3 definitions

Q042  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Occupant sensor / Cảm biến hiện diện

Correct answer / Đáp án đúng: A motion detector
VI: Máy dò chuyển động

Giải thích: Addendum nêu cảm biến chuyển động hoặc captive key system là ví dụ thiết bị phát hiện sự hiện diện.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added §3 definition of occupant sensor

Q043  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Note H / Lưu ý H

Correct answer / Đáp án đúng: Ventilation air may be reduced to zero in occupied-standby mode.
VI: Lưu lượng gió thông gió có thể giảm về 0 trong chế độ occupied-standby (chờ trong thời gian được xếp lịch có người).

Giải thích: Quyền giảm về 0 chỉ gắn với loại hình có H và trạng thái occupied-standby.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 Note H

Q044  ·  ĐÁP ÁN B  ·  DCV floor / Mức sàn DCV

Correct answer / Đáp án đúng: The building component Ra×Az
VI: Thành phần theo diện tích Ra×Az

Giải thích: Addendum giữ sàn thông gió theo diện tích Ra×Az trong occupied mode, trừ ngoại lệ occupied-standby cho nhóm H.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, revised §6.2.7.1.2

Q045  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Table values / Giá trị bảng

Correct answer / Đáp án đúng: Rp = 5 cfm/person; Ra = 0.06 cfm/ft²
VI: Rp = 5 cfm/người; Ra = 0,06 cfm/ft²

Giải thích: Dòng Office space có Rp 5 cfm/người, Ra 0,06 cfm/ft² và được đánh dấu H.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

Q046  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Table assumptions / Bảng giả định

Correct answer / Đáp án đúng: 0.075 lbda/ft³ (1.2 kgda/m³)
VI: 0,075 lbda/ft³ (1,2 kgda/m³)

Giải thích: Giả định tương ứng không khí khô ở 1 atm và 70°F (21°C); có thể hiệu chỉnh theo mật độ thực nhưng không bắt buộc để tuân thủ.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 General Note 3

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC

Q047  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Scope / Phạm vi

Correct answer / Đáp án đúng: Mechanical equipment and HVACR systems
VI: Thiết bị cơ khí và hệ thống HVACR

Giải thích: Mục 6 áp dụng cho thiết bị và hệ thống đáp ứng nhu cầu sưởi, làm mát, thông gió hoặc lạnh.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.1.1

Q048  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Compliance paths / Đường dẫn tuân thủ

Correct answer / Đáp án đúng: Mechanical System Performance Path
VI: Đường dẫn hiệu suất hệ thống cơ khí

Giải thích: Bốn lựa chọn HVAC là simplified, prescriptive, computer-room system và mechanical system performance.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.2.2

Q049  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Correct answer / Đáp án đúng: Two stories
VI: Hai tầng

Giải thích: Công trình phải cao không quá hai tầng và đồng thời thỏa các điều kiện khác của Mục 6.3.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.1

Q050  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Correct answer / Đáp án đúng: Less than 25,000 ft²
VI: Dưới 25.000 ft²

Giải thích: Từ khóa là “less than”; đúng 25.000 ft² không đạt điều kiện này.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.1

Q051  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Correct answer / Đáp án đúng: A single HVAC zone
VI: Một vùng HVAC duy nhất

Giải thích: Tiêu chí đầu tiên của Mục 6.3.2 là hệ thống phục vụ một vùng HVAC.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.2(a)

Q052  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Zone controls / Điều khiển vùng

Correct answer / Đáp án đúng: 5°F
VI: 5°F

Giải thích: Trong dải ít nhất 5°F, năng lượng sưởi và làm mát phải tắt hoặc giảm đến mức tối thiểu.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.1.2

Q053  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

Correct answer / Đáp án đúng: 10 hours
VI: 10 giờ

Giải thích: Ngoài lưu 10 giờ, điều khiển còn phải cho phép override tạm thời không quá hai giờ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.1(a)

Q054  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

Correct answer / Đáp án đúng: 2 hours
VI: 2 giờ

Giải thích: Giới hạn hai giờ tránh việc override biến thành vận hành kéo dài ngoài giờ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.1(a)

Q055  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Setback / Điều chỉnh lùi điểm đặt

Correct answer / Đáp án đúng: 10°F
VI: 10°F

Giải thích: Yêu cầu chung là setback sưởi ít nhất 10°F; hệ sưởi bức xạ có ngoại lệ 4°F.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.2

Q056  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Setback / Điều chỉnh lùi điểm đặt

Correct answer / Đáp án đúng: 5°F
VI: 5°F

Giải thích: Hệ phải tự khởi động khi cần để giữ nhiệt độ dưới điểm đặt làm mát ngoài giờ, cao hơn ít nhất 5°F.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.2

Q057  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Zone isolation / Cách ly vùng

Correct answer / Đáp án đúng: 25,000 ft² and one story
VI: 25.000 ft² và một tầng

Giải thích: Cả hai điều kiện phải đồng thời thỏa: không quá 25.000 ft² sàn điều hòa và không quá một tầng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.4

Q058  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: More than 50 guest rooms
VI: Hơn 50 phòng nghỉ

Giải thích: Ngưỡng là lớn hơn 50, không phải từ 50 trở lên.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5

Q059  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: 80°F cooling and 60°F heating
VI: Làm mát 80°F và sưởi ấm 60°F

Giải thích: Chuẩn yêu cầu làm mát 80°F hoặc cao hơn và sưởi 60°F hoặc thấp hơn.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5.1

Q060  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Ventilation dampers / Van gió thông gió

Correct answer / Đáp án đúng: Automatically shut when the system or space is not in use
VI: Tự động đóng khi hệ thống hoặc không gian không được sử dụng

Giải thích: Damper motor phải tự đóng khi hệ/không gian không sử dụng, kể cả warm-up, cooldown và setback trừ ngoại lệ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.2

Q061  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Parking garages / Nhà để xe

Correct answer / Đáp án đúng: 20% or less of design
VI: 20% thiết kế trở xuống

Giải thích: Hệ phải phát hiện nồng độ chất ô nhiễm và giảm lưu lượng xuống 20% thiết kế hoặc thấp hơn.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.5

Q062  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Humidity control / Kiểm soát độ ẩm

Correct answer / Đáp án đúng: 55°F dew point or 60% RH
VI: Điểm sương 55°F hoặc 60% RH

Giải thích: Giới hạn được xét tại vùng lạnh nhất mà hệ phục vụ; ứng dụng đặc biệt được AHJ phê duyệt có thể ngoại lệ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.6.1

Q063  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Humidity control / Kiểm soát độ ẩm

Correct answer / Đáp án đúng: 30%
VI: 30%

Giải thích: Giới hạn 30% được đánh giá ở vùng ấm nhất mà hệ phục vụ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.6.2

Q064  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Freeze protection / Bảo vệ chống đóng băng

Correct answer / Đáp án đúng: 40°F
VI: 40°F

Giải thích: Mục tiêu là tránh gia nhiệt chống băng khi điều kiện ngoài trời không còn cần thiết.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.7.1

Q065  ·  ĐÁP ÁN B  ·  DDC

Correct answer / Đáp án đúng: 10 hp
VI: 10 hp

Giải thích: Hai điều kiện đồng thời là hơn ba vùng và fan-system bhp từ 10 hp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.4.3.10.1

Q066  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Plant monitoring / Giám sát trạm máy

Correct answer / Đáp án đúng: 15 minutes
VI: 15 phút

Giải thích: Dữ liệu phải hiển thị theo giờ/ngày/tháng/năm và lưu tối thiểu 36 tháng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.11.2

Q067  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Correct answer / Đáp án đúng: Outdoor-air temperature
VI: Nhiệt độ gió ngoài

Giải thích: FDD cần cảm biến gió ngoài, gió cấp và gió hồi khi gió hồi được dùng cho điều khiển economizer.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.12(a)

Q068  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Seal Class A
VI: Cấp làm kín A

Giải thích: Mục 6.4.4.2.1 yêu cầu Seal Class A theo phân loại được viện dẫn.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.4.2.1

Q069  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Economizers / Economizer

Correct answer / Đáp án đúng: 100% of design supply air as outdoor air
VI: 100% lượng gió cấp thiết kế là gió ngoài

Giải thích: Khả năng lấy đến 100% gió ngoài cho phép tận dụng free cooling khi điều kiện phù hợp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.1.1.1

Q070  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Simultaneous heating and cooling / Làm nóng và làm mát đồng thời

Correct answer / Đáp án đúng: Three-pipe system with a common return
VI: Hệ thống ba ống có đường ống hồi chung

Giải thích: Hệ ba ống có đường hồi chung tạo nguy cơ trộn nước nóng và lạnh, gây lãng phí.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.2.2.1

Q071  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Fan efficiency / Hiệu suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: 1.00
VI: 1.00

Giải thích: Yêu cầu chung là FEI ≥1,00; quạt VAV có ngoại lệ/ngưỡng riêng 0,95 theo điều khoản.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.1.3

Q072  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Fan power / Công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: hp ≤ cfmS × 0.0011
VI: hp ≤ cfmS × 0.0011

Giải thích: Hệ số 0,0011 áp dụng cho CV ở Option 1; 0,0015 là VAV.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.3.1-1

Q073  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Hydronic controls / Điều khiển hệ thủy lực

Correct answer / Đáp án đúng: 4:1
VI: 4:1

Giải thích: Các mức là 3:1 cho 1–5 triệu, 4:1 cho trên 5–10 triệu và 5:1 khi trên 10 triệu Btu/h.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.1

Q074  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Correct answer / Đáp án đúng: 50% energy recovery ratio
VI: Tỷ lệ thu hồi năng lượng 50%

Giải thích: Yêu cầu cơ bản của Mục 6.5.6.1.2 là energy recovery ratio không nhỏ hơn 50%.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.6.1.2

Q075  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Door switches / Công tắc cửa

Correct answer / Đáp án đúng: 5 minutes
VI: 5 phút

Giải thích: Khi cửa ra ngoài bị mở, hành động điều khiển phải xảy ra trong năm phút.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.10

Q076  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Submittals / Hồ sơ trình duyệt

Correct answer / Đáp án đúng: 90 days after system acceptance
VI: 90 ngày sau khi hệ thống được nghiệm thu

Giải thích: Mốc 90 ngày tính từ khi hệ thống được chấp nhận.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.7.2

# ĐÁP ÁN · BLOOM 2 · UNDERSTAND / THÔNG HIỂU

## ASHRAE 55-2023

Q077  ·  ĐÁP ÁN A  ·  PMV and PPD / PMV và PPD

Correct answer / Đáp án đúng: PMV predicts mean thermal sensation; PPD estimates the percentage thermally dissatisfied from PMV.
VI: PMV dự đoán cảm giác nhiệt trung bình; PPD ước tính tỷ lệ phần trăm không hài lòng về nhiệt từ PMV.

Giải thích: PMV là chỉ số cảm giác nhiệt trung bình dự đoán; PPD chuyển kết quả đó thành tỷ lệ người không hài lòng dự đoán.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §3 definitions of PMV and PPD

Q078  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Operative temperature / Nhiệt độ tác dụng

Correct answer / Đáp án đúng: It represents the combined effect of air temperature and mean radiant temperature on heat exchange.
VI: Nó thể hiện tác động kết hợp của nhiệt độ không khí và nhiệt độ bức xạ trung bình lên quá trình trao đổi nhiệt.

Giải thích: Con người trao đổi nhiệt đồng thời với không khí và các bề mặt bức xạ; to phản ánh hai tác động đó.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §3 definition of operative temperature; Normative Appendix A

Q079  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Integrated factors / Yếu tố tích hợp

Correct answer / Đáp án đúng: Thermal comfort results from their interaction, so one acceptable factor cannot compensate automatically for omitted factors.
VI: Tiện nghi về nhiệt là kết quả của sự tương tác giữa chúng, do đó, một yếu tố có thể chấp nhận được không thể tự động bù đắp cho các yếu tố bị bỏ qua.

Giải thích: Tiện nghi nhiệt là kết quả tương tác phức tạp; không thể kết luận chỉ từ nhiệt độ phòng hoặc một thông số riêng lẻ.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§2.2 and 5.1

Q080  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Representative occupants / Người sử dụng đại diện

Correct answer / Đáp án đúng: Their metabolic rates can differ enough to require separate comfort evaluations.
VI: Mức chuyển hóa của họ có thể khác nhau đủ lớn để phải đánh giá tiện nghi riêng.

Giải thích: Khách có thể gần 1,0 met, còn nhân viên phục vụ gần 2,0 met; chênh lệch lớn hơn ngưỡng gộp 0,1 met.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§4.3 and 5.2.1.1

Q081  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Time averaging / Tính trung bình theo thời gian

Correct answer / Đáp án đúng: The prolonged activity must be represented as a distinct metabolic condition.
VI: Hoạt động kéo dài phải được biểu diễn như một điều kiện chuyển hóa riêng.

Giải thích: Hoạt động kéo dài tạo một trạng thái tiếp xúc riêng, cần đánh giá như một suất chuyển hóa độc lập.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.2.1.3

Q082  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Solar radiation / Bức xạ mặt trời

Correct answer / Đáp án đúng: Mean radiant temperature must include both long-wave and short-wave contributions.
VI: Nhiệt độ bức xạ trung bình phải bao gồm cả sự đóng góp của sóng dài và sóng ngắn.

Giải thích: Tải bức xạ sóng ngắn do mặt trời phải được cộng với thành phần sóng dài để xác định nhiệt độ bức xạ trung bình phù hợp.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.3 and Normative Appendix C

Q083  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Elevated air speed / Vận tốc không khí nâng cao

Correct answer / Đáp án đúng: To quantify the cooling effect of higher air speed consistently with the PMV comfort calculation.
VI: Để định lượng hiệu quả làm mát của vận tốc không khí cao hơn một cách nhất quán với tính toán độ thoải mái PMV.

Giải thích: SET quy đổi tác dụng làm mát của gió tăng để điều chỉnh vùng tiện nghi khi dùng mô hình PMV.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.4 and Normative Appendix D

Q084  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Whole-body and local comfort / Cảm giác thoải mái toàn thân và cục bộ

Correct answer / Đáp án đúng: Local discomfort or temperature variation limits may still be violated.
VI: Các giới hạn về sự khó chịu cục bộ hoặc sự thay đổi nhiệt độ vẫn có thể bị vi phạm.

Giải thích: Tuân thủ §5.3 đòi hỏi đồng thời PMV trong khoảng cho phép, khó chịu cục bộ đạt giới hạn và biến thiên theo thời gian đạt yêu cầu.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§5.3.2, 5.3.5, and 5.3.6

Q085  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Adaptive model / Mô hình thích nghi

Correct answer / Đáp án đúng: Behavioral adaptation is part of the empirical comfort response represented by the model.
VI: Thích ứng hành vi là một phần của phản ứng thoải mái theo kinh nghiệm được mô hình thể hiện.

Giải thích: Mô hình thích nghi đã bao hàm khả năng con người thích ứng hành vi; nếu bị hạn chế quần áo, giả định mô hình không còn phù hợp.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.4.1(c)

Q086  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Adaptive acceptability / Mức chấp nhận theo mô hình thích nghi

Correct answer / Đáp án đúng: They are informative; compliance uses the 80% limits.
VI: Chúng mang tính thông tin; việc tuân thủ sử dụng giới hạn 80%.

Giải thích: Tiêu chuẩn quy định dùng giới hạn 80%; đường 90% chỉ được đưa vào để tham khảo.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.4.2

Q087  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Control classification / Phân loại điều khiển

Correct answer / Đáp án đúng: Level 1 gives each occupant at least two personal control measures; Level 5 gives occupants no control.
VI: Cấp 1 cung cấp cho mỗi người sử dụng ít nhất hai biện pháp kiểm soát cá nhân; Cấp độ 5 khiến người sử dụng không có quyền kiểm soát.

Giải thích: Thang phân loại phản ánh mức quyền kiểm soát cá nhân hoặc chung, không phải mức PMV.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 6-1

Q088  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Existing-building evaluation / Đánh giá tòa nhà hiện có

Correct answer / Đáp án đúng: Surveys measure reported satisfaction directly; measurements predict comfort from physical conditions.
VI: Các cuộc khảo sát đo lường mức độ hài lòng được báo cáo một cách trực tiếp; các phép đo dự đoán sự thoải mái từ điều kiện vật chất.

Giải thích: Khảo sát phản ánh đánh giá chủ quan trực tiếp; đo đạc dùng mô hình và điều kiện vật lý để dự đoán.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§7.1 and 7.2

Q089  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Exceedance hours / Số giờ vượt quá

Correct answer / Đáp án đúng: How many occupied hours fall outside the applicable comfort-zone limits.
VI: Có bao nhiêu giờ sử dụng nằm ngoài giới hạn vùng thoải mái hiện hành.

Giải thích: EH cộng các giờ có điều kiện ngoài vùng PMV hoặc vùng thích nghi; có thể chia cho tổng giờ có người để biểu diễn xác suất.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.4.2.2.1

Q090  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Measurement shielding / Tấm chắn đo lường

Correct answer / Đáp án đúng: To prevent radiant heat exchange from biasing the measured air temperature.
VI: Để ngăn chặn sự trao đổi nhiệt bức xạ làm sai lệch nhiệt độ không khí đo được.

Giải thích: Nếu không che chắn, bức xạ từ bề mặt nóng/lạnh có thể làm cảm biến lệch khỏi nhiệt độ không khí thực.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.3.4

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied

Q091  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Minimum efficiency concept / Khái niệm hiệu suất tối thiểu

Correct answer / Đáp án đúng: It captures the weakest measured efficiency as the filter is incrementally loaded.
VI: Nó lấy hiệu suất đo được thấp nhất khi bộ lọc được nạp bụi tăng dần.

Giải thích: Một số vật liệu lọc, nhất là có điện tích, có thể giảm hiệu suất sau điều hòa/nạp bụi; lấy điểm thấp nhất tránh đánh giá quá cao.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.7-10.8

Q092  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Correlation correction / Hiệu chỉnh tương quan

Correct answer / Đáp án đúng: To quantify upstream/downstream sampling bias independently of filter performance
VI: Định lượng độ chệch lấy mẫu phía trước/phía sau độc lập với hiệu năng bộ lọc

Giải thích: Khi ống trống, chênh lệch đếm hạt là do hệ lấy mẫu/thiết bị; R dùng để hiệu chỉnh độ xuyên qua quan sát.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.3 and 10.6.3.6

Q093  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Sequential sampling / Lấy mẫu tuần tự

Correct answer / Đáp án đúng: To compare concentrations at corresponding times while limiting carryover between sample locations
VI: Để so sánh nồng độ tại các thời điểm tương ứng đồng thời hạn chế nhiễm chéo giữa các vị trí mẫu

Giải thích: Trình tự U-D-U ước lượng nồng độ trước lọc tại thời điểm lấy mẫu sau lọc và purge giảm nhiễm chéo trong đường ống mẫu.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.2

Q094  ·  ĐÁP ÁN C  ·  DHC and arrestance / DHC và độ giữ bụi

Correct answer / Đáp án đúng: DHC is captured dust mass; arrestance is the captured fraction of dust fed.
VI: DHC là khối lượng bụi giữ được; arrestance là tỷ phần bụi cấp vào được giữ lại.

Giải thích: DHC có đơn vị khối lượng; arrestance là tỷ lệ phần trăm theo khối lượng, chủ yếu dùng cho lọc rất thấp.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 and §§10.7.2.13-10.7.2.14

Q095  ·  ĐÁP ÁN D  ·  PM52.2

Correct answer / Đáp án đúng: The size cutoffs and particle measurement methods are different.
VI: Giới hạn kích thước và phương pháp đo hạt là khác nhau.

Giải thích: Tệp chỉ coi PM52.2 là ước lượng hợp lý; không được đánh đồng vì cách cắt dải quang học và phương pháp đo khác.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Foreword and §10.8.4

Q096  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Final resistance / Trở lực cuối

Correct answer / Đáp án đúng: To ensure performance is evaluated over a meaningful loading range.
VI: Để đảm bảo hiệu suất được đánh giá trong phạm vi nạp bụi có ý nghĩa.

Giải thích: Khoảng tăng sức cản đủ lớn tạo các mốc 1/4, 1/2, 3/4 và cuối để khảo sát biến đổi hiệu suất trong quá trình nạp.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.7.1.1 and 12.2

Q097  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Face velocity / Vận tốc bề mặt

Correct answer / Đáp án đúng: Volumetric airflow divided by nominal face area
VI: Lưu lượng thể tích chia cho diện tích mặt danh định

Giải thích: Vface = Q/Aface; vì vậy với kích thước mặt khác 610×610 mm phải chỉnh lưu lượng để giữ cùng tốc độ.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 definition of face velocity and §8.1.4

Q098  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Aerosol charge / Điện tích khí dung

Correct answer / Đáp án đúng: To represent the average charge distribution of ambient aerosol consistently
VI: Biểu diễn nhất quán phân bố điện tích trung bình của khí dung môi trường

Giải thích: Trung hòa điện tích làm trạng thái aerosol thử có tính tái lập và gần phân bố điện tích trung bình trong không khí.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 definition of charge neutralizer and §4.3.3

Q099  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Loading dust / Nạp bụi

Correct answer / Đáp án đúng: To simulate particle accumulation and reveal performance changes through service loading
VI: Để mô phỏng sự tích tụ hạt và phát hiện những thay đổi về hiệu suất trong quá trình tích bụi khi vận hành

Giải thích: Bụi nạp tạo tải tuổi thọ mô phỏng; KCl vẫn là aerosol đo PSE tại các mốc.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§2.2, 6.2, and 10.7

Q100  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Loaded curves / Đường cong trong quá trình nạp bụi

Correct answer / Đáp án đúng: The lowest PSE observed in each of 12 size channels across the six loading-state measurements
VI: PSE thấp nhất quan sát được ở từng kênh trong 12 kênh kích thước qua sáu phép đo ở các trạng thái nạp bụi

Giải thích: Mỗi kênh lấy điểm thấp nhất trong sáu đường: sạch, bốn mốc nạp trung gian và mốc cuối.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.8.1-10.8.3

Q101  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Energy implication / Ý nghĩa về năng lượng

Correct answer / Đáp án đúng: Higher resistance can increase fan duty and energy even when particle removal is desirable.
VI: Trở lực cao hơn có thể tăng công suất và năng lượng của quạt ngay cả khi muốn loại bỏ hạt.

Giải thích: 52.2 đo hai đặc tính riêng; người thiết kế phải cân bằng chất lượng lọc với năng lượng quạt và khả năng hệ thống.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Foreword, §§2 and 9

Q102  ·  ĐÁP ÁN C  ·  MERV limiting range / Phạm vi giới hạn MERV

Correct answer / Đáp án đúng: A MERV level must satisfy every applicable E1, E2, and E3 threshold in its table row.
VI: Một cấp MERV phải thỏa mọi ngưỡng E1, E2 và E3 áp dụng trong hàng tương ứng của bảng.

Giải thích: Phân hạng là theo điều kiện đồng thời; không được bù E1 thấp bằng E3 rất cao.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 12-1

Q103  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Low-MERV filters / Bộ lọc MERV thấp

Correct answer / Đáp án đúng: Their E3 efficiency is below 20%, so a loading-dust mass metric differentiates the low-efficiency levels.
VI: Hiệu suất E3 của chúng thấp hơn 20%, do đó, thước đo khối lượng bụi nạp sẽ phân biệt các mức hiệu suất thấp.

Giải thích: Các mức 1-4 cùng có E3<20%; ngưỡng Aavg lần lượt phân biệt các mức.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§12.3 and Table 12-1

Q104  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Reference filters / Bộ lọc tham chiếu

Correct answer / Đáp án đúng: To detect drift in test-rig resistance and efficiency performance over time
VI: Phát hiện sự trôi của trở lực giàn thử và hiệu suất lọc theo thời gian

Giải thích: So sánh định kỳ với đường cơ sở giúp phát hiện OPC hoặc hệ ống thử đã lệch sau khi hiệu chuẩn.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §5.18.1

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p

Q105  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Control basis / Cơ sở điều khiển

Correct answer / Đáp án đúng: Zero flow is tied to confirmed zero population, not merely a low contaminant indication.
VI: Lưu lượng bằng 0 gắn với việc xác nhận không có người, không chỉ với tín hiệu nồng độ chất ô nhiễm thấp.

Giải thích: CO2 có thể tham gia reset theo tải người, nhưng addendum chỉ cho về 0 khi cảm biến hiện diện xác nhận không có người.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Foreword and revised §6.2.7.1

Q106  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Mode distinction / Phân biệt chế độ

Correct answer / Đáp án đúng: The schedule still calls the zone occupied; only the sensor currently detects no people.
VI: Theo lịch, vùng vẫn ở trạng thái occupied; chỉ có cảm biến hiện không phát hiện người.

Giải thích: Phân biệt này cho phép phản ứng nhanh với khoảng trống tạm thời trong giờ dự kiến sử dụng.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added §3 definitions

Q107  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Area component / Thành phần khu vực

Correct answer / Đáp án đúng: Area-related contaminant sources independent of current population
VI: Các nguồn ô nhiễm theo diện tích, không phụ thuộc số người hiện tại

Giải thích: Ra nhân diện tích bảo vệ thông gió cho nguồn liên quan vật liệu/diện tích ngay cả khi số người thay đổi.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, revised §6.2.7.1 and Table 6.2.2.1

Q108  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Eligibility / Tính đủ điều kiện

Correct answer / Đáp án đúng: The lecture hall row carries Note H; the science laboratory row does not.
VI: Hàng dành cho giảng đường có Note H; hàng dành cho phòng thí nghiệm khoa học thì không.

Giải thích: Quyền giảm về 0 là quy định theo từng dòng bảng, không suy rộng cho mọi không gian trống.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

Q109  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Restoration / Khôi phục

Correct answer / Đáp án đúng: Restore Vbz whenever occupancy is detected.
VI: Khôi phục Vbz bất cứ khi nào phát hiện có người sử dụng.

Giải thích: Ngoại lệ về 0 chấm dứt ngay khi phát hiện người; điều khiển không được giữ vùng ở trạng thái standby.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, exception to revised §6.2.7.1.2

Q110  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Table use / Cách sử dụng bảng

Correct answer / Đáp án đúng: Its rates must be applied with the accompanying general and item-specific notes and other standard requirements.
VI: Các giá trị lưu lượng phải được áp dụng cùng các ghi chú chung, ghi chú riêng cho từng loại hình và các yêu cầu khác của tiêu chuẩn.

Giải thích: Các ghi chú ETS, mật độ không khí, mật độ người, loại hình chưa liệt kê và ghi chú A-H thay đổi cách áp dụng.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 heading and notes

Q111  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Default population / Số người mặc định

Correct answer / Đáp án đúng: When actual occupant density is not known
VI: Khi không biết mật độ người sử dụng thực tế

Giải thích: Nếu biết mật độ thực thì dùng dữ liệu thực; mặc định là phương án thay thế khi chưa biết.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 General Note 4

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC

Q112  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Compliance logic / Logic tuân thủ

Correct answer / Đáp án đúng: They generally apply regardless of the selected additional HVAC path, subject to stated exceptions.
VI: Chúng thường được áp dụng bất kể đường dẫn HVAC bổ sung đã chọn, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ đã nêu.

Giải thích: Chọn đường bổ sung không tự động loại bỏ yêu cầu bắt buộc, hồ sơ và hiệu suất thiết bị; phải kiểm tra ngoại lệ cụ thể.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.2.1–6.2.2

Q113  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Correct answer / Đáp án đúng: Every HVAC system in the building must satisfy the Section 6.3 criteria.
VI: Mọi hệ thống HVAC trong tòa nhà đều phải đáp ứng tiêu chí Mục 6.3.

Giải thích: Điều kiện là toàn bộ hệ HVAC của công trình đều đạt; không được chọn đường đơn giản hóa riêng lẻ cho một hệ không độc lập theo ý muốn.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.1(c) and Informative Note to §6.2.2

Q114  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Dead band / Dải chết

Correct answer / Đáp án đúng: To create a range in which heating and cooling are off or minimized
VI: Để tạo phạm vi tắt hoặc giảm thiểu hệ thống sưởi và làm mát

Giải thích: Dead band cắt hoặc giảm năng lượng hai chế độ trong một dải nhiệt độ, hạn chế sưởi và làm mát đối kháng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.1.2

Q115  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Optimum start / Khởi động tối ưu

Correct answer / Đáp án đúng: It adjusts start time using space error, outdoor temperature, and time to occupancy.
VI: Hệ thống điều chỉnh thời điểm khởi động theo sai lệch nhiệt độ không gian, nhiệt độ ngoài trời và thời điểm bắt đầu có người.

Giải thích: Thuật toán thay đổi thời điểm khởi động theo điều kiện thực, nhờ đó vừa đạt setpoint đúng giờ vừa giảm thời gian chạy thừa.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.3

Q116  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Zone isolation / Cách ly vùng

Correct answer / Đáp án đúng: Because nonsimultaneous occupancy can leave only that small load active.
VI: Vì các vùng không được sử dụng đồng thời nên có lúc chỉ còn tải nhỏ đó hoạt động.

Giải thích: Khi các khu vực khác tắt, plant vẫn phải điều chỉnh được ở tải tối thiểu thực tế mà không hunting hoặc mất kiểm soát.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.4

Q117  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: An unrented room can accept a deeper, longer reset than a temporarily empty rented room.
VI: Phòng chưa thuê có thể chấp nhận reset sâu hơn, lâu hơn so với phòng thuê tạm thời trống.

Giải thích: Phòng đã thuê có thể sắp có khách quay lại nên reset vừa phải; phòng chưa thuê cho phép setpoint xa hơn để tiết kiệm.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5.1

Q118  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Shutoff dampers / Van gió ngắt

Correct answer / Đáp án đúng: To avoid conditioning unnecessary outdoor air when ventilation is not required
VI: Tránh xử lý lượng gió ngoài không cần thiết khi không có yêu cầu thông gió

Giải thích: Đóng damper giảm tải sưởi/làm mát do gió ngoài; ngoại lệ khi gió ngoài giảm năng lượng hoặc vẫn phải cấp theo mã.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.2

Q119  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Parking garages / Nhà để xe

Correct answer / Đáp án đúng: Ventilation can be reduced safely when contaminant levels are low.
VI: Có thể giảm lưu lượng thông gió an toàn khi nồng độ chất ô nhiễm thấp.

Giải thích: Điều khiển theo nhu cầu tránh chạy quạt toàn tải khi mức ô nhiễm thấp nhưng vẫn tăng gió khi nồng độ yêu cầu.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.5

Q120  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Humidity interlock / Khóa liên động độ ẩm

Correct answer / Đáp án đúng: Simultaneous humidification and dehumidification
VI: Tạo ẩm và hút ẩm đồng thời

Giải thích: Hai quá trình đối nghịch chạy cùng lúc gây lãng phí; interlock cơ khí hoặc phần mềm phải ngăn điều đó.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.6.3

Q121  ·  ĐÁP ÁN D  ·  DCV

Correct answer / Đáp án đúng: 90.1 requires energy-oriented control while ventilation must still comply with 62.1.
VI: 90.1 yêu cầu kiểm soát theo hướng năng lượng trong khi hệ thống thông gió vẫn phải tuân thủ 62.1.

Giải thích: 90.1 quyết định khi nào phải có điều khiển theo nhu cầu; lưu lượng và chất lượng thông gió vẫn phải thỏa 62.1.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.8

Q122  ·  ĐÁP ÁN A  ·  DDC

Correct answer / Đáp án đúng: A faulty or exceptional zone can otherwise force inefficient system-wide set points.
VI: Một vùng bị lỗi hoặc ngoại lệ có thể buộc các điểm đặt trên toàn hệ thống hoạt động kém hiệu quả.

Giải thích: Phát hiện và cho phép loại vùng “rogue” khỏi thuật toán giúp reset phản ánh nhu cầu đại diện thay vì một tín hiệu bất thường.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.10.2

Q123  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Correct answer / Đáp án đúng: The two faults waste energy in different outdoor conditions and require different diagnosis.
VI: Hai lỗi này gây lãng phí năng lượng ở các điều kiện ngoài trời khác nhau và yêu cầu chẩn đoán khác nhau.

Giải thích: Một lỗi bỏ lỡ free cooling; lỗi kia đưa gió ngoài không thuận lợi vào hệ, nên logic chẩn đoán phải nhận biết cả hai.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.12(e)

Q124  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Insulation / Cách nhiệt

Correct answer / Đáp án đúng: To limit water-vapor migration and condensation within the insulation
VI: Để hạn chế sự di chuyển và ngưng tụ hơi nước trong lớp cách nhiệt

Giải thích: Bề mặt lạnh có nguy cơ ngưng tụ; lớp cản ẩm liên tục phía ngoài bảo ôn giữ hơi ẩm không xâm nhập.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.4.1.1(b)

Q125  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Their leakage can create larger energy and delivery penalties.
VI: Rò rỉ tại các ống này có thể gây tổn thất năng lượng và suy giảm khả năng phân phối lớn hơn.

Giải thích: Chênh áp lớn và vị trí ngoài trời làm rò rỉ gây thất thoát đáng kể, nên tiêu chuẩn yêu cầu lấy mẫu thử lắp đặt.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.4.2.2

Q126  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Economizer integration / Tích hợp economizer

Correct answer / Đáp án đúng: It uses as much economizer cooling as possible before and while mechanical cooling operates.
VI: Nó sử dụng khả năng làm mát bằng economizer nhiều nhất có thể trước và trong khi hoạt động làm mát cơ học.

Giải thích: Khi free cooling chưa đủ tải, cơ khí có thể bổ sung nhưng economizer không bị vô hiệu hóa sớm.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.1.3

Q127  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Hydronic changeover / Chuyển đổi thủy lực

Correct answer / Đáp án đúng: To prevent rapid switching and heating/cooling overlap
VI: Ngăn chuyển đổi liên tục và chồng lấn giữa sưởi và làm mát

Giải thích: Dead band ít nhất 15°F và giữ chế độ ít nhất bốn giờ hạn chế đảo nóng-lạnh liên tục.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.2.2.2

Q128  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Fan power / Công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: VAV systems need control capability but can reduce annual power substantially at part load.
VI: Hệ VAV cần khả năng điều khiển nhưng có thể giảm đáng kể điện năng hằng năm khi vận hành tải phần.

Giải thích: Giới hạn thiết kế VAV cao hơn một chút nhưng điều khiển lưu lượng giúp tiết kiệm lớn khi tải giảm.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.3.1-1

Q129  ·  ĐÁP ÁN D  ·  VAV reset / Đặt lại VAV

Correct answer / Đáp án đúng: It seeks the lowest pressure that still satisfies the critical zone.
VI: Nó tìm kiếm áp suất thấp nhất mà vẫn thỏa mãn vùng tới hạn.

Giải thích: Giảm áp cho đến khi một damper gần mở hết giúp tránh áp dư và giảm công suất quạt mà vẫn đáp ứng vùng bất lợi.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.2.3

Q130  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Supply-air reset / Reset nhiệt độ gió cấp

Correct answer / Đáp án đúng: Match supply temperature to current loads to reduce reheat and plant energy.
VI: Điều chỉnh nhiệt độ cấp theo tải hiện tại để giảm gia nhiệt lại và năng lượng trạm máy.

Giải thích: Khi tải nhẹ, tăng nhiệt độ gió cấp làm mát có thể giảm lạnh sâu và reheat; thiết kế vẫn phải bảo đảm các vùng tải ổn định.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.5

Q131  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Ventilation design / Thiết kế thông gió

Correct answer / Đáp án đúng: To prevent avoidable conditioning energy from excessive fixed ventilation
VI: Tránh năng lượng xử lý không khí không cần thiết do lưu lượng thông gió cố định quá lớn

Giải thích: Nếu thiết kế cao hơn, có thể tuân thủ bằng khả năng chỉnh về mức tối thiểu với một setpoint hoặc bằng thu hồi năng lượng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.8

Q132  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

Correct answer / Đáp án đúng: The eligible room is sensed empty and neither heating nor cooling is needed.
VI: Cảm biến xác nhận phòng đủ điều kiện đang trống và không cần sưởi hay làm mát.

Giải thích: Chỉ áp dụng khi loại hình 62.1 cho phép gió về 0, cảm biến báo trống và nhiệt độ nằm giữa hai setpoint đã dịch.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.9

Q133  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Hydronic reset / Reset hệ thủy lực

Correct answer / Đáp án đúng: It measures the pressure actually needed at the hydraulically critical load.
VI: Nó đo áp suất thực sự cần tại tải bất lợi nhất về thủy lực.

Giải thích: Đặt gần tải xa giúp reset head bơm theo nhu cầu thực thay vì duy trì áp dư tại phòng máy.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.2

Q134  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Plant isolation / Cô lập thiết bị trong trạm máy

Correct answer / Đáp án đúng: To prevent unnecessary flow through inactive equipment
VI: Ngăn lưu lượng không cần thiết đi qua thiết bị đang ngừng

Giải thích: Van tự động ngăn lưu lượng qua thiết bị không vận hành, giảm công bơm và tránh suy giảm điều kiện vận hành của máy đang chạy.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.3

Q135  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Condensing boilers / Nồi hơi ngưng tụ

Correct answer / Đáp án đúng: Low return temperature enables condensing operation and high thermal efficiency.
VI: Nhiệt độ hồi lưu thấp cho phép vận hành ngưng tụ và hiệu suất nhiệt cao.

Giải thích: Nước hồi 120°F hoặc thấp hơn giúp hơi nước trong khói ngưng tụ, thu thêm nhiệt ẩn và đạt hiệu suất ≥90%.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.8

Q136  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Heat rejection / Thải nhiệt

Correct answer / Đáp án đúng: Spreading airflow across cells improves part-load fan efficiency.
VI: Phân bố lưu lượng gió qua nhiều ô tháp giúp cải thiện hiệu suất quạt ở tải phần.

Giải thích: Phân bố tải và giảm tốc nhiều quạt thường hiệu quả hơn dồn tải vào ít quạt ở tốc độ cao.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.5.2

Q137  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Correct answer / Đáp án đúng: Recovery can otherwise add unwanted heat or moisture and increase fan energy.
VI: Việc thu hồi có thể làm tăng thêm nhiệt hoặc độ ẩm không mong muốn và tăng năng lượng của quạt.

Giải thích: Trong một số điều kiện, trao đổi với gió thải làm xấu trạng thái gió ngoài; bypass tránh tải bất lợi và tổn thất áp không cần thiết.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.6.1

Q138  ·  ĐÁP ÁN A  ·  TSPR

Correct answer / Đáp án đúng: The proposed HVAC system performance ratio with a reference-system ratio adjusted by MPF
VI: Tỷ số hiệu năng của hệ HVAC đề xuất so với tỷ số của hệ tham chiếu đã được hiệu chỉnh bằng MPF

Giải thích: TSPR đánh giá dịch vụ tải HVAC trên input năng lượng, cho phép so sánh toàn hệ thay vì từng điều khoản prescriptive.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.6.2 and Normative Appendix L

# ĐÁP ÁN · BLOOM 3 · APPLY / VẬN DỤNG

## ASHRAE 55-2023

Q139  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Metabolic averaging / Lấy trung bình mức chuyển hóa

Correct answer / Đáp án đúng: 1.8 met
VI: 1.8 met

Giải thích: M = 0,50×2,1 + 0,25×1,4 + 0,25×1,7 = 1,825, làm tròn theo ví dụ của tiêu chuẩn thành 1,8 met.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.2.1.3

Q140  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Adaptive calculation / Tính toán thích ứng

Correct answer / Đáp án đúng: Upper 30.0°C; lower 23.0°C
VI: Giới hạn trên 30,0°C; giới hạn dưới 23,0°C

Giải thích: Giới hạn trên = 0,31×28 + 21,3 = 29,98°C; giới hạn dưới = 0,31×28 + 14,3 = 22,98°C.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.4.2.2

Q141  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Adaptive air-speed extension / Mở rộng giới hạn nhờ vận tốc không khí trong mô hình thích nghi

Correct answer / Đáp án đúng: 1.8°C
VI: 1.8°C

Giải thích: Bảng 5-12 cho mức tăng 1,2°C tại 0,6 m/s; 1,8°C tại 0,9 m/s; 2,2°C tại 1,2 m/s.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 5-12

Q142  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Ankle air speed / Vận tốc không khí tại mắt cá chân

Correct answer / Đáp án đúng: Less than 0.39 m/s
VI: Dưới 0,39 m/s

Giải thích: Thay TS = 0: Vankle < 0,35×0 + 0,39 = 0,39 m/s.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.5.3

Q143  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Vertical gradient / Chênh lệch nhiệt độ theo phương đứng

Correct answer / Đáp án đúng: 4.65°C/m
VI: 4.65°C/m

Giải thích: Thay TS = 0: 7,82 - 0,87×(1,91)² ≈ 4,65°C/m.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.5.4

Q144  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Temperature drift / Độ trôi nhiệt độ

Correct answer / Đáp án đúng: It exceeds the 2.2°C one-hour limit.
VI: Nó vượt quá giới hạn 2,2°C trong một giờ.

Giải thích: Phải áp dụng giới hạn khắt khe theo khoảng thời gian tương ứng; giới hạn một giờ là 2,2°C nên 2,4°C không đạt.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 5-11

Q145  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Survey response / Phản hồi khảo sát

Correct answer / Đáp án đúng: 15 responses
VI: 15 phản hồi

Giải thích: Khi số người được mời từ 20 đến 45, ít nhất 15 người phải phản hồi.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.3.1

Q146  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Survey response / Phản hồi khảo sát

Correct answer / Đáp án đúng: 12 responses
VI: 12 phản hồi

Giải thích: Với dưới 20 người được mời, cần 80% phản hồi: 15×0,80 = 12.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.3.1

Q147  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Survey scoring / Chấm điểm khảo sát

Correct answer / Đáp án đúng: 80%
VI: 80%

Giải thích: Tỷ lệ hài lòng = 32/40×100% = 80%.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.4.1(a)

Q148  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Exceedance hours / Số giờ vượt quá

Correct answer / Đáp án đúng: EH = 3 h; probability = 30%
VI: EH = 3 h; xác suất = 30%

Giải thích: Mỗi giờ ngoài vùng được tính Hdisc = 1; tổng là 3 giờ, chia 10 giờ có người được 30%.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.4.2.2.1

Q149  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Measurement heights / Chiều cao đo

Correct answer / Đáp án đúng: 0.1 m, 1.1 m, and 1.7 m
VI: 0,1 m, 1,1 m và 1,7 m

Giải thích: Ba cao độ cho người đứng là mắt cá 0,1 m, thân 1,1 m và đầu 1,7 m.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.3.2(b)

Q150  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Representative clothing / Mức cách nhiệt quần áo đại diện

Correct answer / Đáp án đúng: No, because the difference is 0.20 clo, greater than 0.15 clo.
VI: Không, vì chênh lệch là 0,20 clo, lớn hơn 0,15 clo.

Giải thích: Chênh lệch 0,20 clo vượt ngưỡng 0,15 clo; ngoại lệ chỉ áp dụng khi cá nhân được tự do điều chỉnh trang phục.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.2.2.1.2

Q151  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Control classification / Phân loại điều khiển

Correct answer / Đáp án đúng: Level 1
VI: Cấp 1

Giải thích: Mỗi người có từ hai biện pháp điều khiển cá nhân trở lên nên đạt Level 1.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 6-1

Q152  ·  ĐÁP ÁN A  ·  BAS trending / Ghi xu hướng BAS

Correct answer / Đáp án đúng: No; the interval must not exceed 15 minutes.
VI: Không; khoảng thời gian không được vượt quá 15 phút.

Giải thích: Thời gian lưu 60 ngày đạt yêu cầu tối thiểu 30 ngày, nhưng chu kỳ 20 phút vượt giới hạn 15 phút.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.3.5.3

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied

Q153  ·  ĐÁP ÁN C  ·  PSE calculation / Tính toán PSE

Correct answer / Đáp án đúng: 75%
VI: 75%

Giải thích: PSE = (1-0,25)×100% = 75%.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.6.5

Q154  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Correlation correction / Hiệu chỉnh tương quan

Correct answer / Đáp án đúng: 0.50
VI: 0.50

Giải thích: P = Po/R = 0,40/0,80 = 0,50; PSE tương ứng là 50%.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.6.3.6

Q155  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Dust holding capacity / Khả năng giữ bụi

Correct answer / Đáp án đúng: 82 g
VI: 82 g

Giải thích: DHCi = Wu-Wd = 100-18 = 82 g.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.7.2.14

Q156  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Arrestance / Độ giữ bụi

Correct answer / Đáp án đúng: 82%
VI: 82%

Giải thích: Ai = 100(1-Wd/Wu) = 100(1-0,18) = 82%.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.7.2.13

Q157  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Average arrestance / Độ giữ bụi trung bình

Correct answer / Đáp án đúng: 76%
VI: 76%

Giải thích: Aavg = (40×70 + 60×80)/(40+60) = 76%; đây là trung bình có trọng số theo lượng bụi nạp.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.8.5

Q158  ·  ĐÁP ÁN D  ·  MERV classification / Phân loại MERV

Correct answer / Đáp án đúng: MERV 13
VI: MERV 13

Giải thích: MERV 13 cần E1≥50, E2≥85, E3≥90. MERV 14 cần E1≥75 nên không đạt.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 12-1

Q159  ·  ĐÁP ÁN A  ·  MERV classification / Phân loại MERV

Correct answer / Đáp án đúng: MERV 12
VI: MERV 12

Giải thích: MERV 12 cần 35/80/90 và đều đạt; MERV 13 cần E1≥50 và E2≥85 nên không đạt.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 12-1

Q160  ·  ĐÁP ÁN B  ·  MERV classification / Phân loại MERV

Correct answer / Đáp án đúng: MERV 15
VI: MERV 15

Giải thích: MERV 15 cần 85/90/95; MERV 16 cần cả ba dải ≥95%, nhưng E1 chỉ 90%.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 12-1

Q161  ·  ĐÁP ÁN C  ·  MERV classification / Phân loại MERV

Correct answer / Đáp án đúng: MERV 8
VI: MERV 8

Giải thích: MERV 8 cần E2≥20 và E3≥70. MERV 9 cần E2≥35 nên thiếu 1 điểm phần trăm.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 12-1

Q162  ·  ĐÁP ÁN D  ·  MERV classification / Phân loại MERV

Correct answer / Đáp án đúng: MERV 3
VI: MERV 3

Giải thích: Vì E3<20%, dùng Aavg: ≥70% đạt MERV 3 nhưng <75% nên chưa đạt MERV 4.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Table 12-1

Q163  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Face velocity / Vận tốc bề mặt

Correct answer / Đáp án đúng: 1.25 m³/s
VI: 1.25 m³/s

Giải thích: Q = Vface×A = 2,50×0,50 = 1,25 m³/s, nằm trong dải thiết bị thử nêu trong tệp.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 definition of face velocity and §8.1.4

Q164  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Final resistance / Trở lực cuối

Correct answer / Đáp án đúng: No; final resistance must be at least 200 Pa.
VI: Không; trở lực cuối phải ít nhất là 200 Pa.

Giải thích: Điều kiện tối thiểu là sức cản cuối ≥2 lần ban đầu; 180<200 Pa.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §12.2

Q165  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Flow tolerance / Dung sai lưu lượng gió

Correct answer / Đáp án đúng: 0.911 to 0.949 m³/s
VI: 0,911 đến 0,949 m³/s

Giải thích: Hai phần trăm của 0,93 là 0,0186; giới hạn xấp xỉ 0,9114 đến 0,9486 m³/s.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.7.2.7

Q166  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Data acceptance / Chấp nhận dữ liệu

Correct answer / Đáp án đúng: Increase sample time or aerosol concentration without exceeding the OPC limit.
VI: Tăng thời gian lấy mẫu hoặc nồng độ khí dung mà không vượt quá giới hạn OPC.

Giải thích: Yêu cầu tổng số đếm phía trước ≥500; có thể tăng thời gian mẫu hoặc nồng độ nhưng không làm OPC quá tải.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.6.2.4 and 10.6.4.3

Q167  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Reporting designator / Mã ký hiệu báo cáo

Correct answer / Đáp án đúng: MERV 10 at 0.93 m³/s
VI: MERV 10 tại lưu lượng 0,93 m³/s

Giải thích: Ký hiệu phải kết hợp MERV với lưu lượng thử để tránh hiểu phân hạng không phụ thuộc điều kiện dòng khí.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §12.4

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p

Q168  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Area component calculation / Tính toán thành phần diện tích

Correct answer / Đáp án đúng: 120 cfm
VI: 120 cfm

Giải thích: Ra×Az = 0,06×2000 = 120 cfm. Đây là sàn thông thường khi vùng đang occupied, trước khi xét ngoại lệ standby.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, revised §6.2.7.1.2 and Table 6.2.2.1

Q169  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Area component calculation / Tính toán thành phần diện tích

Correct answer / Đáp án đúng: 30 cfm
VI: 30 cfm

Giải thích: Ra×Az = 0,06×500 = 30 cfm.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

Q170  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Standby action / Tác động ở chế độ chờ

Correct answer / Đáp án đúng: Reduce ventilation air to zero until occupancy is detected.
VI: Giảm lượng khí thông gió xuống 0 cho đến khi phát hiện có người.

Giải thích: Đây đúng là occupied-standby và dòng phòng họp có Note H.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, definition and Note H

Q171  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Noneligible space / Không gian không đủ điều kiện

Correct answer / Đáp án đúng: No; its table row is not marked H.
VI: Không; hàng trong bảng của nó không được đánh dấu H.

Giải thích: Không được suy rộng ngoại lệ; science laboratories không có H trong bảng sửa đổi.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

Q172  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Row interpretation / Giải thích hàng

Correct answer / Đáp án đúng: Office space
VI: Không gian văn phòng

Giải thích: Office space có H; ba loại còn lại trong bảng không được đánh dấu H.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

Q173  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Row interpretation / Giải thích hàng

Correct answer / Đáp án đúng: Libraries
VI: Thư viện

Giải thích: Libraries dùng Ra 0,12 cfm/ft² và không có H; các lựa chọn còn lại được đánh dấu H.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

Q174  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Restoration action / Hành động khôi phục

Correct answer / Đáp án đúng: Exit standby and restore Vbz.
VI: Thoát khỏi chế độ chờ và khôi phục Vbz.

Giải thích: Điều kiện ngoại lệ yêu cầu khôi phục Vbz bất cứ khi nào phát hiện có người.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, exception to revised §6.2.7.1.2

Q175  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Density adjustment / Điều chỉnh mật độ

Correct answer / Đáp án đúng: Volumetric rates may be adjusted for actual density, but adjustment is not required for compliance.
VI: Có thể điều chỉnh lưu lượng thể tích theo mật độ thực tế, nhưng việc điều chỉnh không bắt buộc để tuân thủ.

Giải thích: Ghi chú cho phép hiệu chỉnh mật độ nhưng không bắt buộc để chứng minh tuân thủ.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 General Note 3

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC

Q176  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Correct answer / Đáp án đúng: Yes; both numerical limits are satisfied.
VI: Có; cả hai giới hạn số đều được thỏa mãn.

Giải thích: Hai tầng được phép và 24.900 nhỏ hơn 25.000 ft²; vẫn phải thỏa toàn bộ tiêu chí hệ thống của §6.3.2.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.1

Q177  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Simplified path / Đường dẫn đơn giản

Correct answer / Đáp án đúng: No; the requirement is less than 25,000 ft².
VI: Không; yêu cầu là nhỏ hơn 25.000 ft vuông.

Giải thích: Đúng ngưỡng không đạt vì tiêu chuẩn dùng “less than”, không dùng “less than or equal to”.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.1(b)

Q178  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

Correct answer / Đáp án đúng: No; temporary operation is limited to two hours.
VI: Không; hoạt động tạm thời được giới hạn trong hai giờ.

Giải thích: Override được phép nhưng thời gian vận hành tạm tối đa là hai giờ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.1(a)

Q179  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Occupancy shutdown / Ngắt khi không có người

Correct answer / Đáp án đúng: Yes; shutdown may occur after an unsensed period of up to 30 minutes.
VI: Có; có thể ngắt sau khoảng thời gian không phát hiện người, tối đa 30 phút.

Giải thích: 25 phút nằm trong giới hạn “up to 30 minutes”.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.1(b)

Q180  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Setback / Điều chỉnh lùi điểm đặt

Correct answer / Đáp án đúng: 60°F heating and 80°F cooling
VI: Làm nóng 60°F và làm mát 80°F

Giải thích: Sưởi phải thấp hơn ít nhất 10°F nên ≤60°F; làm mát phải cao hơn ít nhất 5°F nên ≥80°F.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.2

Q181  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Zone isolation / Cách ly vùng

Correct answer / Đáp án đúng: Yes; it is within both the area and story limits.
VI: Có; công trình nằm trong cả giới hạn diện tích và số tầng.

Giải thích: 18.000 ft² nhỏ hơn 25.000 ft² và chỉ nằm trên một tầng nên đạt giới hạn gom nhóm.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.4

Q182  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: At least 78°F cooling and at most 66°F heating
VI: Làm mát tối thiểu 78°F và sưởi ấm tối đa 66°F

Giải thích: Rented-unoccupied yêu cầu setup làm mát ≥4°F và setback sưởi ≥4°F so với setpoint của người dùng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5.1(a)

Q183  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: Within 20 minutes
VI: Trong vòng 20 phút

Giải thích: Khi hệ nối mạng xác nhận trạng thái chưa thuê, thời hạn rút từ 16 giờ xuống 20 phút.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5.1(b)

Q184  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Parking garages / Nhà để xe

Correct answer / Đáp án đúng: 6 kW
VI: 6 kW

Giải thích: Giới hạn là 30% công suất thiết kế: 0,30 × 20 = 6 kW.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.5

Q185  ·  ĐÁP ÁN D  ·  DDC

Correct answer / Đáp án đúng: No; the system is below the 10 bhp threshold.
VI: Không; hệ thống dưới ngưỡng 10 bhp.

Giải thích: Hệ thỏa điều kiện số vùng nhưng không đạt ngưỡng từ 10 bhp trở lên; hai điều kiện phải đồng thời đúng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.4.3.10.1

Q186  ·  ĐÁP ÁN A  ·  DDC

Correct answer / Đáp án đúng: Yes; the capacity threshold is 300,000 Btu/h and larger.
VI: Có; ngưỡng áp dụng là công suất từ 300.000 Btu/h trở lên.

Giải thích: Hơn ba vùng và công suất từ 300.000 Btu/h trở lên đều thỏa.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.4.3.10.1

Q187  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Plant monitoring / Giám sát trạm máy

Correct answer / Đáp án đúng: Yes; it is larger than the 1000-ton threshold for other climate zones.
VI: Có; công suất lớn hơn ngưỡng 1000 ton lạnh đối với các vùng khí hậu khác.

Giải thích: Zone 2A không thuộc nhóm 5–8, 3C, 4C nên dùng ngưỡng “lớn hơn 1.000 ton”.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.11.1

Q188  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Plant monitoring / Giám sát trạm máy

Correct answer / Đáp án đúng: No; the requirement applies when capacity is larger than 1500 tons.
VI: Không; yêu cầu áp dụng khi công suất lớn hơn 1500 ton lạnh.

Giải thích: Từ khóa “larger than 1500 tons” loại trường hợp đúng bằng 1.500 ton.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.11.1

Q189  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Approximately 9.85 cfm/100 ft²
VI: Khoảng 9,85 cfm/100 ft²

Giải thích: Lmax = 4 × 4^0,65 ≈ 9,85 cfm trên 100 ft² bề mặt ống gió.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.4.2.2

Q190  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Economizer high limit / Giới hạn cao của economizer

Correct answer / Đáp án đúng: When outdoor-air temperature exceeds 65°F
VI: Khi nhiệt độ gió ngoài vượt quá 65°F

Giải thích: 2A thuộc nhóm ẩm 0A–4A, dùng high limit 65°F.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.1.1.3

Q191  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Fan power / Công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: 11 hp
VI: 11 hp

Giải thích: hp ≤ 10.000 × 0,0011 = 11 hp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.3.1-1

Q192  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Fan power / Công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: 15 hp
VI: 15 hp

Giải thích: hp ≤ 10.000 × 0,0015 = 15 hp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.3.1-1

Q193  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Fan power / Công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: 9.4 bhp
VI: 9.4 bhp

Giải thích: bhp ≤ 10.000 × 0,00094 + 0 = 9,4 bhp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.3.1-1

Q194  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Fan power adjustment / Điều chỉnh công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: 30.36 bhp
VI: 30.36 bhp

Giải thích: Cơ sở là 20.000×0,0013=26 bhp; A=0,9×20.000/4131≈4,36; tổng ≈30,36 bhp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Tables 6.5.3.1-1 and 6.5.3.1-2

Q195  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Fan airflow control / Điều khiển lưu lượng quạt

Correct answer / Đáp án đúng: 3.6 kW
VI: 3.6 kW

Giải thích: Giới hạn 30% công suất toàn tải: 12×0,30=3,6 kW; tốc độ thấp không được vượt 66% tốc độ toàn phần.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.2.1

Q196  ·  ĐÁP ÁN C  ·  VAV static pressure / Áp suất tĩnh VAV

Correct answer / Đáp án đúng: No; the set point may not exceed 1.2 in. w.g.
VI: Không; điểm đặt không được vượt quá 1,2 in. w.g.

Giải thích: Nếu cần 1,4 in. w.g. tại vị trí đó, phải xem lại vị trí/các nhánh hoặc dùng phương pháp reset đủ điều kiện.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.2.2

Q197  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Supply-air reset / Reset nhiệt độ gió cấp

Correct answer / Đáp án đúng: 5°F
VI: 5°F

Giải thích: Chênh lệch thiết kế là 20°F; 25%×20=5°F.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.5

Q198  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Ventilation design / Thiết kế thông gió

Correct answer / Đáp án đúng: Yes; it is exactly 135% and does not exceed the cap.
VI: Có; nó chính xác là 135% và không vượt quá giới hạn.

Giải thích: 1.350/1.000=135%; câu chữ là “shall not exceed 135%”, nên đúng bằng giới hạn được phép.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.8

Q199  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

Correct answer / Đáp án đúng: Heating to 69°F or lower and cooling to 76°F or higher
VI: Điểm đặt sưởi 69°F hoặc thấp hơn và điểm đặt làm mát 76°F hoặc cao hơn

Giải thích: Phải setback sưởi ít nhất 1°F và setup làm mát ít nhất 1°F; trong khoảng giữa hai setpoint thì tắt toàn bộ gió cấp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.9

Q200  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Hydronic flow / Lưu lượng nước

Correct answer / Đáp án đúng: 120 gpm or less
VI: 120 gpm trở xuống

Giải thích: Lấy giá trị lớn hơn giữa 25%×400=100 gpm và minimum thiết bị 120 gpm; kết quả là 120 gpm.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.2

Q201  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Pump power / Công suất bơm

Correct answer / Đáp án đúng: 15 kW
VI: 15 kW

Giải thích: Giới hạn là 30% design wattage: 0,30×50=15 kW.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.2

Q202  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Chilled-water coils / Dàn coil nước lạnh

Correct answer / Đáp án đúng: 59°F
VI: 59°F

Giải thích: ΔT phải ≥15°F nên nước ra ≥44+15=59°F; giá trị này cũng cao hơn minimum 57°F.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.7

Q203  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Boiler efficiency / Hiệu suất nồi hơi

Correct answer / Đáp án đúng: 90.0%
VI: 90.0%

Giải thích: (600×92% + 400×87%)/1000 = 90,0%, vừa đạt ngưỡng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.8.1

# ĐÁP ÁN · BLOOM 4 · ANALYZE / PHÂN TÍCH

## ASHRAE 55-2023

Q204  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Representative occupants / Người sử dụng đại diện

Correct answer / Đáp án đúng: It masks materially different metabolic groups that should be evaluated separately.
VI: Nó che khuất các nhóm có mức chuyển hóa khác nhau đáng kể và cần được đánh giá riêng.

Giải thích: Không được dùng giá trị trung bình để gộp các nhóm lệch quá 0,1 met; cần đánh giá riêng điều kiện tiện nghi cho khách và nhân viên.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§4.3 and 5.2.1.1

Q205  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Solar exposure / Tiếp xúc với năng lượng mặt trời

Correct answer / Đáp án đúng: Short-wave solar contribution to mean radiant temperature
VI: Sự đóng góp của năng lượng mặt trời sóng ngắn vào nhiệt độ bức xạ trung bình

Giải thích: Bức xạ trực tiếp có thể làm nhiệt độ bức xạ trung bình tại người cao hơn đáng kể; cần hiệu chỉnh theo §5.3.3/Phụ lục C.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.3 and Normative Appendix C

Q206  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Method applicability / Khả năng áp dụng phương pháp

Correct answer / Đáp án đúng: The adaptive method is not applicable during those hours.
VI: Phương pháp thích ứng không được áp dụng trong những giờ đó.

Giải thích: §5.4.1 yêu cầu không có hệ thống sưởi hoặc làm mát cơ khí đang hoạt động trong thời gian áp dụng.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.4.1(a)

Q207  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Local discomfort / Bất tiện nghi cục bộ

Correct answer / Đáp án đúng: Local floor-surface temperature limit
VI: Giới hạn nhiệt độ bề mặt sàn cục bộ

Giải thích: 31°C vượt giới hạn 29°C của §5.3.5.5, nên PMV toàn thân đạt vẫn không đủ.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§5.3.2 and 5.3.5.5

Q208  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Measurement plan / Sơ đồ đo

Correct answer / Đáp án đúng: Locations near walls/windows and expected thermal extremes
VI: Các vị trí gần tường/cửa sổ và dự kiến có nhiệt độ cực cao

Giải thích: Khi không biết phân bố người, cần thêm vị trí cách tâm tường/cửa sổ 1,0 m và các điểm dự kiến cực trị như gần kính, miệng gió, cửa ra vào.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §7.3.2(a)

Q209  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Control classification / Phân loại điều khiển

Correct answer / Đáp án đúng: Level 4
VI: Cấp 4

Giải thích: Đây là một biện pháp điều khiển chung cho nhiều người, tương ứng Level 4.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 6-1

Q210  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Scope analysis / Phân tích phạm vi

Correct answer / Đáp án đúng: The occupant condition is outside Standard 55's metabolic applicability.
VI: Tình trạng của người sử dụng nằm ngoài khả năng áp dụng mức chuyển hóa của Tiêu chuẩn 55.

Giải thích: Không được tự ý cắt giá trị; >4,0 met nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.2.1.4

Q211  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Conflicting evidence / Bằng chứng mâu thuẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Investigate diagnostics, representativeness, and unmodeled spatial or personal factors rather than dismiss either result.
VI: Điều tra chẩn đoán, tính đại diện và các yếu tố cá nhân hoặc không gian không được mô hình hóa thay vì loại bỏ một trong hai kết quả.

Giải thích: Hai phương pháp trả lời hai câu hỏi khác nhau; cần kiểm tra nguyên nhân chẩn đoán, vị trí đo, met/clo và điều kiện biến thiên.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§7.2-7.4

Q212  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Time variation / Sự thay đổi thời gian

Correct answer / Đáp án đúng: It fails because the one-hour limit of 2.2°C is also binding.
VI: Không đạt vì giới hạn 2,2°C trong một giờ cũng là điều kiện chi phối.

Giải thích: Phải kiểm tra đồng thời tất cả khoảng thời gian trong Bảng 5-11 và dùng giới hạn khắt khe tương ứng; không được chỉ kiểm tra 15 phút.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §5.3.6.3 and Table 5-11

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied

Q213  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Loading behavior / Đặc tính trong quá trình nạp bụi

Correct answer / Đáp án đúng: 48%
VI: 48%

Giải thích: Đường tổng hợp lấy điểm thấp nhất tại mỗi kênh qua các trạng thái nạp; mức tụt 48% không được bỏ qua.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.8.1-10.8.3

Q214  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Selection trade-off / Đánh đổi lựa chọn

Correct answer / Đáp án đúng: Particle class is similar, but fan-energy and airflow consequences may differ materially.
VI: Cấp lọc hạt tương tự, nhưng ảnh hưởng đến năng lượng quạt và lưu lượng gió có thể khác đáng kể.

Giải thích: MERV không mã hóa sức cản; cần đọc đồng thời đường ΔP-Q và điều kiện hệ quạt.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§9, 11, and 12

Q215  ·  ĐÁP ÁN A  ·  OPC overload / OPC quá tải

Correct answer / Đáp án đúng: Particle-counter coincidence/overload bias
VI: Độ lệch trùng khớp/quá tải của bộ đếm hạt

Giải thích: Khi nhiều hạt cùng nằm trong thể tích đo, OPC có thể đếm/sizing sai; phải giữ dưới giới hạn nồng độ đã xác định.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §3 definition of coincidence error and §5.6

Q216  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Leakage exceeds the 1% limit and can distort upstream/downstream concentration and flow relationships.
VI: Rò rỉ vượt giới hạn 1% và có thể làm sai lệch nồng độ phía trước/phía sau cùng quan hệ lưu lượng.

Giải thích: Rò rỉ vượt chuẩn làm sai cân bằng khối lượng và nồng độ, vì vậy không thể coi phép thử đã được qualified.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §5.9

Q217  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Correlation bias / Độ lệch tương quan

Correct answer / Đáp án đúng: The correlation ratio correction
VI: Hiệu chỉnh tỷ lệ tương quan

Giải thích: R định lượng tỷ lệ D/U của hệ trống và được dùng để hiệu chỉnh độ xuyên qua quan sát.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.3 and 10.6.3.6

Q218  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Mass accounting / Cân bằng khối lượng

Correct answer / Đáp án đúng: 15 g
VI: 15 g

Giải thích: Khối lượng xuyên qua gồm phần tăng của lọc cuối cộng bụi lắng giữa lọc thử và lọc cuối: 12+3=15 g.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10.7.2.10-10.7.2.12

Q219  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Negative efficiency / Hiệu suất âm

Correct answer / Đáp án đúng: 0%
VI: 0%

Giải thích: Tệp yêu cầu báo cáo 0% nếu PSE âm trong một lần thử của dải đó.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §10.7.3.4

Q220  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Geometry scaling / Chia tỷ lệ hình học

Correct answer / Đáp án đúng: Face velocity may differ from the selected rating condition.
VI: Vận tốc bề mặt có thể khác với điều kiện định mức đã chọn.

Giải thích: §8.1.4 yêu cầu Q = Vface×A danh định để điều kiện tốc độ mặt nhất quán.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §8.1.4

Q221  ·  ĐÁP ÁN C  ·  MERV claim / Công bố cấp MERV

Correct answer / Đáp án đúng: The full prescribed procedure was not performed, so the MERV term cannot be used.
VI: Quy trình quy định đầy đủ đã không được thực hiện nên không thể sử dụng thuật ngữ MERV.

Giải thích: §12.5 chỉ cho dùng thuật ngữ MERV khi toàn bộ quy trình của tiêu chuẩn được thực hiện.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §12.5

Q222  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Optional conditioning / Xử lý sơ bộ tùy chọn

Correct answer / Đáp án đúng: Potential field-realizable efficiency loss that the optional Appendix J method is intended to demonstrate
VI: Mức suy giảm hiệu suất có thể xảy ra ngoài hiện trường mà phương pháp tùy chọn của Phụ lục J nhằm thể hiện

Giải thích: Phụ lục J là phương pháp tùy chọn nhằm làm lộ khả năng suy giảm hiệu suất có thể gặp trong sử dụng thực.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Informative Appendix J

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p

Q223  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Sensor logic / Logic cảm biến

Correct answer / Đáp án đúng: The addendum permits zero only from confirmed occupied-standby status using an occupant sensor.
VI: Addendum chỉ cho phép lưu lượng bằng 0 khi cảm biến hiện diện xác nhận trạng thái occupied-standby.

Giải thích: Nồng độ thấp không chứng minh tức thời rằng không có người; foreword loại trừ việc dùng contaminant/CO2 làm căn cứ về 0.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Foreword and added definitions

Q224  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Schedule vs presence / Lịch trình và sự hiện diện

Correct answer / Đáp án đúng: Occupied-standby; unoccupied
VI: Occupied-standby (chờ trong thời gian được xếp lịch có người); không có người

Giải thích: 14:00 thỏa hai điều kiện của occupied-standby; 22:00 là unoccupied do lịch.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added §3 definitions

Q225  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Eligibility analysis / Phân tích tính đủ điều kiện

Correct answer / Đáp án đúng: The non-H space has no permission to reduce ventilation to zero.
VI: Không gian không có H không được phép giảm lưu lượng thông gió về 0.

Giải thích: Quyền ngoại lệ phải đúng cho toàn bộ vùng được điều khiển; không thể để dòng không đủ điều kiện bị kéo về 0.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 Note H

Q226  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Failure mode / Chế độ lỗi

Correct answer / Đáp án đúng: Ventilation may remain at zero despite actual occupancy.
VI: Thông gió có thể vẫn ở mức 0 dù thực tế đã có người.

Giải thích: Logic về 0 dựa trực tiếp vào cảm biến nên lỗi không an toàn có thể loại bỏ toàn bộ Vbz; cần giám sát/commissioning.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, exception to revised §6.2.7.1.2

Q227  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Table-note analysis / Phân tích bảng ghi chú

Correct answer / Đáp án đúng: Eligibility is determined by the H marker, not by Ra magnitude alone.
VI: Tính đủ điều kiện được xác định bởi ký hiệu H, không chỉ bởi độ lớn của Ra.

Giải thích: Bảng chọn các loại hình cụ thể; nhiều dòng Ra 0,06 có H nhưng không phải mọi dòng, và salon không có H.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC

Q228  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Compliance paths / Đường dẫn tuân thủ

Correct answer / Đáp án đúng: A passes the area test; B fails because the limit is strictly less than 25,000 ft².
VI: A đạt giới hạn diện tích; B không đạt vì yêu cầu là nhỏ hơn 25.000 ft², không bao gồm đúng 25.000 ft².

Giải thích: Đây là bẫy biên: “less than” loại đúng 25.000 ft².

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.3.1(b)

Q229  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Set-point overlap / Chồng chéo điểm đặt

Correct answer / Đáp án đúng: The heating set point overlaps the cooling set point, encouraging simultaneous operation.
VI: Điểm đặt hệ thống sưởi chồng lên điểm đặt làm mát, khuyến khích hoạt động đồng thời.

Giải thích: Phải có giới hạn cơ khí/phần mềm ngăn điểm đặt sưởi vượt điểm đặt làm mát sau khi xét proportional band.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.2

Q230  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Hotel sequence / Trình tự khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: The rented-unoccupied set-point reset did not occur within 20 minutes.
VI: Reset điểm đặt khi phòng đang được thuê nhưng không có người đã không diễn ra trong 20 phút.

Giải thích: Trạng thái rented-unoccupied phải dịch setpoint ít nhất ±4°F trong 20 phút.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5.1(a)

Q231  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Garage exception / Ngoại lệ trong gara

Correct answer / Đáp án đúng: It fits the stated exception to the garage variable-flow requirements.
VI: Nó phù hợp với ngoại lệ đã nêu đối với các yêu cầu về lưu lượng thay đổi trong gara.

Giải thích: Ngoại lệ dùng “not exceeding 5 hp” và đồng thời yêu cầu không có sưởi/làm mát cơ khí.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.5 Exception

Q232  ·  ĐÁP ÁN D  ·  DDC reset / Đặt lại DDC

Correct answer / Đáp án đúng: Detect, alarm, and allow removal of the driving zone from reset logic
VI: Phát hiện, cảnh báo và cho phép loại bỏ vùng chi phối khỏi logic thiết lập lại

Giải thích: Đây là “rogue zone”; DDC phải phát hiện, cảnh báo và cho operator loại khỏi thuật toán reset.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.4.3.10.2 and 6.5.3.2.3

Q233  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Correct answer / Đáp án đúng: Not economizing when the unit should be economizing
VI: Economizer không hoạt động khi lẽ ra phải hoạt động

Giải thích: Điều kiện cho phép economizer nhưng damper không tăng; cần kiểm tra actuator, lệnh enable và cảm biến.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.12(e)

Q234  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Duct testing / Kiểm tra ống dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: The test sample missed the ductwork specifically subject to leakage testing.
VI: Mẫu thử đã bỏ sót đoạn ống thuộc đối tượng bắt buộc thử rò rỉ.

Giải thích: Ống ngoài trời và ống có áp thiết kế trên 3 in. w.g. thuộc đối tượng, với mẫu thử tối thiểu theo diện tích lắp đặt.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.4.2.2

Q235  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Economizer high limit / Giới hạn cao của economizer

Correct answer / Đáp án đúng: The required fixed dry-bulb high limit is 70°F for 5A.
VI: Giới hạn trên cố định theo nhiệt độ bầu khô yêu cầu cho vùng 5A là 70°F.

Giải thích: 5A và 6A dùng high limit 70°F; đặt 75°F có thể economize trong điều kiện không có lợi.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Table 6.5.1.1.3

Q236  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Hydronic distribution / Phân phối nước trong hệ thủy lực

Correct answer / Đáp án đúng: A prohibited three-pipe system
VI: Hệ thống ba ống bị cấm

Giải thích: Dù có valve điều khiển, cấu hình hồi chung vẫn là hệ ba ống bị cấm.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.2.2.1

Q237  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Fan adjustments / Các khoản điều chỉnh công suất quạt

Correct answer / Đáp án đúng: The adjustment must use the design airflow through the device, not total supply airflow.
VI: Việc điều chỉnh phải sử dụng lưu lượng gió thiết kế đi qua thiết bị chứ không phải tổng lưu lượng gió cung cấp.

Giải thích: Trong A = Σ(PD×cfmD/4131), cfmD là lưu lượng thiết kế thật sự qua từng thiết bị.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, Tables 6.5.3.1-1 and 6.5.3.1-2

Q238  ·  ĐÁP ÁN B  ·  VAV sensors / Cảm biến VAV

Correct answer / Đáp án đúng: Install sensors in each major branch or use qualifying demand-based reset.
VI: Lắp đặt cảm biến ở từng nhánh chính hoặc sử dụng thiết lập lại theo nhu cầu đủ điều kiện.

Giải thích: Khi vị trí để giữ setpoint ≤1,2 in. w.g. nằm sau nhánh lớn, cần cảm biến ở từng nhánh để bảo đảm áp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.5.3.2.2–6.5.3.2.3

Q239  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Dehumidification interaction / Tương tác hút ẩm

Correct answer / Đáp án đúng: The design must allow SAT reset during dehumidification, and the economizer must be locked out.
VI: Thiết kế phải cho phép đặt lại SAT trong quá trình hút ẩm và economizer phải được khóa.

Giải thích: Các climate 0A–3A yêu cầu phối hợp đặc biệt để vừa reset SAT khi khử ẩm vừa lockout economizer.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.5.1

Q240  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

Correct answer / Đáp án đúng: No; occupied-standby shutoff depends on the 62.1 category permitting zero ventilation.
VI: Không; việc ngắt ở occupied-standby phụ thuộc nhóm sử dụng trong 62.1 có cho phép thông gió bằng 0 hay không.

Giải thích: Phải đồng thời thỏa điều khiển chiếu sáng liên quan và quyền giảm gió về 0 của loại hình 62.1.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.9

Q241  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Hydronic pressure / Áp suất hệ nước

Correct answer / Đáp án đúng: Excess head is being maintained; sense near the critical coil and reset downward.
VI: Hệ thống đang duy trì cột áp dư; đo gần dàn coil tới hạn và reset giảm.

Giải thích: Setpoint không được quá 110% mức cần cho lưu lượng thiết kế qua tải bất lợi và nên reset đến khi một valve gần mở hết.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.2

Q242  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Chiller isolation / Cách ly máy làm lạnh

Correct answer / Đáp án đúng: Unnecessary pumping and degraded flow through the operating chiller
VI: Bơm tuần hoàn không cần thiết và lưu lượng qua chiller đang vận hành bị suy giảm

Giải thích: Tiêu chuẩn yêu cầu tự động cắt toàn bộ flow qua chiller tắt và stage bơm cố định cùng số chiller.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.3.1

Q243  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Coil selection / Lựa chọn dàn coil

Correct answer / Đáp án đúng: It fails the minimum 15°F coil temperature-difference criterion.
VI: Nó không đạt tiêu chí chênh lệch nhiệt độ tối thiểu 15°F qua dàn coil.

Giải thích: Ngoại lệ fan-cooling unit chỉ đến 5.000 cfm; 7.000 cfm không được dùng ngoại lệ đó.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.7

Q244  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Boiler distribution / Phân phối nồi hơi

Correct answer / Đáp án đúng: It fails both the 120°F return-temperature target and the 20% bypass alternative.
VI: Nó không đạt cả mục tiêu nhiệt độ hồi 120°F lẫn phương án bypass 20%.

Giải thích: Thiết kế phải giữ nước vào boiler ≤120°F hoặc giới hạn direct recirculation ≤20% trong mọi điều kiện.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.8.2

Q245  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Cooling towers / Tháp giải nhiệt

Correct answer / Đáp án đúng: Variable-speed multicell control should generally spread duty across the maximum allowable fans at equal speed.
VI: Điều khiển biến tốc nhiều ô tháp thường phải phân bố tải cho số quạt tối đa được phép ở cùng tốc độ.

Giải thích: Tốc độ quạt tác động mạnh đến công suất; chia tải qua nhiều cell thường giảm tổng điện.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.5.2.2

Q246  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Correct answer / Đáp án đúng: The airstream is within an exception/restriction where contaminant transfer makes recovery unsuitable.
VI: Dòng khí nằm trong một ngoại lệ/hạn chế trong đó việc truyền chất gây ô nhiễm khiến quá trình thu hồi không phù hợp.

Giải thích: Thu hồi không được làm suy giảm IAQ; các dòng có nguy cơ nhiễm chéo cao, trong đó có Class 4 theo 62.1, được xử lý bằng ngoại lệ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.6.1.2 Exceptions

Q247  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Door switches / Công tắc cửa

Correct answer / Đáp án đúng: Whether the loading-dock exception applies and its exact conditions
VI: Liệu ngoại lệ của bến bốc dỡ có được áp dụng hay không và các điều kiện chính xác của nó

Giải thích: Không được kết luận chỉ từ tên cửa; cần đối chiếu ngoại lệ cụ thể, chức năng khu vực và điều khiển cửa.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.10 Exceptions

Q248  ·  ĐÁP ÁN D  ·  TSPR scope / phạm vi TSPR

Correct answer / Đáp án đúng: Use the performance path for allowable portions and a permitted alternate path for excluded portions.
VI: Dùng đường tuân thủ theo hiệu năng cho các phần được phép và một đường thay thế được phép cho các phần bị loại.

Giải thích: §6.6.2 cho phép chia phần công trình khi có loại hình/hệ thống bị loại, nhưng phần bị loại vẫn phải tuân thủ đường hợp lệ khác.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.2.2 Informative Note and Normative Appendix L

Q249  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Submittals and balancing / Hồ sơ trình duyệt và cân bằng hệ thống

Correct answer / Đáp án đúng: Air and hydronic systems must be balanced by accepted procedures, with reporting for the project.
VI: Hệ thống gió và hệ thống nước phải được cân bằng theo quy trình được chấp nhận và phải có báo cáo cho dự án.

Giải thích: Công trình lớn hơn 5.000 ft² thuộc yêu cầu cân bằng và tài liệu kết quả; hồ sơ thiết kế không thay thế kiểm chứng thực tế.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.7.2–6.7.3

# ĐÁP ÁN · BLOOM 5 · EVALUATE / ĐÁNH GIÁ

## ASHRAE 55-2023

Q250  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Method selection / Lựa chọn phương pháp

Correct answer / Đáp án đúng: Use the §5.3 standard PMV method with local discomfort and time-variation checks.
VI: Sử dụng phương pháp PMV tiêu chuẩn §5.3 với kiểm tra sự khó chịu cục bộ và kiểm tra biến đổi theo thời gian.

Giải thích: §5.3 được phép dùng cho mọi không gian trong phạm vi, trong khi §5.4 không phù hợp khi làm mát cơ khí đang vận hành.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§5.1, 5.3.1, and 5.4.1

Q251  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Documentation quality / Chất lượng tài liệu

Correct answer / Đáp án đúng: Space-by-space occupants, met/clo, cooling and heating comfort conditions, operative temperature, solar method, controls, calculations, and compliance result
VI: Người sử dụng theo từng không gian; met/clo; điều kiện tiện nghi khi làm mát và sưởi; nhiệt độ tác dụng; phương pháp xét bức xạ mặt trời; điều khiển; tính toán; và kết quả tuân thủ

Giải thích: Hồ sơ phải nối được người đại diện, điều kiện thiết kế, phương pháp, đầu vào, kết quả và trạng thái đạt/không đạt cho từng tổ hợp.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §6.2

Q252  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Personal comfort control / Kiểm soát tiện nghi cá nhân

Correct answer / Đáp án đúng: It changes PMV by -0.5 within 15 minutes while met and clo remain constant.
VI: Nó thay đổi PMV -0,5 trong vòng 15 phút trong khi met và clo không đổi.

Giải thích: Một đường chứng minh trực tiếp là thay đổi PMV -0,5 trong tối đa 15 phút; tiêu chuẩn cũng cho các chỉ tiêu tương đương khác.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §6.1.1

Q253  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Survey design / Thiết kế khảo sát

Correct answer / Đáp án đúng: A satisfaction scale plus diagnostic cause questions and representative timing
VI: Thang đo mức độ hài lòng cộng với các câu hỏi chẩn đoán nguyên nhân và thời gian đại diện

Giải thích: Tiêu chuẩn yêu cầu thang hài lòng có hai đầu rõ ràng và câu hỏi chẩn đoán nguyên nhân; khảo sát tại thời điểm phải đại diện cho sử dụng công trình.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§7.3.1.1 and 7.3.1.2

Q254  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Instrumentation / Thiết bị đo đạc

Correct answer / Đáp án đúng: Range 0.05-2 m/s, accuracy ±0.05 m/s, measured at required occupant heights
VI: Phạm vi 0,05-2 m/s, độ chính xác ±0,05 m/s, được đo ở độ cao yêu cầu của người sử dụng

Giải thích: Bảng 7-1 nêu dải và độ chính xác, còn §7.3.2 quy định vị trí/cao độ đo.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, Table 7-1 and §7.3.2

Q255  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Solar method / Phương pháp xét bức xạ mặt trời

Correct answer / Đáp án đúng: Evaluate representative occupant solar exposure and document the selected §5.3.3 method.
VI: Đánh giá mức độ tiếp xúc với năng lượng mặt trời của người sử dụng đại diện và ghi lại phương pháp §5.3.3 đã chọn.

Giải thích: Tính tải lạnh không tự động chứng minh tiện nghi tại vị trí người; cần phân tích bức xạ sóng ngắn lên người.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§5.3.3 and 6.2.1(f)

Q256  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Design conditions / Điều kiện thiết kế

Correct answer / Đáp án đúng: One cooling and one heating condition, chosen for challenging comfort scenarios
VI: Một điều kiện làm mát và một điều kiện sưởi, được chọn để đại diện các kịch bản tiện nghi bất lợi

Giải thích: §6.2 yêu cầu tối thiểu hai điều kiện: làm mát và sưởi, nhưng phải chọn theo kịch bản tiện nghi khó khăn chứ không máy móc trùng giờ tải đỉnh.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §6.2.1(d)

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied

Q257  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Filter selection / Lựa chọn bộ lọc

Correct answer / Đáp án đúng: Compare MERV/PSE by size, clean and final resistance, loading behavior, DHC, and system fan capability.
VI: So sánh MERV/PSE theo kích thước hạt, trở lực sạch và trở lực cuối, đặc tính khi nạp bụi, DHC và khả năng của quạt hệ thống.

Giải thích: Báo cáo cung cấp nhiều chiều dữ liệu; lựa chọn HVAC phải đồng thời đáp ứng mục tiêu hạt và ngân sách áp suất/năng lượng.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§9-12

Q258  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Report completeness / Báo cáo đầy đủ

Correct answer / Đáp án đúng: One including laboratory/device data, conditions, ΔP-Q curve, six PSE states, composite minima, E1/E2/E3, PM52.2, MERV, release rate, arrestance where applicable, and DHC
VI: Báo cáo gồm dữ liệu phòng thí nghiệm/thiết bị, điều kiện thử, đường cong ΔP-Q, sáu trạng thái PSE, các giá trị tổng hợp tối thiểu, E1/E2/E3, PM52.2, MERV, tốc độ phát thải, độ giữ bụi khi áp dụng và DHC

Giải thích: §11 yêu cầu khả năng truy vết mẫu, điều kiện thử, thiết bị, đường đặc tính và dữ liệu chi tiết.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §11

Q259  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Rig acceptance / Nghiệm thu giàn thử

Correct answer / Đáp án đúng: All qualification criteria for velocity/aerosol uniformity, mixing, timing, OPC limits, near-100% test, correlation, leakage, and reference checks are satisfied.
VI: Đạt mọi tiêu chí thẩm định về độ đồng đều vận tốc/khí dung, hòa trộn, thời gian, giới hạn OPC, phép thử gần 100%, tương quan, rò rỉ và kiểm tra bộ lọc tham chiếu.

Giải thích: Qualification là một chuỗi tiêu chí định lượng; đạt một phép kiểm không thay thế các phép kiểm còn lại.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §5

Q260  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Reference-filter drift / Độ lệch bộ lọc tham chiếu

Correct answer / Đáp án đúng: Recalibrate the particle counter or perform system maintenance before continuing.
VI: Hiệu chỉnh lại bộ đếm hạt hoặc thực hiện bảo trì hệ thống trước khi tiếp tục.

Giải thích: Độ lệch đồng thời cho thấy khả năng hệ đo đã thay đổi, cần hiệu chuẩn/bảo dưỡng chứ không sửa kết quả bằng tay.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §5.18.1

Q261  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Termination criterion / Tiêu chí chấm dứt

Correct answer / Đáp án đúng: Terminate because the arrestance criterion occurs before the 350 Pa default.
VI: Kết thúc thử vì tiêu chí độ giữ bụi đạt trước mức mặc định 350 Pa.

Giải thích: §8.1.3 dùng điều kiện đến trước giữa 350 Pa và arrestance dưới 85% đỉnh.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §8.1.3

Q262  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Metric interpretation / Giải thích số liệu

Correct answer / Đáp án đúng: It is a calculated filter-efficiency approximation over specified optical size channels, not a regulatory ambient-PM equivalence.
VI: Đây là đại lượng xấp xỉ hiệu suất lọc được tính trên các kênh kích thước quang quy định, không phải giá trị tương đương PM môi trường theo quy định.

Giải thích: Chỉ số mô tả hiệu suất thiết bị trong phép thử, không dự đoán trực tiếp nồng độ trong phòng hay tuân thủ sức khỏe.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Foreword and §10.8.4

Q263  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Series filters / Các bộ lọc mắc nối tiếp

Correct answer / Đáp án đúng: Informative Appendix K
VI: Phụ lục K mang tính tham khảo

Giải thích: Phụ lục K mô tả phương pháp tùy chọn thử hai lọc nối tiếp về loại hạt, nạp bụi và tăng sức cản.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, Informative Appendix K

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p

Q264  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Control sequence / Trình tự điều khiển

Correct answer / Đáp án đúng: Verify the row has H; confirm scheduled occupied plus zero sensed population; reduce to zero; restore Vbz immediately on presence; alarm sensor/control faults.
VI: Xác minh hàng có ký hiệu H; xác nhận vùng được xếp lịch có người nhưng cảm biến không phát hiện người; giảm về 0; khôi phục Vbz ngay khi có người; cảnh báo lỗi cảm biến/điều khiển.

Giải thích: Trình tự đúng kiểm tra đủ điều kiện bảng, trạng thái, phục hồi và lỗi điều khiển.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, definitions, revised §6.2.7.1, and Note H

Q265  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Evidence / Bằng chứng

Correct answer / Đáp án đúng: Trend of schedule, sensor state, standby flag, Vbz command/measurement, and timed restoration tests
VI: Dữ liệu trend của lịch vận hành, trạng thái cảm biến, cờ standby, lệnh/giá trị đo Vbz và các thử nghiệm khôi phục có định thời

Giải thích: Cần chứng minh cả điều kiện kích hoạt và kết quả lưu lượng, đặc biệt phục hồi khi người xuất hiện.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, control requirements inferred directly from revised §6.2.7.1

Q266  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Unlisted occupancy / Loại hình sử dụng không được liệt kê

Correct answer / Đáp án đúng: Use the listed category most similar in occupant density, activities, and building construction.
VI: Sử dụng danh mục được liệt kê giống nhất về mật độ người sử dụng, hoạt động và công trình xây dựng.

Giải thích: Ghi chú 6 yêu cầu so sánh ba đặc tính, không chọn tùy tiện theo lưu lượng thấp nhất.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 General Note 6

Q267  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Risk decision / Quyết định rủi ro

Correct answer / Đáp án đúng: Do not use Addendum p's zero-ventilation exception; maintain applicable ventilation requirements.
VI: Không sử dụng ngoại lệ không thông gió của Phụ lục p; duy trì các yêu cầu thông gió hiện hành.

Giải thích: Ngoại lệ không áp dụng; các yêu cầu thông gió, hút thải và an toàn khác vẫn chi phối.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC

Q268  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Path selection / Lựa chọn đường dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Evaluate and document the Section 6.3 simplified path for the whole building.
VI: Đánh giá và ghi lại đường dẫn đơn giản Mục 6.3 cho toàn bộ tòa nhà.

Giải thích: Công trình nằm trong giới hạn hình học và toàn bộ hệ có thể đạt §6.3; vẫn phải lập checklist đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu được viện dẫn.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.2–6.3

Q269  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Economizer alternatives / Giải pháp thay thế economizer

Correct answer / Đáp án đúng: Accept only if the applicable climate, equipment category, capacity, and Table 6.5.1-2 improvement are all demonstrated.
VI: Chỉ chấp nhận khi chứng minh đầy đủ vùng khí hậu áp dụng, loại thiết bị, công suất và mức cải thiện theo Bảng 6.5.1-2.

Giải thích: Tiêu chuẩn có đường thay thế bằng tăng hiệu suất cho comfort cooling, nhưng phải đúng hàng bảng và chứng minh mức cải thiện yêu cầu.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.1 Exceptions and Table 6.5.1-2

Q270  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Off-hour controls / Điều khiển ngoài giờ

Correct answer / Đáp án đúng: Seven day types, ≥10-hour memory, and a manual override limited to two hours
VI: Bảy loại ngày; bộ nhớ ≥10 giờ; và override thủ công giới hạn trong hai giờ

Giải thích: Phương án đúng bao phủ cả lịch linh hoạt, duy trì chương trình khi mất điện và giới hạn override.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.1

Q271  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Hotel controls / Điều khiển khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: Occupancy plus rental-status logic, staged set-point reset, and ventilation shutoff within required times
VI: Logic hiện diện kết hợp trạng thái thuê phòng; reset điểm đặt theo cấp; và ngắt thông gió trong các thời hạn yêu cầu

Giải thích: Đề xuất tích hợp đủ ba trạng thái: occupied, rented-unoccupied và unrented-unoccupied, đồng thời xử lý gió tươi/gió thải.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5

Q272  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Economizer FDD / FDD cho economizer

Correct answer / Đáp án đúng: Force each mode, verify all sensor displays and statuses, then simulate each listed fault and confirm reporting.
VI: Buộc từng chế độ, xác minh tất cả hiển thị và trạng thái cảm biến, sau đó mô phỏng từng lỗi được liệt kê và xác nhận báo cáo.

Giải thích: FDD phải vừa hiển thị điểm đo/trạng thái, cho khởi phát mode bằng tay, vừa phát hiện và báo các lỗi liệt kê.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.12

Q273  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Duct leakage / Rò rỉ ống dẫn

Correct answer / Đáp án đúng: Test at least the required installed-area sample of targeted ducts at design pressure and document Lmax compliance.
VI: Thử tối thiểu tỷ lệ mẫu bắt buộc theo diện tích ống mục tiêu đã lắp đặt, tại áp suất thiết kế, và lập hồ sơ tuân thủ Lmax.

Giải thích: Specification làm kín và kiểm tra định lượng là hai lớp khác nhau; mẫu phải đại diện đúng đối tượng và áp thử.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.4.4.2.1–6.4.4.2.2

Q274  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Fan selection / Lựa chọn quạt

Correct answer / Đáp án đúng: The smallest available motor that meets duty without exceeding the 11 hp fan-system allowance and sizing limits
VI: Động cơ nhỏ nhất sẵn có đáp ứng tải yêu cầu mà không vượt khoản cho phép 11 hp của hệ thống quạt và các giới hạn chọn cỡ

Giải thích: Cần đồng thời thỏa giới hạn tổng hp và quy tắc không oversize motor; lựa chọn phải dựa trên điểm làm việc quạt.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.5.3.1.1–6.5.3.1.2 and Table 6.5.3.1-1

Q275  ·  ĐÁP ÁN B  ·  VAV controls / Điều khiển VAV

Correct answer / Đáp án đúng: Reset downward using zone demand until one valid critical damper is nearly open; alarm and exclude rogue zones.
VI: Reset giảm theo nhu cầu vùng cho đến khi một van gió tới hạn hợp lệ gần mở hoàn toàn; cảnh báo và loại các vùng có tín hiệu bất thường.

Giải thích: Sequence đúng tìm setpoint thấp nhất đáp ứng vùng tới hạn và chống một vùng lỗi chi phối.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.2.3

Q276  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Ventilation design / Thiết kế thông gió

Correct answer / Đáp án đúng: Add dampers and controls allowing a single set-point adjustment down to the required minimum, or provide qualifying energy recovery.
VI: Thêm van gió và bộ điều khiển cho phép điều chỉnh một điểm đặt duy nhất xuống mức tối thiểu cần thiết hoặc cung cấp khả năng thu hồi năng lượng đủ tiêu chuẩn.

Giải thích: 3.000/2.000=150%, vượt lựa chọn 135%; hai lựa chọn còn lại là khả năng chỉnh về minimum hoặc thu hồi năng lượng đủ điều kiện.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.8

Q277  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Occupied standby / Chế độ occupied-standby

Correct answer / Đáp án đúng: Room occupancy detection, eligible 62.1 category logic, zone damper control, and coordinated set-point reset
VI: Phát hiện có người trong phòng, logic nhóm sử dụng đủ điều kiện theo 62.1, điều khiển van gió vùng và reset điểm đặt phối hợp

Giải thích: Tắt gió về 0 cần bằng chứng không có người, loại hình được phép và actuator vùng; không thể suy từ CO2 thấp cho mọi trường hợp.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.9; ASHRAE 62.1-2013 Addendum p

Q278  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Hydronic controls / Điều khiển hệ thủy lực

Correct answer / Đáp án đúng: Vary pump speed, sense near the critical coil, reset differential pressure until one valid valve is nearly open, and respect equipment minimum flow.
VI: Điều chỉnh tốc độ bơm; đo gần dàn coil tới hạn; reset chênh áp đến khi một van hợp lệ gần mở hoàn toàn; đồng thời bảo đảm lưu lượng tối thiểu của thiết bị.

Giải thích: Sequence tổng hợp giảm công bơm nhưng bảo vệ minimum flow và vẫn đáp ứng tải bất lợi.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.2

Q279  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Coil selection / Lựa chọn dàn coil

Correct answer / Đáp án đúng: Prefer X for direct compliance; evaluate Y only through the stated high-air-pressure-drop exception and total fan-energy penalty.
VI: Ưu tiên X để tuân thủ trực tiếp; chỉ đánh giá Y theo ngoại lệ sụt áp gió cao đã nêu và phải xét tổng tổn thất năng lượng quạt.

Giải thích: X đạt trực tiếp cả ΔT; Y có thể thuộc ngoại lệ >0,70 in. w.g. nhưng tổn thất quạt lớn nên không mặc nhiên là phương án tốt.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.4.7

Q280  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Boiler plant / Trạm nồi hơi

Correct answer / Đáp án đúng: Input-weighted Et ≥90%, low-return-temperature heat exchangers, limited direct bypass, and staged/modulating turndown
VI: Et bình quân theo đầu vào ≥90%; bộ trao đổi nhiệt có nhiệt độ nước hồi thấp; giới hạn bypass trực tiếp; và dải giảm tải theo cấp/điều biến

Giải thích: Yêu cầu không chỉ ở nhãn hiệu suất mà còn ở thiết kế phân phối để boiler có thể ngưng tụ trong thực tế và điều biến tải.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.5.4.1 and 6.5.4.8

Q281  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Heat rejection / Thải nhiệt

Correct answer / Đáp án đúng: An axial-fan tower meeting Table 6.8.1-7 efficiency, or a centrifugal unit proven to meet that same axial benchmark
VI: Tháp giải nhiệt quạt hướng trục đạt hiệu suất Bảng 6.8.1-7, hoặc thiết bị ly tâm được chứng minh đạt cùng chuẩn của quạt hướng trục

Giải thích: Từ 1.100 gpm, tháp quạt ly tâm phải đạt benchmark hiệu suất của tháp hở quạt hướng trục, trừ ngoại lệ duct/sound attenuation.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.5.3

Q282  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Correct answer / Đáp án đúng: Certified recovery ratio plus bypass/control limiting unwanted exchanger flow, ≤0.4 in. w.g. drop per airstream, and an operating sequence
VI: Tỷ số thu hồi được chứng nhận; bypass/điều khiển để hạn chế dòng không mong muốn qua bộ trao đổi; sụt áp ≤0,4 in. w.g. trên mỗi dòng khí; và một trình tự vận hành

Giải thích: Cần chứng minh cả hiệu quả thu hồi, tổn thất áp, khả năng bypass và logic vận hành; một chỉ số đơn lẻ không đủ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.6.1.2

Q283  ·  ĐÁP ÁN B  ·  TSPR modeling / Mô hình TSPR

Correct answer / Đáp án đúng: Use consistent loads and schedules, model proposed systems accurately, build the prescribed reference systems, and document MPF weighting.
VI: Sử dụng tải và lịch trình nhất quán, lập mô hình chính xác cho các hệ thống được đề xuất, xây dựng hệ thống tham chiếu theo quy định và ghi lại trọng số MPF.

Giải thích: TSPR chỉ có ý nghĩa khi khác biệt phản ánh hệ HVAC chứ không do giả định tải/lịch không nhất quán.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.6.2 and Normative Appendix L

Q284  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Verification / Xác minh

Correct answer / Đáp án đúng: Record documents, O&M manuals, balancing reports, control sequences, test results, and commissioning records delivered on time
VI: Tài liệu hoàn công, sổ tay O&M, báo cáo cân bằng, trình tự điều khiển, kết quả thử nghiệm và hồ sơ commissioning được bàn giao đúng hạn

Giải thích: Tuân thủ cần nối từ thiết kế đến thi công, test, cân bằng, vận hành và bàn giao; hồ sơ rời rạc không chứng minh toàn chuỗi.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.7 and 4.2.5

# ĐÁP ÁN · BLOOM 6 · CREATE / SÁNG TẠO

## ASHRAE 55-2023

Q285  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Measurement program / Chương trình đo

Correct answer / Đáp án đúng: Representative and extreme locations; required seated/standing heights; ≥2 h periods; ≤5 min temperature/RH and ≤3 min air-speed intervals; met/clo observations; concurrent surveys
VI: Các vị trí đại diện và vị trí cực trị; các cao độ bắt buộc cho tư thế ngồi/đứng; thời đoạn ≥2 h; khoảng ghi nhiệt độ/RH ≤5 min và vận tốc không khí ≤3 min; quan sát met/clo; khảo sát đồng thời

Giải thích: Phương án đúng kết hợp vị trí, cao độ, thời lượng, chu kỳ ghi, đặc điểm người và phản hồi chủ quan để giải thích cả điều kiện lẫn cảm nhận.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§7.2 and 7.3

Q286  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Adaptive strategy / Chiến lược thích ứng

Correct answer / Đáp án đúng: Operable windows, no operating mechanical heating/cooling during compliance periods, adaptable clothing, eligible met range, and occupant-controlled air movement using Table 5-12
VI: Cửa sổ mở được; không vận hành sưởi/làm mát cơ khí trong các thời đoạn đánh giá; quần áo có thể thích nghi; dải met đủ điều kiện; và chuyển động không khí do người sử dụng điều khiển theo Bảng 5-12

Giải thích: Phương án đúng bảo toàn mọi giả định §5.4.1 và tận dụng phần mở rộng tốc độ gió chỉ khi to >25°C.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§5.4.1-5.4.2 and Table 5-12

Q287  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Compliance dossier / Hồ sơ tuân thủ

Correct answer / Đáp án đúng: Space types → representative occupants → cooling/heating/solar scenarios → §5.3 or §5.4 method → calculations and local limits → control level → pass/fail matrix
VI: Các loại không gian → người sử dụng đại diện → kịch bản làm mát/sưởi ấm/năng lượng mặt trời → phương pháp §5.3 hoặc §5.4 → tính toán và giới hạn cục bộ → mức kiểm soát → ma trận đạt/không đạt

Giải thích: Chuỗi truy vết này liên kết phạm vi, giả định, phép tính, điều khiển và kết luận, phù hợp logic của §§4, 5 và 6.

Nguồn / Source: ASHRAE 55-2023, §§4-6

## ASHRAE 52.2 · Addendum d supplied

Q288  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Test plan / Kế hoạch kiểm tra

Correct answer / Đáp án đúng: Qualify rig → select market sample → set face velocity/airflow → clean ΔP-Q → clean PSE → incremental dust loading with PSE states → composite minima → MERV/report
VI: Thẩm định giàn thử → chọn mẫu thương mại → đặt vận tốc bề mặt/lưu lượng gió → đường ΔP-Q sạch → PSE sạch → nạp bụi tăng dần kèm các trạng thái PSE → giá trị tổng hợp tối thiểu → MERV/báo cáo

Giải thích: Chuỗi đúng bảo đảm thiết bị thử, mẫu, điều kiện dòng khí, hiệu suất theo tải và báo cáo đều có khả năng truy vết.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§5-12

Q289  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Reporting architecture / Kiến trúc báo cáo

Correct answer / Đáp án đúng: Metadata and calibration → raw U/D/background counts by channel/state → corrections and uncertainty → PSE curves → E/PM composites → MERV and ΔP/DHC outputs
VI: Siêu dữ liệu và hiệu chuẩn → số đếm thô phía trước/phía sau/nền theo kênh và trạng thái → hiệu chỉnh và độ không đảm bảo → đường cong PSE → giá trị tổng hợp E/PM → đầu ra MERV và ΔP/DHC

Giải thích: Cấu trúc này giữ được đường truy vết từ số đếm gốc, hiệu chỉnh R, tiêu chí chấp nhận đến kết quả tổng hợp.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§10-12

Q290  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Diagnostic workflow / Quy trình chẩn đoán

Correct answer / Đáp án đúng: Pause testing; check OPC zero/concentration limit and flow, sampling-line contamination/purge, aerosol stability, correlation, then rerun qualification checks.
VI: Tạm dừng thử nghiệm; kiểm tra điểm zero/giới hạn nồng độ và lưu lượng của OPC, nhiễm bẩn/thổi rửa đường lấy mẫu, độ ổn định khí dung và tương quan; sau đó chạy lại các kiểm tra thẩm định.

Giải thích: Trình tự đúng xử lý các nguồn sai số ở kênh nhỏ trước khi kết luận do bộ lọc.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§5.5-5.16 and 10.6

Q291  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Selection matrix / Ma trận lựa chọn

Correct answer / Đáp án đúng: Target contaminant sizes | minimum MERV/E1-E3 | allowable clean/final ΔP | airflow | DHC/service interval | fan-energy check | leakage/installation quality
VI: Kích thước chất ô nhiễm mục tiêu | MERV/E1-E3 tối thiểu | ΔP sạch/cuối cho phép | lưu lượng gió | DHC/chu kỳ bảo trì | kiểm tra năng lượng quạt | chất lượng làm kín/lắp đặt

Giải thích: 52.2 đánh giá thiết bị trong phòng thử; ma trận đúng còn nối kết yêu cầu hạt với sức cản, vận hành quạt và chất lượng lắp đặt thực tế.

Nguồn / Source: Supplied 52.2 file, §§2, 9-12 and Informative Appendix E

## ASHRAE 62.1-2013 · Addendum p

Q292  ·  ĐÁP ÁN B  ·  State machine / Logic trạng thái

Correct answer / Đáp án đúng: Schedule selects occupied/unoccupied; within occupied, presence selects occupied vs standby; zero Vbz is enabled only for H rows in standby; any presence forces occupied Vbz.
VI: Lịch vận hành chọn trạng thái occupied/unoccupied; trong thời gian occupied, tín hiệu hiện diện chọn occupied hay standby; Vbz bằng 0 chỉ được phép cho hàng có H ở standby; khi phát hiện bất kỳ người nào phải khôi phục Vbz của trạng thái occupied.

Giải thích: Cấu trúc này phản ánh đúng hai lớp logic: lịch trước, hiện diện sau, cộng điều kiện H và ưu tiên phục hồi.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, added definitions and revised §6.2.7.1

Q293  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Points list / Danh sách điểm dữ liệu

Correct answer / Đáp án đúng: Occupancy schedule, validated sensor status, H eligibility flag, zone mode, Vbz set point, airflow feedback, damper command, fault/alarm, restoration timer
VI: Lịch có người; trạng thái cảm biến đã xác thực; cờ đủ điều kiện H; chế độ vùng; điểm đặt Vbz; phản hồi lưu lượng gió; lệnh van gió; lỗi/cảnh báo; bộ định thời khôi phục

Giải thích: Danh sách đúng cho phép truy vết nguyên nhân-trạng thái-lệnh-kết quả và phát hiện lỗi.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, control logic synthesized from definitions and §6.2.7.1

Q294  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Zone design / Thiết kế vùng

Correct answer / Đáp án đúng: Separate H-eligible rooms from non-H or critical spaces so each airflow path can follow its own permitted minimum.
VI: Tách các phòng đủ điều kiện H khỏi không gian không có H hoặc không gian quan trọng để mỗi nhánh gió có thể duy trì mức tối thiểu được phép riêng.

Giải thích: Phân vùng theo điều kiện thông gió tránh việc ngoại lệ của một phòng làm giảm lưu lượng bắt buộc của phòng khác.

Nguồn / Source: ASHRAE 62.1-2013 Addendum p, Table 6.2.2.1 Note H and revised §6.2.7.1

## ASHRAE 90.1-2022 · HVAC

Q295  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Compliance plan / Kế hoạch tuân thủ

Correct answer / Đáp án đúng: Confirm whole-building §6.3 eligibility, map every §6.3.2 criterion, verify §6.8 efficiencies, specify controls/insulation/balancing, and assemble §6.7 submittals.
VI: Xác nhận toàn bộ tòa nhà đủ điều kiện theo §6.3; đối chiếu từng tiêu chí §6.3.2; xác minh hiệu suất theo §6.8; quy định điều khiển/cách nhiệt/cân bằng; và hoàn thiện hồ sơ trình duyệt §6.7.

Giải thích: Mức Create yêu cầu ghép phạm vi, thiết bị, điều khiển, thi công và hồ sơ thành quy trình kiểm chứng hoàn chỉnh.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.2, 6.3, 6.7, and 6.8

Q296  ·  ĐÁP ÁN B  ·  AHU sequence / Trình tự AHU

Correct answer / Đáp án đúng: Validate sensors; enable free cooling below the high limit; modulate to meet SAT; add compressor only as needed; manage relief; expose statuses; alarm listed faults.
VI: Xác thực cảm biến; cho phép làm mát tự do dưới giới hạn cao; điều biến để đạt SAT; chỉ bổ sung máy nén khi cần; điều khiển gió xả; hiển thị trạng thái; cảnh báo các lỗi được liệt kê.

Giải thích: Sequence đúng tổng hợp high-limit, integrated cooling, building pressure và mọi chức năng quan sát/chẩn đoán bắt buộc.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.5.1 and 6.4.3.12

Q297  ·  ĐÁP ÁN C  ·  VAV sequence / Trình tự VAV

Correct answer / Đáp án đúng: Reset static pressure from valid zone demand, reset SAT with load and humidity limits, optimize outdoor air per 62.1, and flag rogue zones.
VI: Reset áp suất tĩnh theo nhu cầu vùng hợp lệ; reset SAT có xét giới hạn tải và độ ẩm; tối ưu gió ngoài theo 62.1; và gắn cờ các vùng có tín hiệu bất thường.

Giải thích: Narrative kết hợp các reset tương tác; từng loop có giới hạn IAQ, độ ẩm và phát hiện tín hiệu bất thường.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.5.3.2.3, 6.5.3.3, and 6.5.3.5

Q298  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Garage controls / Điều khiển gara

Correct answer / Đáp án đúng: Divide sections, sense contaminants, modulate to ≤20% airflow, limit fan demand to ≤30% at 50% flow, alarm sensor failure, and document the exception check.
VI: Chia thành các khu vực; cảm nhận chất ô nhiễm; điều biến xuống ≤20% lưu lượng gió; giới hạn công suất yêu cầu của quạt ở ≤30% tại 50% lưu lượng; cảnh báo hỏng cảm biến; và lập hồ sơ kiểm tra ngoại lệ.

Giải thích: Thiết kế hoàn chỉnh kết hợp zoning, sensing, modulation, hiệu suất quạt, fail-safe và chứng minh phạm vi áp dụng.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.4.5

Q299  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Hydronic plant / Trạm thiết bị thủy lực

Correct answer / Đáp án đúng: Two-way valves, variable-speed pumps, remote DP reset, equipment minimum-flow protection, automatic chiller isolation, water-temperature reset, and high-ΔT coils
VI: Van hai ngả; bơm biến tốc; reset DP từ xa; bảo vệ lưu lượng tối thiểu của thiết bị; tự động cô lập chiller; reset nhiệt độ nước; và các dàn coil ΔT cao

Giải thích: Đáp án ghép đúng thiết kế đầu cuối, bơm, cảm biến, staging, reset nhiệt độ và lựa chọn coil.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§6.5.4.2–6.5.4.7

Q300  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Hotel-room controls / Điều khiển phòng khách sạn

Correct answer / Đáp án đúng: Occupied restores comfort; rented-empty resets ±4°F and stops ventilation within 20 min; unrented-empty moves to ≥80°F/≤60°F on the required timer; purge is separately scheduled.
VI: Khi có người, khôi phục điều kiện tiện nghi; phòng đang được thuê nhưng tạm trống reset ±4°F và ngắt thông gió trong 20 min; phòng chưa cho thuê chuyển đến ≥80°F/≤60°F theo bộ định thời yêu cầu; chu kỳ purge được lập lịch riêng.

Giải thích: State machine đúng phân biệt sự hiện diện và trạng thái thuê, áp thời gian riêng, phục hồi setpoint và purge theo ngoại lệ.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.4.3.3.5

Q301  ·  ĐÁP ÁN C  ·  Energy recovery / Thu hồi năng lượng

Correct answer / Đáp án đúng: Classify exhaust, verify applicability and recovery ratios, control cross-leakage, limit pressure drops, provide effective bypass, and coordinate economizer sequences.
VI: Phân loại gió thải; xác minh tính áp dụng và các tỷ số thu hồi; kiểm soát rò chéo; giới hạn sụt áp; bố trí bypass hiệu quả; và phối hợp trình tự economizer.

Giải thích: Bản thiết kế phải xử lý đồng thời năng lượng, tổn thất quạt, chất lượng không khí và chế độ free cooling.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.6.1; ASHRAE 62.1 air-class provisions

Q302  ·  ĐÁP ÁN D  ·  Performance path / Đường tuân thủ theo hiệu năng

Correct answer / Đáp án đúng: Screen Appendix L eligibility; split excluded portions; lock common loads; model proposed and reference systems; calculate TSPR and area-weighted MPF; preserve inputs and QA checks.
VI: Sàng lọc tính đủ điều kiện theo Phụ lục L; tách các phần bị loại; giữ nhất quán các tải chung; lập mô hình hệ đề xuất và hệ tham chiếu; tính TSPR và MPF bình quân theo diện tích; lưu giữ đầu vào và các kiểm tra QA.

Giải thích: Workflow đúng kiểm soát phạm vi, tính tương đương đầu vào, công thức chỉ tiêu, ngoại lệ và khả năng audit.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.6.2 and Normative Appendix L

Q303  ·  ĐÁP ÁN A  ·  Verification plan / Kế hoạch xác minh

Correct answer / Đáp án đúng: For each clause, list design evidence, installed asset, sensor/actuator, functional test, pass criterion, responsible party, and closeout record.
VI: Với mỗi điều khoản, liệt kê bằng chứng thiết kế, hạng mục đã lắp đặt, cảm biến/cơ cấu chấp hành, thử nghiệm chức năng, tiêu chí đạt, bên chịu trách nhiệm và hồ sơ hoàn tất.

Giải thích: Ma trận này tạo traceability từ điều khoản đến bằng chứng, giúp phát hiện thiếu sót trước bàn giao.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §§4.2.5, 6.7, and applicable §6 control provisions

Q304  ·  ĐÁP ÁN B  ·  Cross-standard controls / Bộ điều khiển đa tiêu chuẩn

Correct answer / Đáp án đúng: Map eligible 62.1 Note-H spaces, use true occupancy sensing, reset heat/cool by 1°F, close zone airflow only in dead band, reset system outdoor air, and restore immediately on occupancy.
VI: Lập danh sách các không gian đủ điều kiện theo Note H của 62.1; dùng cảm biến hiện diện thực; reset điểm đặt sưởi/làm mát 1°F; chỉ đóng lưu lượng gió vùng trong dải chết; reset gió ngoài hệ thống; và khôi phục ngay khi có người.

Giải thích: Đáp án tổng hợp đúng điều kiện từ 62.1 với sequence năng lượng của 90.1 và cơ chế phục hồi khi có người.

Nguồn / Source: ASHRAE 90.1-2022, §6.5.3.9; ASHRAE 62.1-2013 Addendum p

# PHỤ LỤC · PHIẾU THEO DÕI ÔN TẬP

In hoặc sao chép bảng này cho từng lần luyện. Mục tiêu là nhìn ra mẫu sai theo Standard và mức Bloom, không chỉ nhìn tổng điểm.

| LẦN | NGÀY / THỜI GIAN | B1 | B2 | B3 | B4 | B5–6 | GHI CHÚ LỖI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

## Checklist trước ngày thi

☐ Tôi phân biệt được phạm vi đầy đủ và phạm vi addendum của từng tệp.

☐ Tôi nhớ các ngưỡng biên có từ “less than”, “not exceeding”, “larger than”, “at least”.

☐ Tôi tự tính được adaptive limits, PSE, arrestance, fan power, duct leakage và các tỷ lệ phần trăm.

☐ Tôi đọc bảng theo đủ hàng–cột–footnote, không lấy một giá trị ra khỏi điều kiện áp dụng.

☐ Tôi nhận diện được khi 90.1 phụ thuộc 62.1 về thông gió/occupied-standby.

☐ Tôi có thể giải thích sequence economizer, VAV reset, hydronic DP reset và energy recovery bypass.

☐ Tôi đã làm lại toàn bộ câu sai sau ít nhất 24 giờ mà không nhìn đáp án.

## Danh mục tệp nguồn

• ASHRAE-Standard-55 (1).pdf — ANSI/ASHRAE Standard 55-2023.

• ASHRAE-52_2_2017_d_20250530 (1).pdf — ANSI/ASHRAE Addendum d to Standard 52.2-2017, approved 30 May 2025.

• ASHRAE-62_1_2013_p_20150707.pdf — ANSI/ASHRAE Addendum p to Standard 62.1-2013.

• ASHRAE-90.1-2022-(1).pdf — ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2022 (I-P).

• Ảnh thể lệ cuộc thi do người học cung cấp.

Tuyên bố sử dụng Tài liệu này phục vụ ôn tập cá nhân và không thay thế văn bản ASHRAE chính thức, interpretation của ASHRAE, quy định pháp lý hiện hành hoặc judgment của kỹ sư có thẩm quyền.